**红塔区大营街卫生院医用电梯更新采购项目**

**采购产品要求**

**1、主要要求**

电梯种类 ：无机房医用电梯（含无障碍）

数量 ：共1部

额定载重量：1600kg

额定速度：1m/s

提升高度 ： 14.500米（以实际测量为准）

最小楼层间距：3400mm

停靠层站 ：5层5站单开门，门口均朝同一方向。

开门方式：A侧 自动中分式

控制方式： 集选 VVVF

绳速比： 2:1

基 站 ： 1层

残疾人操纵器： 有

**2、电梯参考尺寸**

井道净尺寸：2350mm（宽） × 2650 mm（深）（以实际测量为准）

顶层高度 ：5000mm （以实际测量为准）

底坑深度 ：1500mm （以实际测量为准）

现有门洞尺寸：1100mm（宽）× 2100 mm（高）（以实际测量为准）

开门要求尺寸：现有门洞尺寸：1100mm（宽）× 2100 mm（高）

轿厢要求净尺寸（mm）：轿厢宽 1600 mm，轿厢深 2150 mm，轿厢高 2400 mm

**3、电力提供**

（1）动力电源： 电压：380V ； 频率：50Hz； 相数：三相五线制

（2）照明及信号电源： 电压：220V ；频率：50Hz ；

**4、轿厢装潢**

（1）轿门材质：发纹不锈钢

（2）前围壁材质：发纹不锈钢

（3）侧后围壁材质：中间块镜面两侧发纹不锈钢

（4）轿顶装潢材质：发纹不锈钢

（5）主操纵盘面板材质：发纹不锈钢

（6）轿厢地板：PVC地板

（7）残疾人操作盘材质：发纹不锈钢

（8）扶手：后壁扶手

**5、特殊说明**

**品牌要求：相当于或不低于奥的斯、迅达、蒂升、通力、日立、三菱等一线品牌同等档次。**

（1）（曳引机，制动器，控制系统，门机，安全钳，缓冲器，限速器，门锁）等主要核心安全部件必须原厂原品牌； 消防反馈功能:有;警铃:有;预留视频接口:铜轴电缆视频接口;语音报站:有;轿门锁:有;

（2）曳引媒介为钢丝绳或钢带，钢丝绳或者钢带具备安全检测装置；

（3）六大件质保期不低于三年，整梯免费维保不低于一年；

（4）电梯间门套进行更换；

（5）含电梯运输费、上下车费、安装、调试及税金；井道和机房整改及修复；旧电梯回收拆除费用。

**（6）旧电梯情况：载重1350KG、载客18人，现使用中。潜在供应商也可自行前往查看，地点位于医院住院部右侧。**