- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：大山生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理站及其他附属配套设施建设项目

建设单位(盖章)：澄江市住房和城乡建设局

编制日期：      2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	52

四、主要环境影响和保护措施	66

五、环境保护措施监督检查清单	97

六、结论	105

附表	106

建设项目污染物排放量汇总表	106

专项一   环境风险专章

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、项目总平面及环保设施布置图、重点防渗分区图

附图3、项目全量化处理站平面布置及重点防渗分区图

附图4、全量化处理站工艺流程布置图

附图5、项目固化渣暂存间平面布置及环保设施布置图

附图6、项目周边环境敏感点位置关系示意图

附图7、项目区水系图

附图8、项目区水文地质图

附图9、项目与抚仙湖两线三区位置关系图

附图10、项目区现场照片

附件：

附件1、委托书

附件2、可行性研究报告批复

附件3、项目“三区三线”占用情况的回函

附件4、项目“三线一单”占用情况的回函

附件5、土地使用证

附件6、排污许可证

附件7、澄江县城生活垃圾生态化填埋处理场建设项目环境影响报告表审批意见

附件8、玉溪市生态环境局澄江分局关于澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程环境影响报告书的批复

附件9、澄江市大山生活垃圾填埋场2025年5月及第二季度自行监测报告

附件10、澄江市垃圾焚烧处理中心水质样品委托检测报告（大成检字[2025]-05-005号）（大山填埋场产水口水质检测报告）

附件11、澄江市垃圾焚烧处理中心水质样品委托检测报告（大成检字[2025]-06-022号）

附件12、澄江市大山生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理站及其他附属配套设施建设项目环境质量现状监测报告（中检联检字[2025]0815007号）

附件13、环评三级审核表、进度表

附件14、环评合同

附件15、专家评审意见及签字表

附件16、修改说明

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 大山生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理站及其他附属配套设施建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-530422-04-01-462027 |  |  |  |
| 建设单位 联系人 | 薛航 | 联系方式 |  | 19987770628 |
| 建设地点 | 云南省玉溪市澄江市九村镇七江村委会大山村双水塘大山生活垃圾填埋场内 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 103 度 1 分 29.510 秒， 24 度 41 分 56.870 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 |  | 建设项目 行业类别 | - 95、污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 □扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 澄江市发展和改革局 |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 澄发改发[2024]41号 |
| 总投资 （万元） | 2135.56 |  | 环保投资 （万元） | 497.49 |
| 环保投资占比（%） | 23.29 |  | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工 建设 | 否 是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 859.48（在原大山生活垃圾填埋场用地内建设，不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，专项设置原则及本项目专项设置情况如下： 表1-1 专项设置原则及本项目专项设置情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 本项目是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目渗滤液全量化处理站处理的尾水回用于填埋场区内绿化浇灌，不直接排放。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质的存储量超过了临界量; 是. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 - 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 结合上表分析，本项目设置环境风险专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性分析 对照国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为污水处理及其再生利用，不属于限制类和淘汰类项目，符合国家和地方现行相关产业政策的要求。项目于2024年8月8日取得了澄江市发展和改革局关于项目可行性研究报告的批复（澄发改发[2024]41号 ），项目代码为：2403-530422-04-01-462027（详见附件2），因此项目建设符合国家现行的产业政策。 （二）建设项目与所在地“三线一单”符合性分析 根据2021年12月6日玉溪市人民政府发布的《玉溪市“三线一单”生态环境分 区管控实施意见》（玉政发〔2021〕15号）、2024年6月7日玉溪市生态环境局发布 的《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》（玉市环〔2024〕40号），本项目属于澄江市一般管控单元，经对照分析，项目符合所在地“三线一单”中与本项目有关的相关要求。 表1-2 项目与所在地“三线一单”符合性分析 类别; 内容要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 项目位于澄江市九村镇七江村委会大山村双水塘大山生活垃圾填埋场内，位于澄江市一般管控单元。根据项目三区三线查询结果，本项目不在城镇开发边界范围内，不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线。且项目不涉及未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区等一般生态空间。; 符合. 环境质量底线; 水环境质量底线; 到2025年，全市水环境质量持续改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖、杞麓湖水质指标均达到Ⅴ类水质标准。中心城区及县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%。到2035年，全市水环境质量总体改善，水生生态系统功能恢复。地表水水体水质优良率全面提升，彻底消除劣V类水体。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖和杞麓湖水质持续稳定向好。; 项目处理后的尾水回用于填埋场区内绿化浇灌，不外排。本项目周边地表水体主要有南盘江，属于南盘江流域，根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，本项目下游汇口电站（清水河）省控断面2024年水质类别为Ⅲ类，满足水环境功能区划要求。项目的建设不会对区域水环境质量现状造成影响。; 符合. 大气环境质量底线; 到2025年，全市环境空气质量稳中向好，中心城区城市空气质量优良天数比率保持稳定，主要污染物排放量达到国家和省级污染物总量控制要求，单位GDP二氧化碳排放控制在省下达指标内。到2035年，全市环境空气质量持续保持优良，实现稳中向好，主要污染物排放总量和二氧化碳排放量持续减少。; 项目所在地环境空气质量能达到国家二级标准。项目渗滤液处理过程中产生的恶臭气体采用负压管道收集+化学洗涤塔处理后外排，采取的废气治理技术为可行技术，能够保证废气达标排放，不会对区域大气环境质量造成影响。; 符合. 土壤环境风险防控底线; 到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到省下达的目标要求。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，土壤环境风险得到全面管控。; - 项目位于澄江市九村镇七江村委会大山村双水塘大山生活垃圾填埋场内，不占用基本农田。根据现状监测，项目占地范围内各监测单位监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值。本项目按照分区防控的要求，实施分区防渗，采取土壤污染防治措施后，对土壤环境影响很小。; 符合. 资源利用上线; 强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于省下达的总量和强度控制目标。; 项目为生活垃圾渗滤液处理站项目，运营过程中消耗资源为电能，消耗量在区域资源利用总量占比较小，符合资源利用上限要求。; 符合. 总体要求. 空间布局约束; 1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。; 本项目为污水处理及其再生利用，对照国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制类和淘汰类项目，符合国家和地方现行相关产业政策的要求。本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目不位于抚仙湖水域岸线；项目不属于落后产能。; 符合. 3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不涉及; /. 4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。; 根据《玉溪市人民政府关于抚仙湖、星云湖、杞麓湖生态保护核心区生态保护缓冲区绿色发展区划定公告》，本项目不在抚仙湖保护区范围内（详见附图9）。; 符合. 5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。; 本项目不涉及; /. 污染物排放管控; 1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。; 本项目不涉及; /. 2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。; 本项目属于南盘江流域，项目的建设将完善大山生活垃圾填埋场雨污分流系统，能够保证大山生活垃圾填埋场渗滤液出水水质稳定达标，产生的渗滤液浓缩液得到有效处置，对减轻南盘江流域及澄江市环境污染起着积极作用，不会对“三湖”及“两江”及周边地表水环境造成影响。; 符合. 3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。; 本项目不涉及; /. 4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。; 本项目渗滤液处理过程中产生的恶臭气体采用负压管道收集+化学洗涤塔处理后外排，采取的废气治理技术为可行技术，能够保证废气达标排放，不会对区域大气环境质量造成影响。; 符合. 5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。; 项目渗滤液处理过程中产生的恶臭气体采用负压管道收集+化学洗涤塔处理后外排，采取的废气治理技术为可行技术，能够保证废气达标排放，不会对区域大气环境质量造成影响。 项目处理后的尾水回用于填埋场区内绿化浇灌，不外排。; 符合. 6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 本项目不涉及; /. 7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。; 项目产生的固体废物均通过建立污染环境防治责任制度进行管理，按照国家规定建立工业固体废物管理台账。产生的固体废物均得到100%处置。; 符合. 8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。; 项目在施工和运营期间采取了严格的环境保护措施，包括废气治理、废水处理、固体废物回收利用等，有效控制了污染物的排放。项目处理后的尾水回用于填埋场区内绿化浇灌，不外排，不会对区域水环境质量现状造成影响。; 符合. 环境风险防控; 1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。; 项目建成后，企业将积极配合环保主管部门与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。; 符合. 2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。; 目前，大山生活垃圾填埋场已于2024年2月19日发布了《澄江市九村镇大山生活垃圾填埋场突发环境事件应急预案（2024年版）》，备案编号：530422-2024-008-L，本次全量化处理站建成后，将及时修编突发环境事件应急预案并定期进行演练。; 符合. 资源开发利用效率; 1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。; 本项目在大山生活垃圾填埋场现有用地内建设，不新增用地; 符合. 2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。; 本项目不属于重点监控取水单位，用水量不触及资源利用上线，符合资源利用上线要求。; 符合. 3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。; 本项目用地范围不涉及占用永久基本农田。; 符合. 4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。; 本项目不涉及; /. 5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。; 本项目不涉及; /. 澄江市一般管控单元. 空间布局约束; 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。; 项目属于污水处理及其再生利用，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目符合国家产业政策，项目建成后产生的恶臭气体通过化学洗涤塔处理后排放，全量化处理站处理后的尾水回用于填埋区绿化浇灌，废水不外排；员工生活产生的生活垃圾集中收集运至二期填埋区填埋处理，封场后运至附近九村镇垃圾堆放点处置。项目建设和运行满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。; 符合. 经对照分析，项目符合所在地“三线一单”中与本项目有关的相关要求。 （三）建设项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析 1、与《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）符合性分析 表1-3 本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》相符性分析 相关规定; 本项目情况; 相符性. 第二十四条 企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。; 本次评价要求建设单位按要求进行例行监测，并保存原始监测记录。; 符合. 第八十条 企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。; 项目渗滤液处理过程中产生的恶臭气体采用负压管道收集+化学洗涤塔处理后外排，采取的废气治理技术为可行技术，能够保证废气达标排放，不会对区域大气环境质量造成影响。; 符合. 综上，本项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》相关规定。 2、与《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）符合性分析 表1-4 本项目与《中华人民共和国水污染防治法》相符性分析 相关规定; 本项目情况; 相符性. 第十条 排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。; 本项目全量化处理站设计排放标准低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准，不超过国家规定的水污染物排放标准；项目处理后尾水全部回用于大山生活垃圾填埋场区绿化灌溉，不外排。; 符合. 第十九条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。; 本项目全量化处理站处理后尾水全部回用于大山生活垃圾填埋场区绿化灌溉，不外排，正在办理环境影响评价手续。; 符合. 第二十一条 直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，应当取得排污许可证；排污许可证应当明确排放水污染物的种类、浓度、总量和排放去向等要求。; 本项目全量化处理站处理后尾水全部回用于大山生活垃圾填埋场区绿化灌溉，不外排。目前，大山生活垃圾填埋场已于2023年9月6日取得了排污许可证，证书编号11530422015184439E001V，本次全量化处理站环评手续办理完成后将对现有排污许可证进行变更。; 符合. 第二十三条 实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。; 本项目根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106—2020）表7中的相关要求，提出了废水自行监测要求。项目建设后将对所排放的水污染物开展自行监测，并保存原始监测记录。项目建有一套水污染物排放自动监测设备，建成后将与环境保护主管部门的监控设备联网。; 符合. 第七十七条 可能发生水污染事故的企业事业单位，应当制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，并定期进行演练。; 目前，大山生活垃圾填埋场已于2024年2月19日发布了《澄江市九村镇大山生活垃圾填埋场突发环境事件应急预案（2024年版）》，备案编号：530422-2024-008-L，本次全量化处理站建成后，将及时修编突发环境事件应急预案并定期进行演练。; 符合. 综上，本项目符合《中华人民共和国水污染防治法》相关规定。 3、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》符合性分析 本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的相符性分析详见表1-5。 表1-5 本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析对照表 内容; 本项目内容; 相符性分析. 一、禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段 2019 年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 项目不属于港口、码头项目。; 符合. 二、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 项目选址不涉及占用自然保护区。; 符合. 三、禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 项目占地范围不涉及占用自然保护区以及风景名胜区。; 符合. 四、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目占地范围内不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段以及饮用水水源二级保护区的岸线和河段。; 符合. 五、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 项目占地范围内不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段、国家湿地公园。; 符合. 六、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目占地不涉及长江流域河湖岸线，项目不涉及九大高原湖泊保护区。; 符合. 七、禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 项目位于南盘江流域，不涉及占用金沙江干流、长江一级支流，不在金沙江、长江一级支流；项目不设排污口。; 符合. 八、禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 项目不在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域。; 符合. 九、禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不涉及金沙江干流、长江一级支流和九大高原湖泊，且本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 十、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 符合. 十一、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 项目不在《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》内。; 符合. 十二、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，项目属于鼓励类项目，不属于重点高耗能行业“限制类”。; 符合. 从上表可看出，项目占地范围不涉及金沙江、长江一级支流范围，项目建设内容不涉及“长江经济带发展负面清单指南（试行）”中的禁止建设内容。 4、与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析 2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过《云南省大气污染防治条例》，自2019年1月1日起施行。条例中与项目相关的要求如下。 表1-6 项目与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析 文件内容; 相符性分析; 符合性. 第九条 按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。; 大山生活垃圾填埋场已于2023年9月6日取得了排污许可证，证书编号11530422015184439E001V。本项目建成后将依法对排污许可证进行变更申请。; 符合. 第十四条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定设置大气污染物排放口。 根据国家规定开展自行监测的排污单位应当对监测数据的真实性、准确性负责，自行监测的原始记录保存期限不得少于3年。; 本项目恶臭除臭系统化学洗涤塔设有1个废气排放口，项目建成后将按照排污许可自行监测要求及本次环评提出的自行监测计划开展自行监测。将对原始自行监测记录进行保存。; 符合. 第三十七条 企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当安装净化装置或者采取其他措施防止恶臭气体排放。 垃圾处理场、垃圾中转站、污水处理厂、橡胶制品生产、生物发酵、规模化畜禽养殖、屠宰等产生恶臭气体的单位应当科学选址，与机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域保持符合规定的防护距离。; 本项目全量化处理站运行过程产生的恶臭采取负压管道收集+化学洗涤塔进行处理，确保对周边环境不造成影响。根据《澄江县九村镇大山垃圾填埋场项目现状环境评价报告》，大山生活垃圾填埋场防护距离为填埋场边界及污水处理站边界外500m，根据现场踏勘，本项目周边500m范围内无环境保护目标，距离周边居民区较远。; 符合. 备注：其它与项目无关项未列入。. 根据上表可知，项目与《云南省大气污染防治条例》中相关要求相符。 5、与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号）的符合性分析 表1-7 项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析 文件内容; 相符性分析; 符合性. - 优化产业结构 - （一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。; 本项目不属于“两高一低”项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类建设项目，符合国家产业政策。根据上文分析，项目建设符合“三线一单”生态环境分区管控要求。项目建成后，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准，回用于场区绿化灌溉，废水不外排，浓缩液将不再回灌于垃圾填埋场，减少了污染物的排放。; 符合. - 六、强化多污染物减排 - （十九）深入治理餐饮油烟和恶臭异味。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。加强对恶臭异味扰民问题的排查整治，投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统。因地制宜解决人民群众反映集中的露天烧烤、油烟及恶臭异味扰民问题。; 项目渗滤液处理过程中产生的恶臭气体采用负压管道收集+化学洗涤塔处理后外排，采取的废气治理技术为可行技术，能够保证废气达标排放，不会对区域大气环境质量造成影响。; 符合. 备注：其它与项目无关项未列入。. 根据上表可知，项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号）中相关要求相符。 6、与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》的符合性分析 2022年7月27日，云南省生态环境厅会同省发改委、省财政厅、省自然资源厅、 住房城乡建设厅、省水利厅、省农业农村厅等部门共同印发了“关于印发《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》的通知”(云环通[2022]120号)：①严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。建设项目配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。②强化土壤污染重点监管单位的环境监管。以有色金属矿和黑色金属矿采选、有色金属和黑色金属冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、焦化、医药制造、制革、电镀、铅蓄电池制造、印染、危险废物利用及处置等行业中纳入排污许可重点管理的企业事业单位为重点，动态更新土壤污染重点监管单位名录，完善云南省土壤污染重点监管单位综合监管信息化平台，监督土壤污染重点监管单位全面落实土壤污染防治义务。③推动实施绿色化提标改造。鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜采用管道化、密闭化改造，重点区域、重点设施设备防腐蚀防渗漏改造，以及物料污水、废气管线架空建设和改造。④落实地下水防渗和监测措施。督促“一企一库”、“两场两区”采取防渗漏措施，按要求建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测。指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措施。省级生态环境部门组织开展地下水污染防治重点排污单位周边地下水环境监测。 由于生活垃圾渗滤液浓度高，水质复杂，若处理设施及现有渗滤液调节池发生泄漏进入项目附近土壤，对地下水、土壤环境质量将造成影响。根据项目初步设计方案，项目建设对全量化处理站各构筑物采取重点防渗处理，现有调节池已采取HDPE膜+混凝土浇筑进行防渗处理，可有效防止废水渗漏，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入土壤、地下水从而引起地下水水质的变化，对地下水、土壤环境影响较小。本次评价中的“运营期地下水、土壤环境影响和保护措施”章节已针对本项目划分出了重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，同时提出了运营期监测计划，能够有效的防止土壤、地下水受到污染。 综上，本次拟建项目的建设符合《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》的相关要求。 7、与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》符合性分析 《规划》提出：到2025年，集中解决一批威胁群众健康和环境安全的突出涉危涉重问题，固体废物和新污染物治理能力明显增强，稳步推进“无废城市”建设，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降7%。基本补齐医疗废物、危险废物收集处理设施短板，危险废物处置能力基本满足省域内实际处置需求，县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到100%。 本次拟建项目与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》符合性分析详见表1-8。 表1-8 与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》符合性 规划相关要; 本项目情况; 符合性. 强化工业固体废物源头管控; 严格准入管理; 严格控制新建、扩建工业固体废物及危险废物产生量大、区 域内难以有效综合利用、无害化处置能力不足、无配套利用处置设施的建设项目。将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实固体废物污染环境和破坏生态防治措施，将固体废物环境污染防治设施建设资金纳入投资概算。; 本项目产生的工业固体废物主要为砂滤泥砂、处理站运行过程中产生的消泡剂及阻垢剂包装桶、更换的反渗透膜、废离子交换树脂、固化渣。产生的砂滤泥砂集中收集运至二期填埋区填埋，二期填埋区封场后运至澄江市垃圾焚烧发电厂处理；处理站运行过程中产生的消泡剂及阻垢剂包装桶、更换的反渗透膜、废离子交换树脂由供货厂家进行维护更换处理；待全量化处理设施运行后对固化渣进行固废属性鉴定，经鉴定若为一般固体废物，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中填埋入场标准后进行填埋处置；若鉴定为危险废物则暂存于厂区固化渣暂存间内，及时委托有资质的单位进行处置。项目产生的工业固废均得到合理处置。项目固体废物污染环境防治内容已纳入本次环评报告，详见第四章“主要环境影响和保护措施—固体废物”章节。已将将固体废物环境污染防治设施建设资金纳入投资概算，详见表2-6项目环保投资估算一览表。; 符合. 推进工业固体废物污染防治; 加强环境管理; 将工业固体废物纳入排污许可证管理，落实管理台账和申报制度，实现可追溯、可查询。; 本次评价项目在排污前需按《排污许可证管理办法》、排污许可证申请与核发技术规范等要求变更排污许可证，不得无证排污。项目运行后应按取得的排污许可证载明的要求规范记录环境管理台账，需记录的内容包括生产设施及污染防治设施的运行管理信息、监测记录信息及其它环境管理信息等内容。同时应按要求开展自行监测，按时提交执行报告。; 符合. 巩固整治成效; 持续开展工业固体废物堆场排查整治。巩固工业固体废物堆存场所环境整治成效，加快完善污染防治措施，加强环境监测，防范环境风险。; 本项目产生的工业固体废物主要为砂滤泥砂、处理站运行过程中产生的消泡剂及阻垢剂包装桶、更换的反渗透膜、废离子交换树脂、固化渣。产生的砂滤泥砂集中收集运至二期填埋区填埋，二期填埋区封场后运至澄江市垃圾焚烧发电厂处理；处理站运行过程中产生的消泡剂及阻垢剂包装桶、更换的反渗透膜、废离子交换树脂由供货厂家进行维护更换处理；待全量化处理设施运行后对固化渣进行固废属性鉴定，经鉴定若为一般固体废物，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中填埋入场标准后进行填埋处置；若鉴定为危险废物则暂存于厂区固化渣暂存间内，及时委托有资质的单位进行处置。项目产生的工业固废均得到合理处置。; 符合. （五）深入推进重金属污染防治; 加强涉重金属行业 环境治理; 采用洒水、旋风等落后、简易除尘治理工艺的重有色金属矿采选企业，应加强废气收集，实施过滤除尘等颗粒物治理升级改造工程。; 本项目废气中不涉及重金属排放; 符合. 根据对照分析，项目的建设符合《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》的相关要求。 8、与《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行)》（HJ564-2010）符合性分析 根据《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行)》(HJ564-2010)有关规定：生活垃圾填埋场渗滤液处理厂(站)[以下简称“渗滤液处理厂(站)"的设计和建设，除应遵守本技术规范外，还应符合国家现行的相关强制性标准的规定。应根据生活垃圾填埋场的建设规模、填埋容量、填埋年限、填埋作业方式、占地面积、自然地理情况和气象等条件确定渗滤液处理厂(站)的处理规模和处理工艺。在填埋区与渗滤液处理设施间必须设置渗滤液调节池。处理技术方案的选择应保证出水符合环境影响评价报告书批复文件的要求，并应达到GB16889和有关地方排放标准的规定。当渗滤液处理工艺过程中产生污泥时，应对污泥进行适当处理。纳滤和反渗透产生的浓缩液应进行处理，可采用蒸发、焚烧等方法。 本项目的处理规模和处理工艺根据生活垃圾填埋场的建设规模、填埋容量、填埋年限、填埋作业方式、占地面积、自然地理情况和气象等条件确定，项目将垃圾填埋场的渗滤液引入调节池，通过用泵引到本项目的原水罐中，项目员工生活污水与原水罐中原水一起进入本项目渗滤液全量化处理站处理，处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级 A 的排放要求，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准要求，用于绿化用水。项目浓缩液采用低温真空蒸发处理，蒸发母液固化处理后委托有资质的单位进行处置。 综上分析，项目的建设符合《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)》(HJ564-2010）中的相关要求。 （四）项目选址合理性分析 本项目在原大山生活垃圾填埋场内进行建设，大山生活垃圾填埋场已于1999年获得合法审批，已取得不动产权证，土地证书为云（2021）澄江市不动产权第 0001986号，权利类型为国有建设用地使用权，权利性质为划拨，用途为公共设施用地。项目的建设未超出原审批的用地红线范围，选址周边无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，根据《澄江县九村镇大山垃圾填埋场项目现状环境评价报告》，大山生活垃圾填埋场防护距离为填埋场边界及污水处理站边界外500m，根据现场踏勘，本项目周边500m范围内无环境保护目标，距离周边居民区较远，项目不在饮用水源保护区内，不涉及生态红线范围，不存在重大环境制约因素。在正常运行过程中，本工程经采取有效污染防治措施，对评价区域环境质量影响很小，区域环境质量不会发生明显的变化，符合该地区环境功能区划的要求。综合评述，项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | # 一、项目由来 1、大山生活垃圾填埋场基本概况 澄江县九村镇大山垃圾填埋场位于澄江县九村镇双水塘，地理坐标为东经103°00'26"，北纬 24°41'28"，海拔2000m，承载着澄江市各镇（街道）生活垃圾的填埋处理。 大山填埋场于1999年5月取得《关于澄江县垃圾填埋场可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（玉市计[1999]46号），并与同年7月取得《关于澄江县城市垃圾生态化填埋处理场初步设计的批复》（玉市环复[1999]2号），批复设计规模近期50t/d，远期100t/d，概算总投资在300万元以内。填埋场设计属于简易型填埋场，占地面积约91亩，长约450米，宽约300米，建成于1999年，1999年建设方委托玉溪市环科院编制项目环境影响报告表，并取得玉溪市环保局审批意见，同意项目建设。 2016年8月，该填埋场的运营管理单位由原来的凤麓街道环卫站变更为垃圾焚烧处理中心。运行期间，澄江县垃圾焚烧处理中心于2017年11月委托云南湖柏环保科技有限公司编制了《澄江县九村镇大山垃圾填埋场项目现状环境评价报告》，根据现状评价报告，澄江县九村镇大山垃圾填埋场作为澄江县城市生活垃圾焚烧厂一期配套公辅工程将通过ppp模式移交给澄江博世科环境工程有限公司管理。移交期间填埋场建有1座A2/O渗滤液处理站。 2018年，为解决澄江县垃圾焚烧厂一期工程设备能耗高，产能低，运行不稳定，焚烧厂尾气排放在线检测指标处于超标状态等问题，澄江市人民政府组织提出了焚烧厂改扩建工程应急处理工程方案，在紧邻大山填埋场的北侧进行了应急填埋场的建设，应急填埋场设计库容约12万m³，占地约32亩，应急填埋场工程纳入了《澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程》范围，该工程于2020年10月23日取得了《玉溪市生态环境局澄江分局关于澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程环境影响报告书的批复》（澄环审〔2020〕14号）。 应急填埋场建成后，垃圾填埋场每天处理生活垃圾约180吨/日，针对应急填埋场目前存在的渗滤液和填埋气体收集导排系统存在的问题，澄江市垃圾焚烧处理中心启动了《大山应急填埋场应急改造提升项目》的相关工作，从应急填埋场改造和优化场区附属设施两方面提出具体措施，加强应急填埋场的渗滤液和填埋气体导排设施，新建一座1000m³的渗滤液调节池，并完善管理区及道路工程。 大山生活垃圾填埋场运行至今，填埋场内部分为一期填埋区、二期填埋区、应急填埋区、渗滤液处理站四个功能区，总用地面积75607.91平方米（约为113.41 亩），场地较为平整，场地形状为不规则形状，场地内部有环形道路，由北向南依次布置为二期填埋区、应急填埋区、一期填埋区，渗滤液处理站，其中一期填埋区已封场，管理用房位于入口东侧。 2、大山生活垃圾填埋场运行现状 根据现场踏勘，大山生活垃圾填埋场运营至今，未发生环境投诉事件。根据《澄江县九村镇大山垃圾填埋场项目现状环境评价报告》（云南湖柏环保科技有限公司），大山生活垃圾填埋场运行过程中执行了原环评对表面粘土捣实作为天然防渗基底的环保措施，由于建设年代久远，相关纸质资料已丢失。通过后期地质勘察资料，项目区原有防渗基底为勘测报告中的②层黏土，经室内试验测定v竖向渗透系数为3.8×10-8cm/s，水平渗透系数为4.4×10-8cm/s。目前填埋场现已不进入新垃圾，填埋场一期已进行封场，整个填埋场一期封场区四周已建设雨水截留沟，通过雨水导排管排入场外雨水沟渠，二期填埋区建有雨水截洪沟，截洪沟通过雨水管道导排至场外雨水沟渠排放。现状垃圾渗滤液收集池已采取HDPE 膜进行防渗处理，设有顶棚防雨措施；建设一个调节池，现状已采取HDPE膜+混凝 土浇筑进行防渗处理，未发现破损现象；建设1个产水收集池，位于一期填埋区场地中部，用于收集渗滤液处理站处理后达标的尾水，现状已采取HDPE膜进行防渗处理，未发现破损现象。 现状二期填埋区垃圾未做雨污分流，2022年6月15日澄江市生活垃圾焚烧发电厂垃圾池开始接收澄江市市内生活垃圾，填埋场二期垃圾通过开挖倒运的方式拉至垃圾焚烧厂处理，日均约120m³；一二期结合部地形低凹，导致雨水无法自然排出，全部汇集在此，流入渗滤液收集池，形成了渗滤液，导致渗滤液处理成本增加；二期渗滤液导排管由于使用时间较长，垃圾渗滤液通过原已埋渗滤液收集花管的孔洞，流入收集管，时间长了就会流入由垃圾渗滤液所带来的淤泥，此部分淤泥部分流入渗滤液调节池底部，部分存留在渗滤液收集管内，随着时间的推移，慢慢的形成了管道拥堵，存在堵塞现象，管道堵塞，渗滤液无法正常通顺排放，导致二期渗滤液液位较高。根据流入调节池内的流量及填埋区内渗滤液液位较高新的情况来分析，渗滤液导排管存在堵塞情况。二期建设时间较早，未做边坡保护层，垃圾填埋过程中可能被尖锐垃圾损坏，二次开挖垃圾堆体倒运垃圾焚烧，导致垃圾堆体扰动，二期西侧边坡原防渗层有破损现象。 大山生活垃圾填埋场运行至今均未办理过竣工环境保护验收手续，2023年9月6日取得了排污许可证，证书编号11530422015184439E001V，每个季度均开展自行监测，至今均填报了年度排污许可执行报告。现状渗滤液处理站运营单位为厦门嘉戎技术股份有限公司。根据建设单位提供资料，项目于2024年2月19日发布了《澄江市九村镇大山生活垃圾填埋场突发环境事件应急预案（2024年版）》，备案编号：530422-2024-008-L。 3、大山生活垃圾填埋场渗滤液处理设备现状 大山生活垃圾填埋场原环评治理措施采用过滤坝过滤，在经过两级生物氧化塘处理，后于2017年现状环评期间配套建设有一座A2/O渗滤液处理站，2019年11月至今租用两套日处理量各为100吨/天的集装箱式两级DTRO设备处置填埋场渗滤液（1用1备）。 目前，大山生活垃圾填埋场内已有一座1000m³的渗滤液收集池 （顶部封闭），2019年11月至今租用的两套日处理量各为100吨/天的集装箱式两级DTRO设备截至2025年6月30日渗滤液处置量18.65万m³，产水量8.84万m³。现有渗滤液处理后的出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准，回用于场区绿化灌溉，浓缩液回灌于垃圾填埋场。 根据目前填埋场租用的2套处理规模为100吨/天的渗滤液处理设备（1用1备），2022年1月-2024年6月运行数据显示，随着回灌导致渗滤液水质恶化，设备日均处理量逐步衰减，总进水量约73057m³，总产水量为34316m³，平均产水率约47%，平均每日产水量约40~47吨。 4、现有渗滤液系统运行情况及存在的问题 （1）浓缩液回灌导致水质恶化，现有设备出水能力不断下降 现有两套100吨/天处理设备（一用一备），出水率已经下降至50%左右，每天将近一半渗滤液以浓缩液形式回灌填埋场。垃圾堆体内渗滤液液位较高，应急垃圾填埋场垃圾长期浸泡在渗滤液内，含水率高，开挖至焚烧场焚烧难度大，开挖过程垃圾垮塌风险高。 （2）现有设备工艺不完整，浓缩液仍需回灌至堆体内由于现有渗滤液系统 DTRO工艺的本质是利用反渗透原理，通过外力使部分水分子通过半透膜形成清水外排，剩余部分水分子及污染物形成浓缩液。目前的渗滤液工艺并非一个完整的工艺，缺少浓缩液处理工艺。由于浓缩液回灌导致污染物尤其是各类盐分的不断富集，近年来渗滤液来水水质逐渐恶化，呈现COD、电导率较高，碳氮比失调的问题。如果上述问题不能尽快解决，后续DTRO系统出水率将进一步下降。浓缩液大量回灌随着时间的积累，回灌到垃圾堆体的难降解有机物越来越多，盐分也不断的积累，目前的渗滤液水质恶化趋势越来严重，主要有： 1）钙镁离子及氯离子成本逐步上升，对设备造成污堵及强烈腐蚀，设备寿命骤减。 2）随着设备回收率的降低，浓缩液回灌量逐步增加，形成恶性循环。 3）部分渗滤液在堆体与处置设备之间循环，其余堆体长期处于渗滤液浸泡中，极易造成坝体松散和腐蚀，致使坝体渗漏或溃坝，造成渗滤液外泄，进而导致严重环保安全事故。 因此，渗滤液处理工艺应补充浓缩液处理设施，使得整个渗滤液处理工艺形成一个完整的、全量化的处理流程。 5、本次项目建设内容 澄江市大山生活垃圾填埋场至今已规范处置渗滤液13.65万吨，产水6.72万吨，现状渗滤液处理站浓缩液回灌导致渗滤液浓度升高，回收率下降，渗滤液电导率过高，COD、TN、氨氮等各项进水指标超标，经过多年的浓缩液回灌，渗滤液浓度越来越高，处理难度越来越大，处理成本越来越高，形成恶性循环，长期租赁渗滤液处理设备的成本已足够覆盖采购一套渗滤液处理设备，且如按照现状处理方式继续处置渗滤液，将存在产水不能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的出水水质要求的风险。鉴于以上大山生活垃圾填埋场存在的环境问题，为确保大山生活垃圾填埋场渗滤液处置正常运行，切实消除环境污染风险隐患，澄江市住房和城乡建设局于2024年7月委托昆明市建筑设计研究院股份有限公司编制了《大山生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理站及其他附属配套设施建设项目可行性研究报告》，2025年4月委托中科华创国际工程设计顾问集团有限公司编制了《大山生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理站及其他附属配套设施建设项目初步设计文件》，针对存在的环境问题提出以下建设内容：建设生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理站一座及其他附属配套设施，处理能力为50吨/天，采用“预处理+两级DTRO+低温真空蒸发+固化”工艺，替换现有两套100吨/天（一用一备）的集装箱式两级DTRO设备处置，处理范围为一期封场区和应急填埋区及二期填埋区日常产生渗滤液；对应急填埋区和二期填埋区堆体表面设置雨水导排系统，实行雨污分流。项目于2024年8月8日取得澄江市发展和改革局关于项目可行性研究报告的批复。 本次项目实施渗滤液全量化处理后，将浓缩液全部处理，浓缩液不再回灌垃圾堆体，渗滤液水质将随着没有浓缩液回灌变得更好，处理成本将越来越低，形成良性循环。通过项目的实施进一步规范垃圾填埋库区，对垃圾填埋库区实行雨污分流，将雨水直接排出填埋场范围，减少雨水进入垃圾堆体形成渗滤液，节约渗滤液的量及处理成本，达到生活垃圾填埋场无害化评价标准，同时提高澄江市城市生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平，完善城市生活垃圾处理系统，有利于保护澄江市的生态环境。 7、项目建设规模合理性 目前大山生活垃圾填埋场租用2套处理规模为100吨/天的渗滤液处理设备（1用1备），根据《澄江市大山生活垃圾填埋场渗滤液历年处置量情况汇总表》，2022年1月~2024年6月运行数据显示，随着大山生活垃圾填埋场不再接受生活垃圾，渗滤液产生量正在逐步减小，渗滤液原液日平均进水量从102t/d降至47t/d；随着回灌导致渗滤液水质恶化，渗滤液处理设备日均产水量也在逐步衰减，渗滤液处置日平均产水量从49t/d降至22t/d。 根据项目设计方案，大山生活垃圾填埋场将对应急填埋区及二期填埋区进行修整，实行雨污分流，可有效控制雨水入渗，减少了雨水进入垃圾填埋区形成的渗滤液，应急填埋区和二期填埋区渗滤液产生量将显著减少。根据历年数据分析，预计每日渗滤液产量将不高于50t/d。同时，随着渗滤液全量化项目的启动运营，渗滤液全量化处理站对浓缩液进行蒸发固化处理，无浓缩液产生，浓缩液不再回灌处理，渗滤液水质趋好，符合填埋场区长期稳定需求。因此，本次渗滤液全量化处理站设计处理规模50吨/天，符合场区实际需求，规模设计合理。 8、项目编制依据 本项目为污水处理及其再生利用工程（D4620），根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）以及《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版）等的规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“四十三、水的生产和供应业”中“95、污水处理及其再生利用”类。参考广东省生态环境厅2019年1月5日《关于城市生活垃圾填埋场配套的渗滤液处理厂处理工艺技改的环评类别》回复：鉴于生活垃圾渗滤液污染物成份复杂、浓度较高，建议其处理项目参照《建设项目环境影响评价分类管理名录中“工业废水集中处理”类别要求进行判定。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版）规定“新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）”编制环境影响报告表。本项目处理生活垃圾渗滤液，日处理50吨，本项目需编制环境影响报告表。 图2-1 大山生活垃圾填埋场现状 二、项目基本情况 项目名称：大山生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理站及其他附属配套设施建设项目 建设地点：澄江市九村镇七江村委会大山村双水塘大山生活垃圾填埋场内 建设单位：澄江市住房和城乡建设局 建设性质：改建 用地面积：859.48m2 总投资：2135.56万元 服务对象：对一期封场区和应急填埋区及二期填埋区日常产生的渗滤液进行处理。 征地及拆迁：本项目用地属于大山生活垃圾填埋场用地范围内，不新增用地，用地现状为租用的两套集装箱式两级DTRO设备，待设备移除后即可建设。 本项目施工期间继续租用现有处理设备，处理设备暂存于调节池北侧，待本项目竣工投入使用后，现处理设备退还给设备厂家。 三、项目建设内容 本项目建设生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理站一座及其他附属配套设施，替换现有两套100吨/天的集装箱式两级DTRO设备处置（一用一备）。 本项目建设的全量化处理站处理能力为50吨/天，采用“预处理+两级DTRO+低温真空蒸发+固化”工艺，处理范围为一期封场区、应急填埋区及二期填埋区日常产生渗滤液；对应急填埋区和二期填埋区垃圾堆体表面设置雨水导排系统，实行雨污分流，将雨水直接排除填埋场范围，减少雨水进入垃圾填埋场形成渗滤液，节约渗滤液处理成本。建设内容详见下表。 表2-1 项目工程建设内容一览表 工程组成; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 渗滤液全量化处理站; 1栋，1层，钢架结构，占地面积483.45m2，建筑面积483.45m2，处理能力为50吨/天，采用“预处理+两级DTRO+低温真空蒸发+固化”工艺，同时内设配电间、在线监测室、控制室、空压房、硫酸间; 新建. 附属配套设施; 对应急填埋区和二期填埋区堆体表面设置雨水导排系统，实行雨污分流; 新建. 储运工程; 硫酸罐; 1个，容积5m3，储存98%的浓硫酸，罐装系数按0.8计，常年储存量7.36吨，用于原水及浓缩液调节pH; 新建. 固化剂料仓; 2个，每个容积20m3，料仓顶部自带1个布袋除尘器，用于蒸发母液固化处理; 新建. 辅助工程; 搅拌楼; 1座，委托暂存间旁，用于蒸发母液与固化剂水泥、粉煤灰搅拌固化处理; 新建. 消防水池及水泵房; 1栋，1层，占地面积72m2，建筑面积72m2，设置消防水池1个，容积180m3，一个高位消防水箱，容积12m3。; 新建. 道路及其他; 拆除重建道路面积302.47m2，新建硬地面积1591.5m2; 新建. 公用工程; 给水系统; 搭接现现状供水管网供给。; 新建. 排水系统; 项目排水采用雨污分流的排水方式：雨水经厂区雨水沟收集后排入填埋场外排水沟；本项目生活垃圾填埋场渗滤液、员工生活污水、生产废水分别排入调节池后，再进入全量化处理站处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标排放标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准要求后，回用于场区绿化灌溉，不外排。全量化处理站产生的蒸发母液采用固化剂固化处理后委托具有资质的单位处置。; 新建. 供电系统; 搭接现有供电系统接入。; 新建. 消防系统; 项目建筑配置灭火器材，设置消防水池1个，容积180m3，一个高位消防水箱，容积12m3。; 新建. 环保 工程; 废水; 在线监测系统; 全量化处理站进出水分别设置1套在线监测系统; 新建. 废气; 除臭系统; 1套，位于固化搅拌楼东面，全量化处理站产生的恶臭气体通过负压管道收集引至1套化学洗涤塔处理后通过15m高排气筒外排; 新建. 固化剂料仓粉尘; 固化剂料仓顶部自带1套布袋除尘器，共设置2套布袋除尘器，料仓粉尘经布袋除尘器处理后由仓顶排放。; 新建. 搅拌机粉尘; 蒸发母液固化搅拌机密闭搅拌。; 新建. 固废; 固化渣暂存间; 1栋，1层，钢架结构，占地面积87.04m2，建筑面积87.04m2，对固化后的蒸发母液暂存，采用吨袋包装后委托具有资质的单位处置。环评阶段按危险固废进行管理，待全量化处理设施运行后对固化渣进行固废属性鉴定。经鉴定若为一般固体废物，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）或《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中填埋入场标准后进行填埋处置；若鉴定为危险废物则暂存于厂区固化渣暂存间内，及时委托有资质的单位进行处置。; 新建. 一般固废暂存间; 1栋，1层，占地面积10m2，建筑面积10m2，用于储存消泡剂、阻垢剂包装桶，废离子交换树脂、废反渗透膜等一般固废; 新建. 生活垃圾收集桶; 若干，员工生活产生的生活垃圾集中收集运至二期填埋区填埋处理，封场后运至附近九村镇垃圾堆放点，最终进入澄江市生活垃圾焚烧厂处理; 新建. 危险废物暂存间; 设置1间5m2的危险废物暂存间，用于暂存在线监测废液。危险废物暂存间进行重点防渗，至少为1m厚黏土层，渗透系数K≤1×10-7cm/s或至少2mm厚高密度氯乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数K≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，并按照要求设置规范的标识标牌，危险废物进行分类、分区暂存，并设置围堰。; 新建. 噪声; 设备噪声; 污水处理设备置于室内，污水泵使用潜污泵，产生的噪声经基础减振、厂房隔声、距离衰减后达标排放; 新建. 地下水; 分区防渗; 重点防渗区：渗滤液收集池、调节池、产水收集池、全量化处理站、固化渣暂存间、危废暂存间、硫酸储罐、污水收集管道，防渗要求：等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行，其中固化渣暂存间、危废暂存间防渗要求至少为1m厚黏土层，渗透系数K≤1×10-7cm/s或至少2mm厚高密度氯乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数K≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料; 新建. 一般防渗区：配电室、在线监测室、空压房、控制室，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s）。. 简单防渗区：厂区道路全部硬化处理。. 绿化; 渗滤液全量化处理站内绿化面积2448.69m2; 新建. 一期填埋区封场绿化面积约15580m2; 已建. 依托工程; 管理用房; 1栋，2层，钢混结构，建筑面积184.98m2; 依托已建. 化粪池; 1个，容积4m3，对员工生活污水进行处理; 依托已建. 渗滤液收集池; 1个，容积1000m3，对填埋场渗滤液进行收集，现状已采取HDPE膜进行防渗处理; 依托已建. 调节池; 1个，容积1000m3，对填埋场渗滤液进行调质、调量收集，现状已采取HDPE膜+混凝土浇筑进行防渗处理; 依托已建. 产水收集池; 1个，容积400m3，对渗滤液全量化处理站处理后的达标尾水进行收集、储存，现状已采取HDPE膜进行防渗处理; 依托已建. 四、处理规模 本项目全量化处理站处理规模为50m3/d。 五、设计进水水质 根据项目可行性研究报告，可研报告根据现状渗滤液取样检测分析结果，确定全量化渗滤液处理站设计进水水质如下表。 表2-2 全量化渗滤液处理站设计进水水质 单位：mg/L 项目; CODcr; 总硬度; 钙离子; 镁离子; 总碱度; 电导率; 氨氮; 总氮; 悬浮物. 水质; 14000; 3000; 650; 330; 8800; 40000; 4100; 4400; 200. 项目; TDS; BOD5; 总汞; 总镉; 总铬; 六价铬; 总砷; 总铅; -. 水质; 34000; 12000; 0.0052; 0.004; 0.44; 0.004; 0.0366; 0.06; -. 六、设计出水水质 根据《玉溪市生态环境局澄江分局关于澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程环境影响报告书的批复》（澄环审〔2020〕14号），批复内容：生活垃圾填埋场渗滤液经自建渗滤液处理站（处理规模100m3/d）处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2和《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）中最严标准限值后，用于周边农田灌溉。 由于项目一期垃圾填埋区已封场，填埋区绿化浇灌、管护需用水，同时为了减少对区域地表水环境的影响，根据项目可行性研究报告及初步设计方案，本项目对渗滤液处理站出水水质标准及回用方式变更调整为：项目处理站的出水水质不得低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准，处理后尾水回用于填埋场绿化浇灌。具体出水水质详见下表。 表2-3 全量化渗滤液处理站设计出水水质 单位：mg/L 项目; CODcr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP; pH; 粪大肠菌群数. 出水水质; ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; ≤5; ≤0.5; 6~9; ≤10个/L. 七、主要原辅材料及能源消耗情况 1、原辅材料用量 项目主要原辅料及能源消耗情况见下表。 表2-4 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大存放量; 包装形式; 备注. 1; 98%硫酸; t/a; 290; 7.36; 罐装; 外购. 2; 消泡剂（聚醚类）; 2.1; 0.2; 袋装; 外购. 3; 膜阻垢剂; 3.65; 0.5; 袋装; 外购. 4; 固化剂; 2737.5; 40; 罐装; 外购，蒸发母液固化剂，主要为水泥、粉煤灰. 5; 氢氧化钠; 18.25; 2; 桶装; 外购，化学洗涤设备碱洗剂. 6; 制冷剂R134a; 0.45; 0.45; 罐装; 外购，低温真空蒸发设备制冷剂. 7; 电能; kWh; 12万; /; /; 搭接现有供电系统. 2、原辅材料特性 （1）硫酸：化学式H2SO4，硫的最重要的含氧酸。无水硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，用塔式法和接触法制取。熔点10.371 ℃，密度1.8305g/cm3，沸点337℃，CAS号7664-93-9，分子量98.078。属中等毒性。急性毒性:LD502140mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m³，2小时(大鼠吸入)；320mg/m³，2小时(小鼠吸入)。 （2）消泡剂（聚醚类）：性状为透明或淡黄色液体，无臭，易溶于水，常温常压下稳定。主要用途：消泡剂可以用于垃圾渗透液中消泡、抑泡；具有抑泡时间长、效果好、消泡速度快、热稳定性好。 （3）阻垢剂（有机磷酸盐和聚丙烯酸脂等）：性状为透明或黄色液体，无臭。易溶于水，常温常压下稳定，主要用途：阻垢剂适用于渗滤液处理反渗透膜系统，能够有效防止硅酸盐、硫酸盐等各种无机盐结垢。 （4）氢氧化钠：化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。分子量39.997。氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油；不溶于丙醇、乙醚。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与酸类起中和作用而生成盐和水。 （5）制冷剂R134a：主要作为R12的环保替代品，广泛用于汽车空调、冰箱、中央空调、商业制冷等制冷空调系统。凝固点-96.6℃，别称：四氟乙烷，临界温度101.1℃，分子量102.03，沸点-26.26℃，无色、无味、无毒、不易燃，对大气臭氧层无破坏作用，安全性好，不燃、不爆、无毒、无刺激性，具有类似的传热性能，比R12更容易提高传热性能。 八、主要生产设备 项目主要生产设备详见表2-5。 表2-5 项目渗滤液处理站设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号参数; 数量. 一; 调节池提泵单元. 1; 调节池提升泵组; Q=6m³/h，H=20m，P=0.75kW，SS316 材质; 1台. 2; 提升泵安装组件; 漂浮安装，与泵配套; 1套. 3; 进水篮式过滤; φ219.1，1mm，SS316 材质; 1台. 二; 原水罐及加酸系统. 1; 渗滤液原水储罐; V=5000L，材质 PE; 1个. 2; 加酸搅拌离心泵; Q=6m³/h，H=20m，P=0.55kW，SS316 材质; 1台. 3; 储酸罐; V=5000L，Q235材质; 1个. 4; 酸添加计量泵; Q=63L/h，最大背压 7bar，P=0.11kW，4-20mA外控; 1台. 三; 预过滤单元. 1; 砂滤进水泵; Q=6m³/h，H=20m，P=0.55kW，SS316 材质; 1台. 2; 砂滤器; φ1020*2400mm，FRP 材质; 1个. 3; 砂滤风机; KDT3.60，3kW; 1台. 4; 芯式过滤器; Q=3.7m³/h，10μm，SS316 材质; 1个. 5; 阻垢剂储罐; V=100L，材质 PE; 1个. 6; 阻垢剂计量泵; Q=2.1L/h，最大背压 16bar，P=0.018kW， PP 泵头; 1台. 7; 消泡剂储罐; V=100L，材质PE，含搅拌器 0.37kW; 1个. 8; 消泡剂计量泵; Q=2.1L/h，最大背压 16bar，P=0.018kW， PP 泵头; 1台. 四; 一级DTRO系统; 按设计配套，处理规模74.9t/d，含28支120barDTRO膜柱; 1套. 五; 二级DTRO系统; 按设计配套，处理规模51.7t/d，含7支 75barDTRO膜柱; 1套. 六; DTRO清洗单元. 1; 清洗罐; V=400~800L，PP材质; 1个. 2; 清洗剂桶泵; Q=3m³/h，H=5m，P=0.25kW，PP材质; 1个. 七; 清水罐及加碱单元. 1; 净水储罐+脱气塔; Q=4m³/h，3000L，材质 PP; 1台. 2; 脱气塔风机; Q=1000m³/h，2.5kpa，1.5kW，380V; 1台. 3; 清水输送离心泵; Q=6m³/h，H=20m，P=0.55kW，SS304材质; 1台. 4; 碱添加计量泵; Q=7.2L/h，最大背压8bar，P=0.018kW， 4-20mA控制; 1台. 5; 氢氧化钠储罐; V=100L，材质 PE; 1个. 6; 空压机及气源处理; Q=0.28m³/min，7bar，P=2.2kW; 1台. 八; 低温蒸发单元. 1; 浓缩液进水罐; V=10m³，材质 PE; 1个. 2; 酸投加泵; Q=63L/h，最大背压7bar，P=0.11kW，PVDF 材质; 1套. 3; 消泡剂投加系统; /; 1套. 4; 低温蒸发一体化装置; 设计处理量Q=23.7t/d; 1套. 5; 空压机; Q=0.5m³/min，6bar，7.5kW; 1台. 九; 固化单元. 1; 蒸发母液进水罐; V=10m³，材质 PE; 1套. 2; 固化设备; 含固化剂料仓、搅拌机、电气控制系统组成; 1套. 十; 喷淋系统; /; 1套. 十一; 离子交换系统; /; 1套. 十二; 管路系统及支架; /; 1套. 十三; 电气及控制系统; /; 1套. 十四; 专用工具; /; 1套. 八、公用工程 （1）供电 项目用电搭接现有大山生活垃圾填埋场供电电网。 （2）给水 项目用水主要有生活用水，用水搭接现状供水管网，满足用水要求。 （3）排水 项目排水采用雨污分流的排水方式：填埋场区内雨水经厂区截洪沟及雨水沟收集后排入填埋场外排水沟；员工生活污水排入填埋场现有的调节池，与填埋场渗滤液一起排入全量化处理站进行处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标排放标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准要求后，回用于填埋场区绿化灌溉，不外排。 九、工作制度和劳动定员 本项目建成后设置工作人员5人，负责渗滤液处理站的日常运行，实行四班三运转模式，年工作365天。厂区不设食堂。 十、建设项目水平衡分析 （一）用水量 项目用水主要为员工生活用水、生产用水（两级DTRO膜组件清洗用水、离子交换树脂再生用水）、离子交换树脂再生用水、绿化用水。 1、生活用水 项目全厂劳动定员5人，不设食堂，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），本环评按用水量110L/人.d计，则本项目生活用水量0.55m3/d、200.75m3/a。 2、生产用水 （1）两级DTRO膜组件清洗用水 本项目两级DTRO膜组件需定期清洗，根据项目可行性研究报告及设计方案，每天用水量约3m3/d、1095m3/a，用水来源于渗滤液处理站处理后的尾水。 （2）离子交换再生用水 本项目全量化处理末端设有离子交换系统，运行过程中需对树脂进行定期冲洗。根据设计单位提供资料，树脂平均每7天再生1次，单次再生废水产生量约2m3，年产生量约104m³/a，用水来源于渗滤液处理站处理后的尾水。 3、绿化用水 本项目建成后，渗滤液全量化处理站内绿化面积2448.69m2，一期填埋区封场绿化面积约15580m2，总绿化面积18028.69m2，依据《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2019）标准，绿化用水按3L/m2·次计，用水时间扣除下雨天，按250d计，则绿化用水量为54.09m³/d、13522.5m³/a。用水来源于渗滤液处理站处理后的尾水。 （二）废水量 项目废水主要为垃圾填埋场产生的渗滤液、员工生活污水、生产废水（化学洗涤塔废水、两级DTRO膜组件清洗废水、离子交换再生废水）、蒸发母液。 1、垃圾填埋场产生的渗滤液：根据项目可行性研究报告及设计方案，项目建成后预计垃圾填埋场的渗滤液日平均产生量47~50t/d，经渗滤液收集池收集后，排入1000m3渗滤液调节池，再进入全量化处理站处理系统处理。 2、员工生活污水：废水产生系数按0.8计，废水产生量约为0.44m3/d、160.6m3/a，经化粪池处理后排入1000m3渗滤液调节池，再进入全量化处理站处理系统处理。 3、生产废水 （1）化学洗涤塔废水：项目运行过程中产生的恶臭气体经1套化学洗涤塔处理，洗涤剂经循环使用一段时间后需更换，产生化学洗涤塔废水。根据设计方案，化学洗涤塔废水产生量约0.05m3/d。排入1000m3渗滤液调节池，再进入全量化处理站处理系统处理。 （2）两级DTRO膜组件清洗废水：根据设备方提供参数，产生量约3m3/d、104m3/a，排入1000m3渗滤液调节池，再进入全量化处理站处理系统处理。 （3）离子交换再生废水：根据设备方提供参数，产生量约0.285m3/d、104m3/a，排入1000m3渗滤液调节池，再进入全量化处理站处理系统处理。 4、蒸发母液 本项目蒸发母液主要来源于一级DTRO处理后产生的浓缩液。项目渗滤液处理站设计处理能力为50m3/d，按每天满负荷处理50m3/d渗滤液考虑，处理过程中一级DTRO回收率约69%，则每天产生浓缩液约15.5m3/d，浓缩液经低温真空蒸发后会产生约5m3/d、1825m3/a的蒸发母液，采用固化剂固化处理，采用吨袋打包后委托具有资质的单位处置；蒸发后的冷凝水10.5m3/d、3832.5m3/a，直接回到全量化处理站前端，与进水混合后循环处理。 （三）废水排放去向 项目采用雨污分流制排水方式。雨水经厂区雨水沟收集后排入填埋场外排水沟。本项目生活垃圾填埋场渗滤液、员工生活污水、生产废水分别排入全量化调节池后，再进入全量化处理站处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标排放标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准要求后，回用于场区绿化灌溉，不外排。全量化处理站产生的蒸发母液采用固化剂固化处理后委托具有资质的单位处置。 项目水平衡图如下所示： 图2-2 本项目水平衡图（晴天） 单位：m3/d 图2-3 本项目水平衡图（雨天） 单位：m3/d 十一、项目总平面布置 本项目全量化处理站用地呈方形结构，从西向东依次布置为固化渣暂存间、已建的调节池、全量化处理站。项目总平面布置示意图详见附图2。 十二、环保投资 本项目总投资2135.56万元，项目本身即为环保工程，其中环保总投资497.49万元，占总投资的23.29%。项目环保“三同时”措施汇总及环保设施投资估算核查详见表表2-6。 表2-6 项目环保投资估算一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 施工期; 噪声治理; 临时围障; 2.0. 废水治理; 临时排水沟; 2.0. 扬尘抑制; 料场设蓬、运输加盖篷布; 8.0. 洒水降尘; 2.0. 固体废物; 弃土、建筑垃圾清运及处置; 5.0. 小计; -; 19. 营运期; 废水治理; 进出水口在线监测设备; 20. 1个化粪池，容积2m3; 0（依托现有）. 废气治理; 全量化处理站产生的恶臭采用：负压管道收集+1套化学洗涤塔处理设施; 60.0. 固化剂料仓顶部自带2套布袋除尘器，除尘效率为99.9%; 2.0. 噪声治理; 对空压机、风机等安装消声器，置于室内，污水泵采用潜污泵; 5.0. 固废处置; 生活垃圾收集桶若干，垃圾收集点1个; 0（依托现有）. 蒸发母液固化系统; 150. 固化渣暂存间1间. 地下水 治措施; 重点防渗区：渗滤液收集池、调节池、产水收集池、全量化处理站、固化渣暂存间、危废暂存间、硫酸储罐、污水收集管道; 15.0. 一般防渗区：配电室、在线监测室、空压房、控制室. 简单防渗区：厂区道路及其他区域地面硬化。. 其它; 绿化2448.69m2; 10.0. 小计; -; 245. 其他环保费用; 项目管理、监理、水保等; 233.49. 环境保护措施投资合计; 497.49. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、项目施工工艺流程 1、项目施工内容及工艺流程 本项目施工内容主要包括移除现有两套集装箱式两级DTRO设备、拆除地面附属建筑物、场地平整、建筑及安装工程、室外及公共配套工程和项目验收。施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、运输车辆扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气，施工机械噪声，建筑垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾。 本项目建设期间继续租用现有处理设备，处理设备暂存于调节池北侧，待本项目竣工投入使用后，现处理设备退还给设备厂家，项目施工期间现有渗滤液处理能得到处理。 图2-4 施工期工艺流程及产污节点示意图 2、施工方案 （1）项目实施进度及施工人员 项目施工周期为6个月。根据项目具体情况，施工人员高峰期为30人/d。 （2）施工营地 本工程施工人员都是当地人员，早出晚归，不设施工营地。 （3）施工用电 项目建设施工期间供电电源从现有填埋场内供电电网引进。 （4）施工用水 工程用水接入现有的给水管网，满足施工需求。 （5）施工道路 施工期物料运输依托现状道路，本项目不设施工临时道路。 （6）施工材料及来源 项目建设所需的主要建筑材料为钢材、水泥、砂石、木材等，砼采用商品混凝土，不设搅拌站，全部外购商品砼；工程建设过程中的钢材、砖块、石块、石板及其它建筑材料，按工程计划购买，临时堆放在绿化区，减少施工过程中对原地表的破坏。所需材料均从附近具有合法手续的单位购买，工程建设不设置砂、石料场。 （7）“三场”设置 ①沙石料场：本工程所需的砂、石料拟从附近具有合法手续的单位购买，不再新设砂石料场。 ②取土场及弃土场：本项目用地较为平整，各构筑物均为地上式，施工期产生的废弃土石方均运至应急填埋场回填处理；一二期结合部位回填土方22526.0m3均外面合法弃土场购买，不设取土场及弃土场。绿化覆土采用项目开挖剥离的表土。 ③临时表土堆场：项目剥离的表土全部回用于项目后期绿化覆土，临时表土堆放场拟设置于项目绿化用地上。 3、产污环节简述 （1）废气 本项目施工废气主要有施工扬尘、燃油废气。 ①施工扬尘 项目在场地平整、基础开挖、主体施工及土石方、建材的运输过程中将产生扬尘，扬尘呈无组织排放的形式，借助风力使施工区空气环境中的总悬浮颗粒物（TSP）指标升高，污染空气环境。扬尘是施工期最大的大气污染，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘主要是露天堆放一些建筑材料（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘在刮风的情况下产生；动力起尘主要是在建材装卸、汽车运输等过程中因外力作用使空气中有大量悬浮颗粒存在而产生，从而对环境有一定影响。 ②燃油废气 施工期燃油废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，燃油废气主要含烯烃类有机物、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等污染物质。该类废气以无组织间歇方式排放，且排放点不固定。施工期的废气为无组织间断排放，排放量不大，较难估算。 （2）废水 项目施工期废水主要为施工人员生活污水、施工工艺废水。 ①生活污水 本项目施工期间不设置施工营地，施工人员约30人，均不在项目区内食宿。施工期依托项目现有的公厕，施工现场废水为清洁废水，收集后用于施工场地洒水降尘，不外排。 ②施工工艺废水 项目施工工艺废水主要包括混凝土养护水、机械冲洗废水。施工期废水主要污染因子为SS，经项目区沉淀池沉淀处理后用于场地洒水降尘，不外排。 （3）噪声 项目施工期噪声主要来源于基础施工过程中挖掘机、装载机、混凝土输送泵、物料运输车辆等机械设备产生的噪声；生产设备安装过程中电钻、切割机等设备产生的噪声。 表2-7 施工期主要噪声源强 序号; 设备名称; 测量声级dB; 测量距离(m). 1; 挖掘机; 86; 1. 2; 装载机; 90; 1. 3; 空压机; 92; 1. 4; 吊车; 80; 1. 5; 电钻; 90; 1. 6; 电锯; 103; 1. 7; 电焊机; 85; 1. 8; 切割机; 90; 1. 9; 振捣器; 95; 1. 10; 汽车; 75; 1. （4）固体废物 项目施工期固体废物主要来源于基础建设过程中产生的废弃土石方、施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 ①废弃土石方 根据现场勘察，项目用地较为平坦，场地平整和基础开挖过程中会产生少量的废弃土石方，根据建设单位设计资料，本次项目全量化处理站过程中挖方量约400m3，集中收集运至一二期结合部位低洼处回填处置。 ②建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要在原有处理设备及附属建筑物拆除、新建构筑物建设过程中产生，主要有施工过程中残余泄漏的混凝土、钢筋头、金属碎片、塑料碎片、砂石、废木料、废金属等杂物和废装饰材料等。建筑垃圾经分拣后可回收部分回收利用，不可回收部分要及时清运至管理部门指定点堆放。 ③生活垃圾 项目施工期生活垃圾产生量按0.2kg/人.d计，本项目高峰期施工人员约30人，施工期生活垃圾产生量为6kg/d，集中收集后运至二期填埋区回填处置。 （5）施工期“三场”影响分析 根据建设单位提供信息，项目区场地内不设置施工营场地、原料堆场、表土堆场及弃渣场。项目施工过程中产生的废弃土石方均运至一二期结合部位低洼处回填处置，不设置弃土渣场。项目在施工期间在采取相关措施后对环境影响不大，且随施工期的结束，其影响也随之消失。 二、运营期 大山生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理站处理能力为50吨/天，采用“预处理+两级DTRO+低温真空蒸发+固化”工艺。原水采用“预处理+两级DTRO”工艺，两级DTRO浓缩液采用“低温真空蒸发+固化”工艺。 图2-5 项目全量化处理站工艺流程图 工艺流程简述： 填埋场渗滤液原液经调节池收集后经过预处理后直接进入两级DTRO系统，DTRO浓缩液进入低温真空蒸发系统进行全量化处理，冷凝水回流至DTRO系统前端原水罐，进行混合均质后进入DTRO系统二次处理，蒸发母液采用固化设备固化后委托具有资质的单位进行处置。 低温真空蒸发冷凝水水质较差，无法达到排放标准，因此设计冷凝水与原液混合进DTRO再处理，DTRO产水后端采用脱气作为出水保障单元，最终出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标排放标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准。 渗滤液中氨氮经过两级DTRO膜过滤，截留至浓缩液侧，浓缩液经低温蒸发形成高浓度母液，绝大部分氨氮在母液端经过固化螯合工艺以尾渣形式排出，少部分氨氮存在于蒸发冷凝水侧，再排入产水保障单元（二级DTRO+阳离子交换树脂）处置，确保产水氨氮稳定达标。 本项目全量化处理站主要分为5个处理单元：预处理单元、两级DTRO单元、蒸发单元、固化单元、喷淋单元。 （1）预处理单元 渗滤液原液组成成份复杂，存在各种钙、镁、钡、硅等种难溶盐，这些难溶无机盐进入反渗透系统后被高倍浓缩，当其浓度超过该条件下的溶解度时将会在膜表面产生结垢现象。而调节原水pH值能有效防止碳酸盐类无机盐的结垢，故在进入反渗透前须对原水进行pH值调节。 渗滤液进入原水罐的同时，从酸储罐添加酸调节pH值。系统原液储罐回流管路设pH值传感器，PLC判断原水pH值并自动调节计量泵的频率以调整加酸量，最终使进入反渗透前的原液pH值达到6.1-6.5。如果原水pH在此范围内则不需要加酸调节。 （2）两级DTRO单元 ①砂滤 本项目处理渗滤液为填埋场存量垃圾渗滤液，可能存在垃圾渗滤液SS含量较高的特点，方案设计对来水进行预处理，去除渗滤液中大部分的SS，确保DTRO膜系统的稳定运行。预处理主要采用“砂滤”工艺。 ②两级DTRO 由于项目水质污染物浓度高，为确保污染物的有效截留，设计采用两级DTRO对原水进行处理。经过去除SS预处理后的存量渗滤液经提升泵提升至两级DTRO集成设备，依次进入芯式过滤器、增压泵、循环泵、膜元件，由于高压泵流量不足以向膜柱直接供水，所以通过在线泵将膜柱出口一部分浓缩液回流至在线泵入口以保证膜表面足够的流量和流速，避免膜污染。在线泵流出的高压力及高流量水直接进入膜柱。膜柱组出水分为两部分——浓缩液和透过液，浓缩液端有一个压力调节阀，用于控制膜组内的压力，以产生必要的净水回收率，清液进入二级DTRO系统进一步处理，二级清液根据出水水质是否达标判断是否进入后续出水保障单元，浓缩液回流至一级DTRO系统，保障清液得率。 （3）蒸发单元 （1）水工艺系统 流程：负压进料→盘管换热→沸腾产生蒸汽→冷凝室换热冷凝→冷凝水外排→后续工艺 经过调酸后的料液（pH值5.0-6.0左右）由于负压作用被吸入蒸发室，蒸发室盘管内为经压缩机压缩后的高温高压气态制冷剂，料液与盘管内的气态制冷剂进行换热升温，当料液达到30-36℃后沸腾，蒸汽逸出液面进入冷凝室，蒸汽与低压制冷剂进行换热，蒸汽冷凝成液态后排出。蒸发室外设一循环泵对料液进行强制循环搅拌，当料液浓度达到设定值时排出。 （2）制冷系统 流程：气态制冷剂R134a→压缩机→盘管换热→散热器（采用风冷）→节流装置→冷凝室换热→气态制冷剂R134a。 该系统为制冷剂的循环流动系统，冷凝室出口处的气态制冷剂经压缩机加压升温后，在蒸发室内盘管内与料液进行换热，为确保制冷剂的制冷能力，盘管出口设置散热器（采用风冷）对制冷剂进行进一步降温成液态，再由节流装置进行节流降压，降压后制冷剂进入冷凝室与蒸汽进行换热，蒸汽被冷凝，制冷剂由液态加热变为气态后再次循环进入压缩机，继续下一循环过程。 （3）抽真空系统 抽真空系统主要由水环真空泵及相应的工作水箱等组成，主要作用就是将设备抽至工作负压（绝压5-6kpa）并且在设备工作过程中维持负压阀气化后给蒸气制冷，蒸气上升遇冷液化进入储水罐。如果在蒸发的过程中有气泡上升，传感器检测到后，消泡剂自动加进去消泡，一个周期完成后，开始排出浓缩液。（一个周期的时间可设定）。 （4）蒸馏出水收集 收集的蒸馏水，根据水质情况过膜处理后达标排放。 （5）浓液收集 一个周期完成后，浓缩液通过气动泵排出浓缩母液。浓缩母液仍为液态的高盐、高浓度有机废水，主要含氯化钠、硫酸钠等盐分和COD、重金属等，在正常工艺条件下，始终保持液态，不会自行固化。此过程为全自动，无需人工。 （4）固化单元 固化是将惰性基材与废物充分混合，并形成结构完成、具有一定尺寸和机械强度的块状结构的过程，稳定化是利用药剂与废物有害成分间的相互作用改变其形态或化学组成，从而降低废物中有害成分的溶解性、迁移性，最终实现降低废物环境危害性的目的。固化过程中往往伴随着稳定化过程一同发生，因此称为固化稳定化技术。 蒸发的浓缩母液泵入混合搅拌机，同时固化剂（水泥、粉煤灰）由固化剂仓通过密闭管道输送至混合搅拌机。在混合搅拌机中浓缩液与固化剂（水泥、粉煤灰）充分混合搅拌，调整固化剂的比例，使凝固时间最短且具有一定的抗压强度、药剂使用量最少、残渣浸出率最小。混合搅拌一般为5~10分钟，充分混合后装袋待后续处置，固化后的产物吨袋打包，防水防渗且方便运输。 蒸发固化处理尾渣经螯合固化后暂存于固化渣暂存间内，建筑面积87.04m2，最大储存量约100t。待全量化处理设施运行后，建设单应对固化渣进行固废属性鉴定，经鉴定若为一般固体废物，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中填埋入场标准后进行填埋处置；若鉴定为危险废物则暂存于厂区固化渣暂存间内，及时委托有资质的单位进行处置。 （5）恶臭喷淋单元 渗滤液成分复杂，全量化处理设备在处理污水的过程中，不可避免的会释放出少量原本溶解在渗滤液原水里面的气体，这些废气主要成份是氨、硫化氢（H2S）等物质，其感官体现为综合性恶臭异味。 本项目设计采用一套化学洗涤设备对恶臭气体进行处理。化学洗涤设备用来处理有腐蚀性或毒性的可溶性气体、液滴或者是微粒的空气污染防治设备。废气由风管引入洗涤塔后，流经填充层时，碱液（NaOH）自喷嘴均匀喷洒在填料表面以保持湿润；同时废气与碱液在充分湿润的填料表面相互接触，在化学吸收作用下，将废气中的硫化氢吸收在洗涤液中，达到去除酸性污染物的目的。然后，气流经过除雾器移除夹杂的水汽由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。 本项目系统内臭气经收集，并经过配套臭气处理设备处理后达标排放。喷淋废液排入渗滤液全量化系统前端，与渗滤液混合处置。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目履行环保手续情况 澄江县九村镇大山垃圾填埋场位于澄江县九村镇双水塘，地理坐标为东经103°00'26"，北纬 24°41'28"，海拔2000m，承载着澄江市各镇（街道）生活垃圾的填埋处理。 于1999年5月取得《关于澄江县垃圾填埋场可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（玉市计[1999]46号），并与同年7月取得《关于澄江县城市垃圾生态化填埋处理场初步设计的批复》（玉市环复[1999]2号），批复设计规模近期50td，远期100t/d，概算总投资在300万元以内。填埋场设计属于简易型填埋场，占地面积约91亩，长约450米，宽约300米，建成于1999年，1999年建设方委托玉溪市环科院编制项目环境影响报告表，并取得玉溪市环保局审批意见，同意项目建设。 2016年8月，该填埋场的运营管理单位由原来的凤麓街道环卫站变更为垃圾焚烧处理中心。运行期间，澄江县垃圾焚烧处理中心于2017年11月委托云南湖柏环保科技有限公司编制了《澄江县九村镇大山垃圾填埋场项目现状环境评价报告》，根据现状评价报告，澄江县九村镇大山垃圾填埋场作为澄江县城市生活垃圾焚烧厂一期配套公辅工程将通过ppp模式移交给澄江博世科环境工程有限公司管理。移交期间填埋场建有1座A2/O渗滤液处理站。 2018年，为解决澄江县垃圾焚烧厂一期工程设备能耗高，产能低，运行不稳定，焚烧厂尾气排放在线检测指标处于超标状态等问题，澄江市人民政府组织提出了焚烧厂改扩建工程应急处理工程方案，在紧邻大山填埋场的北侧进行了应急填埋场的建设，应急填埋场设计库容约12万m³，占地约32亩，应急填埋场工程纳入了《澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程》范围，该工程于2020年10月23日取得了《玉溪市生态环境局澄江分局关于澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程环境影响报告书的批复》（澄环审〔2020〕14号）。 应急填埋场建成后，垃圾填埋场每天处理生活垃圾约180吨/日，针对应急填埋场目前存在的渗滤液和填埋气体收集导排系统存在的问题，澄江市垃圾焚烧处理中心启动了《大山应急填埋场应急改造提升项目》的相关工作，从应急填埋场改造和优化场区附属设施两方面提出具体措施，加强应急填埋场的渗滤液和填埋气体导排设施，新建一座1000m³的渗滤液调节池，并完善管理区及道路工程。 大山生活垃圾填埋场运行至今均未办理过竣工环境保护验收手续，2023年9月6日取得了排污许可证，证书编号11530422015184439E001V，每个季度均开展自行监测，至今均填报了年度排污许可执行报告。现状渗滤液处理站运营单位为厦门嘉戎技术股份有限公司。根据建设单位提供资料，项目于2024年2月19日发布了《澄江市九村镇大山生活垃圾填埋场突发环境事件应急预案（2024年版）》，备案编号：530422-2024-008-L。 二、大山生活垃圾填埋场渗滤液处理站现状工艺介绍 大山生活垃圾填埋场2019年11月至今租用两套日处理量各为100吨/天的集装箱式两级DTRO设备处理填埋场渗滤液（1用1备），现状渗滤液处理站运营单位为厦门嘉戎技术股份有限公司。 DTRO设备处理工艺流程为：调节池垃圾渗滤液经泵提升至渗滤液原水管，经过pH值调节、砂滤、保安过滤器等简单预处理后，进入第一级DTRO。经一级DTRO设备处理后产生的透过液进入第二级DTRO进一步处理，第一级DTRO浓缩液排至浓缩液收集池等待回灌处理，经第二级DTRO处理后的透过液进入脱气塔处理后再经过离子交换器达标排放，二级浓缩液返回第一级DTRO合并继续处理。处理工艺流程详见图2-6。 图2-6 现有2套集装箱式两级DTRO设备处理工艺流程图 三、实际运行进出水水质 1）进水水质 根据现有项目渗滤液取样检测分析结果，大山生活垃圾填埋场渗滤液水质浓度情况详见下表。 - 表2-8 大山生活垃圾填埋场渗滤液水质监测数据统计表 检测结果：. 检测项目; 结果; 单位. 化学需氧量; 12335; mg/L. 硫化物; ＜DL; mg/L. pH; 6.67; 无量纲. 电导率; 34211; μS/cm. 悬浮物; 149; mg/L. 总硬度; 2680; mg/L（以碳酸钙计）. 钙离子; 580; mg/L. 镁离子; 298; mg/L. 总碱度; 7890; mg/L（以碳酸钙计）. 氨氮; 3736; mg/L. 总氮; 4015; mg/L. 溶解性总固体; 30598; mg/L. 可溶性硅; 12.9; mg/L（以二氧化硅计）. 2）出水水质 根据建设单位提供的《澄江市垃圾焚烧处理中心水质样品检测报告》（大成检字[2025]-05-005号）及《澄江市垃圾焚烧处理中心水质样品检测报告》（大成检字[2025]-06-022号），大山生活垃圾填埋场现有渗滤液处理站处理后的尾水水水质均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》及其修改单（GB18918-2002）一级A标准。详见附件8至附件9。 - 表2-9 2025年5月、6月大山生活垃圾填埋场现有渗滤液处理站出口 - 水质监测结果表 点位名称; 产水口; 产水口; 参考标准限值要求. 采样日期; 2025.05.07; 2025.06.11; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化水质. 样品编号; 202505005-1-1-1; 202506022-1-1-1. pH值（无量纲）; 7.1; 7.3; 6~9; 6~9. COD（mg/L）; 5; 21; 50; -. BOD5（mg/L）; 1.5; 6.6; 10; 10. 悬浮物（mg/L）; 4; 4; 10; -. 总氮（mg/L）; 1.6; 1.59; 15; -. 氨氮（mg/L）; 1.44; 1.22; 5; 8. 总磷（mg/L）; 0.01; 0.03; 0.5; -. 总铬（mg/L）; 0.006; 0.004; 0.1; -. 六价铬（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.05; -. 粪大肠菌群（mg/L）; 80; 50; 1000; -. 色度（倍）; 2; 2; 30; 30. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.05L; 0.05L; 0.5; 0.5. 石油类（mg/L）; 0.32; 0.10; 1; -. 动植物油类（mg/L）; 0.48; 0.06L; 1; -. 砷（mg/L）; 0.0006; 0.0024; 0.1; -. 汞（mg/L）; 0.00005; 0.00008; 0.001; -. 铅（mg/L）; 0.002; 0.001; 0.1; -. 镉（mg/L）; 0.0001L; 0.0001; 0.01; -. 备注：1.“检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限； 2.参考标准：《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2024）表2标准、《城镇污水处理厂》. 四、现有项目污染物排放情况 澄江市污水处理厂现有污染物排放主要为恶臭、处理后的尾水、浓缩液、噪声、生活垃圾等。现有项目污染物排放情况如下。 1、废气 大山生活垃圾填埋场至今租用两套日处理量各为100吨/天的集装箱式两级DTRO设备处理填埋场渗滤液（1用1备），产生的恶臭主要来自调节池、原水储罐、各处理单元。恶臭气体主要成分为 H2S、NH3，还有甲硫醇、甲基硫、甲基化二硫、三甲胺、苯乙烯乙醛等物质，其中浓度较高的为NH3和H2S。现有项目恶臭气体无组织排放。 参照美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究:每处理1gBOD5可产生NH3:0.0031g、H2S:0.00012g。现有项目BOD5进水浓度约为3500mg/L，出水浓度为10mg/L，现有渗滤液处理站最大处理量为100m3/d，本项目BOD5最大削减量为127.385t/a，则废气无组织排放量为 NH3:0.395t/a、H2S:0.015t/a。 根据现场踏勘，大山生活垃圾填埋场一期填埋已封场，渗滤液处理站出水设有脱气塔，厂区边界无明显异味。根据建设单位提供的《澄江市大山生活垃圾填埋场2025年5月及第二季度自行检测报告》，2025年5月23日云南中科检测技术有限公司对厂区上风向及下风向氨、硫化氢、臭气浓度进行了监测（详见附件10），根据监测结果，大山生活垃圾填埋场厂区上风向、下风向氨气浓度为0.05~0.37mg/m3，硫化氢浓度为0.007~0.022mg/m3，臭气浓度为＜10（无量纲），均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中恶臭污染物排放标准限值要求。 - 表2-10 大山生活垃圾填埋场厂界无组织废气检测结果 单位：mg/ m3 序号; 测点名称; 采样日期; 硫化氢 （mg/m3）; 氨气 （mg/m3）; 臭气浓度 （无量纲）. 采样时段; 检测结果; 采样时段; 检测结果; 采样时段; 检测结果. 1; A1上风向; 2025年5月23日; 09:00~10:00; 0.05; 09:00~10:00; 0.007; 09:04; ＜10. 12:00~13:00; 0.09; 12:00~13:00; 0.008; 12:01; ＜10. 15:00~16:00; 0.07; 15:00~16:00; 0.009; 15:01; ＜10. 2; A2项目区下风向1#; 09:00~10:00; 0.28; 09:00~10:00; 0.016; 09:03; ＜10. 12:00~13:00; 0.31; 12:00~13:00; 0.018; 12:02; ＜10. 15:00~16:00; 0.33; 15:00~16:00; 0.021; 15:02; ＜10. 3; A3项目区下风向2#; 09:00~10:00; 0.27; 09:00~10:00; 0.016; 09:08; ＜10. 12:00~13:00; 0.31; 12:00~13:00; 0.018; 12:08; ＜10. 15:00~16:00; 0.37; 15:00~16:00; 0.021; 15:09; ＜10. 4; A4项目区下风向3#; 09:00~10:00; 0.22; 09:00~10:00; 0.017; 09:11; ＜10. 12:00~13:00; 0.31; 12:00~13:00; 0.019; 12:11; ＜10. 15:00~16:00; 0.36; 15:00~16:00; 0.022; 15:11; ＜10. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1浓度限值; -; -; 1.5; -; 0.06; -; 20. 达标情况; -; -; 达标; -; 达标; -; -. 2、尾水排放 大山生活垃圾填埋场至今租用两套日处理量各为100吨/天的集装箱式两级DTRO设备处理填埋场渗滤液（1用1备），现有渗滤液处理后的出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标排放标准，回用于场区绿化灌溉，浓缩液回灌于垃圾填埋场，废水不外排。 根据上表2-9，2025年5月、6月大山生活垃圾填埋场现有渗滤液处理站出口水质监测结果表，现有渗滤液处理站出水水质均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》及其修改单（GB18918-2002）一级A标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化水质标准要求。 3、声环境 根据现场勘察，现状大山生活垃圾填埋场渗滤液处理站采用集装箱式，水处理设备基本位于集装箱内，污水泵采用潜污泵，厂界内地面均进行绿化建设，产生的噪声对周围环境的影响较小。 根据建设单位提供的《澄江市大山生活垃圾填埋场2025年5月及第二季度自行检测报告》，2025年5月25日云南中科检测技术有限公司对厂界噪声进行了监测（详见附件10），根据监测结果，项目厂界噪声均达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废处置 现状大山生活垃圾填埋场渗滤液处理站产生的固体废弃物主要有浓缩液、更换的反渗透膜以及离子交换树脂、消泡剂、阻垢剂、碱性清洗剂包装桶、员工生活垃圾。浓缩液日均产生量约50m3/d，由泵回喷至垃圾填埋场；更换的反渗透膜产生量约0.5t/a，由设备厂家更换带走；离子交换树脂产生量约0.5t/a，由渗滤液处理站运维方回收处置；消泡剂、阻垢剂包装桶产生量约0.5t/a，由渗滤液处理站运维方回收处置；生活垃圾产生量1.1t/a，运至二期填埋区填埋处置。 五、现有项目存在的主要环境问题及整改措施 1、存在的主要环境问题 通过现场勘察，现有存在的环境问题如下： 1）二期填埋区现未做雨污分流，一二期结合部应急填埋区地形低凹，2025年雨水较多，导致现状一二期结合部的渗滤液收集池已接近满容量。 2）二期建设时间较早，未做边坡保护层，垃圾填埋过程中可能被尖锐垃圾损坏，二次开挖垃圾堆体倒运垃圾焚烧，导致垃圾堆体扰动，二期西侧边坡原防渗层有破损现象。 3）现有渗滤液处理站设有在线监测室，但实际未安装在线监测设施且未联网。 4）大山生活垃圾填埋场目前在填埋场西面建有1口污染扩散井，目前已被周边种植户覆土覆盖，南面约20m、700m处分别设有1口污染监视井，不符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中地下水监测井的布设要求。 2、整改措施 针对目前垃圾填埋场的环境问题，本次设计方案提出了以下整改措施： 1）对应急填埋区和二期填埋区堆体表面设置雨水导排系统，实行雨污分流。 2）后续填埋场运行过程中对二期西侧边坡防渗层修复，对一二期结合部位低凹处回填处理。 3）新建1套渗滤液处理站进出口水质在线监测设备，并与生态环境行政主管部门联网。 4）按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中地下水监测井的布设要求，尽快完善本底井、污染监视井的布设。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 一、环境空气 1、环境空气质量标准 项目所在区域为环境空气功能区划中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准。NH3和H2S项目参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”。标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物因子; 浓度限值; 标准来源. 小时平均; 日平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. NO2; 200; 80; 40. TSP; /; 300; 200. CO; 10mg/m3; 4mg/m3; /. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. NH3; 200; /; /; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. H2S; 10; /; /. 2、环境空气质量现状 （1）达标区判定与基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）评价导则要求，“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。” - 项目区环境空气质量功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。本次评价大气环境引用澄江市环境自动监测站2024年全年自动监测数据统计结果进行分析，澄江市环境空气质量自动监测点位于玉溪市生态环境局澄江分局办公楼楼顶，监测结果如下表。 表3-2 澄江市2024年基本污染物质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7.36; 60; 12.27; 达标. 98%日平均质量浓度; 10; 150; 6.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 8.59; 40; 21.475; 达标. 98%日平均质量浓度; 13; 80; 16.25; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 23.70; 70; 33.86; 达标. 95%日平均质量浓度; 49; 150; 32.67; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 16.41; 35; 46.88; 达标. 95%日平均质量浓度; 37.5; 75; 50; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 90%日最大8小时滑动平均质量浓度; 118; 160; 73.75; 达标. ### 根据2024年监测数据可知，2024年澄江市环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单的二级标准浓度限值要求，因此，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 - 项目区域附近无工业企业，根据建设单位提供的《澄江市大山生活垃圾填埋场2025年5月及第二季度自行检测报告》，2025年5月23日云南中科检测技术有限公司对厂区上风向及下风向氨、硫化氢进行了监测（详见附件10），本次评价引用该监测报告中上风向的监测数据进行区域环境空气质量评价。 - 表3-3 大山生活垃圾填埋场厂界无组织废气检测结果 单位：mg/ m3 序号; 测点名称; 采样日期; 硫化氢 （mg/m3）; 氨气 （mg/m3）. 采样时段; 检测结果; 采样时段; 检测结果. 1; A1上风向; 2025年5月23日; 09:00~10:00; 0.05; 09:00~10:00; 0.007. 12:00~13:00; 0.09; 12:00~13:00; 0.008. 15:00~16:00; 0.07; 15:00~16:00; 0.009. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D; -; -; 0.2; -; 0.01. 达标情况; -; -; 达标; -; 达标. ### 根据上表监测结果可知，项目区域厂界氨、硫化氢均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”要求。 ### 二、地表水 1、地表水环境质量标准 本项目最近地表水体为项目东面约2000m的南盘江，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，项目区南盘江流域属于“南盘江宜良-弥勒保留区”，该河段开发利用程度较低，水体为Ⅲ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。其标准值见表3-4。 表3-4 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷（以P计）. Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 项目; 粪大肠菌群（个/L）; 总氮; 石油类; 阴离子表面活性剂. Ⅲ类标准; ≤10000; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2. 2、地表水环境质量现状 本项目所在流域最近设有一个南盘江汇口电站（清水河）省控断面，该省控断面位于项目南面约14.75km（直线距离）。根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，汇口电站（清水河）省控断面2024年水质类别为Ⅲ类，满足水环境功能区划要求。 三、地下水 1、地下水质量标准 本区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准，详见表3-5。 表3-5 地下水质量标准（摘录） 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; pH; 氨氮; 硝酸盐; 亚硝 酸盐; 挥发性酚类; 氰化物; 砷. III类; 6.5～8.5; ≤0.5; ≤20; ≤1.0; ≤0.002; ≤0.05; ≤0.01. 项目; 汞; 铬; 铅; 镉; 铁; 锰; 溶解性总固体. III类; ≤0.001; ≤0.05; ≤0.01; ≤0.005; ≤0.3; ≤0.1; ≤1000. 项目; 硫酸盐; 总硬度; 氟化物; 氯化物; 锌; 总大肠菌群 （CFU/100mL）. III类; ≤250; ≤450; ≤1.0; ≤250; ≤1.0; ≤3.0. 2、地下水环境质量现状 根据建设单位提供的《澄江市大山生活垃圾填埋场2025年5月及第二季度自行检测报告》，2025年5月23日云南中科检测技术有限公司对项目区域3个地下水进行了采样监测（详见附件10），本次评价引用该监测报告中的监测数据进行区域地下水环境质量评价。 监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅，共22项。 监测布点：W1大平地村地下水、W2大山村地下水1#、W3大山村地下水2#，共3个监测点。 监测频率：监测1天，每天取样1次。 评价标准：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 监测结果见下表3-6。 表3-6 地下水监测结果一览表 单位：mg/L 样品 类型; 分析项目; 日期; W1大平地村地下水; W2大山村地下水1#; W3大山村地下水2#; 标准值; 是否 达标. 地下水; pH（无量纲）; 2025年5月23日; 7.4; 7.7; 7.6; 6.5~8.5; 是. 总硬度; 209; 267; 275; 450; 是. 溶解性总固体; 369; 380; 376; 1000; 是. 硫酸盐; 56; 11; 10; 250; 是. 氯化物; 25; 21; 19; 250; 是. 铁; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.3; 是. 锰; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.10; 是. 铜; 4.6×10-4; 1.0×10-4; 2.7×10-4; 1.0; 是. 锌; 4.74×10-3; 9.11×10-3; 3.08×10-3; 1.0; 是. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.002; 是. 高锰酸盐指数; 2.54; 1.12; 0.96; 3.0; 是. 氨氮; 0.431; 0.133; 0.027; 0.5; 是. 总大肠菌群数(MPN/100mL); 未检出; 未检出; 未检出; 3.0; 是. 亚硝酸盐氮; 0.05; 0.012; 0.012; 1.0; 是. 硝酸盐氮; 0.28; 5.47; 5.57; 20.0; 是. 氰化物; ＜0.002; ＜0.002; ＜0.002; 0.05; 是. 氟化物; 0.43; 0.05L; 0.05L; 1.0; 是. 汞; 4×10-5L; 4×10-5L; 4×10-5L; 0.001; 是. 砷; 2.14×10-3; 4.1×10-4; 6.9×10-4; 0.01; 是. 镉; 9×10-5; 5×10-5L; 5×10-5L; 0.005; 是. 六价铬; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; 0.05; 是. 铅; 4.1×10-4; 9×10-5L; 9×10-5L; 0.01; 是. 备注; - 1.采样方式：瞬时采样； - 2.“检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限； 3.“＜+检出限/最低检测质量浓度”表示检测结果低于检出限/最低检测质量浓度。. 根据上表，项目区域地下水质能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求，地下水质尚好。 四、声环境 1、声环境质量标准 项目所在区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。标准值见表3-7。 表3-7 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、声环境质量现状 经现场踏勘，项目区域噪声源主要为交通噪声及生产噪声，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，不需进行现状监测或调查。 五、生态环境现状 - 项目占地类型为公共设施用地，根据现场踏勘，项目周边植被主要为灌木丛、云南省；动物种类主要为少量鸟类及啮齿类动物等区域常见的广布种，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，也没有发现特有种类存在。评价区域内无自然保护区和风景名胜区，不涉及国家级和省级保护动植物、珍稀濒危物种和地方特有种。 六、土壤环境现状 1、土壤环境质量标准 本项目用地土壤环境质量标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值及管制值，具体见表3-8。 表3-8 建设用地土壤环境质量标准（单位：mg/kg） 序号; 污染项目; CAS编号; 筛选值; 管制值. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 60; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 65; 172. 3; 六价铬; 18540-29-9; 5.7; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 18000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 38; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 900; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 2.8; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 37; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 9; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 5; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 66; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 596; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 54; 163. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 616; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 10; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 53; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 2.8; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.43; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 4; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 270; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 20; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 28; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3,106-42-3; 570; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 76; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 260; 663. 37; 2-氯苯酚; 95-57-8; 2256; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 15; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 1.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 15; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 151; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 1293; 12900. 43; 二苯并[a, h]蒽; 53-70-3; 1.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 193-39-5; 15; 151. 45; 萘; 91-20-3; 70; 700. - 2、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不开展土壤环境质量现状调查，建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。结合项目拟建全量化处理站、固化渣暂存间的平面布置及现有调节池的位置，本次环评布设3个土壤环境表层样点留作背景值。 本项目委托云南中基检测服务有限公司于2025年8月17日对本项目占地范围内的土壤进行采样监测，共设置3个表层样监测点，详见附件12。 （1）监测项目 监测项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2.3-cd]芘、萘。 （2）监测点位：1#现有渗滤液处理站用地范围内（即拟建处理站用地范围内）、2#现有渗滤液处理站用地范围内（即拟建处理站用地范围内）、3#拟建暂存间用地范围内，共3个监测点位。 （3）监测时间和采样频率 采样时间2025年8月17日，采一次样品。 （4）结果统计分析及评价 表3-9 项目土壤理化特性调查表 点位; 1#现有渗滤液处理站用地范围内; 2#现有渗滤液处理站用地范围内; 3#拟建暂存间用地范围内. 时间; 2025年8月17日. 经度/纬度; 103.023132°E 24.702118°N; 103.023205°E 24.702120°N; 103.023078°E 24.703296°N. 层次（cm）; 0~0.2m; 0~0.2m; 0~0.2m. 现场记录; 颜色; 暗棕色; 暗棕色; 暗棕色. 结构; 团粒; 团粒; 团粒. 质地; 砂壤土; 砂壤土; 砂壤土. 砂砾含量; 15%; 13%; 11%. 其他异物; 砂砾、少量根系; 砂砾、少量根系; 砂砾、少量根系. 实验室测定; pH值（无量纲）; 7.32; 7.21; 7.48. 阳离子交换量（cmol+/kg）（cmol+/kg）; 3.5; 15.0; 7.8. 氧化还原电位（mV）; 364; 337; 385. 渗滤率（mm/min）; 3.73; 3.64; 3.73. 土壤容重(kg/m3); 1.68; 1.82; 1.88. 水溶性盐总量（g/kg）; 2.1; 1.6; 1.4. 孔隙度（%）; 36; 41; 38. - 表3-10 土壤监测结果一览表（单位mg/kg，pH无量纲） 样品类型; 监测点位; 监测点位及采样深度; 筛选值. 1#现有渗滤液处理站用地范围内; 2#现有渗滤液处理站用地范围内; 3#拟建暂存间用地范围内. 采样深度; 0～0.2m; 0～0.2m; 0～0.2m. 土壤; 重金属和无机物. 镉; 0.35; 0.16; 0.24; 65. 汞; 0.169; 0.174; 0.135; 38. 砷; 23.5; 53.2; 25.7; 60. 铅; 68; 65; 81; 800. 铬（六价）; 未检出; 未检出; 未检出; 5.7. 铜; 66; 84; 79; 18000. 镍; 59; 102; 74; 900. 挥发性有机物. 四氯化碳; 1.3L; /; /; 2.8. 氯仿; 1.1L; /; /; 0.9. 氯甲烷; 1.0L; /; /; 37. 1,1-二氯乙烷; 1.2L; /; /; 9. 1,2-二氯乙烷; 1.3L; /; /; 5. 1,1-二氯乙烯; 1.0L; /; /; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; 1.3L; /; /; 596. 反-1,2-二氯乙烯; 1.4L; /; /; 54. 二氯甲烷; 1.5L; /; /; 616. 1,2-二氯丙烷; 1.1L; /; /; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2L; /; /; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2L; /; /; 6.8. 四氯乙烯; 1.4L; /; /; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 1.3L; /; /; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 1.2L; /; /; 2.8. 三氯乙烯; 1.2L; /; /; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2L; /; /; 0.5. 氯乙烯; 1.0L; /; /; 0.43. 苯; 1.9L; /; /; 4. 氯苯; 1.2L; /; /; 270. 1,2-二氯苯; 1.5L; /; /; 560. 1,4-二氯苯; 1.5L; /; /; 20. 乙苯; 1.2L; /; /; 28. 苯乙烯; 1.1L; /; /; 1290. 甲苯; 1.3L; /; /; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 1.2L; /; /; 570. 邻二甲苯; 1.2L; /; /; 640. 半挥发性有机物. 硝基苯; 0.09L; /; /; 76. 苯胺; 0.1L; /; /; 260. 2-氯苯酚; 0.06L; /; /; 2256. 苯并[a]蒽; 0.1L; /; /; 15. 苯并[a]芘; 0.1L; /; /; 1.5. 苯并[b]荧蒽; 0.2L; /; /; 15. 苯并[k]荧蒽; 0.1L; /; /; 151. 䓛; 0.1L; /; /; 1293. 二苯并[a, h]蒽; 0.1L; /; /; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1L; /; /; 15. 萘; 0.09L; /; /; 70. 备注：1.“检出限+L”表示检测结果低于检测方法检出限；2.限值标准参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地筛选值。. 由表3-10分析可知，项目占地范围各监测点位监测因子，均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境保护目标 根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内范围无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据现场勘查，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地属于大山生活垃圾填埋场用地范围内，不新增用地，不涉及《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）中的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。 主要环境保护目标见表3-11。 表3-11 项目环境保护目标一览表 类别; 保护 目标; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 大气 环境; 移民新村; 103.014755; 24.695768; 居民区; 村庄; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; 西; 782. 大山村; 103.028627; 24.706588; 居民区; 村庄; 东北; 746. 大平地村; 103.026236; 24.686638; 居民区; 村庄; 南; 1255. 声环境; 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准; -; -. 地表水; 南盘江; -; -; 河流; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准; 东; 2000. 地下水环境; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态 环境; 本项目用地属于大山生活垃圾填埋场用地范围内，不新增用地。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、污染物排放控制标准 1、大气污染物排放标准 （1）施工期：颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放浓度限值，即周界外浓度最高点1.0mg/m3。 （2）运营期 - 1）恶臭 - 项目全量化处理站各处理单元产生的恶臭经负压管道收集后引至一套化学洗涤塔臭设施处理，处理后通过15m高排气筒外排，有组织恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中恶臭污染物排放标准限值要求，无组织恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中恶臭污染物排放标准限值要求，详见表3-12。 表3-12 恶臭污染物排放标准限值 污染物; 有组织排放限值; 无组织厂界标准值. 排气筒高度; 排放量kg/h. 氨气; 15m; 4.9; 1.5mg/m3. 硫化氢; 15m; 0.33; 0.06mg/m3. 臭气浓度（无量纲）; 15m; 2000; 20. 2）无组织粉尘 运营期固化剂水泥料仓、粉煤灰料仓、搅拌楼产生的无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放浓度限值，即周界外浓度最高点1.0mg/m3。 2、水污染物排放标准 （1）施工期：施工期无施工废水产生，施工人员生活污水依托已建公厕处理。 （2）运营期 项目采用雨污分流制排水方式，雨水经雨水管道收集后排至南面厂外雨水沟渠。 渗滤液全量化处理站出水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标排放标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准要求后，回用于场区绿化灌溉，不外排。具体出水水质详见下表3-13。 表3-13 项目尾水排放标准 单位：pH无量纲，其余均为mg/L 序号; 基本控制项目; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准; 本项目最终执行. 1; 化学需氧量COD; 50; -; 50. 2; 生化需氧量BOD5; 10; 10; 10. 3; 悬浮物（SS）; 10; -; 10. 4; 动植物油; 1; -; 1. 5; 石油类; 1; -; 1. 6; 阴离子表面活性剂; 0.5; 0.5; 0.5. 7; 总氮（以N计）; 15; -; 15. 8; 氨氮（以N计）; 5（8）; 5; 5. 9; 总磷（以P计）; 0.5; -; 0.5. 10; 色度（稀释倍数）; 30; 30; 30. 11; pH; 6~9; 6~9; 6~9. 12; 粪大肠菌群（个/L）; 1000; -; 1000. 13; 总汞; 0.001; -; 0.001. 14; 烷基汞; 不得检出; -; 不得检出. 15; 总镉; 0.01; -; 0.01. 16; 总铬; 0.1; -; 0.1. 17; 六价铬; 0.05; -; 0.05. 18; 总砷; 0.1; -; 0.1. 19; 总铅; 0.1; -; 0.1. 20; 嗅; -; 无不快感; 无不快感. 21; 浊度/NTU; -; 10; 10. 22; 溶解性总固体; -; 1000（2000）a; 1000（2000）a. 23; 溶解氧; -; ≥2.0; ≥2.0. 24; 总氯(mg/L); -; 1.0（出厂），0.2b（管网末端）; 1.0（出厂），0.2b（管网末端）. 25; 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL); -; 无c; 无c. 备注：1.NH3-N括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； 2.“--”表示对此项无要求 3.a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 4.b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。 5.c大肠埃希氏菌不应检出。. 3、噪声排放标准 （1）施工期：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体限值详见表3-14。 表3-14 建筑施工场界噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期：项目区域厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值。具体限值详见表3-15。 表3-15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 （1）一般固废暂存及处置：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 （2）危险废物收集、暂存、转移及处置：危险废物按《国家危险废物名录（2025版）》（自2025年1月1日起施行）进行分类；危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求；危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）（2022年1月1日起施行）。 |
| 总量 控制 指标 | 据国家环境保护工作“十四五”规划的相关规定，项目涉及的总量指标为PM2.5、挥发性有机物、NOx、COD、NH3-N。 1、废水 本项目尾水回用于场区绿化灌溉，尾水不外排，不申请总量指标。 2、废气 本项目废气主要为污水处理过程中产生的NH3、H2S，不设总量控制指标。 3、固废 固体废物处理率 100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工期大气污染防治措施 1）在施工场地周围设不低于2.5m的挡墙、围墙，施工围网、防风抑尘网，严禁敞开作业； 2）施工期间在施工场地安排人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量； 3）对料场采取塑料薄膜覆盖，使用时部分掀开，减少暴露面积，降低风动扬尘； 4）施工现场进出运输车辆必须冲洗后出场，规范车辆装载方式，杜绝沿路洒漏现象，减少对外环境的影响； 5）进出项目区的车辆造成的道路扬尘较多，主要采取减速慢行、定期对施工场地洒水降尘等措施减小道路扬尘的影响； 6）施工过程中应采用环保型，节能型机械设备进行施工，且经常对机械设备进行检修； 7）合理安排施工运输时间； 8）使用商品混凝土。 9）为了减缓运输粉尘、噪声对沿途居民的影响，本次环评主要提出以下措施： ①运输车辆沿线经过村庄、集镇时禁止鸣笛，减速行驶等措施。 ②合理规划运输路线，装载车辆运输时间避开交通高峰期。 ③定时对运输路面进行洒水降尘，减小扬尘污染。 ④加强监督管理，运输车辆不得超量运载，运输车辆出现场前，应将车辆槽帮和车轮冲洗干净，以避免施工运底泥车辆对城市道路的污染。 ⑤及时清扫运输路面，保持路面清洁。 ⑥规范车辆装载方式，运输过程采取密闭措施，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。 ⑦运输车辆限速行驶，并按照指定路线运输，杜绝沿路洒漏现象，减少对外环境的影响。 二、施工期水环境影响防治措施 1）施工废水经废水沉淀池处理后回用于项目施工场地内降尘用水，不外排。 2）施工期项目依托厂区内现有公厕，施工人员废水主要为清洁废水，收集后用于施工场地洒水降尘，不外排。 3）建筑材料应分类集中堆放，且雨天顶部覆盖篷布。 4）水泥、沙石等建筑材料应适量堆放，尽量减少存放时间。 5）合理安排施工计划，将基建期避开雨季进行。 6）在固定的停放场，对施工机械进行定期的修检维护，尽量减少施工机械在施工过程中发生燃油的跑、冒、漏、滴现象。 7）及时处理混凝土罐车洒落在地面上的混凝土，以减少废水中泥沙含量。 8）在施工场区内修建临时沉淀池，收集施工产生的养护废水，经沉淀后回用于施工过程。 三、施工期噪声防治措施 1）在施工场地周围设围挡，优先选用低噪声设备； 2）加强机械设备的日常维护，对设备定期进行检查和维修，以此降低磨擦，减小噪声强度； 3）加强对施工人员的管理，做到文明施工； 4）固定机械设备设置隔声操作棚； 5）在厂区内禁止鸣笛，减速行驶等措施。 四、施工期固废污染防治措施 1）产生的弃土渣均外运至一二期填埋区低洼处回填处置。 2）产生的建筑垃圾采取分类清理收集后部分回用，如钢材和塑料，可回收利用的尽量进行回收利用，对废砖、残余混凝土等不可回收的建筑垃圾集中收集后按照相关管理部门要求进行处置。 3）生活垃圾统一收集委托环卫部门清运处理。 五、生态环境保护措施 1）施工时按要求新增临时排水沟、临时沉砂池、车辆清洗系统、临时遮盖措施等设施，有效控制水土流失量。 2）为避免雨季施工造成径流对周围水体产生不利影响，施工场地周边应设置排水沟，产生的施工废水排入临时沉淀池，经沉淀后回用于施工场地洒水抑尘，暴雨地表径流通过排水沟流入临时沉淀池，经沉淀处理后回用于场地内洒水抑尘等，回用不完部分排入周边雨水沟渠，避免流入周边地表水体。 3）合理安排工期，避免在雨天进行土方作业。 4）对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行遮蔽，减少雨水冲刷。 5）对于临时占地区域，竣工后要进行植被恢复工作。 6）妥善处理施工期产生的各类污染物，施工结束后，要进行清场，采取恢复措施。 六、施工期填埋场渗滤液处理保证方案 根据建设单位提供信息，本次项目建设期间继续租用现有处理设备，处理能力100t/d，处理设备暂存于调节池北侧，待本项目竣工投入使用后，现处理设备退还给设备厂家。因此，在本工程施工期间，可确保渗滤液来水得到处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、运营期废气环境影响和保护措施 1、污染源源强核算及达标排放情况 项目营运期废气主要为全量化处理站运行中产生的恶臭、固化剂料仓粉尘、蒸发母液搅拌楼粉尘。 项目大气污染物产生量排放量汇总详见表4-1。 表4-1 项目大气污染物产生量排放量一览表 污染源; 污染物名称; 污染物产生量t/a; 污染物产生速率kg/h; 污染物产生浓度mg/m3; 治理措施; 治理效率%; 污染物排放量t/a; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放浓度mg/m3; 排放特征. 各全量化处理单元、搅拌楼; NH3; 0.678; 0.077; 7.7; 池体加盖+封闭厂房内+负压管道收集+化学洗涤塔（风机风量5000m3）+15m排气筒; 收集效率95、治理效率90; 0.064; 0.007; 0.7; 有组织排放. H2S; 0.026; 0.003; 0.3; 0.002; 0.0002; 0.02. 各污水处理单元、搅拌楼; NH3; 0.034; 0.093; /; 大气稀释扩散; /; 0.034; 0.093; /; 无组织排放. H2S; 0.0013; 0.0036; /; 0.0013; 0.0036; /. 固化剂料仓; 颗粒物; 5.72; 83.5; /; 水泥、粉煤灰料仓仓顶配套设置袋式除尘器; 99; 0.058; 0.846; /; 无组织排放. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）中表2要求，除臭装置排气筒排放口类型为一般排放口。 主要废气污染源废气排放口基本情况见下表： 表4-2 主要废气污染源排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 地理坐标; 高度/m; 内径/m; 温度/℃. 经度; 纬度. DA001; 化学洗涤塔; 一般排放口; 103.022955; 24.701825; 15; 0.5; 20. 本项目运营后，全厂污染物有组织和无组织排放量核算见下表。 表 4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ (mg/m3); 核算排放速率/ (kg/h); 核算年排放量/ (t/a). 1; 化学洗涤塔（DA001）; NH3; 0.7; 0.007; 0.064. H2S; 0.02; 0.0002; 0.002. 表 4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 年排放量/(t/a). 1; 各污水处理单元; NH3; 大气稀释扩散; 0.034. H2S; 0.0013. 2; 固化剂料仓; 颗粒物; 水泥料仓及粉煤灰料仓仓顶配套设置袋式除尘器; 0.058. 项目大气污染物年排放量核算详见下表。 表 4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 1; NH3; 0.098. 2; H2S; 0.0033. 3; 颗粒物; 0.058. （1）全量化处理站恶臭 1）恶臭产生量 在污水处理运行过程中，由于伴随微生物、原生动物、菌绞团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，主要成分为H2S、NH3，还有甲硫醇、甲基硫、甲基化二硫、三甲胺、苯乙烯乙醛等物质。本项目全量化处理站产生的恶臭主要来自调节池、原水储罐、各处理单元、蒸发母液储存罐。 参照美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究:每处理1gBOD5可产生NH3:0.0031g、H2S:0.00012g。根据设计进水水质，本项目BOD5设计进水浓度12000mg/L，设计出水浓度10mg/L，全量化渗滤液处理站设计处理量50m3/d，则本项目BOD5削减量为218.8t/a，则废气产生量为 NH3:0.678t/a、H2S:0.026t/a。 2）措施 为减少项目全量化处理站恶臭的排放，本项目现有的调节池池体为密闭式、池体加盖，拟建的全量化处理站置于室内，二级DTRO处理后的清水设置脱气塔去除垃圾渗滤液中的溶解性气体（H2S、NH3等），同时拟对各污水处理单元产生的恶臭采用负压管道收集，统一通过一套化学洗涤塔进行除臭处理，之后通过15m高排气筒外排。考虑项目调节池进行加盖收集，原水收集罐、两级DTRO系统、蒸发母液储存罐均位于封闭场所内，本项目管道收集效率按照95%计。本项目设计采用化学洗涤法进行除臭（洗涤剂碱液NaOH），对NH3和H2S的去除效率可达90%。 综上所述，本项目恶臭排放情况如下表所示。 - 表4-6 全量化处理站NH3和H2S产排情况一览表 名称; 产生量; 收集措施; 收集效率; 处理措施; 去除效率; 排放量; 排放浓度. kg/h; t/a; t/a; kg/h; mg/m3. NH3; 0.077; 0.678; 调节池池体加盖、封闭厂房内、管道收集; 95%; 化学洗涤塔（风机风量10000m3/h）; 90%; 0.064; 0.007; 0.7. H2S; 0.003; 0.026; 0.002; 0.0002; 0.02. 通过上述措施处理后，本项目污水处理厂NH3的排放量为0.064t/a，H2S的排放量为0.002t/a，以每天24h计，则NH3的排放量为0.007kg/h，排放浓度0.7mg/m3，H2S的排放量为0.0002kg/h，排放浓度为0.02mg/m3。排放速率能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中恶臭污染物排放标准限值要求（NH34.9kg/h、H2S0.33kg/h）。通过一根15m高的排气筒（DA001）排放。 无组织NH3排放量为0.093kg/d、0.034t/a，H2S排放量为0.0036kg/d、0.0013t/a。 （2）固化剂料仓粉尘 - 本项目设有2个固化剂料仓，每个容积20m3，将外购的粉料（水泥粉、粉煤灰）通过运输车配有的空压机将粉料沿管道输送到相应的料仓内（封闭式运输），仅当粉料进入料仓时，料仓顶部（即呼吸口）会产生粉尘，平时料仓无粉尘外排。 - 料仓呼吸口产生的粉尘主要是粉料由运输车辆卸入料仓时料仓顶呼吸口产生。过风量根据车辆将粉料完全打入筒仓所需风量计算。根据建设单位提供资料，粉料运输车打料风量为2138.4~1300m3/h，考虑最不利情况项目风量取2500m3 /h。运输车辆平均载重20t，卸料时间为60min/车，则各类料仓加料工作周期为： - 料仓工作周期：每个料仓储存量为1368.75t/a，则每个料仓进料时间约为68.5h/a。 - 本次评价参照环境保护部关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告（2017年第81号）：《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中水泥制品制造业产排污系数表可知：物料（水泥）输送过程储存工序产污系数为：2.09kg/吨-水泥，其余粉煤灰料仓物料输送产排污系数参照水泥料仓产排系数。则固化剂料仓粉尘产排情况见下表： 表4-7 固化剂料仓粉尘产生情况一览表 污染源; 筒仓物料进量; 产污系数kg/t; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 加料时间h/a. 1#料仓; 1368.75吨; 2.09; 2.86; 41.75; 68.5. 2#料仓; 1368.75吨; 2.09; 2.86; 41.75; 68.5. 合计; -; -; 5.72; 83.5; -. - 处理措施：本项目水泥及粉煤灰粉料仓顶均配置1台袋式除尘器，除尘效率≥99%，则粉料筒仓粉尘排放情况如下： - 表4-8 固化剂料仓粉尘排放情况一览表 污染源; 产生量t/a; 治理措施; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h. 1#料仓; 2.86; 袋式除尘器（TA002），处理效率99%; 0.029; 0.423. 2#料仓; 2.86; 袋式除尘器（TA003），处理效率99%; 0.029; 0.423. 综上分析，本项目固化剂水泥料仓、粉煤灰料仓全年粉尘产生量量5.72t/a，经仓顶各自配置的袋式除尘器处理后，粉尘年排放为0.058t/a、0.846kg/h，呈无组织排放。 （3）搅拌楼粉尘 本项目固化剂水泥、粉煤灰通过密闭管道输送至搅拌楼内，整个搅拌过程均在密闭状态下进行，且蒸发母液含有一定的水分，粉尘产生量小，对外环境影响不大。 2、非正常排放 项目产生的恶臭经一套化学洗涤塔处理后通过一根15m排气筒排放，在正常情况下运行只要达到设计要求，可确保氨气、硫化氢达标排放。本环评非正常排放按化学洗涤塔处理效率降低到0%计，则化学洗涤塔排气筒NH3排放量为0.197t/a，排放速率0.022kg/h；H2S排放量为0.008t/a，排放速率为0.0009kg/h。项目故障情况下NH3、H2S排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中排放标准限值要求（NH3 4.9kg/h、H2S 0.33kg/h）。 表4-9 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 化学洗涤塔; 处理效率降低至0%; NH3; 0.022; 1; 1; 及时更换滤料、定期维护. H2S; 0.0009. 3、废气污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）附录A中表A.1废气治理可行技术参照表，渗滤液收集、废水处理产生恶臭气体一般采用生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附，本项目采用化学洗涤进行处理，属于可行技术。 项目设有2个固化剂料仓，一座搅拌楼，参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ954-2018）中“附录B及5.2.4无组织排放控制要求中表4”相关要求，详见下表： 表4-10 水泥工业排污单位废气污染物防治推荐可行技术 类型; 排放节点; 主要污染物; 可行技术. 无组织排放; 原辅料堆存; 颗粒物; 粉状物料密闭储存，其他块石、粘湿物料、浆料等辅材设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖等措施防治扬尘污染. 原辅料转运; 颗粒物; 运输皮带、斗提、斜槽等应封闭，其它块石、粘湿物料、浆料等装卸过程也可采取其他有抑尘措施的运输方式。. 有组织排放口; 破碎机、包装机及其他通风生产设备等排气筒; 颗粒物; 袋式除尘器. 本项目固化剂水泥、粉煤灰采用粉料筒仓储存，粉料通过密闭管道输送至搅拌楼，属于密闭储存、输送措施，筒仓顶部设有布袋除尘器，与排污许可证中推荐的“可行性技术—袋式除尘”一致，根据达标分析，有组织废气能够达标排放。因此，项目粉料采用的废气处理设施是有效可行的。 4、大气环境影响分析 （1）项目所在区域为环境空气功能区划中的二类区，区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3035-2012）中的二级标准。 （2）本次评价大气环境引用澄江市环境自动监测站2024年全年自动监测数据统计结果进行分析，根据监测结果：可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化氮（CO）、臭氧（O3）年均浓度达二级标准限值，本项目所在区域为达标区。 （3）本项目采取的污染治理措施为污染防治可行技术。项目各污水处理单元产生的恶臭通过采取对污水调蓄池进行池体加盖、原水收集罐、两级DTRO系统、蒸发母液储罐等设备置于封闭场所内，对污水处理厂各单元产生的恶臭进行管道收集，最终引至一套化学洗涤进行除臭处理，通过15m高排气筒外排，排放速率均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中排放标准限值要求。 （4）固化剂料仓仅当粉料进入料仓时，料仓顶部（即呼吸口）会产生粉尘，平时料仓无粉尘外排，产生的粉尘通过料仓顶配置的袋式除尘器处理后对周边环境影响不大。蒸发母液搅拌楼均在密闭的环境下进行搅拌，粉尘产生量小，经大气稀释扩散后对外环境影响不大。 （5）本项目周边500m范围内无环境敏感点，根据现有渗滤液处理站自行监测报告，填埋场厂界氨、硫化氢、臭气浓度均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中恶臭污染物排放标准限值要求。本项目新建渗滤液处理站原水处理工艺与现有处理工艺一致，渗滤液处理规模较现状减小，综合分析，项目建成后产生的恶臭对周边大气环境影响不大。 在采取以上措施，并在生产时规范管理，项目产生的废气对环境影响小。 5、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106—2020）中的相关要求，具体监测要求见下表。 表4-11 有组织废气排放监测指标及最低监测频次要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 化学洗涤塔排气筒DA001; 臭气浓度、硫化氢、氨; 半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中恶臭污染物排放标准限值. 表4-12 无组织废气监测指标及最低监测频次要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界; 硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物; 月; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中恶臭污染物排放标准限值. 二、运营期废水环境影响和保护措施 1、污染源源强核算及达标排放情况 （1）填埋场渗滤液 根据项目可行性研究报告及设计方案，项目建成后预计垃圾填埋场的渗滤液日平均产生量47~50t/d，经渗滤液收集池收集后，排入1000m3渗滤液调节池，再进入全量化处理站处理系统处理。 （2）生活污水 根据水平衡分析，项目员工生活污水产生量0.44m3/d、160.6m3/a，排入现有1000m3调节池调节后，进入全量化处理站进行处理。 （3）生产废水 根据水平衡分析，项目全量化处理站运行过程中化学洗涤塔废液产生量0.05m3/d、18.25m3/a；两级DTRO膜组件清洗废水产生量约3m3/d、104m3/a；离子交换再生废水产生量约0.285m3/d、104m3/a，均排入现有1000m3调节池调节后，进入全量化处理站进行处理。 本项目全量化处理站设计处理量为50m3/d，本次评价按最大处理量计算，每年处理废水量为18250m3/a。废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮。根据项目工程可行性研究报告，本项目渗滤液全量化处理站设计进水水质为COD：14000mg/L、BOD5：12000mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：4100mg/L、总氮：4400mg/L。设计出水水质为：COD：50mg/L、BOD5：10mg/L、SS：10mg/L、NH3-N：5mg/L、总氮：15mg/L。 本项目生活垃圾填埋场渗滤液、员工生活污水、生产废水分别排入调节池后，再进入全量化处理站处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标排放标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准要求后，回用于场区绿化灌溉，不外排。全量化处理站产生的蒸发母液采用固化剂固化处理后委托具有资质的单位处置。 表4-13 废水治理设施信息表 废水类型; 污染物种类; 污染治理设施; 排放方式; 排放口编号; 排放口类型; 排放去向. 设施编号; 名称; 处理能力m3; 治理工艺. 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、TN; TW001; 化粪池; 2; 沉淀和厌氧发酵; 不排放; /; /; 回用于填埋场区绿化灌溉. TW002; 渗滤液全量化处理站; 50; “预处理+两级DTRO+低温真空蒸发+固化”工艺. 填埋场渗滤液、生产废水; COD、BOD5、氨氮、SS、TN; TW002; 渗滤液全量化处理站; 50; “预处理+两级DTRO+低温真空蒸发+固化”工艺; 不排放. 表4-14 项目建成后全厂废水污染物产生排放统计情况表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 出水标准. 废水量m3/a; 浓度mg/L; 产生量t/a; 治理工艺; 废水量m3/a; 浓度mg/L; 排放量t/a; 排放标准mg/L. 生活污水、填埋场渗滤液、生产废水; COD; 18250; 14000; 255.5; “预处理+两级DTRO+低温真空蒸发+固化”工艺; 18250; 50; 0.913; 50; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标排放标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准，回用于绿化，不外排. BOD5; 12000; 219.0; 10; 0.183; 10. SS; 200; 3.65; 10; 0.183; 10. 氨氮; 4100; 74.825; 5; 0.091; 5. TN; 4400; 80.3; 15; 0.274; 15. 2、废水污染防治措施可行性分析 （1）工艺可行性分析 本项目设计处理规模50m3/d，处理工艺“预处理+两级DTRO+低温真空蒸发+固化”。根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）附录A中表A.2，项目废水治理可行技术见下表。 表4-15 废水污染防治可行技术分析一览表 废水类别; 可行技术参考; 本项目. 渗滤液; 预处理+生物处理+深度处理；预处理+深度处理； 生物处理+深度处理; 预处理：水解酸化、混凝沉淀、砂滤等 生物处理：氧化沟、纯氧曝气反应器、膜生物反应器、序批式生物反应器、生物滤池、接触氧化法、生物转盘法、上流式厌氧污泥床法等 深度处理：纳滤、反渗透等膜分离法，吸附过滤，混凝沉淀，高级化学氧化等消毒：加氯法、紫外线消毒法; 预处理（砂滤）+两级DTRO+低温真空蒸发+固化. 通过与《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）附录A中表A.2废水处理可行技术对照，本项目渗滤液处理站采用的工艺属于可行技术。 （2）污水达标可行性分析 本项目渗滤液全量化处理站采用的工艺与现状两级DTRO设备处理工艺一致，本次新增了对浓缩液的蒸发、固化处理。现有项目两级DTRO设备出水水质稳定，能达到设计出水要求。类比现有项目出水现有渗滤液处理站出口水质监测结果，本项目全量化处理站也能达到出水水质要求。 综上，本项目渗滤液全量化处理站出水水质浓度能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 中一级A标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准限值要求。 （3）尾水不外排可行性分析 根据项目水平衡分析，经全量化处理站处理后排入产水收集池的水量为45m3/d。项目绿化总用水量为54.09m³/d。因此，晴天绿化用水量能够完全消纳本项目产生的尾水。考虑雨季绿化不浇灌的情况下，雨天尾水暂存于产水收集池，产水收集池容积400m3，能够容纳至少8天的尾水，可满足雨天的存水要求。因此，项目尾水不外排是可行的。 3、地表水环境影响分析 本项目主要对大山生活垃圾填埋场一期封场区和应急填埋区及二期填埋区日常产生的渗滤液进行处理。项目全量化处理站设计处理规模50m3/d，处理工艺“预处理+两级DTRO+低温真空蒸发+固化”，处理达到标后回用于填埋场区绿化灌溉，不外排。 经分析评价，本项目全量化处理站处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）中推荐可行技术，项目废水处理工艺可行。项目出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 中一级A标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准限值要求，处理后尾水回用于填埋场区绿化灌溉，项目废水回用不外排可行。 综上所述，本项目废水对地表水环境影响较小，地表水环境影响可接受。 4、处理站事故排放影响分析 一般情况下项目全量化处理站发生事故的情况很少，若由于某些不可预知因素导致项目处理站发生事故排放，处理站出水水质难以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 中一级A标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准限值要求，造成废水不能回用，超标排放的废水将对周边环境造成污染影响。 根据建设单位提供的可行性研究报告及设计方案，项目填埋场已设有1个容积1000m3的渗滤液收集池，1个容积1000m3的调节池，各水池总容积约2000m3，本项目全量化处理站配套建有在线监测水质设备，若项目全量化处理站发生事故，渗滤液将暂存于渗滤液收集池及调节池中，待项目处理站的正常运行时将渗滤液抽入处理站处理即可，一般情况下不会发生事故外排的可能，此外为进一步减小处理站非正常工况排放情况，本环评建议建设单位采取如下措施： （1）当污水处理设施出现故障时，应及时检修或更换，加强对污水处理设施管理和维护，确保污水处理站达到稳定运行状态。 （2）加强污水处理站的日常管理工作； （3）加强污水厂管理人员的技术培训，并严格按照操作规程进行操作，避免操作失误造成的非正常排放。 （4）认真做好每日的进出水质监测，建立相关档案数据。 （5）及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行。 （6）在汛期加强各进出泵、反应池进出水闸门和变配电所等关键设备和部位的巡视和监控，做好设备运转状况记录；发现故障和其它异常情况及时处理。 （7）当主要设备出现故障时，操作人员应立即启动备用设备，保证工艺运行顺畅。 （8）及时维修问题设备，更新补充备用设备。 （9）配置应急发电机，发生停电时，应急发电机及时运营，以防范停电造成的事故排放。 5、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106—2020）表7中的相关要求，具体监测要求见下表。 表4-16 废水监测指标及最低监测频次要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 全量化处理站出水口; pH值、流量、化学需氧量、氨氮; 自动监测; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 中一级A标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准限值. 色度、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅; 季度. 三、运营期噪声环境影响和保护措施 （一）噪声源分析 本项目营运期噪声主要为水泵、空压机、风机、搅拌机等设备运行时产生的噪声，类比同类项目，生产车间各生产设备噪声值详见下表。本项目噪声源强为65~80dB（A）。 表4-17 项目运营期各生产设备源强值表 工序及位置; 噪声源; 数量（台）; 声源位置; 声源类型; 声源源强; 源强数据来源; 运行时间/h. (声压级/距声源距)/(dB(A)/1m). 调节池; 提升泵; 1; 水下; 频发; 65; 参考《污染源源强核算技术指南》各行业技术指南附录中相关设备声源源强资料; 8760. 原水罐; 离心泵; 1; 水下; 频发; 65; 8760. 砂滤; 进水泵; 1; 水下; 频发; 65; 8760. 脱气塔; 风机; 1; 室内; 频发; 80; 8760. 浓缩液处理; 低温蒸发一体化设备; 1; 室内; 频发; 70; 8760. 空压机房; 空压机; 1; 室内; 频发; 80; 8760. 固化设备; 搅拌机; 1; 室外; 频发; 80; 8760. 化学洗涤塔; 风机; 1; 室外; 频发; 80; 8760. （二）声环境影响分析 1、预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 2、预测基础数据 （1）声源数据 本项目噪声源主要为各类风机、空压机、水泵等设备产生的噪声，噪声声级一般在65～80dB（A）之间。 项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-19、表4-20。 本项目取总平面图中西厂界与南厂界交点作为坐标原点（0，0，0）。 - 环境数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-18。 表4-18 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2.46. 2; 主导风向; /; 西南风. 3; 年平均气温; ℃; 16.8. 4; 年平均相对湿度; %; 76. 5; 大气压强; hPa; 81100. 表4-19 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 降噪后源强; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/1m）; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/1m）. 1; 搅拌机; /; 5.52; 22.03; 1; 80; 基础减振、距离衰减; 70; 0:00~24:00. 2; 化学洗涤塔风机; /; 8.7; 23.82; 1; 80; 基础减振、距离衰减; 70. 表4-20 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离m）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 调节池; 提升泵; 65; 水下隔音; 29.24; 38.91; 1; 5.44; 50.28; 0:00~24:00; 26; 24.28; 1. 原水罐; 离心泵; 65; 水下隔音; 56.19; 60.56; 1; 6.44; 48.82; 26; 22.82; 1. 砂滤; 进水泵; 65; 水下隔音; 45; 60.56; 1; 13.5; 42.39; 26; 16.39; 1. 脱气塔; 风机; 80; 基础减震、厂房隔声; 37.9; 55.6; 1; 6.86; 63.27; 26; 37.27; 1. 浓缩液处理; 低温蒸发一体化设备; 70; 基础减震、厂房隔声; 49.22; 64.74; 1; 11.29; 48.95; 26; 22.95; 1. 空压机房; 空压机; 80; 基础减震、厂房隔声; 57.56; 66.13; 1; 3.87; 68.24; 26; 42.24; 1. 3、预测结果 本项目预测结果如下： 图4-1 项目厂界噪声贡献值预测结果图 通过预测模型计算，项目厂界噪声的最大值预测结果与达标分析见表4-21。 表4-21 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测点; 空间相对位置/m; 时段; 噪声贡献值/dB(A); 噪声标准值/dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 55.49; 91.44; 1.2; 昼间; 47.47; 60; 达标. 夜间; 47.47; 50; 达标. 南厂界; 61.76; 40.03; 1.2; 昼间; 48.01; 60; 达标. 夜间; 48.01; 50; 达标. 西厂界; -37.13; 17.41; 1.2; 昼间; 38.24; 60; 达标. 夜间; 38.24; 50; 达标. 北厂界; 37.18; 93.38; 1.2; 昼间; 46.29; 60; 达标. 夜间; 46.29; 50; 达标. 根据上表4-21可知，项目建成后东面、南面、西面、北面的厂界噪声昼间、夜间贡献值满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 为避免本项目设备运行噪声对周围声环境产生不良影响，建设单位应采取从声源上控制、从传播途径上控制等综合措施对设备运行噪声加以控制，具体如下： （1）对空压机置于室内，风机及其他生产设备置于室内，利用厂房隔音。 （2）加强设备日常维护与保养，维持设备处于良好的运转状态，以防止设备故障形成的非生产噪声。 （3）尽可能选用功能好、噪音低的设备； （4）将各生产设备置于室内，利用绿化带（区）或建筑物进行隔声降噪。 在采取上述措施后，项目运营期的厂界噪声昼间、夜间贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008)中2类标准要求，项目区周边无声环境保护目标。因此，本项目噪声对周围环境影响较小，声环境影响可以接受。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106—2020）及结合项目实际情况，提出监测计划如下。 表4-22 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界东、南、西、北边界; 昼间、夜间等效声级 Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值. 四、固体废物 1、污染源源强核算 项目运营期的固体废物主要包括砂滤污泥、固化渣、消泡剂及阻垢剂包装桶、更换的反渗透膜、废离子交换树脂、在线监测废液、生活垃圾。项目建成后全厂固废类别及产生、处置情况详见表4-23。 表4-23 项目建成后全厂固体废物一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 固废属性; 主要成分; 产生量（t/a）; 拟采取的处置措施. 1; 砂滤泥砂; 砂滤器; 一般固废; 泥砂; 18.25; 目前运至二期填埋区填埋，二期填埋区封场后运至澄江市垃圾焚烧发电厂处理. 2; 固化渣; 固化系统; 环评阶段暂按危险废物进行管理; 水泥、粉煤灰、蒸发母液; 4562.5; 待全量化处理设施运行后对固化渣进行固废属性鉴定。经鉴定若为一般固体废物，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中填埋入场标准后进行填埋处置；若鉴定为危险废物则暂存于厂区固化渣暂存间内，及时委托有资质的单位进行处置。. 3; 消泡剂及阻垢剂包装桶; 污水处理; 一般固废; 包装桶; 0.3; 由供货厂家回收处置. 4; 更换的反渗透膜; 两级DTRO系统; 一般固废; 反渗透膜; 0.5; 由设备厂家更换带走. 5; 更换的离子交换树脂; 离子交换系统; 一般固废; 废树脂; 0.5; 由设备厂家更换带走. 6; 在线监测废液; 在线监测室; 危险固废; 化验废液; 0.05; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 7; 生活垃圾; 办公、生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.83; 目前运至二期填埋区填埋，二期填埋区封场后运至澄江市垃圾焚烧发电厂处理. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，分析拟建项目危险废物的产生、贮存、处置情况见表4-24。 表4-24 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 固化渣; HW49; 772-006-49; 4562.5t/a; 固化系统; 固态; 水泥、粉煤灰、蒸发母液; 重金属; 每天; T; 待全量化处理设施运行后对固化渣进行固废属性鉴定。经鉴定若为一般固体废物，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中填埋入场标准后进行填埋处置；若鉴定为危险废物则暂存于厂区固化渣暂存间内，及时委托有资质的单位进行处置。. 2; 在线监测废液; HW49; 900-047-49; 0.05t/a; 在线检测室; 液态; 酸碱试剂; 酸碱试剂; 每天; T/C/I/R; 委托有资质的单位处置. （1）砂滤泥砂 根据项目生产工艺，本项目填埋场产生的渗滤液在收集池及调节池已经过沉淀处理，渗滤液通过砂滤罐泥砂产生量小。根据项目可研及初步设计，泥砂产生量约0.05t /d、18.25t/a，集中收集运至二期填埋区填埋，二期填埋区封场后运至澄江市垃圾焚烧发电厂处理。 - （2）消泡剂及阻垢剂包装桶 - 本项目渗滤液处理过程中，年消耗消泡剂2.1t，阻垢剂3.65t，年产生包装桶约0.3t，均集中收集由供货厂家回收处置。 - （3）更换的反渗透膜 - 本项目渗滤液处理两级DTRO滤膜需定期清洗更换，产生量约0.5t/a，交由供货厂家进行专业清洗后，再由供货厂家进行维护更换处理。 - （4）更换的废离子交换树脂 - 本项目渗滤液经两级DTRO处理后进一步采用离子交换系统进行处理，离子交换树脂需定期更换，产生量约0.5t/a，交由供货厂家进行专业清洗后，再由供货厂家进行维护更换处理。 - （5）在线监测废液 - 本项目设有一套进出水在线监测系统，运行过程中自动监测会产生少量的废液，产生量约为 0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废液属于HW49其他废物中的“900-047-49 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等”。废液经收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 - （6）生活垃圾 项目每天工作人员5人，生活垃圾产生量按1kg/人.d计，则项目生活垃圾产生量为5kg/d、1.83t/a，集中收集运至二期填埋区填埋，二期填埋区封场后运至澄江市垃圾焚烧发电厂处理。 （7）固化渣 根据项目水平衡图，项目蒸发母液产生量5t/d、1825t/a，加入固化剂2737.5t/a进行固化处理，年产生固化渣约4562.5t/a。因浓缩液蒸发母液中污染物成分复杂，固化渣中可能含有重金属等对环境有危害的物质，本次环评中固化渣暂按危险废物进行管理。根据《国家危险废物名录》（2025版），固化渣属于HW49其他废物“环境治理”中的“772-006-49采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣（液）”。 待全量化处理设施运行后对固化渣进行固废属性鉴定。经鉴定若为一般固体废物，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中填埋入场标准后进行填埋处置；若鉴定为危险废物则暂存于厂区固化渣暂存间内，及时委托有资质的单位进行处置。 2、固体废弃物处置合理性分析 1、一般固体废物储存及处置方式合理性分析 本次拟建项目产生的一般固体废物主要为砂滤泥砂、消泡剂及阻垢剂包装桶、更换的反渗透膜、废离子交换树脂。砂滤泥砂运至二期填埋区填埋，二期填埋区封场后运至澄江市垃圾焚烧发电厂处理；消泡剂及阻垢剂包装桶、更换的反渗透膜、废离子交换树脂集中收集由供货厂家回收处置。一般固体废物储存及处置方式合理，对环境影响较小。 2、危险废物储存及处置方式合理性分析 （1）危险废物产生、存储及处置 本次拟建项目在线监测废液属于危险废物，收集于危废暂存间后均委托有相关危废处置资质的单位进行处置。在危险废物转运前，建设单位应先向当地环保部门领取危废转移联单并办理危险废物转移手续。生产工艺产生的固化渣采用吨袋集中收集，暂存于固化渣暂存间，环评阶段暂按危险废物进行管理。待全量化处理设施运行后对固化渣进行固废属性鉴定。经鉴定若为一般固体废物，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中填埋入场标准后进行填埋处置；若鉴定为危险废物则暂存于厂区固化渣暂存间内，及时委托有资质的单位进行处置。 （2）危险废物存贮场所合理性分析 本次拟建项目建设固化渣暂存间87.04m2，最大储存量约100t，固化渣总产生量为12.5t/d、4562.5t/a，可贮存周期为8天（100t），本项目建成后拟每周清理一次固化渣，能满足本次拟建项目固化渣的暂存。 本次环评建设项目建设1间危废暂存间，面积5m2，最大储存量为5t，主要储存在线监测废液，在线监测废液产生量约为 0.05t/a，贮存周期为半年，能满足本次项目在线监测废液的暂存。 3、固体废物环境管理要求 （1）固体废物处置要求 项目固体废物按委外回收及委外处理进行分类管理。一般固废委外回收部分应集中于一般固废暂存间；危险废物委外处理部分堆放于危废暂存间，委托有资质单位处理。 根据本项目设计方案，本项目设有一栋固化渣暂存间，面积87.04m2，同时本次环评提出在固化渣暂存间旁建设一个10m2的一般固废暂存间，用于消泡剂、阻垢剂包装桶的暂存。一般固废堆放场所选址，运行等满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及GBT39198-2020《一般固体废物分类与代码》中相关要求。 本项目固化渣暂存间、危废暂存间按照危废贮存场所要求进行建设，应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置危险废物标志牌，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定进行防渗处理，并配套导流沟、集液池、标识牌、分类分区分隔等相关设施。 （2）固体废物贮存管理要求 一般工业固废： ①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及GBT39198-2020《一般固体废物分类与代码》的要求设置暂存场所。 ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ③一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及GBT39198-2020《一般固体废物分类与代码》相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 危险废物： ①危险废物暂存间应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④各类危险废物分类编号，用固定的容器密闭贮存。废弃物入室堆放前，均需填写入场清单，经核准后方可入场； ⑤危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签，标明贮存日期、名称、成份、数量及特性。对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，按照《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ 1276-2022）设置危险废物识别标志，危废废物贮存分区标志，危险废物贮存设施标志。 ⑥健全危废管理台账及转移连单。 根据现场调查，本项目危废暂存间尚未建设，危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求建设：贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施:表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面，采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 危险废物贮存防渗工程的施工监理及其相关材料的留档备查要求（隐蔽工程的原材料购置和使用票据、阶段性施工图像等资料）。 危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。 4、固体废物环境影响分析 固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则，本项目固体废物处置率100%，对周围环境无直接影响。 综上所述，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境不会造成影响，所采取的治理措施是可行的。但必须指出的是，固体废物综合利用、处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免产生二次污染。建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，途中不得沿路抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。 五、运营期地下水、土壤环境影响和保护措施 - 地下水、土壤污染分析 本项目位于现有大山生活垃圾填埋场内，项目不涉及集中式饮用水源地，属于不敏感区。本次项目建设仅替换现有的渗滤液处理站设备。 项目渗滤液经全量化处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标排放标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准要求后，回用于填埋场区绿化灌溉，尾水不外排。 根据项目初步设计方案，项目建设对全量化处理站各构筑物采取重点防渗处理，可有效防止废水渗漏，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化，正常工况下对地下水和土壤造成的影响很小。若发生防渗层破损、渗滤液泄露等非正常状况下，可能对区域地下水及土壤造成影响。 本项目土壤环境污染途径主要为项目运行期调节池渗滤液泄漏，发生垂直入渗进入项目附近土壤，对土壤质量造成影响。 项目地下水、土壤污染分析见下表。 表4-25 地下水、土壤污染分析一览表 地下水、土壤污染源; 污染物类型; 污染途径; 分区防控. 渗滤液收集池、调节池、全量化处理站; 渗滤液; 垂直入渗; 重点防渗区. 根据《环境风险专项评价》，项目现有调节池已采取防渗、防腐措施，根据现场踏勘，未发现渗漏、破损现象，本次拟建的全量化处理站、固化渣暂存间设计采用重点防渗处理，可以有效防止污染物入渗进入地下水；项目管道、各储水罐等均进行加固，全量化处理站地面进行重点防渗处理，发生泄露或正常跑、冒、滴、漏时不会使废水渗入地下，从而污染地下水。正常情况下，将厂区划分为一般防渗区、简单防渗区和重点防渗区，其中渗滤液收集池、调节池、产水收集池、全量化处理站、固化渣暂存间、危废暂存间、硫酸储罐、污水收集管道划分为重点防渗区；配电室、在线监测室、空压房、控制室划分为一般防渗区；厂区道路划分为简单防渗区。因此，厂区在正常情况下对地下水影响较小。 非正常状况下，本次选取污染物浓度较高的渗滤液调节池作为预测点进行预测分析，根据预测结果，在渗滤液调节池防渗层出现破损或破裂，渗滤液持续渗漏的非正常状况下，渗滤液在含水层中运移100天后，氨氮在地下水环境中的最大迁移扩散距离约为21m，最远超标距离22m；渗滤液渗入含水层中运移1000天后，氨氮在地下水环境中的最大迁移扩散距离约为82m，最远超标距离88m；渗滤液渗入含水层中运移1825天后，氨氮在地下水环境中的最大迁移扩散距离约为122m，最远超标距离131m；渗滤液渗入含水层中运移3650天后，氨氮在地下水环境中的最大迁移扩散距离约为196m，最远超标距离207m；渗滤液渗入含水层中运移7300天后，氨氮在地下水环境中的最大迁移扩散距离约为328m，最远超标距离345m。发生连续泄漏1000天的情况下，位于项目区地下水下游南面约700m处的跟踪监测井均未出现超标情况。 因此，在项目建设过程中须定期检查现有调节池的防渗情况，做好新建全量化处理站、固化渣暂存间等的构筑物防渗措施，以及渗滤液收集、输送和暂存等区域的防腐、防渗措施，运行期须定期检查防渗层及管道的破损情况，若发现有破损部位须及时进行修补。运行期间加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。 2、地下水、土壤污染防控措施 针对本工程可能造成的地下水污染，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，本次评价提出如下地下水防治措施： （1）源头控制 ①制订完善的管理制度和操作流程； ②加强调节池、各水罐及管道的检查，确保调节池、水罐及管道的防渗、防漏性能，及时发现泄漏点并处理，避免泄漏物质进入地下水环境； ③本项目使用先进、成熟、可靠的工艺技术工艺，良好合格的防渗材料，尽可能从源头上减少污染物产生。严格按照国家相关规范要求，对厂区采取相应的防渗措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。各污水处理构筑物及其管道要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其是污水处理构筑物和污水输送管道等周边要进行严格的防渗处理，从源头上防止污水污染周围土壤进而进行地下水含水层中。 （2）分区防渗控制措施 根据项目地下水、土壤污染分析，本项目按照分区防控的要求，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，不同的分区采取相应的防渗措施。 本项目防渗分区如下表所示。 表4-26 地下水防渗分区表 序号; 防渗区域或部位; 防渗等级; 防渗要求. 1; 渗滤液收集池、调节池、产水收集池、全量化处理站、固化渣暂存间、危废暂存间、硫酸储罐、污水收集管道; 重点防渗区; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行，其中固化渣暂存间、危废暂存间防渗要求至少为1m厚黏土层，渗透系数K≤1×10-7cm/s或至少2mm厚高密度氯乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数K≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料. 2; 配电间、在线监测室、控制室、空压房; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s）. 3; 厂区道路; 简单防渗区; 厂区道路全部硬化处理。. 对可能泄漏污染物的污染区和装置进行防渗处理，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入地下。根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用不同的防治和防渗措施，在具体设计中可根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要调整。 （3）地下水污染监控措施 本项目地下水污染监控井依托填埋场现有的监控井。根据建设单位提供的资料，大山生活垃圾填埋场目前已完成3口监测井施工，打井深度分别为250米、230米、170米，已施工的JC1、JC2（井深250m、175m）均未能揭露地下水，JC6（井深230m）揭露地下水，三口监测井分别位于填埋场西侧一口（目前已被覆土填埋），南面约20m、700m处分别设有1口污染监视井。本次环评要求建设单位按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中地下水监测井的布设要求，尽快完善本底井、污染监视井的布设。 即填埋场共需设置5个地下水监测井，分别为地下水流上游30-50m设本底井 1 眼；填埋场地下水主管出口处设1眼，填埋场两旁各30~50m污染扩散井1眼；地下水下游设监测井1眼，监测因子为：pH、水温、总硬度(以 CaCO3计)、硫酸盐、氯化物、氟化物、溶解性总固体、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、耗氧量(COD法，以O计)、氨氮(以N计)、汞、砷、铅、铁、锰、铜、锌、铬(六价)、挥发性酚类(以苯酚计)、总大肠菌群、氰化物。 监测频次按《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中要求设置。遇特殊情况或发生污染事故，应随时增加采样频次。 表4-27 地下水监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 本底井; pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（CODCr法）、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、总铬、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、镍、铍、总大肠菌群; 填埋场运行期间，对地下水导排系统的导排管出口处污染监测井的水质监测频率应不少于每周1次，对污染扩散井和污染监视井的水质监测频率应不少于每2周1次，对本底井的水质监测频率应不少于每月1次；封场后，频率至少每季度1次。; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准. 污染扩散井. 污染监视井. 污染监测井. （4）应急响应 渗滤液处理设施构筑物及管道采用钢筋混凝土结构，设计方案采取重点防渗处理，发生泄漏的可能性小。为最大程度的减少运营期构（建）筑物渗漏对周边环境的影响，建设单位应采取措施，防止污水“跑、冒、滴、漏”的现象发生。 1）选择符合技术规范的污水管道，定期对污水管道进行检查，一旦发现渗漏立即维修或更换；对厂内各渗滤液处理构（建）筑物进行防渗处理； 2）一旦地下水监测网监测出地下水受到污染或一旦发现防渗层或管道发生破裂污染地下水，立即对渗漏处进行封堵，并启动下游监测井作为抽水井，将污染的地下水抽出至调节池，并进一步输送至渗滤液处理系统进行处理，直至污染晕消除。 综上所述，在采取上述防渗、防腐处理措施后，项目对地下水基本不会造成明显影响。 七、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B重点关注的危险物质，项目所涉及的危险物质主要有：硫酸、渗滤液、浓缩液、蒸发母液。 表4-28 本项目风险物质一览表 序号; 风险物质; 最大存在总量qn/t. 1; 硫酸; 7.78. 2; 渗滤液（NH3-N浓度≥2000mg/L的废液）; 800. 3; 渗滤液（COD≥10000mg/L的有机废液）; 800. 4; 浓缩液（NH3-N浓度≥2000mg/L的废液）; 10. 5; 浓缩液（COD≥10000mg/L的有机废液）; 10. 6; 蒸发母液（NH3-N浓度≥2000mg/L的废液）; 10. 7; 蒸发母液（COD≥10000mg/L的有机废液）; 10. 备注：（1）项目设有一个硫酸储罐，容积5m3，体积充装系数按照0.85考虑，因此：硫酸的风险物质的量=储罐容积×密度×充装系数=5×1.8305×0.85=7.78t。 - 根据可研报告及设计单位提供，大山生活垃圾填埋场调节池容积1000m3，安全容积800m3，渗滤液最大存在量按800m3计。 - （3）项目设有1个浓缩液进水罐，容积10m3，浓缩液最大存在量按10t计。 - （4）项目设有1个蒸发母液进水罐，容积10m3，蒸发母液最大存在量按10t计。. 具体影响分析内容详见环境风险专项评价。 本项目环境风险专项评价分析结果概要如下： 根据环境风险专章内容，本项目所涉及的危险物质主要有：硫酸、渗滤液、浓缩液、蒸发母液，主要危险单元为硫酸储罐区、渗滤液调节池、全量化处理站的浓缩液储罐以及蒸发母液储罐，潜在的环境风险主要为渗滤液、浓缩液、蒸发母液泄漏后，产生的恶臭气体直接进入大气环境，对周围环境造成影响；硫酸、渗滤液、浓缩液、蒸发母液泄漏后，未得到有效收集而进入周边地表水体，对周围水环境造成影响；硫酸、渗滤液、浓缩液、蒸发母液泄漏后聚积地面，通过地面渗透进入地下水，对地下水环境造成影响。 大气环境风险防范措施：（1）平时加强废气收集管道及化学洗涤塔处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保恶臭处理系统正常运行，避免非正常排放对环境造成不利影响。（2）建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。（3）项目应设有备用电源和恶臭气体备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障恶臭气体全部抽入净化系统进行处理以达标排放。（4）设置备用的恶臭气体治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下可采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。（5）采用PLC自动控制系统，并定期巡查，一旦发现事故排放且备用设施无法切换时，应立即停产检修，响应时间控制在1小时内。 事故废水排放的防范措施：加强对现有调节池、渗滤液收集池防渗层的检测，定期维护管理；全量化处理站进水口、出水口设监测井，并安装在线监测装置，并与切换阀连锁，一旦出现超标排放，立即启动切换阀，将超标废水泵入工序前段调节池或渗滤液收集池内，并对废水处理系统进行检修。同时，设置备用水泵，一旦发生事故，及时更换。重视污水处理站的运行管理，建立完善的规章制度，明确岗位职责。严格执行污水监控制度，做好原始记录，确保每天对进、出水水质进行监测分析的频率，以便及时发现问题并加以纠正，除本岗位工人及时检查外，应设安全巡检员。定期对管线进行检查、维修，发现问题及时补救。 地下水环境风险防范措施：（1）选用的管线、管件、垫片及阀门的材料保证有足够的机械强度、耐腐蚀性及使用期限，管线的设计、制造、安装及试压等技术条件符合国家现行标准和规范，防止因选材强度不达标或安装不规范造成跑冒滴漏。（2）设备选用有资质的正规厂家生产的设备，保证设备的加工质量，防止因设备焊接质量或密封形式选取错误而导致跑冒滴漏。（3）严格按照国家相关规范要求，对厂区采取相应的防渗措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。各污水处理构筑物及其管道要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其是污水处理构筑物和污水输送管道等周边要进行严格的防渗处理，从源头上防止污水污染周围土壤进而进行地下水含水层中。（4）根据《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗要求，渗滤液收集池、调节池、产水收集池、全量化处理站、固化渣暂存间、危废暂存间、硫酸储罐、污水收集管道等区域划分为重点防渗区，采取重点防渗措施，其余内容参照报告中“营期地下水、土壤环境影响和保护措施”进行分区防渗及地下水监控预警等。 根据本次环境风险专章评价结果表明，在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，本项目的环境风险可防可控。 - 八、“三本账”核算 - 本项目三本账核算如下表所示。 - 表 4-29 “三本账”核算表 项目; 污染源; 污染物; 现有项目排放量t/a; 本项目排放量 t/a; 以新带老削减量 t/a; 改建完成后排放量t/a; 排放增减量 t/a. 废气; 恶臭; NH3; 0.395; 0.098; 0.395; 0.098; -0.297. H2S; 0.015; 0.0033; 0.015; 0.0033; -0.0117. 颗粒物; 颗粒物; 0; 0.008; 0; 0.008; +0.008. 废水; 尾水; 尾水量（万m3/a）; 0; 0; 0; 0; 0. CODcr; 0; 0; 0; 0; 0. BOD5; 0; 0; 0; 0; 0. SS; 0; 0; 0; 0; 0. TN; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 浓缩液; 18250; 0; 18250; 0; -18250. 砂滤泥砂; 36.5; 18.25; 18.25; 18.25; -18.25. 固化渣; 0; 4562.5; 0; 4562.5; +4562.5. 消泡剂及阻垢剂包装桶; 0.5; 0.3; 0.5; 0.3; -0.2. 更换的反渗透膜; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0. 废离子交换树脂; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0. 在线监测废液; 0; 0.05; 0; 0.05; +0.05. 生活垃圾; 1.1; 1.83; 1.1; 1.83; -0.73. - 备注：排放增减量一栏，“+”表示增加“-”表示减少。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 化学洗涤塔排放口（DA001） | NH3、H2S、臭气浓度 | 各池体加盖+封闭厂房+负压管道收集+化学洗涤塔+15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准限值要求 |
|  | 各污水处理单元、搅拌楼 | NH3、H2S、臭气浓度 | 喷洒除臭剂、大气稀释扩散 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准 |
|  | 固化剂料仓 | 颗粒物 | 料仓仓顶配套设置袋式除尘器 | 大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放浓度限值 |
|  | 固化系统搅拌机 | 颗粒物 | 密闭搅拌 |  |
|  | 填埋场垃圾整理恶臭 | NH3、H2S、臭气浓度 | 修整过程中避开雨季，严格划分单元进行修整，做到当日修整完成当日覆土，控制作业面的面积，对作业面及时覆盖，及时喷洒除臭药剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中恶臭污染物排放标准限值 |
| 地表水环境 | 处理站出水口 | pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等 | 1套全量化处理站，设计处理能力为50吨/天，采用“预处理+两级DTRO+低温真空蒸发+固化”工艺 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标排放标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准要求后，回用于填埋场区绿化灌溉，不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A 声级 | 合理布局、设备置于室内 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 办公、生活 | 生活垃圾 | 目前运至二期填埋区填埋，二期填埋区封场后运至澄江市垃圾焚烧发电厂处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 砂滤泥砂 | 泥砂 |  |  |
|  | 消泡剂及阻垢剂包装桶 | 包装桶 | 由渗滤液处理站运维方回收处置 |  |
|  | 更换的反渗透膜 | 反渗透膜 | 由设备厂家更换带走 |  |
|  | 废离子交换树脂 | 离子交换树脂 | 由设备厂家更换带走 |  |
|  | 固化渣 | 水泥、粉煤灰、蒸发母液 | 待全量化处理设施运行后对固化渣进行固废属性鉴定。经鉴定若为一般固体废物，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中填埋入场标准后进行填埋处置；若鉴定为危险废物则暂存于厂区固化渣暂存间内，及时委托有资质的单位进行处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 在线监测室 | 在线监测废液 | 委托有资质的单位处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、源头控制 ①制订完善的管理制度和操作流程； ②加强调节池、各水罐及管道的检查，确保调节池、水罐及管道的防渗、防漏性能，及时发现泄漏点并处理，避免泄漏物质进入地下水环境； ③本项目使用先进、成熟、可靠的工艺技术工艺，良好合格的防渗材料，尽可能从源头上减少污染物产生。严格按照国家相关规范要求，对厂区采取相应的防渗措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。各污水处理构筑物及其管道要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其是污水处理构筑物和污水输送管道等周边要进行严格的防渗处理，从源头上防止污水污染周围土壤进而进行地下水含水层中。 2、分区防渗 按分区防渗原则，分为（1）重点防渗区：渗滤液收集池、调节池、产水收集池、全量化处理站、固化渣暂存间、危废暂存间、硫酸储罐、污水收集管道，防渗要：等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行，其中固化渣暂存间、危废暂存间防渗要求至少为1m厚黏土层，渗透系数K≤1×10-7cm/s或至少2mm厚高密度氯乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数K≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；（2）一般防渗区：配电室、在线监测室、空压房、控制室，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s）；（3）简单防渗区：厂区道路全部硬化处理。通过上述措施，可大大减少污染物进入地下水和土壤的可能性，项目的建设对地下水和土壤影响不大。 3、污染监控 本次环评要求建设单位按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中地下水监测井的布设要求，尽快完善本底井、污染监视井的布设。即填埋场共需设置5个地下水监测井，分别为地下水流上游30-50m设本底井1眼；填埋场地下水主管出口处设1眼，填埋场两旁各30~50m污染扩散井1眼；地下水下游设监测井1眼，监测因子为：pH、水温、总硬度(以 CaCO3计)、硫酸盐、氯化物、氟化物、溶解性总固体、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、耗氧量(COD法，以O计)、氨氮(以N计)、汞、砷、铅、铁、锰、铜、锌、铬(六价)、挥发性酚类(以苯酚计)、总大肠菌群、氰化物。 监测频次按《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中要求设置。遇特殊情况或发生污染事故，应随时增加采样频次。 4、应急响应 为最大程度的减少运营期构（建）筑物渗漏对周边环境的影响，建设单位应采取措施，防止污水“跑、冒、滴、漏”的现象发生。 1）选择符合技术规范的污水管道，定期对污水管道进行检查，一旦发现渗漏立即维修或更换；对厂内各渗滤液处理构（建）筑物进行防渗处理； 2）一旦地下水监测网监测出地下水受到污染或一旦发现防渗层或管道发生破裂污染地下水，立即对渗漏处进行封堵，并启动下游监测井作为抽水井，将污染的地下水抽出至调节池，并进一步输送至渗滤液处理系统进行处理，直至污染晕消除。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 一、大气环境风险防范措施 为杜绝非正常性废气排放，建议采用以下防范措施确保废气达标排放： （1）平时加强废气收集管道及化学洗涤塔处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保恶臭处理系统正常运行，避免非正常排放对环境造成不利影响。 （2）建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 （3）项目应设有备用电源和恶臭气体备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障恶臭气体全部抽入净化系统进行处理以达标排放。 （4）设置备用的恶臭气体治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下可采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 （5）采用PLC自动控制系统，并定期巡查，一旦发现事故排放且备用设施无法切换时，应立即停产检修，响应时间控制在1小时内。 二、地表水环境风险防范措施 1、渗滤液泄漏风险防范措施 （1）加强对现有调节池、渗滤液收集池防渗层的检测，定期维护管理；并定期检查现有调节池及新建全量化处理站各管道、构筑物池体防渗性，落实专门管理人员，制定相关责任制度； （2）污水处理站进水口、出水口设监测井，并安装在线监测装置，并与切换阀连锁，一旦出现超标排放，立即启动切换阀，将超标废水泵入工序前段调节池或渗滤液收集池内，并对废水处理系统进行检修。同时，设置备用水泵，一旦发生事故，及时更换。 （3）加强设备的维护与管理，提高设施的完好率； （4）加强职工操作技能培训，建立和严格执行各部门的运行管理制度，杜绝操作事故隐患。 （5）项目所有废水须明管或高架输送至全量化处理系统。一旦发生渗滤液泄漏，需立即排查泄露点，封堵泄露源，收容泄漏物，防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水等造成环境污染。当小量泄漏时，用砂土、干灰混合，也可用水冲洗，冲洗后排入全量化处理系统，防止渗滤液漫流和污染土壤及地下水。当发生大量泄漏时，应尽可能收集进入渗滤液调节池，集中进行妥善处理，防止漫流。 （6）进一步细化事故应对措施；平时进行职工教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生泄漏事故，则应积极组织应急处置，并做好相关善后恢复措施。 （7）重视污水处理站的运行管理，建立完善的规章制度，明确岗位职责。 （8）严格执行污水监控制度，做好原始记录，确保每天对进、出水水质进行监测分析的频率，以便及时发现问题并加以纠正，除本岗位工人及时检查外，应设安全巡检员。定期对管线进行检查、维修，发现问题及时补救。 2、渗滤液事故性排放环境风险防范措施 （1）严格制定各设备、工艺操作规程，落实专门管理人员，制定相关责任制度。 （2）严格执行设备操作规程，保证全量化处理站处理系统安全稳定运行。 （3）加强对出水水质及流量的监测，做好每日记录，一旦发现出水水质异常或水量超量，应立即通知厂区应急指挥中心，启动应急预案，通知或上报相关部门和单位作出处理。 （4）本渗滤液全量化处理站是大山生活垃圾填埋场的辅助生产区，本项目依托大山生活垃圾填埋场渗沥液调节池，建设项目出现最大事故时产生的污水50m3/d，大山生活垃圾填埋场渗滤液调节池紧邻项目，容积1000m3，渗滤液调节池可蓄存约20天的渗滤液。当发生出水可能不达标的情况下时可以立即关闭调节池取水泵，停止取水，使渗滤液回流到系统中进一步处理，污水指标恢复正常时再重新取水。如果发生池体泄漏的情况，可将污水返回至调节池，维护好池体后再重新自调节池取水。经采取以上措施后，可确保项目事故废水不外排。 （5）污水处理站在设计时对关键设备均设有备用，并由双路电源供电，此类事件发生概率极小。对于特殊情况下发生此类事件应及时查找原因，尽快恢复电力和设备运行，将事故时间降至最短。加强运行管理和设备维护工作，关键设备一用一备，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。加强事故苗头监控。定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头，消除事故隐患。须建立可靠的污水处理站运行监控系统，并设立标准排污口并安装在线监测和视频监控系统，时刻监控和预防发生事故性排放。 三、地下水环境风险防范措施 项目发生可能泄漏的主要有现有渗滤液调节池、新建的全量化处理站内的浓缩液、蒸发母液储罐、硫酸储罐等，具体防范措施如下： （1）选用的管线、管件、垫片及阀门的材料保证有足够的机械强度、耐腐蚀性及使用期限，管线的设计、制造、安装及试压等技术条件符合国家现行标准和规范，防止因选材强度不达标或安装不规范造成跑冒滴漏。 （2）设备选用有资质的正规厂家生产的设备，保证设备的加工质量，防止因设备焊接质量或密封形式选取错误而导致跑冒滴漏。 （3）严格按照国家相关规范要求，对厂区采取相应的防渗措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。各污水处理构筑物及其管道要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其是污水处理构筑物和污水输送管道等周边要进行严格的防渗处理，从源头上防止污水污染周围土壤进而进行地下水含水层中。 （4）根据《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗要求，渗滤液收集池、调节池、产水收集池、全量化处理站、固化渣暂存间、危废暂存间、硫酸储罐、污水收集管道等区域划分为重点防渗区，采取重点防渗措施，其余内容参照报告中“营期地下水、土壤环境影响和保护措施”进行分区防渗及地下水监控预警等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价中提出的施工期和营运期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理间的关系，具体管理内容如下： （1）项目在建设和运行中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照环境保护局的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督。 （2）项目建成运行后，建设单位应自主组织相关人员进行环保验收，并编制《突发事故环境风险应急预案》报送环保主管部门进行备案。 （3）加强管理，使污染物尽量消除在源头。 （4）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。 （5）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。 2、排污口规范化设置 本项目废水不外排，设置1个废气排放口，应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。 3、建设项目竣工环境保护验收 本项目环保设施竣工验收由建设单位自己组织实施验收。 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 4、排污许可 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 本项目已于2023年9月6日取得了排污许可证，证书编号11530422015184439E001V。 根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向玉溪市生态环境局申请变更排污许可证。 5、项目运营期自行监测计划汇总 表5-1 有组织废气排放监测指标及最低监测频次要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 化学洗涤塔排气筒DA001; 臭气浓度、硫化氢、氨; 半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中恶臭污染物排放标准限值. 表5-2 无组织废气监测指标及最低监测频次要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界; 硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物; 月; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中恶臭污染物排放标准限值. 表5-3 污水监测指标及最低监测频次要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 全量化处理站出水口; pH值、流量、化学需氧量、氨氮; 自动监测; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 中一级A标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准限值. 色度、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅; 季度. 表5-4 噪声自行监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界东、南、西、北边界; 昼间、夜间等效声级 Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值. 表5-3 地下水监测指标及最低监测频次要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 本底井; pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（CODCr法）、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、总铬、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、镍、铍、总大肠菌群; 填埋场运行期间，对地下水导排系统的导排管出口处污染监测井的水质监测频率应不少于每周1次，对污染扩散井和污染监视井的水质监测频率应不少于每2周1次，对本底井的水质监测频率应不少于每月1次；封场后，频率至少每季度1次。; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准. 污染扩散井. 污染监视井. 污染监测井. |

# 六、结论

综上所述，本项目属于污水处理及其再生利用，建设符合国家产业政策，选址合理，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区。项目建设符合所在地“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）中相关要求，符合相关生态环境保护法律法规政策。项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废通过采取相应的措施处理、处置后，能够达标排放，不会对项目区及外环境造成大的影响。通过分析，项目采取的污染控制措施有效、可行。在认真落实环评中提出的污染防治对策措施，保证治理设施正常运转，确保污染物达标排放的情况下，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。从环境保护角度看，项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0.395 | / | / | 0.098 | 0.395 | 0.098 | -0.297 |
|  | H2S | 0.015 | / | / | 0.0033 | 0.015 | 0.0033 | -0.0117 |
|  | 颗粒物 | 0 | / | / | 0.058 | 0 | 0.058 | +0.058 |
| 废水 | CODcr | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TP | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TN | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 浓缩液 | 18250 | / | / | 0 | 18250 | 0 | -18250 |
|  | 砂滤泥砂 | 36.5 | / | / | 18.25 | 36.5 | 18.25 | -18.25 |
|  | 消泡剂及阻垢剂包装桶 | 0.5 | / | / | 0.3 | 0.5 | 0.3 | -0.2 |
|  | 更换的反渗透膜 | 0.5 | / | / | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | 废离子交换树脂 | 0.5 | / | / | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 1.1 | / | / | 1.83 | 1.1 | 1.83 | -0.73 |
| 危险废物 | 固化渣 | 0 | / | / | 4562.5 | 0 | 4562.5 | +4562.5 |
|  | 在线监测废液 | 0 | / | / | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a。