玉溪市中心城区暴雨强度公式（修订）
1.总则 

1.1 编制的必要性和目的
城市暴雨强度公式编制是城市室外排水工程规划设计的重要基础性工作。我国已经进入高速城市化时期，特大城市和城市群的出现，城市“热岛效应”凸现。城市降雨特征会发生局地性变化。已有数据表明，部分城市每隔10年左右出现超过历史记录的特大暴雨，玉溪近年来突发性、短时特大暴雨频发。依据水文气象频率分析的理论，基于已有的降雨记录数据，采用数理统计的方法得到的城市暴雨量、暴雨强度、降雨历时、时间空间的分布等，是科学表达城市降雨规律的一种方法，同时要认识到这种方法的科学性和局限性，以指导具体工作。
城市财富的聚集和市民生活水平的提高、城市地下空间的开发利用等因素使得城市对灾害的承受能力趋弱，降雨特征的趋势性变化对城市的防灾减灾提出挑战。新建、扩建城市室外排水设施的规划建设以及已建城市排水设施历史欠账问题的解决，都需要对城市降雨规律进行科学表达和定量分析。因此，开展城市暴雨强度公式的编制及修编是非常必要的。
为了适用国家需求和玉溪城市发展需求，指导城市暴雨强度公式的编制及修编，特编制本编制玉溪本地暴雨强度公式。
1.2条款涉及的国家颁布的有关标准如下（但不限于） 

（1）《室外排水设计规范》（GB50014－2006，2013年版）
（2）《地面气象观测规范》（QX/T 52-2007） 

（3）《地面气候资料30 年整编常规项目及其统计方法》（QX/T 22-2004） 

（4）《地面气象观测资料质量控制》（QX/T 118-2010） 

（5）《数值修约规则与极限数值的表示和判定》（GB/T 8170-2008）
（6）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-93） 

（7）《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2000）
（8）《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）
（9）《公路排水设计规范》（JTJ 018-97）
2.资料及方法
降雨资料是暴雨强度公式推算的基础，暴雨强度公式及查算图表编制应以国家气象站自记降雨资料为依据，资料使用玉溪市红塔区国家基本气象站1981年1月至2014年12月逐分钟降水自记资料。降雨资料完整、合理，所用资料真实可靠。 

暴雨强度公式及计算图表的编制国家相关规范推荐的方法基础上进行推算，推算方法及过程科学合理，采用滑动统计降雨历时的年度最大值雨量，滑动步长为1min，降雨频率分布曲线拟合中经用皮尔逊Ⅲ型、指数型、耿贝尔型函数的最小二乘法和高斯牛顿法运算比较。三种函数曲线的最小二乘法均能通过对均方差计算。均能通过平均绝对均方差不宜大于0.05mm/min；在较大降雨强度的地方，平均相对均方差不宜大于5％规定的检验，皮尔逊Ⅲ型、指数型、耿贝尔型函数平均绝对均方差分别为0.032mm/min、0.026mm/min、0.029mm/min。根据技术《导则城市暴雨强度公式编制和设计暴雨雨型确定技术导则》，最终采用皮尔逊Ⅲ型分布曲线拟合，确定玉溪市暴雨强度公式，计算结果的精度能达到国家标准《室外排水设计规范》（GB50014－2006，2013版）规定的要求。
3.暴雨强度公式和图表
3.1暴雨强度公式
          
[image: image1.wmf]0.818

2870.528(10.633lg)

(14.742)

P

q

t

´+

=

+


暴雨强度算得的平均绝对均方差、平均相对均方差：平均绝对标准差：0.032mm/min平均相对标准差：3.83 %。
3.2玉溪市暴雨强度历时重现期关系曲线图
[image: image2.png]L“k‘---------------------------------
RO TN N N N N N (N N N (N N N N N N I

B KN N A A A A S N A A A N N A A A N O O I

NN N N AN N N N (N N I
l\“L“L\‘--------------------------------

5 10 15 20 25 30 35 40 45 S0 S5 60 65 7O TS5 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
BEmR ATt ( 35 )





3.3不同历时强度频率曲线图
[image: image3.png]135 =
130
125
120
115
110
105
100
g5

90
85 #—# = =

|
i

80 e m———r

(] =
70 e e e i ==== E====—===
65

Dt‘ll- %

11111

|
|
|
|
i

50 =T E=m==== ====SSSSSES e
45 % et E p

40 - E I — = =
ol = —
30 Ei= T
25 B
20 A

1S E====0 e o o e o e o e e
10 =

123 5 10 20 50 100
FIMHEA(=E)





3.4暴雨强度查算表
玉溪市中心城区暴雨强度查算表

	         P=2年         t 单位：分钟；   q 单位：升/秒/公顷

	t
	q
	t
	q
	t
	q
	t
	q
	t
	q

	1
	358.486
	37
	129.627
	73
	84.099
	109
	63.633
	145
	51.777

	2
	339.221
	38
	127.595
	74
	83.327
	110
	63.22
	146
	51.517

	3
	322.144
	39
	125.633
	75
	82.571
	111
	62.813
	147
	51.26

	4
	306.89
	40
	123.738
	76
	81.83
	112
	62.412
	148
	51.006

	5
	293.174
	41
	121.906
	77
	81.104
	113
	62.017
	149
	50.755

	6
	280.766
	42
	120.134
	78
	80.393
	114
	61.627
	150
	50.507

	7
	269.483
	43
	118.419
	79
	79.695
	115
	61.243
	151
	50.261

	8
	259.173
	44
	116.758
	80
	79.011
	116
	60.864
	152
	50.018

	9
	249.711
	45
	115.149
	81
	78.34
	117
	60.49
	153
	49.778

	10
	240.995
	46
	113.589
	82
	77.681
	118
	60.122
	154
	49.54

	11
	232.935
	47
	112.076
	83
	77.035
	119
	59.758
	155
	49.305

	12
	225.459
	48
	110.608
	84
	76.401
	120
	59.4
	156
	49.072

	13
	218.503
	49
	109.182
	85
	75.779
	121
	59.046
	157
	48.842

	14
	212.013
	50
	107.797
	86
	75.168
	122
	58.697
	158
	48.614

	15
	205.942
	51
	106.451
	87
	74.568
	123
	58.353
	159
	48.388

	16
	200.249
	52
	105.143
	88
	73.978
	124
	58.013
	160
	48.165

	17
	194.899
	53
	103.87
	89
	73.399
	125
	57.677
	161
	47.944

	18
	189.861
	54
	102.631
	90
	72.83
	126
	57.346
	162
	47.726

	19
	185.108
	55
	101.425
	91
	72.271
	127
	57.019
	163
	47.509

	20
	180.614
	56
	100.251
	92
	71.722
	128
	56.697
	164
	47.295

	21
	176.359
	57
	99.107
	93
	71.182
	129
	56.378
	165
	47.083

	22
	172.324
	58
	97.992
	94
	70.651
	130
	56.063
	166
	46.873

	23
	168.491
	59
	96.904
	95
	70.129
	131
	55.753
	167
	46.666

	24
	164.845
	60
	95.844
	96
	69.615
	132
	55.446
	168
	46.46

	25
	161.373
	61
	94.809
	97
	69.11
	133
	55.143
	169
	46.256

	26
	158.061
	62
	93.8
	98
	68.613
	134
	54.844
	170
	46.055

	27
	154.898
	63
	92.814
	99
	68.124
	135
	54.548
	171
	45.855

	28
	151.875
	64
	91.851
	100
	67.643
	136
	54.256
	172
	45.657

	29
	148.981
	65
	90.911
	101
	67.169
	137
	53.967
	173
	45.462

	30
	146.209
	66
	89.991
	102
	66.703
	138
	53.682
	174
	45.268

	31
	143.551
	67
	89.093
	103
	66.244
	139
	53.4
	175
	45.076

	32
	140.999
	68
	88.215
	104
	65.792
	140
	53.122
	176
	44.885

	33
	138.547
	69
	87.355
	105
	65.347
	141
	52.847
	177
	44.697

	34
	136.189
	70
	86.515
	106
	64.909
	142
	52.575
	178
	44.51

	35
	133.92
	71
	85.692
	107
	64.477
	143
	52.306
	179
	44.325

	36
	131.734
	72
	84.887
	108
	64.052
	144
	52.04
	180
	44.142


玉溪市中心城区暴雨强度查算表
	       P=3年         t 单位：分钟；   q 单位：升/秒/公顷

	t
	q
	t
	q
	t
	q
	t
	q
	t
	q

	1
	402.199
	37
	146.949
	73
	95.435
	109
	72.222
	145
	58.763

	2
	380.986
	38
	144.653
	74
	94.56
	110
	71.754
	146
	58.468

	3
	362.137
	39
	142.437
	75
	93.703
	111
	71.292
	147
	58.177

	4
	345.265
	40
	140.296
	76
	92.863
	112
	70.837
	148
	57.888

	5
	330.066
	41
	138.226
	77
	92.04
	113
	70.388
	149
	57.603

	6
	316.294
	42
	136.223
	78
	91.233
	114
	69.946
	150
	57.321

	7
	303.752
	43
	134.285
	79
	90.442
	115
	69.51
	151
	57.042

	8
	292.277
	44
	132.408
	80
	89.667
	116
	69.08
	152
	56.766

	9
	281.734
	45
	130.588
	81
	88.906
	117
	68.655
	153
	56.493

	10
	272.011
	46
	128.824
	82
	88.159
	118
	68.237
	154
	56.223

	11
	263.011
	47
	127.113
	83
	87.427
	119
	67.825
	155
	55.956

	12
	254.656
	48
	125.452
	84
	86.708
	120
	67.418
	156
	55.692

	13
	246.875
	49
	123.839
	85
	86.002
	121
	67.016
	157
	55.43

	14
	239.61
	50
	122.273
	86
	85.309
	122
	66.62
	158
	55.171

	15
	232.809
	51
	120.75
	87
	84.628
	123
	66.229
	159
	54.915

	16
	226.428
	52
	119.269
	88
	83.96
	124
	65.843
	160
	54.662

	17
	220.427
	53
	117.828
	89
	83.303
	125
	65.462
	161
	54.411

	18
	214.773
	54
	116.426
	90
	82.658
	126
	65.086
	162
	54.163

	19
	209.436
	55
	115.061
	91
	82.023
	127
	64.715
	163
	53.917

	20
	204.388
	56
	113.732
	92
	81.4
	128
	64.349
	164
	53.674

	21
	199.606
	57
	112.437
	93
	80.788
	129
	63.987
	165
	53.433

	22
	195.069
	58
	111.174
	94
	80.185
	130
	63.63
	166
	53.195

	23
	190.757
	59
	109.943
	95
	79.593
	131
	63.277
	167
	52.959

	24
	186.655
	60
	108.742
	96
	79.01
	132
	62.929
	168
	52.725

	25
	182.746
	61
	107.57
	97
	78.437
	133
	62.585
	169
	52.494

	26
	179.016
	62
	106.426
	98
	77.873
	134
	62.245
	170
	52.265

	27
	175.454
	63
	105.31
	99
	77.318
	135
	61.91
	171
	52.038

	28
	172.047
	64
	104.219
	100
	76.772
	136
	61.578
	172
	51.814

	29
	168.786
	65
	103.154
	101
	76.235
	137
	61.25
	173
	51.591

	30
	165.66
	66
	102.112
	102
	75.706
	138
	60.927
	174
	51.371

	31
	162.662
	67
	101.094
	103
	75.185
	139
	60.607
	175
	51.153

	32
	159.784
	68
	100.099
	104
	74.672
	140
	60.29
	176
	50.937

	33
	157.018
	69
	99.126
	105
	74.167
	141
	59.978
	177
	50.723

	34
	154.357
	70
	98.173
	106
	73.67
	142
	59.669
	178
	50.511

	35
	151.795
	71
	97.241
	107
	73.18
	143
	59.364
	179
	50.301

	36
	149.328
	72
	96.328
	108
	72.698
	144
	59.062
	180
	50.093


玉溪市中心城区暴雨强度查算表
	P=5年         t 单位：分钟；   q 单位：升/秒/公顷

	t
	q
	t
	q
	t
	q
	t
	q
	t
	q

	1
	450.819
	37
	166.633
	73
	108.322
	109
	81.975
	145
	66.686

	2
	427.551
	38
	164.04
	74
	107.329
	110
	81.443
	146
	66.351

	3
	406.819
	39
	161.536
	75
	106.357
	111
	80.919
	147
	66.019

	4
	388.216
	40
	159.117
	76
	105.405
	112
	80.402
	148
	65.692

	5
	371.422
	41
	156.777
	77
	104.471
	113
	79.892
	149
	65.367

	6
	356.177
	42
	154.513
	78
	103.556
	114
	79.39
	150
	65.047

	7
	342.27
	43
	152.321
	79
	102.658
	115
	78.894
	151
	64.73

	8
	329.526
	44
	150.198
	80
	101.778
	116
	78.406
	152
	64.416

	9
	317.801
	45
	148.141
	81
	100.915
	117
	77.924
	153
	64.106

	10
	306.973
	46
	146.145
	82
	100.067
	118
	77.449
	154
	63.799

	11
	296.941
	47
	144.209
	83
	99.236
	119
	76.98
	155
	63.496

	12
	287.616
	48
	142.33
	84
	98.42
	120
	76.518
	156
	63.195

	13
	278.925
	49
	140.505
	85
	97.619
	121
	76.062
	157
	62.898

	14
	270.802
	50
	138.731
	86
	96.833
	122
	75.612
	158
	62.604

	15
	263.192
	51
	137.007
	87
	96.06
	123
	75.168
	159
	62.313

	16
	256.047
	52
	135.331
	88
	95.302
	124
	74.73
	160
	62.025

	17
	249.323
	53
	133.7
	89
	94.556
	125
	74.297
	161
	61.74

	18
	242.983
	54
	132.112
	90
	93.824
	126
	73.87
	162
	61.458

	19
	236.994
	55
	130.566
	91
	93.104
	127
	73.448
	163
	61.179

	20
	231.327
	56
	129.06
	92
	92.396
	128
	73.032
	164
	60.902

	21
	225.956
	57
	127.593
	93
	91.701
	129
	72.621
	165
	60.629

	22
	220.857
	58
	126.163
	94
	91.017
	130
	72.216
	166
	60.358

	23
	216.01
	59
	124.768
	95
	90.345
	131
	71.815
	167
	60.09

	24
	211.395
	60
	123.407
	96
	89.683
	132
	71.419
	168
	59.824

	25
	206.996
	61
	122.079
	97
	89.032
	133
	71.028
	169
	59.562

	26
	202.797
	62
	120.783
	98
	88.392
	134
	70.642
	170
	59.301

	27
	198.786
	63
	119.518
	99
	87.762
	135
	70.261
	171
	59.044

	28
	194.948
	64
	118.282
	100
	87.142
	136
	69.884
	172
	58.788

	29
	191.272
	65
	117.074
	101
	86.532
	137
	69.512
	173
	58.536

	30
	187.749
	66
	115.893
	102
	85.932
	138
	69.144
	174
	58.285

	31
	184.369
	67
	114.739
	103
	85.34
	139
	68.78
	175
	58.037

	32
	181.122
	68
	113.611
	104
	84.758
	140
	68.421
	176
	57.792

	33
	178.001
	69
	112.507
	105
	84.185
	141
	68.066
	177
	57.549

	34
	174.998
	70
	111.427
	106
	83.62
	142
	67.715
	178
	57.308

	35
	172.106
	71
	110.37
	107
	83.063
	143
	67.368
	179
	57.069

	36
	169.32
	72
	109.335
	108
	82.515
	144
	67.025
	180
	56.832


玉溪市中心城区暴雨强度查算表

	        P=10年         t 单位：分钟；   q 单位：升/秒/公顷

	t
	q
	t
	q
	t
	q
	t
	q
	t
	q

	1
	489.609
	37
	185.591
	73
	120.445
	109
	90.872
	145
	73.706

	2
	465.742
	38
	182.708
	74
	119.332
	110
	90.274
	146
	73.33

	3
	444.311
	39
	179.922
	75
	118.241
	111
	89.685
	147
	72.958

	4
	424.951
	40
	177.228
	76
	117.173
	112
	89.105
	148
	72.59

	5
	407.368
	41
	174.623
	77
	116.125
	113
	88.533
	149
	72.226

	6
	391.321
	42
	172.101
	78
	115.098
	114
	87.969
	150
	71.867

	7
	376.612
	43
	169.658
	79
	114.091
	115
	87.412
	151
	71.511

	8
	363.076
	44
	167.291
	80
	113.104
	116
	86.864
	152
	71.159

	9
	350.574
	45
	164.996
	81
	112.135
	117
	86.323
	153
	70.811

	10
	338.988
	46
	162.769
	82
	111.184
	118
	85.789
	154
	70.466

	11
	328.218
	47
	160.608
	83
	110.251
	119
	85.263
	155
	70.126

	12
	318.18
	48
	158.51
	84
	109.335
	120
	84.744
	156
	69.789

	13
	308.797
	49
	156.472
	85
	108.436
	121
	84.232
	157
	69.455

	14
	300.007
	50
	154.491
	86
	107.554
	122
	83.727
	158
	69.126

	15
	291.754
	51
	152.564
	87
	106.687
	123
	83.228
	159
	68.799

	16
	283.988
	52
	150.69
	88
	105.835
	124
	82.736
	160
	68.476

	17
	276.666
	53
	148.867
	89
	104.998
	125
	82.25
	161
	68.156

	18
	269.75
	54
	147.091
	90
	104.176
	126
	81.771
	162
	67.84

	19
	263.206
	55
	145.362
	91
	103.368
	127
	81.297
	163
	67.527

	20
	257.004
	56
	143.678
	92
	102.574
	128
	80.83
	164
	67.217

	21
	251.117
	57
	142.036
	93
	101.793
	129
	80.369
	165
	66.91

	22
	245.521
	58
	140.435
	94
	101.025
	130
	79.913
	166
	66.606

	23
	240.194
	59
	138.874
	95
	100.27
	131
	79.463
	167
	66.305

	24
	235.118
	60
	137.35
	96
	99.527
	132
	79.019
	168
	66.008

	25
	230.273
	61
	135.863
	97
	98.796
	133
	78.58
	169
	65.713

	26
	225.644
	62
	134.412
	98
	98.078
	134
	78.147
	170
	65.421

	27
	221.217
	63
	132.994
	99
	97.37
	135
	77.719
	171
	65.132

	28
	216.977
	64
	131.609
	100
	96.674
	136
	77.296
	172
	64.846

	29
	212.914
	65
	130.256
	101
	95.989
	137
	76.878
	173
	64.562

	30
	209.016
	66
	128.933
	102
	95.315
	138
	76.465
	174
	64.282

	31
	205.273
	67
	127.64
	103
	94.651
	139
	76.057
	175
	64.004

	32
	201.675
	68
	126.375
	104
	93.997
	140
	75.653
	176
	63.728

	33
	198.214
	69
	125.137
	105
	93.353
	141
	75.255
	177
	63.456

	34
	194.883
	70
	123.927
	106
	92.719
	142
	74.861
	178
	63.185

	35
	191.673
	71
	122.741
	107
	92.094
	143
	74.471
	179
	62.918

	36
	188.577
	72
	121.581
	108
	91.478
	144
	74.087
	180
	62.653


玉溪市中心城区暴雨强度查算表

	        P=20年         t 单位：分钟；   q 单位：升/秒/公顷

	t
	q
	t
	q
	t
	q
	t
	q
	t
	q

	1
	526.878
	37
	204.517
	73
	131.922
	109
	98.858
	145
	79.701

	2
	502.814
	38
	201.319
	74
	130.677
	110
	98.19
	146
	79.282

	3
	481.012
	39
	198.228
	75
	129.458
	111
	97.532
	147
	78.867

	4
	461.161
	40
	195.237
	76
	128.263
	112
	96.884
	148
	78.457

	5
	443.005
	41
	192.343
	77
	127.092
	113
	96.245
	149
	78.052

	6
	426.33
	42
	189.54
	78
	125.944
	114
	95.615
	150
	77.651

	7
	410.959
	43
	186.824
	79
	124.818
	115
	94.993
	151
	77.255

	8
	396.741
	44
	184.192
	80
	123.713
	116
	94.381
	152
	76.863

	9
	383.549
	45
	181.638
	81
	122.63
	117
	93.777
	153
	76.476

	10
	371.271
	46
	179.16
	82
	121.567
	118
	93.181
	154
	76.092

	11
	359.816
	47
	176.754
	83
	120.523
	119
	92.593
	155
	75.713

	12
	349.1
	48
	174.417
	84
	119.499
	120
	92.014
	156
	75.338

	13
	339.052
	49
	172.146
	85
	118.494
	121
	91.442
	157
	74.967

	14
	329.612
	50
	169.938
	86
	117.507
	122
	90.878
	158
	74.599

	15
	320.723
	51
	167.791
	87
	116.537
	123
	90.321
	159
	74.236

	16
	312.338
	52
	165.701
	88
	115.585
	124
	89.772
	160
	73.877

	17
	304.414
	53
	163.668
	89
	114.649
	125
	89.23
	161
	73.521

	18
	296.914
	54
	161.687
	90
	113.73
	126
	88.694
	162
	73.169

	19
	289.803
	55
	159.758
	91
	112.826
	127
	88.166
	163
	72.82

	20
	283.052
	56
	157.878
	92
	111.938
	128
	87.645
	164
	72.475

	21
	276.632
	57
	156.045
	93
	111.065
	129
	87.13
	165
	72.134

	22
	270.52
	58
	154.258
	94
	110.206
	130
	86.622
	166
	71.796

	23
	264.693
	59
	152.515
	95
	109.362
	131
	86.12
	167
	71.462

	24
	259.132
	60
	150.814
	96
	108.532
	132
	85.624
	168
	71.131

	25
	253.818
	61
	149.153
	97
	107.715
	133
	85.135
	169
	70.803

	26
	248.735
	62
	147.532
	98
	106.911
	134
	84.651
	170
	70.478

	27
	243.867
	63
	145.948
	99
	106.121
	135
	84.174
	171
	70.157

	28
	239.202
	64
	144.401
	100
	105.343
	136
	83.702
	172
	69.839

	29
	234.726
	65
	142.889
	101
	104.577
	137
	83.236
	173
	69.524

	30
	230.427
	66
	141.41
	102
	103.823
	138
	82.776
	174
	69.212

	31
	226.296
	67
	139.965
	103
	103.081
	139
	82.321
	175
	68.903

	32
	222.321
	68
	138.551
	104
	102.35
	140
	81.871
	176
	68.597

	33
	218.496
	69
	137.168
	105
	101.63
	141
	81.427
	177
	68.293

	34
	214.81
	70
	135.814
	106
	100.922
	142
	80.988
	178
	67.993

	35
	211.256
	71
	134.489
	107
	100.223
	143
	80.554
	179
	67.696

	36
	207.827
	72
	133.192
	108
	99.536
	144
	80.125
	180
	67.401


玉溪市中心城区暴雨强度查算表

	        P=30年         t 单位：分钟；   q 单位：升/秒/公顷

	t
	q
	t
	q
	t
	q
	t
	q
	t
	q

	1
	550.638
	37
	216.379
	73
	139.362
	109
	104.198
	145
	83.825

	2
	526.226
	38
	212.995
	74
	138.039
	110
	103.487
	146
	83.38

	3
	504.028
	39
	209.723
	75
	136.743
	111
	102.788
	147
	82.939

	4
	483.75
	40
	206.557
	76
	135.473
	112
	102.098
	148
	82.504

	5
	465.148
	41
	203.492
	77
	134.227
	113
	101.418
	149
	82.073

	6
	448.018
	42
	200.523
	78
	133.006
	114
	100.748
	150
	81.647

	7
	432.19
	43
	197.646
	79
	131.809
	115
	100.087
	151
	81.226

	8
	417.517
	44
	194.856
	80
	130.634
	116
	99.435
	152
	80.809

	9
	403.874
	45
	192.15
	81
	129.482
	117
	98.793
	153
	80.397

	10
	391.155
	46
	189.522
	82
	128.352
	118
	98.159
	154
	79.99

	11
	379.267
	47
	186.971
	83
	127.242
	119
	97.534
	155
	79.587

	12
	368.13
	48
	184.493
	84
	126.153
	120
	96.918
	156
	79.188

	13
	357.672
	49
	182.084
	85
	125.084
	121
	96.31
	157
	78.794

	14
	347.833
	50
	179.742
	86
	124.034
	122
	95.71
	158
	78.403

	15
	338.558
	51
	177.464
	87
	123.002
	123
	95.118
	159
	78.017

	16
	329.799
	52
	175.246
	88
	121.989
	124
	94.533
	160
	77.635

	17
	321.513
	53
	173.088
	89
	120.994
	125
	93.957
	161
	77.257

	18
	313.662
	54
	170.986
	90
	120.016
	126
	93.388
	162
	76.883

	19
	306.212
	55
	168.938
	91
	119.055
	127
	92.826
	163
	76.513

	20
	299.132
	56
	166.942
	92
	118.111
	128
	92.272
	164
	76.146

	21
	292.394
	57
	164.996
	93
	117.182
	129
	91.724
	165
	75.784

	22
	285.975
	58
	163.098
	94
	116.269
	130
	91.184
	166
	75.425

	23
	279.852
	59
	161.246
	95
	115.371
	131
	90.65
	167
	75.069

	24
	274.003
	60
	159.439
	96
	114.487
	132
	90.123
	168
	74.718

	25
	268.411
	61
	157.676
	97
	113.619
	133
	89.603
	169
	74.369

	26
	263.059
	62
	155.953
	98
	112.764
	134
	89.089
	170
	74.025

	27
	257.931
	63
	154.27
	99
	111.923
	135
	88.581
	171
	73.683

	28
	253.013
	64
	152.626
	100
	111.095
	136
	88.079
	172
	73.345

	29
	248.292
	65
	151.02
	101
	110.281
	137
	87.584
	173
	73.01

	30
	243.757
	66
	149.449
	102
	109.479
	138
	87.094
	174
	72.679

	31
	239.396
	67
	147.912
	103
	108.689
	139
	86.611
	175
	72.351

	32
	235.2
	68
	146.41
	104
	107.912
	140
	86.133
	176
	72.026

	33
	231.158
	69
	144.94
	105
	107.146
	141
	85.66
	177
	71.704

	34
	227.263
	70
	143.501
	106
	106.392
	142
	85.194
	178
	71.385

	35
	223.506
	71
	142.092
	107
	105.65
	143
	84.732
	179
	71.069

	36
	219.881
	72
	140.713
	108
	104.918
	144
	84.276
	180
	70.756


玉溪市中心城区暴雨强度查算表

	        P=50年         t 单位：分钟；   q 单位：升/秒/公顷

	t
	q
	t
	q
	t
	q
	t
	q
	t
	q

	1
	578.633
	37
	230.781
	73
	148.512
	109
	110.817
	145
	88.972

	2
	553.835
	38
	227.178
	74
	147.095
	110
	110.056
	146
	88.494

	3
	531.198
	39
	223.693
	75
	145.706
	111
	109.305
	147
	88.022

	4
	510.445
	40
	220.32
	76
	144.345
	112
	108.566
	148
	87.555

	5
	491.347
	41
	217.054
	77
	143.011
	113
	107.836
	149
	87.093

	6
	473.71
	42
	213.889
	78
	141.702
	114
	107.118
	150
	86.636

	7
	457.369
	43
	210.821
	79
	140.419
	115
	106.409
	151
	86.185

	8
	442.185
	44
	207.845
	80
	139.161
	116
	105.71
	152
	85.738

	9
	428.036
	45
	204.958
	81
	137.926
	117
	105.021
	153
	85.297

	10
	414.819
	46
	202.154
	82
	136.714
	118
	104.342
	154
	84.86

	11
	402.442
	47
	199.431
	83
	135.525
	119
	103.672
	155
	84.428

	12
	390.826
	48
	196.785
	84
	134.358
	120
	103.011
	156
	84.001

	13
	379.902
	49
	194.213
	85
	133.212
	121
	102.358
	157
	83.578

	14
	369.609
	50
	191.711
	86
	132.086
	122
	101.715
	158
	83.16

	15
	359.893
	51
	189.277
	87
	130.981
	123
	101.08
	159
	82.746

	16
	350.705
	52
	186.908
	88
	129.895
	124
	100.454
	160
	82.336

	17
	342.004
	53
	184.601
	89
	128.828
	125
	99.835
	161
	81.931

	18
	333.749
	54
	182.354
	90
	127.78
	126
	99.225
	162
	81.53

	19
	325.908
	55
	180.165
	91
	126.749
	127
	98.623
	163
	81.133

	20
	318.45
	56
	178.031
	92
	125.736
	128
	98.028
	164
	80.74

	21
	311.346
	57
	175.95
	93
	124.741
	129
	97.441
	165
	80.352

	22
	304.572
	58
	173.92
	94
	123.762
	130
	96.862
	166
	79.967

	23
	298.104
	59
	171.94
	95
	122.799
	131
	96.289
	167
	79.586

	24
	291.922
	60
	170.006
	96
	121.852
	132
	95.724
	168
	79.209

	25
	286.007
	61
	168.119
	97
	120.92
	133
	95.166
	169
	78.836

	26
	280.341
	62
	166.276
	98
	120.004
	134
	94.615
	170
	78.467

	27
	274.91
	63
	164.475
	99
	119.102
	135
	94.071
	171
	78.101

	28
	269.698
	64
	162.715
	100
	118.214
	136
	93.533
	172
	77.739

	29
	264.692
	65
	160.995
	101
	117.341
	137
	93.002
	173
	77.38

	30
	259.88
	66
	159.314
	102
	116.481
	138
	92.477
	174
	77.025

	31
	255.251
	67
	157.669
	103
	115.634
	139
	91.958
	175
	76.673

	32
	250.794
	68
	156.06
	104
	114.801
	140
	91.446
	176
	76.325

	33
	246.5
	69
	154.486
	105
	113.98
	141
	90.939
	177
	75.98

	34
	242.36
	70
	152.945
	106
	113.171
	142
	90.439
	178
	75.639

	35
	238.365
	71
	151.436
	107
	112.375
	143
	89.944
	179
	75.3

	36
	234.507
	72
	149.959
	108
	111.59
	144
	89.455
	180
	74.965


玉溪市中心城区暴雨强度查算表

	       P=100年         t 单位：分钟；   q 单位：升/秒/公顷

	t
	q
	t
	q
	t
	q
	t
	q
	t
	q

	1
	607.834
	37
	246.659
	73
	158.564
	109
	118.024
	145
	94.52

	2
	582.805
	38
	242.817
	74
	157.041
	110
	117.205
	146
	94.006

	3
	559.855
	39
	239.099
	75
	155.548
	111
	116.397
	147
	93.498

	4
	538.73
	40
	235.498
	76
	154.085
	112
	115.601
	148
	92.996

	5
	519.219
	41
	232.011
	77
	152.651
	113
	114.817
	149
	92.499

	6
	501.14
	42
	228.63
	78
	151.245
	114
	114.043
	150
	92.008

	7
	484.34
	43
	225.352
	79
	149.866
	115
	113.281
	151
	91.522

	8
	468.684
	44
	222.171
	80
	148.512
	116
	112.529
	152
	91.042

	9
	454.059
	45
	219.084
	81
	147.185
	117
	111.788
	153
	90.567

	10
	440.363
	46
	216.085
	82
	145.882
	118
	111.056
	154
	90.097

	11
	427.511
	47
	213.172
	83
	144.603
	119
	110.335
	155
	89.633

	12
	415.425
	48
	210.34
	84
	143.348
	120
	109.624
	156
	89.173

	13
	404.037
	49
	207.587
	85
	142.116
	121
	108.922
	157
	88.719

	14
	393.289
	50
	204.909
	86
	140.905
	122
	108.23
	158
	88.269

	15
	383.126
	51
	202.302
	87
	139.716
	123
	107.547
	159
	87.824

	16
	373.501
	52
	199.764
	88
	138.548
	124
	106.873
	160
	87.383

	17
	364.372
	53
	197.293
	89
	137.401
	125
	106.207
	161
	86.948

	18
	355.702
	54
	194.885
	90
	136.273
	126
	105.551
	162
	86.517

	19
	347.455
	55
	192.538
	91
	135.165
	127
	104.903
	163
	86.09

	20
	339.601
	56
	190.25
	92
	134.075
	128
	104.263
	164
	85.668

	21
	332.113
	57
	188.019
	93
	133.004
	129
	103.631
	165
	85.25

	22
	324.964
	58
	185.842
	94
	131.951
	130
	103.008
	166
	84.836

	23
	318.133
	59
	183.717
	95
	130.915
	131
	102.392
	167
	84.427

	24
	311.597
	60
	181.643
	96
	129.897
	132
	101.784
	168
	84.021

	25
	305.338
	61
	179.618
	97
	128.894
	133
	101.184
	169
	83.62

	26
	299.338
	62
	177.64
	98
	127.908
	134
	100.591
	170
	83.223

	27
	293.582
	63
	175.708
	99
	126.938
	135
	100.005
	171
	82.83

	28
	288.054
	64
	173.819
	100
	125.983
	136
	99.426
	172
	82.441

	29
	282.742
	65
	171.972
	101
	125.043
	137
	98.855
	173
	82.055

	30
	277.631
	66
	170.166
	102
	124.118
	138
	98.29
	174
	81.673

	31
	272.712
	67
	168.4
	103
	123.207
	139
	97.732
	175
	81.295

	32
	267.973
	68
	166.672
	104
	122.31
	140
	97.181
	176
	80.921

	33
	263.404
	69
	164.981
	105
	121.427
	141
	96.636
	177
	80.55

	34
	258.997
	70
	163.326
	106
	120.557
	142
	96.098
	178
	80.183

	35
	254.742
	71
	161.706
	107
	119.7
	143
	95.566
	179
	79.82

	36
	250.632
	72
	160.119
	108
	118.856
	144
	95.04
	180
	79.459


3.5暴雨强度“历时”重现期关系表
    玉溪市中心城区暴雨强度“历时”重现期关系表
	暴雨强度i-P-t表

	重现期
	降雨历时

	
	5
	10
	15
	20
	30
	45
	60
	90
	120
	150
	180

	1
	6.43
	11.026
	14.33
	16.744
	20.201
	22.747
	24.817
	26.845
	30.212
	35.526
	37.655

	2
	9.004
	14.468
	18.848
	22.353
	27.325
	31.578
	34.424
	37.116
	41.454
	48.745
	51.524

	3
	9.939
	15.899
	20.718
	24.674
	30.286
	35.13
	38.307
	41.247
	45.904
	53.977
	57.014

	5
	11.193
	17.988
	23.574
	28.22
	24.609
	40.217
	43.519
	47.163
	51.876
	61.000
	64.382

	10
	12.423
	20.076
	26.482
	31.83
	38.932
	45.305
	48.731
	53.08
	57.73
	67.884
	71.606

	20
	13.48
	21.971
	29.079
	35.054
	42.854
	49.816
	53.33
	58.327
	62.766
	73.805
	77.818

	50
	14.734
	24.214
	32.247
	38.987
	47.497
	55.095
	58.849
	64.467
	68.738
	80.828
	85.186

	100
	15.62
	25.839
	34.532
	41.823
	50.859
	58.935
	62.631
	68.933
	72.953
	85.785
	90.387



- 10 -

_1234567890.unknown

