# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称： 生物质供热钧澄公司项目

建设单位(盖章)： 玉溪合原能源有限公司

编制日期：         2025年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	31

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	47

四、主要环境影响和保护措施	55

五、环境保护措施监督检查清单	73

六、结论	78

附表	79

附件：

附件1、委托书

附件2、投资项目备案证

附件3、营业执照

附件4、生物质燃料检验报告

附件5、生物质颗粒燃料采购合同

附件6、“三线一单”查询结果

附件7、“三区三线”查询结果

附件8、灰渣处理协议

附件9、情况说明

附件10、与玉溪市红塔区北城镇人民政府土地租赁协议

附件11、玉溪合原能源钧澄项目场地租赁合同

附件12、玉溪市恒威商贸有限公司迁建年产4万立方米泡沫塑料及塑料制品生产线项目环评批复

附件13、玉溪市恒威商贸有限公司迁建年产4万立方米泡沫塑料及塑料制品生产线项目固体废物污染防治设施的验收意见

附件14、噪声环境现状监测报告

附件15、特种设备使用登记证

附件16、环评工作进度管理表+三级审核

附件17、项目环评合同

附件18、评审意见

附件19、专家签字表

附件20、修改清单

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、项目总平面布置

附图3、水系图

附图4、周边关系及保护目标示意图

附图5项目特征污染物TSP、NOX现状引用的监测点位位置示意图

附图6分区防渗图

附图7雨污管网图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 生物质供热钧澄公司项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-530402-04-05-365616 |  |  |  |
| 建设单位 联系人 | 鲁永进 | 联系方式 |  | 13887781838 |
| 建设地点 | 云南省玉溪市红塔区北城街道环城南路中段（钧澄公司内） |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 102 度 33 分 4.812 秒， 24 度 25 分 25.379 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应业 |  | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 玉溪市红塔区发展和改革局 |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 90 |  | 环保投资（万元） | 33.4 |
| 环保投资占比（%） | 37.11 |  | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条规定：违法行为在二年内未被监管部门发现的，不再给予处罚，项目已于2021年4月建设完成了3台生物质蒸发器以及配套设施和环保设施 |  | 用地（用海） 面积（m2） | 240 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，专项设置原则及本项目专项设置情况如下： 表1-1 专项设置原则及本项目专项设置情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 本项目是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水排入钧澄公司化粪池处理后综合利用；蒸汽发生器排水、离子交换树脂再生废水经絮凝沉淀后排入钧澄公司冷却循环水池处理后循环使用，项目废水不外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目不涉及环境风险物质; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”中的“一、农林牧渔业，17.可再生资源综合利用、生物质能清洁供热”。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》66、2t/h及以下生物质锅炉为落后产能，本项目生物质蒸汽发生器为2.5t/h，满足要求。 根据原环境保护部发布的《高污染燃料目录》（国环规大气【2017】2号），本项目生物质蒸汽发生器燃料为生物质成型燃料，不属于名录规定的高污染燃料，且燃烧过程配置了旋风+布袋除尘器，除尘效率99%，满足相关要求。 本项目于2025年8月11日取得玉溪市红塔区发展和改革局出具的《投资项目备案证》（备案号：2508-530402-04-05-365616）。 因此，项目建设符合国家相关产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于云南省玉溪市红塔区北城街道环城南路中段（钧澄公司内）， 属于工业用地，不在生态保护红线范围内，符合“三线一单”相关要求，符合玉溪市生态环境局印发《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案2023年）》（玉市环〔2024〕40号）中的相关要求，本项目租赁现有厂房进行建设，不新增土地，不进行动土作业。项目选址范围及周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区等环境敏感区，项目用地符合《玉溪市国土空间总体规划）》。本项目区域内无国家地方保护的珍稀濒危动植物，500m范围内有北城社区19组、康泰医院2个保护目标，50m范围内无声环境保护目标，项目已经建成，根据项目自行检测结果，项目产生的主要污染物（烟粉尘、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、噪声）能满足污染物排放相关要求。项目周边企业有云南金晟农产品进出口有限公司北城冷库、田禾农业发展有限公司等，项目附近物流企业较多，均位于本项目上风向，距离本项目较远，项目落实本次环评提出的各项环保措施后，对周围环境影响较小，与周围企业相容，项目选址合理。 3、建设项目与所在地“三线一单”符合性分析 根据2021年12月6日玉溪市人民政府发布的《玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》（玉政发〔2021〕15号）、2024年6月7日玉溪市生态环境局发布的《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》（玉市环〔2024〕40号），本项目属于红塔区城区生活污染重点管控单元，经对照分析，项目符合所在地“三线一单”中的相关要求。 项目与其符合性分析详见下表。 表1-2 项目与所在地“三线一单”符合性分析一览表 “三线一单”实施意见; 项目情况; 符合情况. 1、生态保护红线. 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 本项目位于云南省玉溪市红塔区北城街道环城南路中段（钧澄公司内），根据2025年8月12日，玉溪市红塔区自然资源局出具的红塔区规划审查表（详见附件7），项目不涉及生态保护红线及一般生态空间范围。; 符合. 2、环境质量底线. 1．水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量持续改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖、杞麓湖水质指标均达到Ⅴ类水质标准。中心城区及县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%。到2035年，全市水环境质量总体改善，水生生态系统功能恢复。地表水水体水质优良率全面提升，彻底消除劣V类水体。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖和杞麓湖水质持续稳定向好。; 项目区涉及地表水为红旗河，属于玉溪大河支流。根据玉溪市生态环境部门2023年例行水质监测结果，玉溪大河的矣读可控制监测断面水质的常规监测评价结果，玉溪大河矣读可监测断面水质评价为Ⅳ类，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。项目产生的废水主要为生活污水、蒸汽发生器排水、软水制备废水，废水产生量较小，生活污水排入钧澄公司化粪池处理后综合利用；蒸汽发生器排水、离子交换树脂再生废水经絮凝沉淀后排入钧澄公司冷却循环水池处理后循环使用，项目废水不外排。不会改变区域水环境质量功能。; 符合. 2．大气环境质量底线。到2025年，全市环境空气质量稳中向好，中心城区城市空气质量优良天数比率保持稳定，主要污染物排放量达到国家和省级污染物总量控制要求，单位GDP二氧化碳排放控制在省下达指标内。到2035年，全市环境空气质量持续保持优良，实现稳中向好，主要污染物排放总量和二氧化碳排放量持续减少。; 根据玉溪市红塔区环境质量自动监测点2023年监测数据，2023年项目所在区域玉溪市中心城区空气可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）年平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改清单二级标准要求，区域环境空气质量达标。因此，项目区为达标区。项目产生的蒸汽发生器废气经采取“低氮燃烧技术+旋风除尘+布袋除尘器”处理后由1根35m高排气筒（DA001）外排，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值。项目运营期废气均能够实现达标排放，不会改变区域环境空气质量功能。; 符合. 3．土壤环境风险防控底线。到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到省下达的目标要求。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，土壤环境风险得到全面管控。; 项目产生固废分类收集后处置；项目建成后对区域土壤环境质量产生影响较小，土壤环境风险较低。; 符合. 3、资源利用上线. 强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于省下达的总量和强度控制目标。; 本项目供水搭接钧澄公司供水管网，用水主要为员工生活用水、纯水制备用水，不会突破水资源利用上线；本项目不属于高耗能行业，符合能源利用上线；本项目不占用基本农田和耕地，符合当地规划要求，符合土地资源利用上线要求。; 符合. 4、玉溪市总体管控要求. 空间布局约束; 1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。; 本项目为热力生产和供应业，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”中的“一、农林牧渔业，17.可再生资源综合利用、生物质能清洁供热”，项目符合国家和地方现行相关产业政策的要求。本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目不位于九大高原湖泊“两线三区”内；项目不属于落后产能。; 符合. 3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目为热力生产和供应业，主要建设3台生物质蒸汽发生器供应蒸汽，不属于危险化学品生产项目，不属于“两高”项目。; 符合. 4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。; 本项目不位于九大高原湖泊流域内。; 符合. 5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。; 本项目不涉及; /. 污染物排放管控; 1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。; 本项目不涉及; /. 2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。; 项目产生的废水主要为生活污水、蒸汽发生器排水、软水制备废水，废水产生量较小，生活污水排入钧澄公司化粪池处理后综合利用；蒸汽发生器排水、离子交换树脂再生废水经絮凝沉淀后排入钧澄公司冷却循环水池处理后循环使用，项目废水不外排。; 符合. 3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。; 本项目不涉及; /. 4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。; 本项目生物质蒸汽发生器废气采用低氮燃烧技术，减少氮氧化物的排放，颗粒物采用旋风除尘+布袋除尘器处理后外排，采取的废气治理技术为可行技术，能够保证废气达标排放，不会对区域大气环境质量造成影响。; 符合. 5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。; 项目生物质蒸汽发生器废气采用低氮燃烧技术，减少氮氧化物的排放，颗粒物采用旋风除尘+布袋除尘器处理后外排，采取的废气治理技术为可行技术，能够保证废气达标排放，不会对区域大气环境质量造成影响。; 符合. 6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 本项目不涉及; /. 7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。; 项目产生的固体废物均通过建立污染环境防治责任制度进行管理，按照国家规定建立工业固体废物管理台账。产生的固体废物均得到100%处置。; 符合. 8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。; 项目在运营期间采取了严格的环境保护措施，包括废气治理、废水处理、固体废物回收利用等，有效控制了污染物的排放。锅炉废气采用低氮燃烧技术，减少氮氧化物的排放，颗粒物采用旋风除尘+布袋除尘器处理后外排，采取的废气治理技术为可行技术，能够保证废气达标排放，不会对区域大气环境质量造成影响。; 符合. 环境风险防控; 1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。; 企业将积极配合环保主管部门与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。; 符合. 2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。; 本项目不涉及危化品的使用，不属于涉重金属企业。; /. 资源开发利用效率; 1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。; 本项目供水搭接钧澄公司供水管网，用水主要为员工生活用水、纯水制备用水，不会突破水资源利用上线；本项目不属于高耗能行业，符合能源利用上线；本项目不占用基本农田和耕地，符合当地规划要求，符合土地资源利用上线要求。; 符合. 2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。; 本项目不属于重点监控取水单位，用水量不触及资源利用上线，符合资源利用上线要求。; 符合. 3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。; 本项目用地范围不涉及占用永久基本农田。; 符合. 4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。; 本项目不涉及; /. 5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。; 本项目所在地不属于高污染燃料禁燃区。根据关于发布《高污染燃料目录》的通知（国环规大气〔2017〕2号）：“Ⅲ类区禁止所有煤炭及其制品、油类燃料，以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施的生物质成型燃料。”本项目生物质蒸汽发生器型号为XSJ2500-1.0-B，为专用的生物质蒸汽发生器，配置了高效除尘设施，不属于《高污染燃料目录》（国环规大气〔2017〕2号）中禁止燃用的燃料。同时，根据《玉溪市红塔区人民政府关于进一步扩大高污染燃料禁燃区的通知》，红塔区禁燃区内禁止燃用的燃料类别采用《高污染燃料目录》中I类燃料组合，具体为：（一）单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的：含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品；含硫量大于0.5%、挥发分大于12.0%的型煤；含硫量大于0.5%、灰分大于10.0%、挥发分大于5.0%的焦炭；含硫量大于0.5%、灰分大于10.0%、挥发分大于10.0%的兰炭；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。本项目蒸汽发生器燃料采用生物质成型燃料，不属于红塔区禁燃区内禁止燃用的燃料。; /. 5、红塔区城区生活污染重点管控单元. 空间布局约束; 1.中心城区及周边严重影响城区环境空气质量的建材、钢铁、化工、有色金属冶炼等重污染企业和危险化学品企业，应与居住、商业等人口密集的地区保持安全距离，限期搬迁改造。; 项目不涉及; /. 2.禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。; 项目不涉及; /. 3.高污染燃料禁燃区，禁止新建、改建、扩建高污染燃料燃用设施。; 本项目不在高污染燃料禁燃区; 符合. 污染物排放管控; 1.禁止在人口集中地区、交通干线附近和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。; 项目不涉及; /. 2.现有城市建成区及周边严重影响城区环境空气质量的建材、钢铁、化工、有色金属冶炼等重污染企业和危险化学品企业应限期搬迁改造。; 项目不涉及; /. 3.城市新建及改造区域严格实行雨污分流，完善城区污水管网，建设海绵城市，加快扩建第二污水处理厂。现有城镇污水处理设施确保稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准的A标准。; 项目产生的废水主要为生活污水、蒸汽发生器排水、软水制备废水，废水产生量较小，生活污水排入钧澄公司化粪池处理后综合利用；蒸汽发生器排水、离子交换树脂再生废水经絮凝沉淀后排入钧澄公司冷却循环水池处理后循环使用，项目废水不外排。; 符合. 4.严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆等通过雨水口进入管网后直排入河。; 项目不涉及; /. 5.推进四库三河环境综合整治。; 项目不涉及; /. 6.优化能源消费结构，远期城镇燃气气化率达到90%以上，农村燃气气化率达到60%以上。; 本项目使用生物质燃 料属于清洁能源; 符合. 7.全面推行建筑工地扬尘污染防治网格化管理，严格渣土运输车辆规范化管理，严格执行餐饮业油烟排放标准。; 项目不涉及; /. 8.建立现代化城市垃圾处理系统，至2025年城镇生活垃圾回收利用率达到40%，2035年城镇生活垃圾回收利用率达到60%，生活垃圾无害化处理率提高到100%。; 项目生活垃圾经收集 后委托环卫部门清运处置，处置率100%。; 符合. 环境风险防控; 1.禁止建设排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物的项目，严格控制持久性有机污染物的项目。; 项目不涉及; /. 2.居民点与产业园区各片区之间应保留足够的安全防护距离。; 本项目周边最近保护目标为北面234m的北城社区19组，距离较远，项目不涉及重大风险源。; 符合. 资源开发效率要求; 1.完善城市供水干线。; 本项目供水由周边供水管网供给；; 符合. 2.完善再生利用设施及其管道，污水处理厂处理达标后出水优先回用于城市绿化，中心城区再生水利用率达20%。; 项目产生的废水主要为生活污水、蒸汽发生器排水、软水制备废水，废水产生量较小，生活污水排入钧澄公司化粪池处理后综合利用；蒸汽发生器排水、离子交换树脂再生废水经絮凝沉淀后排入钧澄公司冷却循环水池处理后循环使用，项目废水不外排。; 符合. 3.高污染燃料禁燃区按照《玉溪市红塔区人民政府关于划定红塔区高污染燃料禁燃区的通告》执行，逐步将高污染燃料禁燃区扩大到城区近郊。; 本项目不在高污染燃料禁燃区; 符合. 4.推进“煤改气”、“煤改电”。; 本项目不使用煤; 符合. 5.提高土地节约集约利用水平。; 本项目租用现有厂房，不新增用地。; 符合. 4、与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 表1-3 与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析一览表 防治法要求; 本项目; 符合性. 总则. 企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。; 项目产生的蒸汽发生器废气经采取“低氮燃烧技术+旋风除尘+布袋除尘器”后经35m高排气筒（DA001）外排，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值。项目运营期废气均能够实现达标排放，不会改变区域环境空气质量功能。; 符合. 大气污染防治的监督管理. 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响评价报告表，本项目依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件。项目产生的蒸汽发生器废气经采取“低氮燃烧技术+旋风除尘+布袋除尘器”处理后由1根35m高排气筒（DA001）外排，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 符合. 排放工业废气或者本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证。; 本项目属于其他依法实行排污许可管理的单位，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于排污许可简化管理单位，实行排污许可简化管理。本项目在启动生产设施或者发生实际排污之前，向玉溪市生态环境局申请取得排污许可证。; 符合. 企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院环境保护主管部门的规定设置大气污染物排放口。; 本项目设置1个废气排放口，并设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置符合《污染源监测技术规范》要求。; 符合. 企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。; 本项目按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820-2017)的相关要求对蒸汽发生器废气开展自行监测，并保存原始监测记录。本项目不属于重点排污单位。; 符合. 大气污染防治措施. 城市人民政府可以划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料的目录由国务院环境保护主管部门确定。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目所在地不属于高污染燃料禁燃区。 本项目蒸汽发生器为生物质专用蒸汽发生器，燃料采用生物质燃料，根据关于发布《高污染燃料目录》的通知（国环规大气〔2017〕2号），该目录仅适用于城市人民政府依法划定的高污染燃料禁燃区（以下简称禁燃区）的管理，不作为禁燃区外燃料的禁燃管理依据。根据《玉溪市红塔区人民政府关于进一步扩大高污染燃料禁燃区的通知》，本项目所在地不属于高污染燃料禁燃区，且本项目蒸汽发生器为专用的生物质蒸汽发生器，配置了高效除尘设施。; 符合. 工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目采取密闭、清扫等措施减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘。; 符合. 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。; 本项目建设单位将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。; 符合. 施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。; 本项目施工单位应在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾及时清运；在场地内堆存的，采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾进行资源化处理。施工单位在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。; 符合. 备注：其它与项目无关项未列入。. 根据表1-5可知，项目的建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》的相关要求。 5、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 表1-4 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）)》 符合性分析 序号; 文件内容; 相符性分析; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不涉及长江通道建设; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。; 项目位于玉溪市红塔区北城街道，不涉及自然保护区、风景名胜区; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水源保护区; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及。; /. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目不涉及。; /. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不涉及。; /. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及。; /. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线－公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不涉及。; /. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目位于玉溪市红塔区北城街道，项目属于热力生产和供应行业，不属于高污染行业; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不涉及; /. 11; 禁止新建扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为热力生产和供应行业，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”中的“一、农林牧渔业，17.可再生资源综合利用、生物质能清洁供热”。则项目不属于落后、过剩产能项目，不属于高能耗、高排放项目。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 已对其它相关法律法规及政策文件进行分析判定; 符合. 根据上表，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。 6、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 云南省推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年8月19日印发了《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》，本项目与其符合性见下表。 表1-5 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则 （试行，2022年版）》符合性分析 序号; 相关规定; 本项目情况; 符合性. 1; （一）禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头及过长江通道项目。; 符合. 2; （二）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。; 符合. 3; （三）禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的投资建设项目。; 项目不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。; 符合. 4; （四）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 5; （五）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目用地不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围。; 符合. 6; （六）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目用地不涉及利用、占用长江流域河湖岸线，同时不涉及占用金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区。; 符合. 7; （七）第七条禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在金沙江干流、长江一级支流范围内。; 符合. 8; （八）禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 项目不在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域内，不涉及捕捞。; 符合. 9; （九）禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目。项目周边地表水为南盘江水系珠江流域。对照云南省推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年8月19日印发了《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中的“云南省长江经济带负面清单重点管控区名录”，珠江流域不属于长江重点干支流。; 符合. 10; （十）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 符合. 11; （十一）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，也不属于危险化学品生产项目。; 符合. 12; （十二）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”中的“一、农林牧渔业，17.可再生资源综合利用、生物质能清洁供热”。根据《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目不涉及高污染排放、高环境风险的产品、工艺和设备。对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目建设内容不属于其中所列举的禁止准入和许可准入类，属于允许类项目。; 符合. 备注：其它与项目无关项未列入。. 根据上表，项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相关要求不冲突。 7、与《大气污染防治行动计划》（简称“气十条”）相关符合性分析 表1-6 项目与《大气污染防治行动计划》（简称“气十条”）符合性分析 序号; 文件内容; 相符性分析; 符合性. 1; 一、加大综合治理力度，减少污染物排放： 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 项目不属于燃煤锅炉。; 符合. 2; 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级： ①严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件明确资源能源节约和污染物排放等指标。②加快淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。③压缩过剩产能。加大环保、能耗、安全执法处罚力度，建立以节能环保标准促进“两高”行业过剩产能退出的机制。制定财政、土地、金融等扶持政策支持产能过剩“两高”行业企业退出、转型发展。严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。④坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。认真清理产能严重过剩行业违规在建项目，对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，要停止建设。地方人民政府要加强组织领导和监督检查坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张。; 本项目不属于“两高”行业，项目为热力生产和供应行业，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”中的“一、农林牧渔业，17.可再生资源综合利用、生物质能清洁供热”。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。则项目不属于落后、过剩产能项目，不属于高能耗、高排放项目。; 符合. 备注：其它与项目无关项未列入。. 根据上表，项目建设符合《大气污染防治行动计划》（简称“气十条”）的相关要求。 8、与“玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动”符合性分析 表1-7 项目建设“玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动”符合性分析 相关规定; 本项目实际情况; 相符性. 蓝天保卫战三年行动; （一）优化产业布局; 不涉及; /. （二）严格“两高”行业产能; 不涉及; /. （三）强化“散乱污”企业综合整治; 不涉及; /. （四）深化工业污染治理; 项目各污染物达标排放; 符合. （五）大力培育绿色环保产业; 不涉及; /. （六）开展燃煤锅炉综合整治; 项目不使用燃煤锅炉; 符合. （七）提高能源利用效率; 不涉及; /. （八）加快发展清洁能源和新能源; 不涉及; /. （九）优化调整货物运输结构; 不涉及; /. （十）加快车船结构升级; 不涉及; /. （十一）加快油品质量升级。; 不涉及; /. （十二）强化移动源污染防治。; 不涉及; /. （十三）开展大规模国土绿化行动; 不涉及; /. （十四）推进露天矿山综合整治。; 不涉及; /. （十五）加强扬尘综合治理; 本项目生物质燃料存放于室内; 符合. （十六）加强秸秆综合利用和氨排放控制。; 不涉及; /. （十七）打好柴油货车污染治理攻坚战。; 不涉及; /. （十八）开展工业炉窑治理专项行动。; 不涉及; /. （十九）实施挥发性有机物“VOCS”专项整治方案。; 不涉及; /. 9、与《云南省大气污染防治行动实施方案》相关符合性分析 表1-8 项目与《云南省大气污染防治行动实施方案》相关符合性分析 序号; 文件内容; 相符性分析; 符合性. 二、大气污染防治主要任务. 1; 优化产业空间布局： 按照云南省主体功能区规划要求，合理确定我省重点产业发展布局、结构和规模。科学制定并严格实施城乡规划，强化城市空间管制和绿地控制要求，规范各类产业园区和城市新城、新区设立和布局。; 项目位于玉溪市红塔区北城街道，符合云南省主体功能区规划要求。; 符合. 2; 严格节能环保准入： 提高高污染、高耗能行业准入门槛，进一步强化节能、环保指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。对新增用能项目，要实施严格的节能评估审查和环境影响评价制度，把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的主要因素予以审查。未通过能评和环评审查的建设项目，有关部门不得审批、核准、备案。; - 本项目不属于高污染、高耗能行业。 - 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”中的“一、农林牧渔业，17.可再生资源综合利用、生物质能清洁供热”。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。则项目不属于落后、过剩产能项目，不属于高能耗、高排放项目。 项目于2025年8月11日取得玉溪市红塔区发展和改革局出具的《投资项目备案证》（备案号：2508-530402-04-05-365616）。; 符合. 3; 加快淘汰落后产能： 综合运用经济、技术和行政手段，提前1年完成全省“十二五”工业行业淘汰落后产能任务，结合各地产业发展实际和环境空气质量状况，争取在2015年底前再淘汰一批落后产能。按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》、《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》的要求，重点针对钢铁、水泥等产能过剩行业制定“十三五”淘汰计划，确保国家下达的淘汰落后产能目标任务全面完成。. 4; 全面整治燃煤小锅炉： ①2014年底前，完成州、市人民政府所在地城市建成区“烟尘控制区”创建及划定工作，摸清燃煤小锅炉底数，建立燃煤锅炉综合整治台账，编制燃煤小锅炉淘汰方案。到2017年底，基本淘汰州、市人民政府所在地城市建成区内每小时10吨及以下燃煤锅炉；原则上不再新建、改建、扩建燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。其他具备天然气供应和使用条件的地区，不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。 ②产业聚集区要集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。天然气干、支线可以覆盖的地区原则上不再审批以煤(油)作为燃料的新建、改建、扩建项目。; 项目不属于燃煤锅炉。; 符合. 5; 加强工业企业大气污染治理： ①加快火电、水泥、钢铁、化工、有色金属冶炼等重点行业脱硫、脱硝及除尘改造工程建设。到2015年，现役燃煤机组必须安装脱硫设施并按照规定封堵或取消烟气旁路，不能稳定达标排放的要进行提升改造或者淘汰；20万千瓦以上燃煤机组要实施脱硝改造；钢铁烧结机、球团设备要全面实施烟气脱硫改造；现役新型干法水泥窑推行低氮燃烧技术改造，熟料生产规模在1000吨/日以上的生产线推行烟气脱硝改造。 ②制定钢铁、水泥、石化、有色金属冶炼等重点行业2014-2017年清洁生产审核分年度实施计划，并进行清洁生产审核。定期发布清洁生产审核企业名单，培育一批清洁生产示范企业。 ③推进挥发性有机物污染治理。制定加油站、储油库、油罐车油气回收治理计划，2017年底前完成治理工作；开展有机化工、表面涂装、包装印刷等行业挥发性有机物的综合整治。; 不涉及; 符合. 备注：其它与项目无关项未列入. 根据上表，项目建设符合《云南省大气污染防治行动实施方案》的相关要求。 10、与《玉溪市大气污染防治行动实施方案》相关符合性分析 表1-9 项目与《玉溪市大气污染防治行动实施方案》相关符合性分析 序号; 内容; 相符性分析; 符合性. 1; （二）严格节能环保准入。提高高污染、高耗能行业准入门槛，进一步强化节能、环保指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。对新增用能项目，要实施严格的节能评估审查和环境影响评价制度。把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的主要因素予以审查。未通过能评和环评审查的建设项目，有关部门不得审批、核准、备案。积极发展绿色建筑，新建建筑要严格执行强制性节能标准，大力推广使用太阳能热水系统和光伏建筑一体化等技术和装备。; 本项目为生物质蒸汽发生器，为热力生产和供应行业，不属于高污染、高耗能行业。; 符合. 2; （四）加快清洁能源替代利用。优化调整能源结构，加大清洁能源推广使用力度。在做好生态保护和移民安置的基础上，积极推进水电开发，统筹协调中小水电发展，规范有序发展风电。积极开发以生物柴油、生物质固体成型燃料为主的生物质能，稳妥推进太阳能发电，加快推进太阳能多元化利用。加快建设和完善天然气管网及配套设施，不断扩大天然气利用规模。认真落实《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市中心城区天然气利用发展三年行动计划的通知》（玉政办发〔2014〕113号），从2014年起，用3年左右的时间，全力推进中心城区天然气利用普及工作。各县区应逐步建设和完善天然气管网及配套设施，加快清洁能源替代，优化调整能源结构。; 本项目不位于中心城区，根据《玉溪市红塔区人民政府关于进一步扩大高污染燃料禁燃区的通知》，本项目所在地不属于高污染燃料禁燃区。 本项目蒸汽发生器燃料使用生物质燃料，符合其要求。; 符合. 3; （五）转变生产、生活方式，逐步取缔高污染燃料。各县区政府所在地建成区全面禁止烧煤、烧柴，取缔燃煤锅炉、炉灶，推广使用天然气、液化石油气、电力、生物燃料等清洁能源。中心城区及各县县城所在地建成区在2016年底前制定并实施高污染燃料禁燃区管理规定。提高煤炭洗选比例，鼓励建设群矿型和矿区选煤厂，大力发展煤炭洗选加工技术，现有煤矿要加快结构调整和升级改造。发展洁净煤技术，实现煤炭高效洁净燃烧，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平。逐步淘汰各县区燃煤锅炉，到2017年底基本淘汰中心城区建成区内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；原则上不再新建、改建、扩建燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。其他具备天然气供应和使用条件的地区，不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。2017年底前，县区政府所在地建成区全面禁止使用燃煤锅炉。产业聚集区要集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。天然气干、支线可以覆盖的地区原则上不再审批以煤（油）作为燃料的新建、改建、扩建项目。; 本项目不位于中心城区，根据《玉溪市红塔区人民政府关于进一步扩大高污染燃料禁燃区的通知》，本项目所在地不属于高污染燃料禁燃区。 本项目蒸汽发生器燃料使用生物质燃料，燃料属于推广使用的生物质燃料。 本项目不属于燃煤锅炉。; 符合. 4; （八）深化城市扬尘污染治理。2014年底前，各县区人民政府要制定并完善工程建设工地扬尘管理措施办法，明确部门职责，加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区及周边地区的工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输，2017年底前基本安装卫星定位系统。县级以上城市要加大城市建成区内洒水等防风抑尘作业力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式；大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施。; 项目施工工程量小，扬尘产生量较少，施工过程中通过采取洒水降尘、施工围挡等措施后，措施的扬尘对周边环境影响较小。; 符合. 备注：其它与项目无关项未列入. 根据上表，项目建设符合《玉溪市大气污染防治行动实施方案》的相关要求。 11、与《空气质量持续改善行动计划》（国发[2023]24号）的符合性分析 表1-10 项目与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析 文件内容; 相符性分析; 符合性. （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于高耗能、高排放项目。项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”中的“一、农林牧渔业，17.可再生资源综合利用、生物质能清洁供热”。符合国家产业政策。 本项目不涉及产能置换。; 符合. （五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”中的“一、农林牧渔业，17.可再生资源综合利用、生物质能清洁供热”。符合国家产业政策，不属于落后产能。; 符合. （十）严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。; 本项目燃料为生物质燃料，不涉及煤炭使用。; 符合. （十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。 各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。; 本项目为生物质蒸汽发生器，不涉及燃煤锅炉。; 符合. （十八）深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 项目使用的生物质燃料为生物质燃料，且为袋装存放在封闭的厂房内，可减少粉尘排放量。; 符合. 备注：其它与项目无关项未列入。. 12、与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》的符合性分析 表1-11项目与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》 相符性分析 类别; 文件内容; 相符性分析; 符合性. 二、加 快推 动绿 色低 碳发 展; （四）推进清洁生产和能源资源 节约高效利用。深入实施清洁生产改造，依法开展清洁生产审核。推进绿色能源与绿色制造融合发展。强化能源和水资源“双控”，加强重点领域节能，实施节水行动。; 项目生产工艺及设备均满足清洁生产要求。; 符合. （五）加强生态环境分区管控。 优化生态环境分区管控格局，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 根据上文分析，项目符合《玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发[2021]15号）中的要求；本项目正在办理环评手续，根据工程分析，建设及运营过程中在采取相应环保措施后，项目 各类污染物均能达标排放，符合文件要求。; 符合. 三、深 入打 好蓝 天保 卫战; （二）深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。; 项目施工期严格执行“六个百分之百”措施，降低施工期扬尘造成的影响；项目运营期采取厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清扫、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，减少原材料的散落，厂区内运输严格控制车速等措施。; 符合. （四）改善区域大气和声环境质量。持续开展春夏季攻坚行动，提升滇西南、滇南环境空气质量。完善滇中地区大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题。; 项目蒸汽发生器采用“低氮燃烧技术+旋风除尘器+布袋除尘器”的治理措施，处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉排放限值后，经35m高排气筒排放。; 符合. 四、深 入打 好碧 水保 卫战; （六）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复。巩固城市黑臭水体整治成效，建立“长治久清”长效机制。; 项目实行雨污分流制度，项目 产生的生产废水依托钧澄公司冷却循环水池冷却后回用于钧澄公司循环使用，生活污水依托钧澄公司化粪池处理后综合利用，废水不外排。; 符合. 五、深 入打 好净 土保 卫战; （七）强化地下水污染协同防治。持续开展地下水环境状况调查评估，加强地下水型饮用水水源补给区保护，开展地下水污染防治重点区划定及污染风险管控。; 本项目选址不涉及各类饮用水水源保护区。项目按要求分区防渗，采取本次评价所提出的污染防范措施并加强管理后，可有效减少土壤及地下水环境受到的影响。; 符合. 备注：其它与项目无关项未列入。. 13、与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析 2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过《云南省大气污染防治条例》，自2019年1月1日起施行。条例中与项目相关的要求如下。 表1-12 项目与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析 文件内容; 相符性分析; 符合性. 第九条按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目实行排污许可简化管理。本项目建成后将依法申请办理排污许可证。; 符合. 第十条本省实行重点大气污染物排放总量控制制度，逐步削减重点大气污染物排放总量。; 本项目总量控制指标为：颗粒物0.101t/a、SO20.077t/a、NOx2.225t/a。; 符合. 第十四条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定设置大气污染物排放口。 根据国家规定开展自行监测的排污单位应当对监测数据的真实性、准确性负责，自行监测的原始记录保存期限不得少于3年。; 本项目3台生物质蒸发器设有1个废气排放口，项目已按照排污许可自行监测要求开展自行监测。将对原始自行监测记录进行保存。; 符合. 第十九条县级以上人民政府应当采取措施优化能源结构，推广利用清洁能源。推进生产和生活领域的以气代煤、以电代煤、以电代柴。加快天然气基础设施建设，增加天然气使用量，实现煤炭减量替代。 支持现有各类工业园区与工业集中区有供热需求的实施热电联产或者集中供热改造，具备条件的工业园区实现集中供热。; 本项目建设3台生物质蒸汽发生器，燃料使用生物质，建成后将对原厂区进行供热，替代钧澄公司原配套的1台4t。; 符合. - 第二十条城市人民政府可以划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。 - 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 根据《玉溪市红塔区人民政府关于进一步扩大高污染燃料禁燃区的通知》，红塔区禁燃区内禁止燃用的燃料类别采用《高污染燃料目录》中I类燃料组合，具体为：（一）单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的：含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品；含硫量大于0.5%、挥发分大于12.0%的型煤；含硫量大于0.5%、灰分大于10.0%、挥发分大于5.0%的焦炭；含硫量大于0.5%、灰分大于10.0%、挥发分大于10.0%的兰炭；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。本项目不在禁燃区内，生物质蒸汽发生器燃料采用生物质成型燃料，不属于红塔区禁燃区内禁止燃用的燃料。; 符合. - 第二十八条从事房屋建筑、市政基础设施建设、水利工程施工、道路建设工程施工、建（构）筑物拆除、园林绿化、物料运输和堆放等可能产生扬尘污染活动的，施工单位应当采取防尘抑尘措施，防止产生扬尘污染，建设单位应当对施工单位进行监管。; 本项目已经建成，不涉及土建; 符合. 备注：其它与项目无关项未列入。. 根据上表可知，项目与《云南省大气污染防治条例》中相关要求相符。 14、与《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》（发改能源【2022】206号）的符合性分析 《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》的主要目标为：“十四五”时期，基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架，形成比较完善的政策、标准、市场和监管体系，构建以能耗“双控”和非化石能源目标制度为引领的能源绿色低碳转型推进机制。到2030年，基本建立完整的能源绿色低碳发展基本制度和政策体系，形成非化石能源既基本满足能源需求增量又规模化替代化石能源存量、能源安全保障能力得到全面增强的能源生产消费格局。 本项目使用的燃料为生物质燃料，为可再生低碳能源，且设置“低氮燃烧技术+旋风除尘器+布袋除尘器”的治理措施，处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉排放限值后，经35m高排气筒排放，对周围环境影响是可以接受的。 因此，项目与《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》相符合。 15、与《玉溪市红塔区人民政府关于进一步扩大高污染燃料禁燃区的通知》的符合性分析 对照《玉溪市红塔区人民政府关于进一步扩大高污染燃料禁燃区的通知》以及禁燃区范围图（图2-1），本项目位于禁燃区北面3070m，不在禁燃区范围图上，不属于禁燃区内，根据通知要求：红塔区禁燃区内禁止燃用的燃料类别采用《高污染燃料目录》中I类燃料组合，具体为：(一)单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的：含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品；含量大于0.5%、挥发分大于12.0%的型煤；含硫量大于0.5%、灰分大于10.0%、挥发分大于5.0%的焦炭；含硫量大于0.5%、灰分大于10.0%、挥发分大于10.0%的兰炭；(二)石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 本项目锅炉燃料采用生物质燃料，不属于红塔区禁燃区内禁止燃用的燃料，且本项目不在禁燃区内，本项目锅炉为生物质专用锅炉，采用了分区控风、缺氧燃烧低氮燃烧技术，蒸汽发生器废气配置了旋风除尘+布袋除尘高效除尘设施，锅炉废气能够达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建燃煤锅炉的相关标准限值要求。项目与《玉溪市红塔区人民政府关于进一步扩大高污染燃料禁燃区的通知》不冲突。 图1-1 禁燃区范围图 16、项目与《玉溪市国土空间总体规划修编》（2021-2035年）符合性分析 根据《玉溪市国土空间总体规划修编》（2021-2035年），要求建设项目严守三条控制线：优先将稳定耕地、高标准农田、坝区集中连片优质耕地划为永久基本农田。保障粮食安全和重要农产品供给，严格落实永久基本农田特殊保护制度。将生态功能极重要、极敏感区及整合优化后的自然保护地划入生态保护红线。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域允许有限的人为活动。在优先划定耕地和永久基本农田、生态保护红线的基础上，按照集约适度、绿色发展要求划定城镇开发边界。城镇开发边界内实施“详细规划+规划许可”的管制方式。本项目位于云南省玉溪市红塔区北城街道环城南路中段（钧澄公司内），根据2025年8月12日，玉溪市红塔区自然资源局出具的红塔区规划审查表，项目不涉及占用基本农田和生态红线，故该项目不在划定的生态保护红线范围内。因此，本项目符合《玉溪市国土空间总体规划修编》（2021-2035年）。 17、项目与《2023年能源工作指导意见》国能发规划〔2023〕30号相符性分析 《2023年能源工作指导意见》中提出：加快培育能源新模式新业态。稳步推进有条件的工业园区、城市小区、大型公共服务区，建设以可再生能源为主的综合能源站和终端储能。积极推广地热能、太阳能供热等可再生能源非电利用。支持纤维素等非粮燃料乙醇生产核心技术攻关和试点示范，研究推动生物燃料多元化利用。积极推动氢能应用试点示范，探索氢能产业发展的多种路径和可推广的经验。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类建设项目，符合国家产业政策。项目所使用的燃料为生物质成型燃料，为可再生资源，且项目生物质蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，后端设置“旋风除尘器+高效布袋除尘器”的治理措施，处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉排放限值后，经35m高排气筒排放，对周围环境影响是可以接受的。因此，项目与《2023年能源工作指导意见》国能发规划〔2023〕30号相符合。 18、项目与《国家能源局关于请报送生物质锅炉清洁供热有关情况的通知》相符性分析 《通知》明确，生物质锅炉供热是绿色低碳清洁经济的可再生供热方式，适用于中小工业园区供热和城镇供暖。《通知》要求各相关单位梳理生物质锅炉供热的项目情况，项目应具备以下条件：一是使用专用生物质锅炉的新建或改造项目；二是项目配备相应的环保设施，污染物排放要达到天然气锅炉排放标准；三是项目到2020年底前建成投运；四是项目不限制技术路线，包括生物质直燃锅炉(以农林生物质或成型燃料为燃料)、生物质气化锅炉(以沼气、生物质气化燃气等为燃料)，以及以热定电的生物质热电联产等；五是项目建设运行不需要国家补贴。《通知》要求各地针对当地天然气供需形势、生物质资源、供热市场等情况，提出推进生物质锅炉供热发展的政策措施，建设城镇清洁可再生供热体系，积极推进生物质锅炉清洁供热在中小工业园区、中小城镇的应用，减少燃煤消耗、节约天然气。 本项目所使用的燃料为生物质成型燃料，为可再生资源，且项目生物质蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，后端设置“旋风除尘器+布袋除尘器”的治理措施，处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉排放限值后，经35m高排气筒排放，对周围环境影响是可以接受的。因此，项目与《国家能源局关于请报送生物质锅炉清洁供热有关情况的通知》相符合。 19、平面布置合理性分析 本项目位于云南省玉溪市红塔区北城街道环城南路中段（钧澄公司内），厂区从南至北依次布置为絮凝沉淀池、软水箱、树脂交换器、3台生物质专用蒸汽发生器及配套的旋风除尘+布袋除尘设施、操作间、灰渣暂存区、生物质燃料暂存区域；车间布局结合生产线进行布设，平面布局合理。 根据现场勘查，项目周边最近保护目标为项目北面厂界外234m处的北城社区19组，距离较远。项目运营过程中建设单位采取合理布设生产设备，使强噪声设备远离厂房边界，蒸汽发生器风机出口设置消声器，生产设备置于室内，利用厂房隔音，减少噪声对保护目标的影响，采取以上措施及结合现状监测分析，项目运营期间东、南、西北厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目产生的噪声对周边环境影响不大。 其次，针对项目产生的蒸汽发生器废气，项目采取“低氮燃烧技术+旋风除尘+布袋除尘器”处理后由1根35m高排气筒（DA001）外排，废气能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值要求，产生的废气对外环境影响不大。项目平面布置基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 为促进北城镇个私经济的快速健康发展，拓展生物加工产业，玉溪市红塔区北城镇人民政府2003年以招商引资方式招赵红落地北城投资发展生物加工产业，并签署了位于北城街道环城南路中段50亩土地租赁协议（租赁协议详见附件10），后因资金原因赵红项目未推进，该土地权属归还北城社区19组，土地仍由赵红继续使用投资建设玉溪必邦生物科技有限公司。2016年3月25日，玉溪必邦生物科技有限公司把部分土地转租给玉溪市恒威商贸有限公司建设泡沫厂，玉溪市恒威商贸有限公司后经工商备案更名为玉溪钧澄经贸有限公司。2017年11月10日，玉溪市恒威商贸有限公司取得了原玉溪市红塔区环境保护局文件“关于玉溪市恒威商贸有限公司迁建年产4万立方米泡沫塑料及塑料制品生产线项目环境影响报告表的批复”，玉红环审〔2017〕74号，详见附件12。2019年5月20日，玉溪市恒威商贸有限公司取得了原玉溪市生态环境局红塔分局文件关于“玉溪市恒威商贸有限公司迁建年产4万立方米泡沫塑料及塑料制品生产线项目固体废物污染防治设施的验收意见”，详见附件13。 2025年8月4日，玉溪钧澄经贸有限公司转租其中的240平方米土地给玉溪合原能源有限公司建设生物质供热钧澄公司项目，租赁协议详见11。项目所产生的蒸汽全部外售玉溪钧澄经贸有限公司。玉溪钧澄经贸有限公司生产所需蒸汽全部从本项目购买。结合钧澄公司蒸汽现状需求量，本项目实际年最大供应蒸汽量为9000吨，本报告生产规模按年最大供应蒸汽量“年供应蒸汽9000吨”计。项目新建3台生物质蒸发器，每台额定蒸发量为2.5吨/小时，年运行1200小时，每天供应蒸汽30吨，年供应9000吨饱和蒸汽。另外，蒸汽输送管线依托玉溪钧澄经贸有限公司原有，则蒸汽输送管线工程不在本次评价范围内。项目员工不在厂区内食宿，厕所依托钧澄公司厂区内的厕所。 项目于2025年8月11日取得了玉溪市红塔区发展和改革局出具的《生物质供热钧澄公司项目》投资项目备案证，项目代码为2508-530402-04-05-365616。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于四十一、电力、热力生产和供应业，91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”，应编制环境影响报告表；根据中华人民共和国生态环境部2021年6月3日《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函》，生物质锅炉应编制环境影响报告表，因此，本项目应该编制环境影响报告表。 二、建设内容及规模 本项目租用玉溪钧澄经贸有限公司原有锅炉房（占地面积240m2），建设3台生物质蒸发器，每台额定蒸发量为2.5吨/小时，年运行1200小时，每天生产蒸汽30吨，年供应9000吨饱和蒸汽。 项目建设内容详见下表。 表2-1 项目工程建设内容一览表 工程 组成; 名称; 规模; 备注. 主体 工程; 锅炉房; 1间，占地面积240m2; 新建3台2.5吨生物质蒸发器及除尘器等配套设施; 已建. 西南侧新建1套软水制备系统. 1个10m³蒸汽储罐，第一类压力容器，于2021年8月24日取得了玉溪市红塔区市场监督管理局特种设备使用登记证，编号：容17滇CO2471（21）. 辅助工程; 操作间; 仅在锅炉房内设置1套办公桌椅; 仅新增办公桌椅. 储运工程; 蒸汽输送管线; 依托玉溪钧澄经贸有限公司原有蒸汽输送管线; 依托. 生物质燃料暂存区; 位于锅炉房内西北侧，占地面积22m2，用于堆放生物质燃料，锅炉房为钢结构厂房。生物质燃料禁止露天堆存。; 已建. 公用工程; 供电系统; 由玉溪钧澄经贸有限公司接入; 依托. 供水系统; 由玉溪钧澄经贸有限公司接入; 依托. 排水系统; 依托玉溪钧澄经贸有限公司已建雨污分流系统; 依托. 环保 工程; 废水治理措施; 雨水; 雨水管网依托钧澄公司已建管网; 依托. 生活污水; 职工办公污水依托钧澄公司已建化粪池处理后，综合利用; 依托. 生产废水; 蒸汽发生器排水、离子交换树脂再生废水经絮凝沉淀（钧澄絮凝沉淀池1个，容积5m3）后排入钧澄公司冷却循环水池（1个，60m3）处理后循环使用; 依托. 噪声治理措施; 设备基座减震垫；风机安装消声器；加强厂房隔声等; 已建. 废气治理措施; 3套“低氮燃烧技术+旋风除尘器+布袋除尘器”+1根35m高排气筒; 将排气筒高度从15m高整改为35m高. 固废; 灰渣暂存区，占地面积10m2，地面硬化，并设置“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施; 已建. 垃圾收集桶若干; 已建. 三、生产规模及产品方案 结合钧澄公司蒸汽现状需求量，本项目实际年最大供应蒸汽量为9000吨，本报告生产规模按年最大供应蒸汽量“年供应蒸汽9000吨”计。新建3台生物质蒸发器，每台额定蒸发量为2.5吨/小时，年运行1200小时，年供应9000吨饱和蒸汽。额定蒸汽温度186℃，额定蒸汽压力1.0Mpa。 项目蒸发器所产生的蒸汽全部外售玉溪钧澄经贸有限公司，外售蒸汽由其全部消耗，不设置蒸汽冷凝回收装置。 四、主要原辅材料 项目主要原辅料用量见下表。 表2-2 项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 生物质燃料; t/a; 1700; 向勐腊县兴华木器制品有限公司勐满分公司购入. 2; 工业盐（NaCl）; t/a; 3; 用于离子交换树脂冲洗用水. 3; 絮凝剂; t/a; 0.5; 用于生产废水处理. 4; 稀盐酸（浓度小于20%）; t/a; 0.2; 最大存量25kg，用于生产废水处理，稀盐酸为购买成品稀盐酸，不在现场稀释. 5; 水; m3/年; 9648; 由玉溪钧澄经贸有限公司接入. 6; 电; 万kW·h; 10; 由玉溪钧澄经贸有限公司接入. 备注：生物质燃料主要成分详见附件4. 燃料使用要求：①必须向正规厂商购进合格的生物质成型燃料（颗粒状、棒状、块状等），禁止使用粉状；②生物质燃料不得沾染废机油、夹带塑料和生活垃圾，不得沾染其他有毒有害物质。 五、主要生产设备 项目主要生产设备详见表2-3。 表2-3 生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号或规格; 数量; 单位. 1; 生物质蒸发器; XSJ2500-1.0-B，每台额定蒸发量为2.5吨/小时; 3; 台. 2; 软水制备设备; 6m3/h; 1; 套. 3; 软水箱; 1m3; 1; 台. 4; 旋风除尘器; 2000*7000; 3; 台. 5; 脉冲布袋除尘器; LXMC-1060; 3; 台. 6; 风机; YE2-132S2-2，Q=1500~20580m3/h; 3; 台. 7; 蒸汽储罐; 10m³; 1; 个. 六、公用工程 （1）供电 由玉溪钧澄经贸有限公司接入。 （2）给水 由玉溪钧澄经贸有限公司接入。 （3）排水 项目依托玉溪钧澄经贸有限公司已建雨污分流系统，雨水经雨水管道收集后排至钧澄雨水管网。生活污水排入钧澄公司化粪池处理后综合利用；蒸汽发生器排水、离子交换树脂再生废水经絮凝沉淀后排入钧澄公司冷却循环水池处理后循环使用，项目废水不外排。 七、建设项目水平衡分析 1、用水量 本项目劳动定员2人，均不在厂区内食宿。项目用水主要为软水制备用水、离子交换树脂再生用水、员工生活用水。 （1）软水制备用水 本项目设置3台2.5t/h的生物质蒸发器，平均每天提供蒸汽30t，全部通过蒸汽管道输送至钧澄公司使用，直接损耗，无蒸汽冷凝回收。根据设备方提供参数，蒸汽发生器排污量以蒸汽产生量的2%计，则排污量为0.6m3/d、180m3/a。则项目需制备软水30.6m3/d、9180m3/a。 本项目软水制备采用“阳离子交换树脂”制备工艺，无其他过滤工艺，软水产出率可等效为100%，则自来水消耗量为30.6.m3/d、9180m3/a，该过程无废水产生。 （2）离子交换树脂再生用水 软水制备系统中在钠离子交换器内有树脂颗粒，可以吸附水中分离出来的钙、镁离子。项目采用酸性阳离子交换树脂，为维持离子交换树脂的置换能力，需定期用NaCl溶液该树脂进行再生清洗，20天左右清洗一次，每次用水量约1.5m3，每年约清洗13次，软水制备系统反清洗用水量共为19.5m3/a；废水按90%计，则清洗废水产生量为17.55m3/a（1.35m3/次）。 （3）员工生活用水 本项目劳动定员2人，均不在厂区内食宿，职工办公用水量按30L/人·d计，则用水量为0.06m3/d、18m3/a；污水量以80%计，则职工办公污水产生量为0.048m3/d、14.4m3/a。 2、废水量 本项目废水主要为蒸汽发生器排水、离子交换树脂再生废水、生活污水。本项目生物质燃料暂存区和灰渣暂存区均位于锅炉房内，项目区不存在裸露地块，雨水顺着锅炉房厂房屋檐流入置厂区内的雨水沟后进入钧澄公司雨水收集系统，因此本项目环评不再核算初期雨水量。 （1）蒸汽发生器排水 项目生物质蒸汽发生器年运转300天，年运行1200小时，年提供蒸汽9000吨，平均每天提供蒸汽30t。根据设备方提供参数，蒸汽发生器运行后每天早上日常启动会排污，排污量为约0.6m3/d、180m3/a，经絮凝沉淀后排入钧澄公司冷却循环水池处理后循环使用，项目废水不外排。 （2）离子交换树脂再生废水 离子交换树脂再生废水产生量按用水量的90%计，则清洗废水产生量为17.55m3/a（1.35m3/次），经絮凝沉淀后排入钧澄公司冷却循环水池处理后循环使用，项目废水不外排。 （3）员工生活污水 生活污水产生量按用水量的85%计算，则生活污水产生量为0.048m3/d、14.4m³/a，经化粪池处理后综合利用。 3、废水排放去向 项目依托玉溪钧澄经贸有限公司已建雨污分流系统，雨水经雨水管道收集后排至钧澄雨水管网。生活污水排入钧澄公司化粪池处理后综合利用；蒸汽发生器排水、离子交换树脂再生废水经絮凝沉淀后排入钧澄公司冷却循环水池处理后循环使用，项目废水不外排。 表2-4 项目生产用水量及排放量估算表 用水类型; 日用水量 （m³）; 年用水量（m³）; 日排放量（m³）; 年排放量（m³）. 生活用水; 0.06; 18; 0.048; 14.4. 软水制备用水; 30.6; 9180; /; /. 蒸汽发生器排水; /; /; 0.6; 180. 离子交换树脂再生用水; 1.5m3/次; 19.5; 1.35m3/次; 17.55. 项目水平衡图如下所示： 自来水32.16 蒸汽发生器 0.15 30 玉溪钧澄经贸有限公司使用 30.6 32.1 30.6 30 软水箱 软水制备 1.35 0.6 离子交换树脂再生废水 蒸汽发生器排水 1.95 絮凝沉淀池 钧澄公司冷却循环使用 钧澄公司冷却循环水池 0.012 员工生活 0.048 钧澄公司综合利用 0.06 钧澄公司化粪池 0.048 图2-1 本项目水量平衡图 单位：m3/d 30 蒸汽发生器 玉溪钧澄经贸有限公司 30 30 软水箱 30 软水 图2-2 本项目蒸汽平衡图 单位：m3/d 八、工作制度和劳动定员 本项目配置劳动人员2人，均不在厂区食宿，年工作1200小时。锅炉为年运行300天，年运行1200小时。 九、项目总平面布置 项目租用玉溪钧澄经贸有限公司原有锅炉房进行建设，在锅炉房内新建3台2.5t/h的生物质蒸发器，锅炉房北侧新建生物质燃料暂存区和灰渣暂存区，见附图2。 十、环保投资 项目总投资90万，环保投资共计33.4万，占总投资的37.11%。详见表2-5。 表2-5 项目环保设施投资估算表 项目; 措施/设施; 数量; 投资金额（万元）. 运营期; 废气; 3套“低氮燃烧技术+旋风除尘器+布袋除尘器”+1根35m高排气筒（现为15m高本环评要求整改至35m高）; /; 30.3. 噪声; 消声器、减振垫等降措施; 若干; 3. 废水; 雨污分流系统; 依托; /. 钧澄公司冷却循环水池1个，60m3; 依托; /. 钧澄公司化粪池1个，3m3; 依托; /. 钧澄公司絮凝沉淀池1个，5m³; 依托; /. 固废; 垃圾收集桶; 数个; 0.1. 合计; /; 33.4. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 十一、项目施工工艺流程及产污节点 本项目为新建补办项目，施工期已结束。 十二、运营期工艺流程及产污节点分析 为了保证蒸发器安全运行，给水水质必须达到下列水质指标： 悬浮物≤5mg/L 总硬度≤0.03moL/L pH值≥7 故本项目设置软水制备系统，保证蒸发器用水水质达标，项目软水站工艺采用阳离子交换树脂工艺，软水处理站工艺详见下图。 图2-4 软水处理系统工艺流程图 该项目蒸发器用水以市政给水的自来水为原水，经离子交换树脂除去自来水中钙、镁等硬度离子后供蒸发器加热，避免软化水对设备、管道的腐蚀。 项目蒸发器运行工艺流程及产污节点见图2-5。 图2-5 项目运营期工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： （1）燃料运输与储存：生物质燃料用汽车从生产厂商运至原料区堆放。 （2）软水制备：新鲜自来水进入软水制备系统，经阳离子交换树脂除去钙、镁等硬度离子后，通过管线进入蒸发器内；钠离子交换器内有树脂颗粒，可以吸附水中分离出来的钙、镁离子，离子交换树脂需20天左右清洗一次，则有树脂再生废水产生。 （3）燃料投放：生物质蒸发器以生物质为燃料，不得沾染废机油、夹带塑料和生活垃圾，不得沾染其他有毒有害物质。 （4）点火方式：生物质燃料蒸发器的点火燃料直接采用生物质燃料。 （5）燃烧方式：生物质燃料在蒸发器固定炉排上进行燃烧，并根据燃料沿炉排送料方向进行一段式送风，使燃料在固定炉排上充分燃烧。 （6）烟气除尘与排放：蒸发器尾部烟道布置3套“低氮燃烧技术+旋风除尘器+布袋除尘”装置，根据去除粒径的大小，旋风除尘器+布袋除尘器综合除尘效率99％以上。 （7）炉渣清理：燃烧后生成的灰渣采用人工清灰的方式进行清理，并用编织袋或麻袋包装后运至灰渣暂存区。大部分灰分随烟气排出，经除尘器收集后，经卸灰阀排出，用编织袋打包装好，炉渣日产日清，暂存在灰渣暂存区。灰渣定期用汽车采用密闭箱体运往红塔区志程肥料加工厂用于有机肥料生产原料使用。 （8）蒸汽输送 项目蒸发器所产生的蒸汽全部外售钧澄公司，外售蒸汽由其全部消耗，不设置蒸汽冷凝回收装置。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、依托项目概况 玉溪市恒威商贸有限公司原名为玉溪王棋机械制件厂，始建于2007年，当时主要租用王琪村委会预留用地进行切丝刀及泡沫生产，并委托玉溪市环境科学研究所编制了《玉溪市王棋机械制件厂泡沫生产线环境影响报告表》，2007年4月27日取得了玉溪市红塔区环境保护局审批意见。2011年，原场地因租赁合同到期，同时为扩大生产规模，厂区将原有项目泡沫生产线搬迁至玉溪市红塔区北城环城南路中段必邦生物科技有限公司厂内，利用其闲置用地建设厂房进行生产。租用场地占地面积4315㎡，租用期限自2016年3月25日起至2031年3月26日，租赁期限15年。搬迁后将厂更名为玉溪市恒威商贸有限公司。搬迁项目总投资520万元，主要建成年产4万立方米泡沫塑料生产线一条和年产200吨地膜生产线一条（原玉溪王棋机械制件厂厂址内切丝刀生产线不进行搬迁）。2017年7月10日，玉溪市恒威商贸有限公司取得了原玉溪市红塔区环境保护局文件“关于玉溪市恒威商贸有限公司迁建年产4万立方米泡沫塑料及塑料制品生产线项目环境影响报告表的批复”，玉红环审〔2017〕74号，详见附件12。2019年5月20日，玉溪市恒威商贸有限公司取得了玉溪市生态环境局红塔分局文件关于“玉溪市恒威商贸有限公司迁建年产4万立方米泡沫塑料及塑料制品生产线项目固体废物污染防治设施的验收意见”，详见附件13。2021年5月27日玉溪市恒威商贸有限公司经工商备案更名为玉溪钧澄经贸有限公司。 - 2、依托项目产品方案 依托项目生产规模为年产3.3万立方米泡沫塑料、170吨地膜及75万个塑料袋。依托项目产品方案见表2-6。 表2-6 依托项目产品方案及规模一览表 序号; 产品名称; 类别; 产量. 1; 膜; 地膜; 170t/a. 2; 厚度＞0.015mm塑料袋; 75万个/a. 3; 泡沫塑料; 6300mm*1000mm*630大板; 1.7万m³/a. 4; 其它规格泡沫箱（按客户要求）; 1.6万m³/a. - 3、依托项目原辅料消耗情况 表2-9 依托项目原辅料及能耗消耗情况一览表 序号; 数量; 单位; 来源. 1; 可发性聚苯乙烯树脂; t/a; 270. 2; 聚乙烯树脂; t/a; 167. 3; 生物质燃料; t/a; 556. 4; 电能; 万kw.h; 5.7. 5; 水; m³; 2826. - 4、依托项目设备情况 - 表2-10 依托项目主要设备一览表 - 生产线; - 设备名称; - 型号; - 数量. - 年产3.3万立方米泡沫塑料生产线; - 发料机; - 140; - 1台. - 成型机; - 170; - 3台. - 成型机; - 140; - 2台. - 大板机; - 6300; - 1台. - 空压机; - /; - 3台. - 冷却塔; - 2T; - 1台. - 蒸汽锅炉; - 4t/h，1.25Mpa; - 2台. - 年产170吨地膜及75万个塑料袋; - 吹膜机; - 1800; - 1台. - 5、依托项目蒸汽平衡 30 30 玉溪钧澄经贸有限公司 30 锅炉 软水箱 30 软水 图2-6 依托项目蒸汽平衡图 单位：m3/d - 6、依托项目污染物产排情况如下 （1）依托项目废气产生及排放情况 - ①生物质锅炉废气 依托项目采用1台4t生物质锅炉供汽，锅炉全年运行250天，每天8小时，年运行2000小时，锅炉废气通过35m高的排气筒排放。根据《玉溪市恒威商贸有限公司迁建年产4万立方米泡沫塑料及塑料制品生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，2018年12月18日至12月19日，云南清源环境科技有限公司对项目锅炉废气排放口排放的废气进行了监测。根据验收监测结果，锅炉废气排放口颗粒物排放浓度为37.1~49.7mg/m³，SO2排放浓度为21~35mg/m³，氮氧化物排放浓度监测范围为138~222mg/m³，林格曼烟气黑度＜1，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值。根据监测结果核算，项目锅炉主要污染物排放量为颗粒物：0.202t/a、SO2：0.135t/a、NOx：0.81t/a，蒸汽发生器烟气产生量为1026.9万m3/a。 ②生产异味（非甲烷总烃） 依托项目由于生产原料为可挥发性聚乙烯树脂，因此生产过程中会产生非甲烷总烃。根据《玉溪市恒威商贸有限公司迁建年产4万立方米泡沫塑料及塑料制品生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，2018年12月18日至12月19日，云南清源环境科技有限公司对项目厂区无组织排放的废气（非甲烷总烃）进行了监测。根据验收监测结果，项目厂区无组织排放的废气（非甲烷总烃）的排放浓度0.35mg/m³~1.57mg/m³，满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中非甲烷总烃排放浓度限值标准。 - ③臭气浓度 项目生产过程中还会产生臭气，根据《玉溪市恒威商贸有限公司迁建年产4万立方米泡沫塑料及塑料制品生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，2018年12月18日至12月19日，云南清源环境科技有限公司对项目厂区无组织排放的废气（臭气浓度）进行了监测。根据验收监测结果，项目厂区无组织排放的废气（臭气浓度）的排放浓度为11~18无量纲，满足GB15554-1993《恶臭污染物排放标准》表一新建扩建二级标准限值要求。 （2）依托项目废水产生及排放情况 - 根据《玉溪市恒威商贸有限公司迁建年产4万立方米泡沫塑料及塑料制品生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，依托项目产生的废水主要为水膜除尘废水、清净下水及生活污水。 - 水膜除尘产生的废水经过沉淀池沉淀后，循环使用，不外排；锅炉软水制备产生的清净下水部分回用于厂区绿化，剩余部分通过冷却塔循环使用，不外排；项目产生的生活污水通过3m³的化粪池沉淀处理后，委托当地农民进行清掏，用于周边植被施肥，不外排。 （3）依托项目噪声产生及排放情况 依托项目噪声源主要为设备噪声等，其噪声值约为65~90dB(A)。厂区采用国家推荐使用的低噪声设备，并针对不同的噪声源采取不同的防噪减振措施。如密闭厂房，隔声减振措施等，减少震动对环境的影响，根据《玉溪市恒威商贸有限公司迁建年产4万立方米泡沫塑料及塑料制品生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，2018年12月18日至12月19日，云南清源环境科技有限公司对项目厂界噪声进行了监测。根据验收监测结果，厂界噪声东、南、西、北昼间测值在46.3dB(A)~59.6dB(A)之间，夜间测值在43.2dB(A)~48.2dB(A)之间，均达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求。 - （4）依托项目固废产生及排放情况 根据《玉溪市恒威商贸有限公司迁建年产4万立方米泡沫塑料及塑料制品生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，依托项目固体废物主要为水膜除尘设备除尘灰、锅炉灰渣、废泡沫颗粒、废塑料膜、塑料袋、职工生活垃圾等。其中锅炉灰渣和水膜除尘设备产生的除尘灰清掏后全部出售给附近农民，用作周边农田有机肥施用，废泡沫颗粒外售用于花卉种植，废边角料外售给废品收购站废塑料膜和废塑料袋回用于生产，生活垃圾收集后委托当地环卫部门清理清运，化粪池污泥委托当地环卫部门每半年清掏一次，并负责清理清运。 - 7、与项目有关的原有环境污染问题有： 根据现场踏勘，项目已经建成，锅炉房排气筒实际建设了15m高，不符合现行的管理规定，项目未办理过环评，属于未批先建项目。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉房烟囱最低允许高度，锅炉房装机总容量4~＜10t/h的，烟囱最低允许高度为35m。蒸汽发生器排放口周围200m内有建筑物时，排放口高度应高于最高建筑物3m以上，根据现场调查情况，项目蒸汽发生器排放口周围200m内最高建筑物为钧澄公司标准厂房，最高建筑约8m，因此，本环评要求，本项目蒸汽发生器排放口（DA001）高度应设置为≥35m。 - 8、本项目实施后对大气污染物减排的贡献及项目建设的必要性： 原有锅炉房建设有1台4t生物质锅炉对钧澄公司供汽，原生物质锅炉废气采用水膜除尘后通过35m高的排气筒排放，根据《玉溪市恒威商贸有限公司迁建年产4万立方米泡沫塑料及塑料制品生产线项目环境影响报告表》及其批复，锅炉主要污染物排放量为颗粒物：0.294t/a、SO2：1.20t/a、NOx：0.80t/a，蒸汽发生器烟气产生量为1700万m3/a。本项目建设的3台2.5t/h的生物质蒸汽发生器原替代1台4t生物质锅炉对钧澄公司供汽，根据自行监测结果最大排放速率核算，项目蒸发器主要污染物排放量为颗粒物：项目蒸发器主要污染物排放量为颗粒物：0.0348t/a、SO2：0.024t/a、NOx：0.6936t/a，蒸汽发生器烟气产生量为796.68万m3/a。本项目锅炉废气采用低氮燃烧技术，减少氮氧化物的排放，颗粒物采用旋风除尘+布袋除尘器处理后外排，采取的废气治理技术为当下现行可行技术，能够保证废气达标排放，减少了主要污染物的排放量，满足排放总量控制要求。 项目的建设能增加额定蒸汽的供应，且采用废气污染物治理措施是高效的，项目的建设能减少主要废气污染物的排放，达到节能减排的效果。综上项目的建设是必要的。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 一、环境空气 1、环境空气质量标准 项目位于云南省玉溪市红塔区北城街道环城南路中段（钧澄公司内），项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 污染物; 浓度限值; 单位; 标准来源. 取值时间; 二级标准; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1、表2的二级标准. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮(NO2); 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. NOx; 年平均; 50; μg/m3. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 2、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，环境空气质量现状采用地方环保部门发布的环境质量报告中的结论。 （1）区域达标判断 本次评价采用玉溪市红塔区环境质量自动监测点的2023年全年环境空气监测数据进行达标区判定及基本污染物环境空气质量现状评价。玉溪市红塔区环境质量自动监测点位于北城街道办事处，其位于本项目东南面约819m处，环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项基本污染物按照HJ663中各评价项目的年评价指标进行评价，年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标区。 表3-2 2023年北城街道监测点区域基本污染物质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. （µg/m³）; （µg/m³）. SO2; 年平均质量浓度; 6.76; 60; 11.27; 达标. 98%日平均质量浓度; 11; 150; 7.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14.25; 40; 35.63; 达标. 98%日平均质量浓度; 27.78; 80; 34.73; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 28.48; 70; 40.69; 达标. 95%日平均质量浓度; 54.8; 150; 36.53; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 17.77; 35; 50.77; 达标. 95%日平均质量浓度; 37; 75; 49.33; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 90%日最大8小时平均质量浓度; 119; 160; 59.5; 达标. 根据玉溪市红塔区北城街道办事处环境空气自动监测站点2023年统计数据，本项目所在区域基本污染物年平均质量浓度和相应百分位24h平均质量浓度均能达到《环境空气质量标准》（3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，属于环境空气质量达标区。 ### （2）特征污染物现状监测情况分析 项目运营期特征污染物为TSP和NOX。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关内容，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 本次特征污染物TSP引用华治医药（云南）有限公司《医用水蛭加工生产项目环境影响报告表》中云南鑫田环境分析测试有限公司于2025年4月11日～2025年4月13日的现状监测数据。该项目在厂区下风向牛场村设置了1个环境空气质量监测点，位于本项目西南面4.56km处，引用的监测点位于本项目的位置关系详见附图7。本项目引用的牛场村监测点位于本项目上风向，且位于项目5km范围内，监测时间为近3年数据，因此监测数据为有效数据。具体监测结果如下表所示。 表3-3 TSP日均值监测结果统计表 单位：µg/m3 监测点位; 采样时间; 监测结果（µg/m3）; 标准值; 达标情况. 牛场村; 2025.04.11; 109; 300; 达标. 2025.04.12; 115; 300; 达标. 2025.04.13; 104; 300; 达标. 根据TSP的监测结果，项目区TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2二级标准要求。 本次特征污染物NOX引用玉溪煌嘉乳业有限公司委托云南天倪检测有限公司于2024年12月22日~24日对项目区下风向特征污染物NOX进行了现状监测，引用的监测点位于本项目西面2.36km处，引用的监测点位与本项目的位置关系详见附图7。本项目引用的NOX监测点位于本项目侧风向，且位于项目5km范围内，监测时间为近3年数据，因此监测数据为有效数据。具体监测结果如下表所示。 表3-4 NOX监测结果统计表单位：mg/m3 监测点位; 采样时间; 监测结果（mg/m3）; 标准值; 达标情况. 项目区下风向; 12月22日; 02:00~03:00; 0.020; 0.25; 达标. 08:00~09:00; 0.018; 达标. 14:00~15:00; 0.016; 达标. 20:00~21:00; 0.017; 达标. 12月23日; 02:00~03:00; 0.023; 达标. 08:00~09:00; 0.022; 达标. 14:00~15:00; 0.019; 达标. 20:00~21:00; 0.021; 达标. 12月24日; 02:00~03:00; 0.025; 达标. 08:00~09:00; 0.023; 达标. 14:00~15:00; 0.021; 达标. 20:00~21:00; 0.022; 达标. 根据NOX的监测结果，项目区NOX监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2二级标准要求。 ### 二、地表水 1、地表水环境质量标准 本项目最近地表水体为项目东面1114m的红旗河，红旗河为玉溪大河支流，玉溪大河属于珠江流域，西江水系，起始断面为东风水库坝址，终止断面为红塔区汇溪闸，总长度12.9km。根据云南省水利厅2014年5月发布的《云南省水功能区划（2014年修订）》，玉溪大河功能为景观、农业用水，现状水质为劣V类，2020年水质目标为Ⅳ类，2030年水质目标为Ⅲ类。红旗河为其支流，水环境功能参照玉溪大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。其标准值见表3-5。 表3-5 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项 目; Ⅲ类标准值. pH值(无量纲); 6-9. 溶解氧 ≥; 5. 高锰酸盐指数 ≤; 6. 化学需氧量（COD） ≤; 20. 五日生化需氧量（BOD5） ≤; 4. 氨氮(NH3-N) ≤; 1.0. 总磷（以 P 计） ≤; 0.2（湖、库0.05）. 总氮(湖、库．以N计) ≤; 1.0. 铜 ≤; 1.0. 锌 ≤; 1.0. 氟化物（以 F- 计） ≤; 1.0. 硒 ≤; 0.01. 砷 ≤; 0.05. 汞 ≤; 0.0001. 镉 ≤; 0.005. 铬（六价） ≤; 0.05. 铅 ≤; 0.05. 氰化物 ≤; 0.2. 挥发酚 ≤; 0.005. 石油类 ≤; 0.05. 阴离子表面活性剂 ≤; 0.2. 硫化物 ≤; 0.2. 粪大肠菌群（个／L） ≤; 10000. 2、地表水环境质量现状 根据玉溪市生态环境部门2023年例行水质监测结果，玉溪大河的矣读可控制监测断面水质的常规监测评价结果，玉溪大河矣读可监测断面水质评价为Ⅳ类，主要超标因子为生化需氧量、总磷，不能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，超标原因主要为玉溪大河接纳了中心城区污水处理厂尾水及沿途村庄生活污水及农业面源污染所致。红塔区综合采取控源截污、内源治理、生态修复等措施，持续对玉溪大河展开全方位系统治理。项目废水不外排，项目区地表水环境质量现状总体向好。 三、声环境 1、声环境质量标准 项目位于云南省玉溪市红塔区北城街道环城南路中段（钧澄公司内）内，项目所在区域声环境划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准执行标准限值见表3-6。 表3-6声环境质量标准单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 2、声环境质量现状 项目厂界外50m的范围内无居民点等声环境敏感目标。根据现场踏勘，周围噪声主要以工厂运营噪声为主。云南天倪检测有限公司于2025年9月2日对项目区厂界声环境进行现状监测，每天监测昼间一次。监测结果见下表。 表3-7 厂界噪声监测结果表 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 时段; 昼间等效声级(Leq); 标准值; 是否达标. 2025.9.2; 厂界东; 昼间; 51; 60; 是. 夜间; 46; 50; 是. 厂界南; 昼间; 52; 60; 是. 夜间; 47; 50; 是. 厂界西; 昼间; 50; 60; 是. 夜间; 46; 50; 是. 厂界北; 昼间; 54; 60; 是. 夜间; 45; 50; 是. 根据表3-7可知，项目厂界东、南、西、北侧声环境现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 四、生态环境现状 项目所在区域生物多样性程度较低，受人类活动一定的影响。经现场调查，项目所在区域内无珍稀野生动、植物，无文物古迹等需特殊保护的目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目环境影响报告表环境保护目标设置范围如下： 1、大气环境：项目厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为北城社区19组、康泰医院。 2、声环境：项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境：项目所在地附近主要地表水体为东面1114m的红旗河。 4、地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目无地下水保护目标。 5、生态环境：项目场地及周边200m范围内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种，无生态环境保护目标。 根据现场踏勘，本项目主要环境保护目标具体见表3-8，周边关系图见附图4。 表3-8 项目环境保护目标一览表 保护内容; 名称; 坐标; 保护对象; 相对本项目方位; 人口（人）; 相对厂址距离（m）; 保护级别. 东经; 北纬. 大气环境; 北城社区19组; 102.554551311; 24.456622640; 居民区; 北面; 约320; 234; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 康泰医院; 102.548327333; 24.425293493; 医院; 西北; 约52; 309. 地表水环境; 红旗河; /; /; 河流; 东面; /; 1114; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 玉溪大河; /; /; 河流; 南; /; 5799; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、污染物排放控制标准 1、大气污染物排放标准 生物质蒸汽发生器排放的颗粒物、SO2、NOx参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值，详见表3-9。厂界无组织废气中的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值，详见表3-10。 表3-9 新建锅炉废气污染物排放标准 污染物; 限值（mg/m3）; 执行标准. 燃煤锅炉. 颗粒物; 50; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉限值标准、表4的高度标准. SO2; 300. NOx; 300. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 排气筒高度（4～＜10t/h）; 35m. 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建蒸汽发生器排放口周围200m内有建筑物时，排放口高度应高于最高建筑物3m以上，根据现场调查情况，项目蒸汽发生器排放口周围200m内最高建筑物为钧澄标准厂房，最高建筑约8m，本环评要求，本项目蒸汽发生器排放口（DA001）高度设置为35m。 表3-10大气污染物综合排放标准 污染物; 周界外浓度最高点（mg/m³）; 标准来源. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准. 2、水污染物排放标准 项目依托玉溪钧澄经贸有限公司已建雨污分流系统，雨水经雨水管道收集后排至钧澄雨水管网。生活污水排入钧澄公司化粪池处理后综合利用；蒸汽发生器排水、离子交换树脂再生废水经絮凝沉淀后排入钧澄公司冷却循环水池处理后循环使用，项目废水不外排，不设置排放标准。 3、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体限值详见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 （1）一般固废暂存及处置：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 （2）危险废物收集、暂存、转移及处置：危险废物按《国家危险废物名录（2025年版）》（自2025年1月1日起施行）进行分类；危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关建设标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制： “十四五”期间，国家对主要污染物总量控制指标体系进行了调整，调整后的主要污染物减排指标包括氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。 本项目的总量控制指标如下： 废气：颗粒物：0.0348t/a、SO2：0.024t/a、NOx：0.6936t/a；项目废气总量控制指标为有组织氮氧化物：0.6936t/a。 废水：本项目无生产废水外排，不涉及总量控制指标； 固体废物：处置率 100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工期已按建筑施工要求进行，选用良好的施工设备，合理布置施工场地，科学安排施工作业时间。工程施工中未在夜间进行高噪声施工作业，高噪声施工机械等远离敏感点布置。现施工期已结束，未发生扰民纠纷，未接到噪声投诉，未对外环境造成明显不利影响。施工场地定时洒水降尘，同时每日按时清扫道路。现施工已结束，施工期未遗留环境问题。经向环境监察部门了解，项目施工期间未收到环保投诉。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | ## 大气环境影响和保护措施 一、废气产排情况 1、蒸汽发生器废气 本项目设置3台生物质蒸汽发生器，采用生物质燃料，每台额定蒸发量为2.5吨/小时，年运行1200小时，年供应9000吨饱和蒸汽。根据建设单位提供的蒸汽发生器运行参数，平均每吨蒸汽消耗0.189吨生物质，年使用生物质燃料约1700t/a。 项目运行期间定期开展了自行监测，本次环评蒸汽发生器产生的废气的排放情况节选自自行监测报告清源检字［2025］06025号和清源检字［2025］07115号中的相关内容。项目锅炉大气污染物的自行监测情况见表4-2。 表4-2 蒸发器有组织排口监测结果一览表 单位：mg/m3 检测日期; 检测项目; 检测频次; 平均值. 1; 2; 3. 2025年6月25日; 氧含量（%）; 14.7; 14.5; 14.1; 14.4. 烟温（℃）; 82. 流速（m/s）; 4.2; 3.6; 4.5; 4.1. 废气排放量（m3/h）; 4554; 3945; 4915; 4471. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 2.6; 3.4; 3.4; 3.1. 排放浓度（mg/m3）; 4.9; 6.4; 5.8; 5.7. 排放速率（kg/h）; 0.012; 0.013; 0.017; 0.014. 标准值（mg/m3）; 50. 达标情况; 达标. SO2; 实测浓度（mg/m3）; ＜3; ＜3; ＜3; 2. 排放浓度（mg/m3）; ＜6; ＜6; ＜5; 3. 排放速率（kg/h）; ＜0.014; ＜0.012; ＜0.015; ＜0.013. 标准值（mg/m3）; 300. 达标情况; 达标. NOX; 实测浓度（mg/m3）; 83; 92; 96; 90. 排放浓度（mg/m3）; 156; 170; 167; 164. 排放速率（kg/h）; 0.378; 0.363; 0.472; 0.404. 标准值（mg/m3）; 300. 达标情况; 达标. 烟气黑度（级）; ＜1. 标准值（级）; ≤1. 达标情况; 达标. 备注：“＜”表示实测浓度值小于检出限值，排放速率按检出限值计算. 表4-3 蒸发器有组织排口监测结果一览表 单位：mg/m3 检测日期; 检测项目; 检测频次; 平均值. 1; 2; 3. 2025年7月24日; 氧含量（%）; 13.7; 13.4; 13.9; 13.7. 烟温（℃）; 79. 流速（m/s）; 5.2; 5.9; 6.0; 5.7. 废气排放量（m3/h）; 5711; 6492; 6639; 6281. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 5.0; 4.5; 4.1; 4.5. 排放浓度（mg/m3）; 8.2; 7.2; 6.9; 7.4. 排放速率（kg/h）; 0.029; 0.029; 0.027; 0.028. 标准值（mg/m3）; 50. 达标情况; 达标. SO2; 实测浓度（mg/m3）; ＜3; ＜3; ＜3; ＜3. 排放浓度（mg/m3）; ＜5; ＜5; ＜5; 3. 排放速率（kg/h）; ＜0.017; ＜0.019; ＜0.020; ＜0.019. 标准值（mg/m3）; 300. 达标情况; 达标. NOX; 实测浓度（mg/m3）; 84; 89; 77; 83. 排放浓度（mg/m3）; 138; 141; 130; 136. 排放速率（kg/h）; 0.480; 0.578; 0.511; 0.523. 标准值（mg/m3）; 300. 达标情况; 达标. 烟气黑度（级）; ＜1. 标准值（级）; ≤1. 达标情况; 达标. 备注：“＜”表示实测浓度值小于检出限值，排放速率按检出限值计算. 根据监测结果可知，蒸汽发生器废气颗粒物排放的最大浓度为8.2mg/m3，SO2排放的最大浓度为小于6mg/m3，NOX排放的最大浓度为170mg/m3，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值。根据监测结果，颗粒物最大排放速率为0.029kg/h，SO2排放最大速率为0.020kg/h，NOX最大排放速率为0.578kg/h，本次核算采用污染物监测结果的最大排放速率核算，则项目蒸发器主要污染物排放量为颗粒物：0.0348t/a、SO2：0.024t/a、NOx：0.6936t/a，蒸汽发生器烟气产生量为796.68万m3/a。 2、生物质燃料上料、下料粉尘 项目生物质蒸汽发生器燃料采用人工加料的方式，上料、下料过程中会产生少量的粉尘，产生量很小，且锅炉房除进出口、窗户，其余面已封闭，少量粉尘经窗口无组织排放，经自然扩散后，生物质燃料上料、下料粉尘对周围大气环境影响不大。项目运行期间定期开展了自行监测，根据自行监测报告清源检字［2025］07115号，项目无组织粉尘的自行监测情况见表4-4。 表4-4 项目无组织废气监测结果一览表 单位：mg/m3 检测项目; 采样时间; 采样频次; 上风向; 下风向1#; 下风向2#; 下风向3#. 总悬浮颗粒物; 2025.7.24; 1; 0.162; 0.261; 0.291; 0.220. 2; 0.203; 0.289; 0.245; 0.341. 3; 0.177; 0.239; 0.364; 0.309. 标准值; 1. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，项目厂界上风向和下风向无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值标准。 二、非正常排放 本项目运行过程中发生的事故主要是除尘装置故障或停止工作，大量的烟气未经除尘就直排大气，造成短时间污染物浓度过高。本项目布袋除尘器装置发生故障视为非正常工况。 本项目蒸汽发生器烟气采用低氮燃烧技术+旋风除尘+布袋除尘，一个袋式除尘器由几十或上百条滤袋组成，袋收尘器中滤袋损坏会使除尘效率降低，从概率统计分析可知，除尘滤袋越多，单个滤袋损坏的几率越小，而几个滤袋同时损坏的几率更小，而所有滤袋同时损坏的几率几乎为零，另外考虑到对袋收尘器的维护检查，更换破损滤袋，袋收尘器事故性排放效率下降一般不会超过5%，出现更高比例的滤袋破损概率非常小。袋式除尘器对蒸汽发生器烟气中SO2、NOx无去除作用，排放浓度及排放量维持正常水平。所有除尘系统同时出现故障不运行的概率几乎为零。 本次评价主要以除尘器除尘效率从99%降低至95%作为非正常排放考虑，则污染源非正常排放统计见下表。 表4-5 污染源非正常排放量核算表 污染源; 排放口编号; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 标准限值（mg/m3）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 蒸汽发生器排气筒; DA001; “低氮燃烧技术+旋风除尘+布袋除尘”故障，处理效率降低至95%; 颗粒物; 41; 0.145; 50; 0.5; 1; 暂时停止生产，停机检修；定期对废气处理设施进行检修和更换. SO2; 6; 0.1; 300. NOx; 170; 2.89; 300. 由上表可知，项目废气处理设施出现故障时，污染物的排放速率及排放浓度均有所增加，排放浓度仍能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值，建设单位仍应定期对环保设施进行检修，并建立台账管理制度，保证去除效果，当出现设备故障时，应及时停止生产，并对废气治理设备进行检修。 三、废气产排情况 根据项目运营期产污环节分析，项目大气污染物主要为蒸发器燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX。项目运营大气污染物产生及排放情况详见下表： - 表4-6 废气产排情况一览表 排放 方式; 污染源名称; 燃烧废气. 有组织废气; 污染源量(万m³/a); 796.68万m3/a. 污染源量(m³/h); 6639. 污染物种类; 二氧化硫; 颗粒物; 氮氧化物. 治理措施; ①3套“旋风除尘器+布袋除尘器”（TA001、TA002、TA003），综合除尘效率99%； ②1根35m排气筒（DA001）. 每组风机量20580Nm3/h. 排放量（t/a）; 0.024; 0.0348; 0.6936. 排放速率(kg/h); 0.020; 0.029; 0.578. 排放浓度(mg/Nm³); 6; 8.2; 170. 四、大气环境影响分析 1、废气达标情况分析 表4-7 废气排放达标分析表 污染源; 污染物; 治理措施及治理效率; 排放浓度mg/m3; 标准限值mg/m3; 达标情况. 蒸汽发生器废气; 颗粒物; ①3套“旋风除尘器+布袋除尘器”（TA001、TA002、TA003），综合除尘效率99%； ②1根35m排气筒（DA001）; 8.2; 50; 达标. 二氧化硫; /; 6; 300; 达标. 氮氧化物; /; 170; 300; 达标. 综上分析可知，蒸汽发生器废气颗粒物最大排放浓度为8.2mg/m3，二氧化硫最大排放浓度6mg/m3，氮氧化物最大排放浓度170mg/m3，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值。项目产生的有组织废气对周围环境影响较小。 2、废气污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“6.2.1可行技术表7”中推荐的“锅炉烟气污染防治可行技术”，详见下表。 表4-8 锅炉烟气污染防治可行技术 炉型; 层燃炉. 燃料类型; 生物质. 大气污染物; 推荐可行性技术; 本项目处理技术; 对比说明. 二氧化硫; 无; 无; 无. 氮氧化物; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+(SNCR-SCR联合)脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; 低氮燃烧技术; 一致. 颗粒物; 旋风除尘和袋式除尘组合 技术; 3套“旋风除尘+布袋除尘”; 一致. 根据上表，本项目“氮氧化物、颗粒物、二氧化硫”治理技术与排污许可证要求一致，所采用技术有效可行。根据废气监测排放达标分析，项目有组织废气能够达标排放。因此，项目所采用废气治理技术有效可行。 3、项目废气对敏感点影响分析 项目最近敏感点为北面234m处的北城社区19组。根据废气达标分析，本项目废气能够实现达标排放，故本项目废气排放对敏感点影响较小。 4、大气污染物排放统计 表4-9项目排放口基本情况一览表 编号及名称; 排放高度/m; 排气筒内径/m; 温度/℃; 类型; 地理坐标. DA001蒸汽发生器排气筒; 35; 0.8; 82; 一般排放口; 东经102.550922756,北纬24.423562870. 表4-10大气污染物有组织排放量核算表 编号及名称; 排口类型; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. DA001; 一般排放口; 颗粒物; 8.2; 0.029; 0.0348. 二氧化硫; 6; 0.020; 0.024. 氮氧化物; 170; 0.578; 0.6936. 排放口为项目排气筒，编号按照《固定污染源编码规则》进行编码. 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中表1有组织废气监测指标最低监测频次要求、表2无组织废气监测指标最低监测频次要求，本项目燃生物质蒸汽发生器参照以燃油为燃料或燃气轮机组执行最低监测频次，本项目废气污染源监测计划见下表。 表4-11 项目运营期废气监测要求 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; 蒸汽发生器废气排放口（DA001）; 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值. 无组织废气; 厂界下风向; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值. 6、结论 根据《2023年玉溪市环境状况公报》，项目所在区域为大气环境质量达标区域。本次评价对项目废气产排量及达标排放进行了分析，根据对比分析，本项目已采用排污许可技术规范中的可行技术，项目运营期主要大气污染物均能达标排放，因此环境空气影响可接受。 三、运营期废水环境影响和保护措施 1、污染源源强核算 （1）生产废水 根据工程分析，本项目蒸汽发生器运行过程中产生的废水主要为蒸汽发生器排水及软水制备废水，蒸汽发生器排污量为约0.6m3/d、180m3/a，离子交换树脂再生废水产生量为17.55m3/a（1.35m3/次）。废水经絮凝沉淀后排入钧澄公司冷却循环水池处理后循环使用，不外排。 根据中航检测（云南）有限公司2022年4月24日至25日对万方天然药物公司的蒸发器水质监测结果，见下表。该公司蒸发器燃料为生物质燃料，也是采用阳离子交换树脂进行软水制备，同样使用NaCl溶液对树脂进行再生清洗，废水经沉淀池沉淀后外排。因此，引用监测数据具有可行性。 表4-12 软水制备浓水监测结果一览表 监测项目; 监测时间; 检测项目; 单位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 平均值. 软水制备浓水水样; 2022.4.24; pH; 无量纲; 8.7; 8.6; 8.7; 8.5; 8.6. BOD5; mg/L; 2.8; 2.4; 3.0; 2.8; 2.75. COD; mg/L; 9; 8; 11; 9; 9.25. 氨氮; mg/L; 0.028; 0.032; 0.027; 0.024; 0.028. 悬浮物; mg/L; 7; 5; 11; 7; 7.5. 溶解性总固体; mg/L; 325; 315; 311; 322; 318. 2022.4.25; pH; 无量纲; 8.3; 8.7; 8.8; 8.5; 8.6. BOD5; mg/L; 2.6; 2.2; 2.3; 2.9; 2.5. COD; mg/L; 10; 8; 10; 11; 9.75. 氨氮; mg/L; 0.031; 0.034; 0.036; 0.028; 0.032. 悬浮物; mg/L; 7; 9; 10; 6; 8. 溶解性总固体; mg/L; 328; 322; 319; 310; 320. 表4-13 混合水样监测结果一览表 监测项目; 监测时间; 检测项目; 单位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 平均值. 蒸汽发生器废水、软水制备弃水及软水制备清洗废水混合水样; 2022.4.24; pH; 无量纲; 10.3; 10.8; 9.8; 9.9; 10.2. COD; mg/L; 156; 178; 174; 165; 168.25. BOD5; mg/L; 51.9; 55.3; 48.7; 42.5; 49.6. 氨氮; mg/L; 0.052; 0.048; 0.058; 0.050; 0.052. 悬浮物; mg/L; 6; 10; 15; 9; 10. 溶解性总固体; mg/L; 3289; 3287; 3295; 3264; 3283.75. 2022.4.25; pH; 无量纲; 10.2; 10.4; 10.0; 9.8; 10.1. COD; mg/L; 158; 175; 161; 154; 162. BOD5; mg/L; 50.4; 56.8; 48.0; 53.6; 52.2. 氨氮; mg/L; 0.055; 0.048; 0.046; 0.045; 0.0485. 悬浮物; mg/L; 9; 6; 13; 10; 9.5. 溶解性总固体; mg/L; 3291; 3281; 3278; 3260; 3277.5. 类比项目蒸汽发生器排水及软水制备废水、软水制备清洗废水产生的浓度高于软水制备浓水浓度，本项目产生的废水为蒸汽发生器排水、软水制备清洗废水，与万方天然药物公司的蒸发器排水水质一致，根据上表监测结果，则项目生产废水浓度如下： 表4-14 项目生产废水排放浓度 单位：mg/L 废水类型 污染物名称; pH; COD; BOD5; 氨氮; 悬浮物; 溶解性总固体. 蒸发器强制排水、离子交换树脂再生废水综合浓度; 10.1; 165; 50; 0.05; 10; 3200. 本项目产生的蒸汽发生器排水及树脂再生废水采用絮凝沉淀的方式进行处理，先加稀盐酸中和，再添加絮凝剂，经絮凝沉淀后，项目生产废水水质浓度情况详见下表。 表4-15 项目生产废水水质浓度产排情况一览表 污染物; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; 溶解性总固体. 废水量（t/a）; 585. 处理前; 产生浓度（mg/L）; 10.1; 165; 50; 0.05; 10; 3280. 处理措施; 沉淀池（先加稀盐酸中和，再添加絮凝剂）收集处理. 处理后; 排放浓度（mg/L）; 6～9; 165; 50; 0.05; 6; 1600. （2）生活污水 本项目劳动定员2人，均不在厂区内食宿，员工生活污水产生量0.048m3/d、14.4m3/a，污水产生量很少，依托钧澄公司化粪池处理后综合利用。 2、治理措施 项目依托玉溪钧澄经贸有限公司已建雨污分流系统，雨水经雨水管道收集后排至钧澄雨水管网。生活污水排入钧澄公司化粪池处理后综合利用；蒸汽发生器排水、离子交换树脂再生废水经絮凝沉淀后排入钧澄公司冷却循环水池处理后循环使用，项目废水不外排。 3、废水处置措施可行性分析 （1）生产废水处理措施可行性分析 项目蒸发器强制排水、离子交换树脂再生废水最大产生量为1.95m3/d，则循环冷却水池容积应不小于2m3，钧澄公司冷却循环用水主要用于“年产4万立方米泡沫塑料及塑料制品生产线项目”生产塑料泡沫的冷却，该冷却过程对冷却循环用水对水质无要求。根据《玉溪市恒威商贸有限公司迁建年产4万立方米泡沫塑料及塑料制品生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，塑料泡沫冷却循环水量为30.92m³，根据调查，钧澄公司现有的冷却循环水池容积为60m³，有足够的容积容纳蒸发器强制排水、离子交换树脂再生废水的排放。且循环冷却用量较大，锅炉废水产生量较小，可完全被稀释后回用于钧澄公司冷却循环使用，因此蒸发器强制排水、离子交换树脂再生废水排放至钧澄公司冷却循环水池循环使用可行。 （2）生活污水处理可行性分析 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）要求：化粪池有效停留时间取12～24h。污水的排放量变化大会影响化粪池的污水处理效果，预留污水有效停留时间有利于保证化粪池污水处理效果，因此本项目化粪池污水有效停留时间取12h。化粪池处理规模以项目运营期的污水产生量为基数并考虑20%的余量取定。根据钧澄公司《迁建年产4万立方米泡沫塑料及塑料制品生产线项目竣工验收监测表》，钧澄公司生活污水产生量为0.576m³/d，本项目生活污水产生量为0.048m3/d，本项目和钧澄公司产生的生活污水合计0.624m³/d，化粪池容积为3m³，满足处理要求。化粪池工作原理：过滤沉淀——厌氧发酵——固体物分解——粪液排放。项目产生的生活污水经钧澄公司化粪池处理后综合利用。污水处理可行。 本项目要求采用三格化粪池，污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。 - 5、结论 项目依托玉溪钧澄经贸有限公司已建雨污分流系统，雨水经雨水管道收集后排至钧澄雨水管网。生活污水排入钧澄公司化粪池处理后综合利用；蒸汽发生器排水、离子交换树脂再生废水经絮凝沉淀后排入钧澄公司冷却循环水池处理后循环使用，项目废水不外排，对周边地表水影响不大。 6、监测计划 本项目废水不外排，不需进行监测。根据《玉溪市恒威商贸有限公司迁建年产4万立方米泡沫塑料及塑料制品生产线项目环境影响报告表》及其批复和《玉溪市恒威商贸有限公司迁建年产4万立方米泡沫塑料及塑料制品生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，循环冷却水循环使用，依托项目废水不外排，不需要进行监测。 四、运营期噪声环境影响和保护措施 1、噪声源强及影响分析 本项目为已建项目，噪声主要为设备噪声，项目产噪设备采取低噪声设备、水泵安装减震垫、风机安装消声器，且布置于厂房封闭环境等措施。为了解本项目的噪声产生情况。2025年9月2日委托云南天倪检测有限公司对项目厂界进行了现状监测，监测结果见下表，项目监测期间，所有设备均为正常运转。监测报告见附件14。 表4-16 厂界噪声监测结果表 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 时段; 昼间等效声级(Leq); 标准值; 是否达标. 2025.9.2; 厂界东; 昼间; 51; 60; 是. 夜间; 46; 50; 是. 厂界南; 昼间; 52; 60; 是. 夜间; 47; 50; 是. 厂界西; 昼间; 50; 60; 是. 夜间; 46; 50; 是. 厂界北; 昼间; 54; 60; 是. 夜间; 45; 50; 是. 根据表4-16可知，运营期间东、南、西、北厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。项目厂界距最近的保护目标为项目北面的北城社区19组，距离本项目较远，且本项目锅炉夜间运行时段较少，对北城社区19组的影响是可以接受的。 为进一步减少项目设备噪声对周围环境的影响，环评要求噪声防治应采取以下对策措施： ①加强设备日常维护与保养，维持设备处于良好的运转状态，以防止设备故障形成的非生产噪声； ②合理安排生产时间。 经采取上述措施后进一步减小本项目噪声对周围环境的影响。 3、噪声自行监测一览表 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及结合项目实际情况，提出监测计划如下。 表4-17 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 东、南、西、北厂界; 昼间、夜间等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值. |

| 运营期环境影响和保护措施 | 五、固体废物 1、污染源源强核算 项目运营期的固体废物主要包括一般工业固废、生活垃圾。一般工业固废包括蒸汽发生器炉渣、除尘灰、软水制备产生的废树脂、絮凝沉淀池沉渣，项目设备修理运至设备修理厂家修理，厂区内不产生废机油。项目固废类别及产生、处置情况详见表4-18。 表4-18 项目固体废物一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 固废属性; 主要成分; 产生量（t/a）; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 拟采取的处置措施. 1; 蒸汽发生器炉渣; 蒸汽发生器; 一般固废; 草木灰等; 5.96; 对照《国家危险废物名录》（2025版）进行鉴别，不需要进一步开展危险物质特性鉴别; /; /; /; 暂存于灰渣暂存区，日产日清，运至红塔区志程肥料加工厂用于有机肥料生产原料使用. 2; 除尘灰; 锅炉房; 一般固废; 草木灰等; 48.51; /; /; /. 3; 废树脂; 软水制备; 一般固废; 树脂; 0.1; /; /; /; 由设备方统一回收. 4; 絮凝沉淀池沉渣; 絮凝沉淀; 一般固废; 沉渣; 0.1; /; /; /; 交由环卫部门定期清运处置. 5; 生活垃圾; 办公、生活; 一般固废; 生活垃圾; 0.3; /; /; /; 委托环卫部门清运处置. （1）蒸汽发生器炉渣 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表1中源强核算方法选取次序表，固体废物的新（改、扩）建工程污染源核算方法及选取优先次序为：1.物料衡算法、2.类比法、3.产污系数法。本项目优先采用物料衡算法，其计算公式为： 式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，1700t； Aar—收到基灰分的质量分数，参照煤的不同基之间换算公式，本项目Aad为1.0%，换算得Aar=0.95%； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.1层燃炉（链条炉排炉）取5%； Qnet,ar—收到基低位发热量，16450kJ/kg。 计算出本项目蒸汽发生器炉渣产生量约5.96t/a，主要成分为草木灰，建设单位通过采用编织袋收集后，暂存于灰渣暂存区，日产日清运至红塔区志程肥料加工厂用于有机肥料生产原料使用（处理协议详见附件8），不得随意丢弃，以免造成二次污染。项目燃料为合格的生物质成型燃料，燃烧后产生的炉渣、除尘灰主要成分为草木灰，不含有毒有害成分，可作为有机肥厂的生产原料。 （2）除尘灰 根据建设单位提供的资料，除尘器收集的烟尘量实际为48.51t/a。除尘灰主要成分为草木灰，不含有毒有害成分。根据建设单位提供信息，本项目旋风除尘器除尘灰及布袋除尘器除尘灰出灰口设有布袋收集，收集过程保持密闭性，累计一定量后采用吨袋收集，并采取洒水降尘，避免集灰二次飞扬，建设单位通过采用编织袋收集后，日产日清运至红塔区志程肥料加工厂用于有机肥料生产原料使用（处理协议详见附件8）。 项目燃料为合格的生物质燃料，燃烧后产生的炉渣、除尘灰主要成分为草木灰，不含有毒有害成分，作为有机肥厂的生产原料合理可行。 （3）废树脂 本项目软水制备过程中会产生一定量的废树脂，废树脂的产生量约0.1t/a，软水制备过程产生的废树脂未纳入《国家危险废物名录（2025年版）》危险废物名单中，项目产生的废树脂不在厂区内暂存，由设备方更换后统一回收。 （4）絮凝沉淀池沉渣 项目蒸发器强制排水、离子交换树脂再生废水处理过程中絮凝沉淀池沉渣产生量约0.1t/a，交由环卫部门定期清运处置。 （5）生活垃圾 据建设单位提供资料，项目共有职工2人，均不在厂区食宿，不在厂区内食宿人员生活垃圾按0.5kg/人·天计，则项目生活垃圾产生量为1kg/d、0.3t/a（年工作日300天）。集中收集后堆存于垃圾箱内，委托环卫部门清运处置。 2、固体废物环境管理要求 （1）固体废物处置要求 项目固体废物按一般固废、生活垃圾进行分类管理。一般固废主要为灰渣和除尘灰，分类收集暂存于灰渣暂存区。本项目于锅炉房北侧面设一个10m2的灰渣暂存区，用于灰渣和除尘灰的暂存。灰渣和除尘灰堆放场所选址、运行等应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020）中相关要求。 （2）固体废物贮存管理要求 一般工业固废： ①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020）的要求设置暂存场所。 ②蒸汽发生器炉渣及除尘灰收集和转运应采用编织袋集中收集，日产日清，灰渣暂存区做好防风、防雨、防渗漏措施，严禁露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ③灰渣暂存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020）相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 3、固体废物环境影响分析 固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则，本项目固体废物处置率100%，对周围环境无直接影响。 综上所述，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境不会造成影响，所采取的治理措施是可行的。但必须指出的是，固体废物综合利用、处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免产生二次污染。建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，途中不得沿路抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。 六、运营期地下水、土壤环境影响和保护措施 （1）地下水、土壤污染物类型及污染途径分析 本项目正常情况下不会发生地下水、土壤污染，在污水管道破损等非正常状况下，导致污水流入地下水和土壤等情况可能导致地下水、土壤的污染。 项目对地下水、土壤造成的污染途径主要有：冷却循环水池或污水输送管道、泵等设施发生老化腐蚀、渗漏导致污水缓慢下渗污染地下水和土壤。 项目地下水、土壤污染分析见下表。 表4-19 地下水、土壤污染分析一览表 地下水、土壤污染源; 污染物类型; 污染途径; 分区防控. 冷却循环水池、絮凝沉淀池、化粪池、污水输送管道; pH、CODcr、NH3-N、TP; 污水管道破损导致废水渗漏，冷却循环水池、化粪池池体防渗层破裂导致污水泄漏; 一般防渗区. （2）污染防控措施 ①源头控制措施 a、本项目污水管道定期检查，防止地面污水下渗污染土壤和地下水。 b、在蒸汽发生器等设备选型上把好关，不合格的配件坚决不用；严格掌握关键设备的性能，安装质量要做到一丝不苟，并请劳动安全部门对设备和管道进行探伤、检查。 c、加强生产管理，对管道阀门定期检查，减少“跑、冒、滴、漏”等现象的发生。管道、阀门等尽可能设置在地上，以便于发现破损等问题及时更换，对设置地下的管道必须采用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便于出现渗漏问题及时观察解决。 ②分区防控措施 项目采取分区防渗措施减小对地表水、土壤的影响，具体措施为： 表4-20 项目地下水污染防渗分区表 污染防渗区类别; 防渗区名称; 防渗技术要求; 备注. 一般防渗区; 化粪池、锅炉房、冷却循环水池、絮凝沉淀池; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行。; 现状已按要求完成防渗措施. 简单防渗区; 厂内道路; 水泥地面硬化; 现状已按要求完成防渗措施. ③跟踪监测计划 由于项目建设可能导致地下水和土壤污染的可能性较小，因此不设置跟踪监测计划。 综上分析，项目锅炉房严格做好防渗措施，不会对地下水、土壤产生不良影响。 七、环境风险分析 1、风险识别 本项目为热力生产和供应D4430，本项目使用的原辅料主要为生物质燃料、工业盐，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）相关附录，本项目不涉及有毒有害、易燃易爆等危险物质的储存及使用。 本项目生产过程涉及的风险源主要为生物质蒸汽发生器、生物质燃料在运输和贮存过程中由于人为管理不当或其他不确定因素，导致火灾引发的伴生/次生污染物CO、CO2、消防废水等的排放，可能的影响途径为环境空气、地表水、土壤。 2、环境风险防范措施 （1）环境风险管理 根据本项目特点，风险管理措施如下： ①严格按照安全生产规定，设置安全监控点。 ②加强原材料管理，场内暂存转运规范作业流程，操作人员进行安全生产教育。 ③加强职工安全环保教育，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育。 ④应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。 ⑤强化设备检修，减少因设备损坏、老化带来的遗漏。 ⑥稀盐酸泄漏时用干砂土、蛭石等惰性吸附材料覆盖，再用耐腐蚀工具收集至密封塑料桶（加碱液中和后处置）。 （2）火灾事故防范措施 ①库房远离火源、电源、同时加强管理，严禁烟火。 ②加强管理，严禁将生物质燃料放置在有火源、高温、有易燃易爆物品处，生物质燃料旁严禁吸烟、使用火源。 ③应配备收集桶、铁锹、吸附棉、黄沙、消防器材等应急物资，防止火灾事故废水后流入地表水、土壤，造成环境污染。 ④生产装置的供电、供水等公用设施必须加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求。建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行。 3、结论 根据以上分析，建设单位只要落实相关风险措施、严格管理、将能有效防治风险事故的发生。一旦发生事故，依靠完善的安全防护设施和事故应急措施则能有效控制事故，防止事故的蔓延。在此基础上，项目的环境风险是可以接受的。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 蒸汽发生器排放口（DA001） | 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度 | ①3套“低氮燃烧技术+旋风除尘器+布袋除尘器”（TA001、TA002、TA003，综合除尘效率99%； ②1根35m排气筒（DA001） | 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 生产车间通风换气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准 |
| 地表水环境 | 蒸汽发生器排水、软水制备废水 | pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、溶解性总固体 | 絮凝沉淀池（1个，容积5m3）沉淀处理后排入钧澄公司冷却循环水池（1个，容积30m3）循环使用 | 不外排 |
|  | 生活污水 | pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP等 | 钧澄公司化粪池（1个，容积3m3）进行处理 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 优化设备、做好设备隔震减震措施、合理布局、合理安排生产时间等。 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 锅炉房 | 蒸汽发生器炉渣 | 运至红塔区志程肥料加工厂用于有机肥料生产原料使用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 锅炉房 | 除尘灰 |  |  |
|  | 软水制备 | 废树脂 | 交由厂家回收处理 |  |
|  | 絮凝沉淀池 | 絮凝沉淀池沉渣 | 交由环卫部门定期清运处置 |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门清运处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目冷却循环水池、絮凝沉淀池、化粪池、污水输送管道进行一般防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）环境风险管理 ①严格按照安全生产规定，设置安全监控点。 ②加强原材料管理，场内暂存转运规范作业流程，操作人员进行安全生产教育。 ③加强职工安全环保教育，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育。 ④应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。 ⑤强化设备检修，减少因设备损坏、老化带来的遗漏。 （2）火灾事故防范措施 ①库房远离火源、电源、同时加强管理，严禁烟火。 ②加强管理，严禁将生物质燃料放置在有火源、高温、有易燃易爆物品处，生物质燃料旁严禁吸烟、使用火源。 ③应配备收集桶、铁锹、吸附棉、黄沙、消防器材等应急物资，防止火灾事故废水后流入地表水、土壤，造成环境污染。 ④生产装置的供电、供水等公用设施必须加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求。建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价中提出的施工期和营运期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理之间的关系，具体管理内容如下： （1）项目在建设和运行中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照生态环境局的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级生态环境保护部门的检查监督。 （2）加强管理，使污染物尽量消除在源头。 （3）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。 （4）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。 2、排污口规范化设置 设置1个废气排放口，应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。 3、建设项目竣工环境保护验收 本项目环保设施竣工验收由建设单位自己组织实施验收。 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 表5-1竣工环境保护验收一览表 项目; 验收对象; 治理措施; 验收标准. 大气污染防治措施; 蒸汽发生器废气; ①3套“低氮燃烧技术+旋风除尘器+布袋除尘器”（TA001、TA002、TA003，综合除尘效率99%； ②1根35m排气筒（DA001）; 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值. 噪声防治措施; 噪声; 水泵减振、风机安装消声器、建筑隔声、; 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废防治措施; 蒸汽发生器炉渣; 运至红塔区志程肥料加工厂用于有机肥料生产原料使; 处置率100%。. 除尘灰. 废树脂; 交由厂家回收处理. 絮凝沉淀池沉渣; 交由环卫部门定期清运处置. 生活垃圾; 交由环卫部门清运处置. 3、排污许可 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该公司主行业所属行业类别属于“三十九、电力、热力生产和供应业4496热力生产和供应443单台且合计出力20t/h（14MW）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1t/h（0.7MW）及以下的天然气锅炉）”，属于简化管理。因此，本项目实行排污许可简化管理。 综合分析，项目应当在（http://permit.mee.gov.cn/）全国排污许可证管理信息平台申报排污许可证，填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 4、自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求的监测点位、指标及频次相关内容进行监测，具体详见下表5-2。 表5-2 项目运营期污染源环境监测计划表 内容; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; 蒸汽发生器废气排放口（DA001）; 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值. 无组织废气; 厂界下风向; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值. 厂界噪声; 东、南、西、北厂界; 昼间、夜间等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值. |

# 六、结论

本项目的建设符合所在地“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）中相关要求，符合相关生态环境保护法律法规政策。符合国家产业政策，选址合理，通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废通过采取相应的措施处理、处置后，能够达标排放，不会对项目区及外环境造成大的影响。通过本分析，项目采取的污染控制措施有效、可行。在认真落实环评中提出的污染防治对策措施，保证治理设施正常运转，确保污染物达标排放的情况下，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。从环境保护角度看，项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0348 | / | 0.0348 | 0.0348 |
|  | SO2 | / | / | / | 0.024 | / | 0.024 | 0.024 |
|  | NOx | / | / | / | 0.6936 | / | 0.6936 | 0.6936 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | CODcr | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 蒸汽发生器炉渣 | / | / | / | 5.96 | / | 5.96 | +5.96 |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 48.51 | / | 48.51 | +48.51 |
|  | 废树脂 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 絮凝沉淀池沉渣 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a。