建设项目环境影响报告表

（污染类）

项目名称：玉溪市江川区星云街道社区卫生服务中心    

建设单位（盖章）： 玉溪市江川区星云街道社区

卫生服务中心 

编制日期：     二〇二六年二月      

中华人民共和国生态环境部制

目  录
1一、建设项目基本情况


22二、建设项目工程分析


36三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


44四、主要环境影响和保护措施


67五、环境保护措施监督检查清单


71六、结论


72附表


72建设项目污染物排放量汇总表




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	玉溪市江川区星云街道社区卫生服务中心

	项目代码
	2510-530403-04-05-769496

	建设单位联系人
	陶颖
	联系方式
	18287705581

	建设地点
	玉溪市江川区大街街道宁海路中段25号

	地理坐标
	（ 102 度 45分 22.343 秒， 24 度 17 分 33.427秒）

	国民经济

行业类别
	Q8422

街道卫生院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生108 项“基层

医疗卫生服务”842

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	玉溪市江川区卫生健康局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	600
	环保投资（万元）
	33.85

	环保投资占比（%）
	5.64
	施工工期
	已建成

	是否开工建设
	□否

☑是： 项目于2021年11月由玉溪市江川区大街街道下营东街老戏台旁迁至大街街道宁海路中段25号，按照《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间有关建设项目环境影响评价应急服务保障的通知》（环办环评函[2020]）56号，项目属于疫情期三类建设项目中的医疗卫生类，可先

开工后补办手续。
	用地（用海）

面积（m2）
	1714.86

	专项评价设置情况
	根据生态环境部下发的《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评[2020]33号 建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）（试行）表1专项评价设置原则表的要求，本项目实际情况与专项评价设置原则对比情况如下表所示。

表1.1-1  项目与专项评价设置原则对比情况一览表

专项评价的类别

设置原则

项目实际情况

设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

项目废气主要为氨、硫化氢，不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等排放

不设置

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目医疗废水经自建污水处理站处理后排入市政管网

不设置

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质储存

不设置

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目不设置取水口

不设置

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不涉及

不设置

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。
由上表可知，项目不设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析
项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类“三十七、卫生健康”之“1、医疗服务设施建设”，项目建设符合国产业政策。

2.与《云南省星云湖保护条例》相符性

《云南省星云湖保护条例》中第五条：星云湖保护应当划定湖滨生态红线和湖泊生态黄线。湖滨生态红线和湖泊生态黄线由玉溪市人民政府按照规定划定，报省人民政府同意后实施。

《云南省星云湖保护条例》中第六条：玉溪市人民政府应当按照划定的湖滨生态红线和湖泊生态黄线，确定生态保护核心区、生态保护缓冲区和绿色发展区。生态保护核心区是指湖滨生态红线以内的水域和陆域。生态保护缓冲区是指湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间的区域。绿色发展区是指湖泊生态黄线与湖泊流域分水线之间的区域。

根据《云南省星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案（精简版）》。项目不涉及《云南省星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案（精简版）》中的星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线，项目位于绿色发展区。
项目与《云南省星云湖保护条例》相符性分析见表1.1-1。

表1.1-1  项目与《云南省星云湖保护条例》符合性分析
《云南省星云湖保护条例》内容摘要

本项目建设情况

相符性

第二十三条

绿色发展区推进流域生态修复、提升生态涵养功能，淘汰落后产能，发展绿色低碳循环经济，促进富民就业，以生态环境高水平保护促进流域经济社会高质量发展。

绿色发展区禁止新建、改建、扩建严重污染环境、破坏生态的项目；星云湖面山区域禁止连片房地产开发；科学确定人口和城镇建设规模，合理确定并严格控制新增建设用地总规模，提高土地节约集约利用水平，保障土地的可持续利用。

项目废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后排入市政污水管网，进入江川区南片区污水处理厂处理；项目固废处置率100%。

本项目不属于严重污染环境、破坏生态的项目。

符合

第二十四条

绿色发展区禁止下列行为：

（一）利用渗井、渗坑、裂隙，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物；

（二）向入湖河道、沟渠、城镇排水管网排放超过国家、地方水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标的水污染物；

（三）向入湖河道、沟渠、水库排放、倾倒、填埋油类、酸液、碱液、剧毒废液（渣）等；

（四）在入湖河道、沟渠、水库最高水位线以下的滩地和岸坡倾倒、堆放、贮存、填埋固体废弃物或者其他污染物，丢弃或者填埋病死动物、病害动物产品；

（五）在入湖河道、沟渠、水库内丢弃农药、农药包装物，清洗施药器械；

（六）向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等；

（七）随意倾倒、堆放、填埋废弃菜叶等农业废弃物；

（八）生产、销售、使用含磷洗涤用品和国家明令禁止或者明令淘汰的一次性发泡塑料餐具、塑料袋；

（九）经营、使用杀鼠剂以外的限制使用类农药；

（十）违反规定处置生活垃圾，倾倒粪便或者直排畜禽养殖粪污；

（十一）侵占湿地、水库，擅自填堵、覆盖河道；

（十二）新增采矿、选矿；

（十三）开山、采石、挖砂、取土、毁林毁草；

（十四）擅自取水或者违反取水许可规定取水；

（十五）擅自释放或者丢弃外来物种；

（十六）法律、法规禁止的其他行为。

项目废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后排入市政污水管网，进入江川区南片区污水处理厂处理。

本项目不属于第二十四条禁止行为。

符合

根据表1.1-1，项目建设不违反《云南省星云湖保护条例》相关保护要求。

3.与《云南省星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案（精简版）》符合性分析

根据《云南省星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案（精简版）》（玉政发[2022]19号），星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线划分如下：

（1）湖滨生态红线划定

星云湖湖滨生态红线以一级保护区和流域分水岭为框架，将湿地、入湖河口、现状生态用地等区域纳入生态保护核心区内，形成相对连续、完整的湖滨生态系统。

星云湖湖滨生态红线全长48.33km，其中利用已有道路5.02km、新建物理隔离（界桩）43.31km；湖滨生态红线与一级保护区界线并线长度为20.15km。湖滨生态红线距最高水位湖岸线在水平方向上平均距离389m、最远距离1247m、最近距离100m。湖滨生态红线围合面积43.21km2（6.48万亩），比一级保护区面积39.18km2（5.87万亩）多4.03km2（0.61万亩）。

（2）湖泊生态黄线划定

星云湖湖泊生态黄线以现有的翠大线、嵩玉线、澄川高速和规划的红塔—江川高速、国防战备路、部分流域线为框架，部分乡道、机耕路为补充实现贯通闭合，对于不具备修路条件的，设置界桩实现物理隔离。

星云湖湖泊生态黄线全长59.7km，其中利用已有道路20.40km、新建道路 2.93km，设置物理隔离（界桩）36.41km；湖泊生态黄线与湖滨生态红线并线长度为8.62km，距最高水位湖岸线在水平方向上平均距离1345m、最远距离5109m、最近距离100m。湖泊生态黄线围合面积66.76km2（10.01万亩）。湖泊生态黄线至湖滨生态红线之间面积23.55km2（3.53万亩）。

根据《云南省星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案（精简版）》中湖滨生态红线及湖泊生态黄线布置图，项目距离星云湖湖泊生态黄线1.1km，距离星云湖湖滨生态红线1.4km，不涉及《云南省星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案（精简版）》中的星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线。

4.与玉溪市生态环境分区管控符合性分析

项目位于玉溪市江川区大街街道宁海路中段25号，根据《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》（玉市环[2024]40号），属于江川区城区生活污染重点管控单元。

项目与玉溪市生态环境管控总体要求符合性分析详见表1.1-2，与重点管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1.1-3。

表1.1-1  与玉溪市生态环境管控总体要求对照分析

序号

管控领域

管控要求（摘要）

本项目

相符性

1

空间约束

严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。

项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类，符合国家产业政策要求。

符合

2

加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。

项目不涉及星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线，位于星云湖“三区”中的绿色发展区，根据表1.1-1，项目不属于绿色发展区中禁止行为。

符合

3

禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。

项目废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后排入市政污水管网，进入江川区南片区污水处理厂处理；项目固废处置率100%。

本项目不属于严重污染环境、破坏生态的项目。
符合

4

污染物排放管控

加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。

项目废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后排入市政污水管网，进入江川区南片区污水处理厂处理。
符合

5

加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。

项目生活垃圾委托环卫部门清运。项目医疗废物严格按照《医疗废物分类目录》分类收集，按照要求对医疗废物进行登记，执行危险废物转移联单管理制度，每次进行医疗废物转移均填写转移联单。按照要求对医疗废物暂存间进行重点防渗，可做到防止医疗废物的流失、泄漏、扩散，并委托有资质的单位处置（玉溪易和环境技术有限公司）。项目固废处置率100%。

符合

根据表1.1-2，项目玉溪市生态环境管控总体要求。

表1.1-3  与江川区城区生活污染重点管控单元生态环境准入清单符合性分析

序号

管控领域

管控要求（摘要）

本项目

相符性

1

空间约束

星云湖流域内开发建设活动必须严格遵守《云南省星云湖保护条例》要求。

项目不违反《云南省星云湖保护条例》要求。

符合

2

高污染燃料禁燃区，禁止新建、改建、扩建高污染燃料燃用设施。

项目采用电，不使用高污染燃料。

符合

3

污染物排放管控

禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品。

项目洗衣房不使用含磷洗涤剂。
符合

4

环境风险防控

禁止建设排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物的项目，严格控制持久性有机污染物的项目。

项目口腔科不采用银汞合金材料补牙，主要使用树脂补牙，无重金属废水。

符合

根据表1.1-3，项目符合江川区城区生活污染重点管控单元生态环境准入清单要求。

5.与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析

根据《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版），项目与其符合性如下：

表1.1-4  与长江经济带发展负面清单指南符合性分析一览表

序号

要求（摘录）

项目情况

是否属于负面清单

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

项目不属于码头。

不属于

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

项目不涉及自然保护区、风景名胜区。

不属于

3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目不涉及饮用水源保护区。

不属于

4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。

不属于

5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投

资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目不涉及岸线保护区和保留区。

不属于

6

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

项目不属于长江流域

不属于

7

禁止在"一江一口两湖七河"和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

项目不涉及捕捞。

不属于

8

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不属于长江流域。

不属于

10

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

不属于

11

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目不属于石化、现代煤化工等产业。

不属于

12

.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目

项目不属于落后产能项目，不属于高耗能高排放项目。

不属于

根据表1.1-4，项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）中负面清单内容。

6.与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析

项目《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》相符性分析见表1.1-5。
表1.1-5 与云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则的符合性

序号
细则内容
建设项目
是否属于负面清单
1

禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。

建设项目不属于港口项目。

不属于
2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

项目不涉及自然保护区。

不属于
3

禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性腐蚀性物品的设施：禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。

项目不涉及风景名胜区。
不属于
4

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目不涉及饮用水水源保护区。
不属于
5

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家温地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。
不属于
6

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目不涉及长江流域。
不属于
7

禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。

本项目不涉及在金沙江干流、长江一级支流；项目污水经处理达标后排入市政污水管网，进入江南第二污水处理厂处理，不设置排污口。
不属于
8

禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。

本项目不开展生产性捕捞。
不属于
9

禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线三公里范围内，且不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等项目。
不属于
10

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
不属于
11

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。

本项不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
不属于
12

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明合禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素磷、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

本项目不属于落后产能项目、过剩产能行业的项目、高耗能高排放项目、高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产项目、尿素磷、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等项目。

不属于
根据表1.1-5，项目不属于《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》负面清单内容。

7.与《云南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》的符合性分析

项目与《云南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》（云政发[2022]48号）符合性分析见下表。
表1.1-6  与《云南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》符合性分析一览表

序号

相关要求（摘要）

本项目情况

相符性

1

五、加速建设高质量医疗服务体系

（四）不断提升基层医疗卫生机构综合服务能力

推进基层医疗卫生机构综合服务能力提升，优化基本医疗和公共卫生服务功能，筑牢基层常态化疫情防控网底。推动部分服务人口多、规模大、服务能力强的乡镇中心卫生院，在达到国家服务能力推荐标准的基础上，逐步达到二级医院服务能力。引导一般乡镇卫生院做好急诊急救和常见病日常诊疗服务，重点打造1~2个优质特色科室，拓展提升服务功能。加快拓展康复、儿科、口腔等专科医疗服务，满足群众就近就医服务和多元健康服务需求。加强社区卫生服务中心建设，提升基本公共卫生服务水平以及常见病、多发病的诊疗护理、康复治疗、康复训练等综合服务能力。支持条件成熟的社区卫生服务中心和乡镇卫生院创建社区医院。

本项目为街道卫生院，设置儿科、口腔科。项目建设有利于提升基本公共卫生服务水平。
符合
2

六、加强中医药（民族医药）服务体系建设

（一）完善中医医疗服务体系

加强省级中医医院建设，各州、市级中医医院达到三级中医医院建设标准，县级实现公立中医医疗机构全覆盖。依托省中医医院建设省民族医医院，强化傣、彝、藏等民族医疗体系建设。加快推进县级中医医院提标扩能项目。支持各级医疗机构建设名医馆、国医堂。加强综合医院、专科医院、妇幼保健院等机构中医药科室建设，强化临床科室中医医师配备。推进乡镇卫生院和社区卫生服务中心“中医馆”建设全覆盖。支持社会力量举办中医医疗机构。
项目设置中医科。

符合

3

七、完善全方位全周期健康服务体系

（二）优化妇幼健康服务体系

完善妇幼健康服务网络。健全以妇幼保健机构为骨干，以综合医院、专科医院为支撑，以基层医疗卫生机构为基础的妇幼健康服务网络，促进保健与临床相结合，提升妇幼健康服务供给能力。支持省妇幼保健院（省妇女儿童医院）新院建设，努力建成面向南亚东南亚区域妇幼健康辐射中心。以州市、县级妇幼保健院为建设主体，力争到2025年，50%的州市级妇幼保健院达到三级妇幼保健院标准水平；60%以上的县级妇幼保健院达到二级妇幼保健院标准。

本项目为街道卫生院，设置妇女保健科。项目建设有利于提升妇幼健康服务供给能力。
符合
根据表1.1-6，项目符合《云南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》的相关要求。

8.与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》符合性分析

项目与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发[2020]3号）符合性分析见下表。
表1.1-7  与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》符合性分析一览表
序号

相关要求（摘要）

本项目情况

相符性

1

加强源头管理。医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。

本项医疗废物和生活垃圾分类收集、贮存，医疗废物委托玉溪易和环境技术有限公司清运处置，生活垃圾委托环卫部门处置。
符合
2

进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物。要按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物，防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理。对于不具备上门收取条件的农村地区，当地政府可采取政府购买服务等多种方式，由第三方机构收集基层医疗机构的医疗废物，并在规定时间内交由医疗废物集中处置单位。确不具备医疗废物集中处置条件的地区，医疗机构应当使用符合条件的设施自行处置。。

项目医疗废物严格按照《医疗废物分类目录》分类收集，按照要求对医疗废物进行登记，执行危险废物转移联单管理制度，每次进行医疗废物转移均填写转移联单。按照要求对医疗废物暂存间进行重点防渗，可做到防止医疗废物的流失、泄漏、扩散，并委托有资质的单位处置（玉溪易和环境技术有限公司）。
符合
3

医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。

本项医疗废物和生活垃圾分类收集、贮存，生活垃圾委托环卫部门处置。
符合
根据表1.1-7，项目医疗废物的管理、处置符合《医疗机构废弃物综合治理工作方案》的相关要求。
9.与《医疗废物管理条例》符合性分析

项目与《医疗废物管理条例》符合性分析见下表。
表1.1-8  与《医疗废物管理条例》符合性分析一览表
序号

相关要求（摘要）

本项目情况

相符性

1

第十一条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。

本项目执行危险废物转移联单管理制度，制度上墙，每次进行医疗废物转移均填写转移联单。
符合
2

第十二条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

按照要求对医疗废物进行登记，登记资料保存五年。

符合
3

第十三条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。

发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。

项目已对医疗废物暂存间采取混凝土地面+环氧树脂层防渗，可做到防止医疗废物的流失、泄漏、扩散。
符合
4

第十六条医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。

医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。

医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。
项目医疗废物随产随收，并按感染性废物、损伤性废物、病理性废物用专用容器分类收集，并且收集容器应按相关规定规范设置标识。
符合
5

第十七条医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。
项目设置医疗废物暂存间，医疗废物密闭保存，并定期进行消毒和清洁，设置明显的警示标识。医疗废物暂时贮存的时间不超过24小时。医疗废物暂存间远离医疗区、人员活动区以及生活垃圾存放场所，医疗废物委有资质的单位进行处置。

符合
根据表1.1-8，项目医疗废物的管理、处置符合《医疗废物管理条例》的相关要求。

10.与《关于进一步加强医疗废物环境管理的通知》符合性分析

项目与云南省生态环境厅《关于进一步加强医疗废物环境管理的通知》（云环通[2021]15号）符合性分析见下表。
表1.1-9  与《关于进一步加强医疗废物环境管理的通知》符合性分析一览表
序号

相关要求（摘要）

本项目情况

相符性

1

二、规范医疗废物处置方式 

（一）医疗卫生机构应当及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的医疗废物集中处置单位处置。村卫生室医疗废物原则上交乡镇卫生院集中存放，医疗废物集中处置单位按要求到乡镇卫生院收集、转运医疗废物。 

（二）对于不具备上门收取条件的农村地区，当地政府可采取政府购买服务等多种方式，由第三方机构按照《医疗废物管理条例》要求收集基层医疗卫生机构的医疗废物，并在规定时间内交由医疗废物集中处置单位。

（三）确不具备医疗废物集中处置条件的地区和医疗卫生机构应当在环保部门和卫生健康部门的指导下使用符合条件的设施自行处置，自行处置医疗废物的机构要及时向县级卫生健康部门和生态环境部门报告处置情况。

本项医疗废物委托玉溪易和环境技术有限公司清运，执行危险废物转移联单管理制度。
符合
2

五、严格落实医疗机构和处置单位管理责任

医疗卫生机构是医疗废物的产生单位，要严格落实医疗废物分类、机构内收集和暂存要求，在处置单位收集转运前，对本单位医疗废物安全负责，并严格落实医疗废物分类收集、分类贮存的主体责任；医疗卫生机构要在本机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统；应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂存点。医疗卫生机构应当建造或改建用于专门暂时贮存医疗废物的设施、场所，不得露天存放医疗废物；应尽量做到医疗废物日产日清，无法做到的暂存时间最长不得超过48小时，同时加强贮存设施、场所消毒工作。医疗卫生机构严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。

项目严格按照规范要求设置医疗废物暂存间，医疗废物采用专门的容器分类收集，并定期进行消毒和清洁，设置明显的警示标识。医疗废物暂时贮存的时间不超过24小时。医疗废物委有资质的单位进行处置，并执行危险废物转移联单管理制度。

符合
根据表1.1-9，项目医疗废物处置符合《关于进一步加强医疗废物环境管理的通知》（云环通[2021]15号）的相关要求。
11.与《关于加强医疗废物处理处置有关工作的通知》符合性分析

项目与云南省生态环境厅《关于加强医疗废物处理处置有关工作的通知》（云环通[2021]16号）符合性分析见下表。
表1.1-10  与《关于加强医疗废物处理处置有关工作的通知》符合性分析一览表
序号

相关要求（摘要）

本项目情况

相符性

1

一、加强源头管理，严格分类收集、分类封装和暂存管理 

医疗卫生机构要充分认识医疗废物管理工作的重要性，切实落实主体责任，加强院内医疗废物管理工作。一是要按照规范严格落实医疗废物分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运、规范包装、专区暂存、专人负责等措施，规范全流程管理，严防医疗废物外流；二是严格按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》包装，确保包装无破损、无渗漏；三是做好整个收运过程的防渗漏、防遗撒，确保医疗废物自始至终不扩散、不流失、不污染；四是医疗废物转运工具及容器、暂存库（间）须及时进行消毒和清洁。五是加强对有关工作人员的培训、指导，定期对院内医疗废物管理进行自查，及时发现问题，及时整改。

项目严格按照规范要求设置医疗废物暂存间，医疗废物采用专门的容器分类收集，并定期进行消毒和清洁，设置明显的警示标识。医疗废物委有资质的单位进行处置，并执行危险废物转移联单管理制度。医废收集、暂存安排专人负责管理。

符合
根据表1.1-10，项目医疗废物处置符合《关于加强医疗废物处理处置有关工作的通知》（云环通[2021]16号）的相关要求。

12.与《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板 提高污染治理能力的通知》符合性分析

项目与《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板 提高污染治理能力的通知》（环办水体[2021]19号）符合性分析见下表。
表1.1-11  与环办水体〔2021〕19号文件符合性分析一览表
序号

相关要求（摘要）

本项目情况

相符性

1

一、完善医疗机构污水处理设施

按照“谁污染，谁治理”的原则，传染病医疗机构、20张床位及以上的医疗机构，应按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466）相关规定，并参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029，以下简称《规范》）要求，科学确定污水处理设施的规模、工艺，确保出水达标排放。20张床位以下的医疗机构污水经消毒处理后方可排放。

尚未规范配置污水处理设施以及现有处理设施能力不足的，要结合医院发展规划，合理确定新建或改扩建规模。2022年12月底前，传染病医疗机构、二级及以上的医疗机构应完成满足污水处理需求的设施建设；2025年12月底前，其他按规定应配套建设污水处理设施的医疗机构要完成建设任务。建成投运前要因地制宜建设污水应急收集设施（或化粪池）、临时性污水处理设施等，杜绝医疗污水未经处理直接排放。

进水污染物浓度明显低于《规范》参考值并影响污水处理设施正常运行的，医疗机构要及时开展管网排查，对存在的错搭乱接、漏损等问题进行整改。

项目医疗废水经化粪池预处理后排入自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入江川区南片区污水处理厂处理。污水处理站采用“预处理+A/O法+消毒（次氯酸钠溶液）”的处理工艺，设计处理规模为20m3/d，其工艺属于《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）推荐工艺。根据2024年5月出水水质监测结果，出水水质能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。
符合
根据表1.1-11，项目污水处置符合《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板 提高污染治理能力的通知》（环办水体[2021]19号）的相关要求。

13.与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析

项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析见下表。
表1.1-12  与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析一览表
序号

相关要求（摘要）

本项目情况

相符性

1

第三十八条 产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。机关、事业单位等应当在生活垃圾分类工作中起示范带头作用。

项目生活垃圾采用垃圾收集桶，委托环卫部门定期清运处置。

符合
2

第六十一条 医疗卫生机构应当依法分类收集本单位产生的医疗废物，交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物集中处置单位应当及时收集、运输和处置医疗废物。

医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、渗漏、扩散。

项目严格按照规范要求设置医疗废物暂存间，医疗废物采用专门的容器分类收集，并定期进行消毒和清洁，设置明显的警示标识。医疗废物委有资质的单位进行处置，并执行危险废物转移联单管理制度。医废收集、暂存安排专人负责管理。

符合

根据表1.1-12，项目固废处置符合《云南省固体废物污染环境防治条例》相关要求。

14.与《云南省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

项目与《云南省“十四五”生态环境保护规划》（云环发[2022]13号）的符合性分析见表1.1-14。

表1.1-14  与《云南省“十四五”生态环境保护规划》对照分析

序号

相关要求（摘要）
本项目情况

符合性

第九章 统筹风险防范，守牢环境安全底线

第一节 持续提升危险废物医疗废物风险防范能力

建立平战结合医疗废物应急处置体系。……强化医疗废物源头分类，设置医疗废物专门的收集容器和暂存点。精准有效做好常态化疫情防控相关环保工作，加强医疗废物等处理处置环境监管。到2022年底，基本补齐医疗废物处理设施短板，县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到100%。

项目医疗废物严格按照《医疗废物分类目录》分类收集，按照要求对医疗废物进行登记，执行危险废物转移联单管理制度，每次进行医疗废物转移均填写转移联单。按照要求对医疗废物暂存间进行重点防渗，可做到防止医疗废物的流失、泄漏、扩散，并委托有资质的单位处置（玉溪易和环境技术有限公司）。项目医疗废物处置率100%。
符合

根据表1.1-14，项目医疗废物处置符合《云南省“十四五”生态环境保护规划》中的相关要求。

15.与《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》符合性分析

项目与《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》符合性分析见表1.1-15。

表1.1-15  与玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规符合性分析一览表

序号

相关要求（摘要）
本项目情况

符合性

第五节 加强固废管理，推进资源化利用

二、建立医疗废物有效监管体系

规范医疗废物的收集、运输、处置，加强管理，防止流失，严格做到医废处置率达100%。严格执行《医疗废物分类目录》，建立医疗废物管理台账，改造不符合要求的分类、包装方式及暂存场所，加强卫生部门的管理能力和水平。加强小诊所等医疗废物的收集覆盖范围，保证周边居民的环境安全与健康。

项目医疗废物严格按照《医疗废物分类目录》分类收集，按照要求对医疗废物进行登记，执行危险废物转移联单管理制度，每次进行医疗废物转移均填写转移联单。按照要求对医疗废物暂存间进行重点防渗，可做到防止医疗废物的流失、泄漏、扩散，并委托有资质的单位处置（玉溪易和环境技术有限公司）。项目医疗废物处置率100%。
符合

根据表1.1-15，项目医疗废物处置符合《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》中的相关要求。
16.选址合理性分析

（1）用地规划

项目用房为江川县计划生育指导站用房，不涉及新增占地。

根据江川区自然资源局“关于江川区星云街道社区卫生服务中心项目用地性质和城市空间布局的意见”及结合《玉溪市江川区国土空间总体规划（2021-2035）》用地规划图，项目用地为医疗卫生用地。项目符合国土空间规划用地要求。

根据玉溪市江川区星云湖管理局出具的《关于协助审查玉溪市江川区星云街道社区卫生服务中心项目与星云湖“两线三区”位置关系的复函》，项目用地不涉及《云南省星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案（精简版）》中的星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线，项目位于绿色发展区，对照《云南省星云湖保护条例》，符合《云南省星云湖保护条例》中绿色发展区要求。

项目符合江川区城区生活污染重点管控单元生态环境准入清单要求。

（2）周围环境

项目占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区、国家公园、地质公园、自然遗产地、饮用水源保护区、永久基本农田、生态红线等环境敏感区。

根据2024年1月~12月玉溪市江川区环境空气质量月报，项目区域环境空气质量能够满足功能区划要求。根据声环境质量监测结果，项目声环境质量满足功能区划要求。

项目北侧为星云街道办事处，南侧为区住建局，东侧为区审计局、区地税局生活区，西侧为下营社区居民房，周边为企事业单位、商业、居民区，无工业分布，与周边环境相容。根据《玉溪市江川区国土空间总体规划（2021-2035）》用地规划图，项目周边用地规划为城镇住宅用地、广场用地、商业服务用地、教育用地和机关团体用地，无工业用地。外环境对项目产生的影响小。

（3）环境影响

项目污水处理站采取措施后对周围环境影响小；项目污水进入医院自建污水处理站处理后能够达到《医疗机构水污染排放标准》（GBl8466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，进入江川区南片区污水处理厂处理；项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准；项目固废处置率100%。项目运营期采取相应环保措施后对周围环境影响小。

综上所述，从项目选址的用地规划、周围环境、环境影响等方面分析，项目选址合理。

17.平面布置合理性分析

（1）污水处理站布局合理性

根据《医院污水处理技术指南》中关于医院污水处理站建设要求：医院污水处理构筑物的位置宜设在医院建筑物当地夏季主导风向的下风向；医院污水处理设施应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离，并应设绿化防护带或隔离带。

项目污水处理站设置在场内北侧独立的1F平房内，距离综合楼8m；江川区常年主导风向是正南风，其次是西南风，医院污水处理站处于综合楼下风向。

项目污水处理站平面布置符合《医院污水处理技术指南》要求。

（2）医疗废物暂存间布局合理性

根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号），医疗废物暂时间应满足下述要求：必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。

项目在场内北侧独立的1F平房内设置一个10m2医疗废物暂存间，距离综合楼12m，与医疗区、人员活动密集区隔开。项目医疗废物与生活垃圾分开存放，医疗废物暂存间防风、防雨、防散落。医疗废物暂存间紧邻停车区，有利于医疗废物清运。

医疗废物暂存间总平面布置符合《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）相关要求。

（3）备用发电机房布局合理性

项目备用发电机位于2楼南侧配电房内。项目邻近配电房一侧布置卫生间及检验室、中药房，且2楼未布置病房。备用发电机噪声对医院病房及诊室影响小。

备用发电机废气排放口位于配电房南侧。排放口南侧3m为商业用房，因备用发电机使用频次少，对周围环境影响小。

综上，项目备用发电机总平面布置合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目由来

江川区大街街道中心卫生院始建于1988年5月，位于玉溪市江川区大街街道下营东街老戏台旁，占地面积896.7m2，建筑面积2177.1m2，主要承担辖区内的医疗卫生防疫、妇幼保健、疾病防治、计划生育、医疗保健等卫生服务工作。2016年9月，按照《云南省环境保护厅关于加快推进环保违规建设项目整改工作的通知》（云环通[2016]85号）、《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市环境保护违规建设项目整改方案的通知》（云政办发[2016]88号）要求，江川区大街街道中心卫生院委托云南靖尚达环境自行有限公司编制《江川区大街街道中心卫生院项目环境影响现状评价报告表》，并取得江川区环境保护局（现为玉溪市生态环境局江川分局）备案。

因现有院区占地面积较小，难以满足就诊要求，江川区大街街道中心卫生院于2021年11月迁至玉溪市江川区大街街道宁海路中段25号（原江川区妇幼保健院用房，江川区妇幼保健院已于2020年10月迁至新院，2020年12月原址移交政府），2021年12月江川区大街街道中心卫生院开始运营，至今已运营4年。

项目迁建期间处于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，按照《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间有关建设项目环境影响评价应急服务保障的通知》（环办环评函[2020]）56号，项目属于疫情期三类建设项目中的医疗卫生类，可先开工后补办手续。

2024年9月18日，江川区大街街道中心卫生院更名为玉溪市江川区星云街道社区卫生服务中心。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》，项目必须执行环境影响评价制度，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本），项目属于 “四十九、卫生 84，其他（住院床位20张以下的除外）”相关规定，编制环境影响报告表。

2.2项目概况

项目概况见表2.2-1。

表2.2-1  项目概况

项目名称

玉溪市江川区星云街道社区卫生服务中心

建设单位

玉溪市江川区星云街道社区卫生服务中心

建设地点

玉溪市江川区大街街道宁海路中段25号
建设规模

占地面积1714.86m2，建筑面积2952.81m2，病床30张，牙椅2张

建设性质

新建补办

工程投资

600万元

工作制度

年工作365d，每天3班，每班8h

劳动定员

92人

2.3工程建设内容及规模

项目不设传染科，不接收传染病人；不设置太平间；不设置冷库，采用常规冰箱对药品进行冷藏；不设置食堂；不设置住宿，无住宿人员。

卫生院配备1台DR机，目前暂未启用。本次评价不包括放射性环境影响评价内容，卫生院应单独办理相关环保手续。

项目组成见表2.3-1。
表2.3-1  项目组成一览表

工程

内容

项目组成

建设内容、规模及基本情况

备注

主体

工程
综合楼
综合楼为4F砖混结构，建筑面积2131.04m2。综合楼主要功能为各类门诊、病房，日常就诊人数约为300人/d。病床30张，牙椅2张。
利旧
辅助平房

辅助平房为1F钢架结构，建筑面积160.27m2。辅助平房主要功能为污水处理站、医疗废物暂存间、库房、洗衣房。
利旧
公辅工程
停车场

地面机动车停车位10辆。

利旧
给水
由区域市政给水系统统一供给。

利旧
排水
项目排水采用雨污分流制。雨水经雨水管收集排入宁海路市政雨水管网。检验科废水经中和桶收集并进行pH调节+消毒灵处理后排入化粪池，其余医疗废水、生活污水直接进入化粪池，污水经化粪池预处理后排入自建污水处理站，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后排入市政污水管网。
新建
供电
综合楼2F设配电房，建筑面积7.6m2，采用220V市政电源供电，并配备1台8kW柴油发电机作为备用电源。
新建
供热

项目无热水供应系统。
/

环保

工程
废水
污水处理站

位于1F辅助平房内，污水处理站采用“预处理+A/O法+消毒（次氯酸钠溶液）”的处理工艺，设计处理规模为20m3/d。
新建
化粪池

项目建设化粪池1个，容积10m3。
利旧
检验废水收集装置

在检验科设置2只100L的中和桶，检验废水经pH调节+消毒灵处理后排入化粪池，再进入自建污水处理站处理。
新建
事故池

设置1个容积为5m³的事故池，位于项目污水处理站内，用于存储事故状态废水。

拟建

废气

污水处理站、医疗废物暂存间废气

投放除臭剂、定期消毒。
/
噪声

污水处理设备、发电机房均设置于房间内，安装减振装置及房间隔声。
/
固废

医疗废物暂存间

项目在场内北侧独立的1F平房内设置一个10m2医疗废物暂存间，暂存间严格按（GB18597-2023）《危险废物贮存污染控制标准》的要求建设，采取防渗、防风、防雨措施，医疗废物采用专门的容器分类收集。
新建
生活垃圾桶

医院内设置若干只移动式加盖的生活垃圾收集桶。
新建
其他

防渗措施

重点防渗区（医疗废物暂存间）：

医疗废物暂存地坪为混凝土+2mm环氧树脂层防渗，渗透系数不大于10-10cm/s）。

一般防渗区（污水处理站、化粪池）：化粪池为钢混结构；污水处理站地坪为混凝土、主要处理构筑物为不锈钢结构。

医废暂存间、污水处理站为新建，化粪池利旧

表2.3-2 综合楼功能设置一览表

楼层

综合楼及业务综合楼
科室名称

功能设置

1F

放射科、医学影像科、口腔科、全科医疗科、儿科、外科、内科
设有挂号收费、药房、放射科、医学影像科、口腔科、全科医疗科、儿科、外科、内科、注射室、留观室、抢救室等
2F

医学检验科、中医科、妇产科（妇科专业）、预防保健科、妇女保健科

设医学检验科、中医科、妇产科（妇科专业）、预防保健科、妇女保健科、配电房、中药房、小手术室等
3F

病房
病房、护士站、配液室、值班室等
4F

办公室

办公室、资料室、会议室等
2.4主要生产设备及原辅材料

项目主要设备见表2.4-1。

表2.4-1  主要设备一览表

科室

设备名称

型号

单位

数量

医学检验科

超声多普勒胎儿心率设备

BC-5180

台

1

全自动生化分析仪

BS-430S

台

1

尿液分析仪

URIT-180

台

2

电解质分析仪

梅州康力

台

1

离心机

台

1

显微镜

台

1

高压锅

台

1

医学影像科

数字化摄影X射线

蓝韵7100A

台

1

彩色多普勒超声诊断仪

开立S26s

台

1

超声诊断仪

汕头5500PLUS

台

1

口腔科

牙椅

张

2

清洗机

台

1

急救室

十二导联心电图机

ECG-2360

台

1

除颤仪

台

1

肌钙蛋白仪

台

1
氧气瓶

个

2

中医科

TDP治疗仪

台

8

中药定向透药治疗仪

台

2

低周波治疗仪、

台

4

中频治疗仪、

台

1

中药定向透药治疗仪、

台

1

牵引床

台

1

体外冲击波治疗仪

台

1
项目原辅材料消耗情况如见表2.4-2。

表2.4-2  主要原辅材料

类别
名称
规格
单位
年用量
医疗器材
一次性口罩、手套
医用灭菌
只、双
32000
一次性注射器、输液管
医用灭菌
支
5000
医用纱布
医用灭菌
包
600
药品类
9%氯化钠注射液
150mL、250mL、500mL
瓶
3000
5%葡萄糖注射液
150mL、250mL、500mL
瓶
2500
其它在治疗过程中使用的药品和针剂
/
盒、瓶
2000
消毒剂
75%乙醇
500mL
瓶
150
碘伏
60mL
瓶
600
消毒灵
500g
袋
400
医疗检验

检测试剂盒

/

盒

300

一次性采血管

/

支

1000

一次性采血针

支

1000

污水处理剂
次氯酸钠
25kg
桶
30
检验废水处理
氢氧化钠

0.5kg

瓶

10

能源
新鲜水
39606
t/a
市政供水管网
用电量
60000
kW/h
市政电网
注：检验盒内检验试剂不含氰化物，不使用含铬化学品。

2.5诊疗能力
项目设置病床30张，牙椅2张，日常就诊人数高峰期为300人/d。
项目设置放射科、医学影像科、口腔科、全科医疗科、儿科、外科、内科、医学检验科、中医科、妇产科（妇科专业）、预防保健科、妇女保健科。

项目每天3班，每班8小时，其中9:00~17:00班提供正常就诊服务，其余班次为值班。项目不提供急诊服务。
2.6总平面布置

项目主要建筑1栋综合楼、1栋辅助平方及其他配套公辅设施。

综合楼设置有4层，1F层挂号收费、药房、放射科、医学影像科、口腔科、全科医疗科、儿科、外科、内科、注射室、留观室、抢救室等等；2F医学检验科、中医科、妇产科（妇科专业）、预防保健科、妇女保健科、配电房、中药房、小手术室等；3F设病房、护士站、配液室、值班室等；4F层设办公室、资料室、会议室等等。

辅助平方为1F，主要功能为污水处理站、医疗废物暂存间、库房、洗衣房。

项目主要出入口位于宁海路，项目区各功能分布明确，总体布设疏密有秩，便于患者就医。

2.7消毒

（1）各治疗操作及特殊科室需用紫外线灯照射消毒时，照射时间每日1次，时间为1小时。

（2）使用中的医疗器械如监护仪、心电图机、听诊器、血压计等，频繁接触的表面如仪器的按钮、操作面板、电话按键、鼠标等，每周用75%酒精擦拭1遍；病人出院后，对床单元应使用含氯消毒剂擦拭消毒。

（3）感染高风险的检验科地面与物体表面，应保持清洁、干燥，每天进行消毒，遇明显污染随时去污、清洁与消毒。物体表面和地面消毒采用含氯消毒液擦拭。
2.8劳动定员及工作制度

全年工作365天，每天3班，每班8小时，定员92人。项目不提供食宿。

2.9水平衡

2.9.1用排水情况

项目用水主要为门诊用水、病房用水、检验科用水、洗衣房用水、煎药用水。

医学影像科采用数码洗印设备，不产生显影液等洗印废水。

小手术室主要是简单的清创缝合。

检验科主要是进行常规的血常规、尿常规、大便常规检验，检验试剂多为成套试剂盒，试剂盒内配有分析和测定所需的全部试剂，使用时直接加入检验设备中，不需自制试剂，无制剂用水。检验化验中产生的废水主要为设备清洗产生的酸性废水，不含有氰化合物和铬，经pH调节+消毒灵处理后进入化粪池、污水处理站。检验废液作为危险废物处置。
项目牙科补牙主要采用树脂补牙材料或外购的牙套，不含汞合金，无含汞废水产生。

项目不设传染科，不产生传染科废水。

（1）门诊用排水

根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），卫生所诊用水定额为20L/人次（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）。项目门诊平均人数为300人/d，用水定额为20L/人次，则门诊用水量为6.0m3/d、2190m3/a。
项目门诊废水排污系数按照0.9计算，则门诊废水量为5.4m3/d、1971m3/a。
（2）病房用排水
项目病房不带洗浴、无独立卫生间，病房内用水定额为150L/床·d（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）。项目设置床位30张，则病房用水量为4.5m3/d、1642.5m3/a。

项目病房废水排污系数按照0.8计算，则病房废水量为3.6m3/d、1314m3/a。

（3）检验科用排水
检验科用水为检测仪器器皿清洗用水。检验废液作为危险废物处置。

根据项目实际运行情况，检验人数平均为门诊人数的20%，则检验人数为96人/d，平均每人每次化验需用水2L，则用水量为0.19m3/d、69.4m3/a。

项目检验废水排污系数按照0.9计算，则检验废水量为0.17m3/d、62.5m3/a。

（4）洗衣房用排水
卫生院设置洗衣房对工作人员工作服、床单、被套进行清洗。根据现有卫生院运行情况，每个床位将产生1.0kg的床单被套及每位医务人员将产生0.5kg的工作服。项目设有30床位，职工92人，因此每天产生86kg的衣物及床单。

洗涤用水量参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）定额，洗衣用水平均按80L/kg计，则项目洗涤用水量为6.88m3/d、2511.2m3/a。

项目洗衣房废水排污系数按照0.8计算，则项目洗涤废水量为5.50m3/d、2008.9m3/a。

（5）煎药用排水
项目设置煎药室，部分患者委托医院代煎中药，用水包括中药煎药用水、煎药设备清洗用水。

根据建设单位提供的资料，中药每副煎药时间30min，煎一副中药用水2L。项目煎药量10副/d，则煎药用水量为0.02m3/d、7.3m3/a。每副中药煎煮后都要对煎药机进行清洗，清洗用水量为2L/次·d，则煎药清洗用水量为0.02m3/d、7.3m3/a /d。煎药用水量为0.04m3/d、14.6m3/a /d。

煎药废水为设备清洗废水，排污系数按照0.9计算，煎药清洗废水量为0.018m3/d、6.6m3/a。

2.9.2水平衡

项目用排水量见表2.9-1。

表2.9-1  项目运营期用排水情况

用水对象

规模

用水量标准

用水量

(m3/d)

用水量

(m3/a)

排放量

(m3/d)

排放量

(m3/a)

门诊

300人/d

20L/人·d

6.0

2190

5.4

1971

住院部
30床

150L/床·d
4.5

1642.5

3.6

1314

检验科

96人/d

2L/人

0.19

69.4

0.17

62.5

洗衣房

86kg
80L/kg
6.88

2511.2

5.5

2008.9

煎药室

/

/
0.04

14.6

0.018

6.6

合计

---

---

120.4

项目运营期水平衡图如下：


[image: image13.png]Betiy U
ek, e Bt Bk

i sl E] WK





图2.9-1  水平衡图  单位：m3/d


[image: image2.emf]住院用水

门诊用水

   

1642.5

6.9

2190

219

1314

6427.7

煎药用水

328.5

2511.2

502.3

1971

2008.9

 

洗衣用水

检验用水

62.5

 

14.6

污水处理站

化粪池

62.5

 

8

自来水

69.4

3986.5

收集桶

碱

5363

市政管网

江川区南片区

污水处理厂

6.6

5363

5363


图2.9-2  水平衡图  单位：m3/a
2.9.3污水处理措施

门诊废水、病房废水、煎药废水、洗衣废水经化粪池预处理后排入自建污水处理站处理，检验废水经pH调节+消毒灵处理后排入化粪池，再进入自建污水处理站处理。污水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后排入宁海路市政污水管网，进入江川区南片区污水处理厂处理。

检验科设置2只100L的中和桶。项目建设化粪池1个，容积10m3。污水处理站采用“预处理+A/O法+消毒（次氯酸钠溶液）”的处理工艺，设计处理规模为20m3/d。

2.9.4污染物核算

项目污水中污染物产生浓度、产生量、排放浓度和排放量详见下表2.9-2。

表2.9-2  主要污染物浓度与排放量一览表

污染物名称

产生情况

排放情况

排放去向

产生浓度（mg/L）

产生量

（t/a）

排放浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

废水量

5363m3
5363m3
达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后排入宁海路市政污水管网，进入江川区南片区污水处理厂处理。

悬浮物

120

0.64

60

0.32

化学需氧量

300

1.61

250

1.34

五日生化需氧量

150

0.80

100

0.54

氨氮

50

0.27

45

0.24

总磷

8

0.04

8

0.04

粪大肠菌群

3.0×108
/

5000（MPN/L）

/

注：废水中污染物浓度参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1经验数据，总磷参照同类型卫生院。

2.10环保投资

项目总投资概算为600万元，环保投资概算为33.85万元，占工程投资的5.64%。环保投资详见表2.10-1。

表2.10-1  保投资概算表    单位：万元

污染因素

污染源

治理设施数量/规格

投资

（万元）

备注

废水

检验科废水

2个100L中和桶

0.02

已建

门诊、病房、洗衣、煎药废水

化粪池1个，容积10m3。规模为20m3/d的污水处理站1座（工艺为预处理+A/O法+消毒）。
25

已建

废气

污水处理站医疗废物暂存间

投放除臭剂、定期消毒。
0.3

已建

噪声

设备噪声

设备安装减振垫。

0.2

已建

固体废物

生活垃圾

配备各类移动式生活垃圾收集桶

0.1

已建

医疗废物

设置一个10m2医疗废物暂存间，暂存间采用混凝土+2mm环氧树脂层防渗，并配备各类医疗废物收集容器5个

4.0

已建

规范标识标牌

0.03

新增

环境风险

污水处理站

事故收集池1个，容积5m3。
0.2

新增

其它

竣工环境保护验收监测

4.0

合计

/

/

33.85



	工艺流程和产排污环节
	2.11施工工艺流程及产排污环节

项目利用已有建筑进行装修改造，已于2021年12月完成装修改造。施工期的工艺流程及产污情况见图2.11-1所示。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2.11-1  施工期产污节点图

2.12运营期工艺流程及产排污环节

项目就医流程为：到院就诊，医生接诊，根据诊断后进行化验查看或者药物治疗以及住院治疗。

就医过程产生的污染物为废水、固废、废气、噪声。

废水产生环节为门诊、住院、治疗、煎药过程产生的废水、洗衣房废水以及化验室产生的清洗废水。

固废产生环节为门诊、住院、治疗、化验产生的医疗废物和生活垃圾，中药煎药产生的药渣，化粪池及污水处理站污泥。

废气产生环节主要为污水处理设施臭气、医疗废物暂存间臭气、中药煎药异味。

噪声产生环节为污水处理站、洗衣房设备噪声。

医院就医流程及产污节点图如图2.12-1所示，污水处理工艺流程图见图2.12-2。


[image: image4.emf]就诊

病人

取药 、基本治疗

离开

化验

住院

治疗

出院

废水收集桶

化粪池

W1

W3

W1

W2

煎药室

W5

洗衣房

污水处理站

W4

江川区南片区

污水处理厂

噪声

噪声

臭气

污泥

消毒

有资质单位清运

异味

生活垃圾

医疗废物

生活垃圾收集桶 医疗废物收集桶

中药渣

医疗废物 生活垃圾

环卫部门清运

医废暂存间

有资质单位清运

臭气


图2.12-1  就医流程及产污节点图
W（废水）：W1~W5—废水。


[image: image5.emf]化粪池

调节池

缺氧池

好氧池

消毒池

江川区南片区污

水处理厂

次氯酸钠

其他污水 检验科废水

收集桶

风机

氢氧化钠

污泥

污泥

污泥

污泥

经消毒后委云南碧

晟环保有限公司清

运至云南大地丰源

环保有限公司处置


图2.12-2  污水处理工艺流程图（规模：20m3/d）
项目运营期产排污环节见表2.12-1。

表2.12-1  运营期产排污环节一览表

污染类型

工序/生产线

污染物

去向或治理措施

废气

渗滤液处理站、化粪池、医疗废物暂存间

氨、硫化氢、臭气浓度

化粪池封闭；污水处理站位于室内，投放除臭剂、定期消毒；医疗废物暂存间投放除臭剂、定期消毒、及时清运。

煎药室

中药异味

通风

备用发电机地方

CO、HC、NOX 等

通风

废水

生活污水、医疗废水、煎药清洗废水、洗衣房废水

COD、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群等

经化粪池预处理后排入自建污水处理站，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后排入市政污水管网

检验科清洗废水

pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群等

经封闭式污物收集桶收集并进行pH调预处理后排入化粪池
固废

生活办公

生活垃圾

移动式垃圾桶收集后委托环卫部门清运

住院治疗
未被污染的输液瓶（袋）
住院治疗

医疗废物

采用专门的容器分类收集，暂存于医疗废物暂存间，委托玉溪易和环境技术有限公司定期清运处置

污水处理

污泥

消毒后委托云南大地丰源环保有限公司处置
噪声

污水处理站水泵、风机

减震基础，位于建筑物内



	与项目有关的原有环境污染问题
	2.13原有江川区大街街道中心卫生院项目概况

江川区大街街道中心卫生院始建于1988年5月，位于玉溪市江川区大街街道下营东街老戏台旁，工程内容为1栋4F门诊综合楼及配套污水处理、医疗废物暂存设施，总占地面积896.7m2，建筑面积2177.1m2，卫生院编制床位数25张，实际开放床位15张。卫生院内设行政职能科室7个。

2.13.1原有江川区大街街道中心卫生院项目环保手续情况

2016年9月，按照《云南省环境保护厅关于加快推进环保违规建设项目整改工作的通知》（云环通[2016]85号）、《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市环境保护违规建设项目整改方案的通知》（云政办发[2016]88号）要求，江川区大街街道中心卫生院委托云南靖尚达环境自行有限公司编制《江川区大街街道中心卫生院项目环境影响现状评价报告表》，并取得江川区环境保护局（现为玉溪市生态环境局江川分局）备案。

2.13.2原有江川区大街街道中心卫生院项目污染源排放及治理情况

此部分内容引用自《江川区大街街道中心卫生院项目环境影响现状评价报告表》的相关内容。

（1）大气污染物

原有项目不设置污水处理站和备用发电机，原有项目产生的大气污染物主要是化粪池产生的恶臭。化粪池为地埋式，日常顶部有盖板密封，异味挥发量较少。
（2）废水 
原有项目废水为门诊、住院废水以及检验科废水。原有项目用水量为2545m3/a，废水产生量为2036m3/a。废水经化粪池处理后（投加消毒灵消毒）排至市政污水管网。 
（3）噪声
原有项目营运期噪声主要为门诊和交通噪声，源强55~70db（A）。

（4）固体废物
①医疗废物
原有项目医疗废物产生量6.0kg/d，约2.2t/a；医疗废物先经分类收集桶收集，临时贮存在医废暂存间内，委托玉溪易和环境技术有限公司定期清运处置。
②生活垃圾 
原有项目生活垃圾产生量为59.2kg/d、21.6t/a，生活垃圾经垃圾设施收集后，由当地环卫部门定期清运处置。
③化粪池污泥
原有项目化粪池一般180天左右排一次泥，产生的污泥量为0.8t/a。污泥经消毒后委托云南大地丰源环保有限公司处置。
2.13.3原有江川区大街街道中心卫生院处置方案

原有卫生院建筑已于2021年交由政府全权处理，现为江川区市场监督管理局。原有卫生院迁建后已将医疗废物暂存间所有医疗垃圾全部委托有资质单位清运处置，并对暂存间进行清扫、消毒；化粪池投入石灰消毒后，全部清掏，然后委托有资质单位处置。

2.13.4原有江川区大街街道中心卫生院污染物源强汇总

原有卫生院产生污染物种类及数量详见下表。

表2.13-1  原有院污染物汇总一览表

类型

项目

产生量

排放量

已采取的处置措施及排放去向

废气

恶臭

少量，无组织排放

少量，无组织排放

通过大气自然扩散

废水

废水量
2036m3/a

2036m3/a

化粪池处理后（投加消毒灵消毒），排入市政污水管网。

COD

0.61t/a

0.49t/a

BOD5
0.30t/a

0.25t/a

NH3-N

0.10t/a

0.09t/a

TP

0.016t/a

0.014t/a

固废

医疗废物

2.2t/a

0t/a

委托玉溪易和环境技术有限公司定期清运处置。

污泥

0.8t/a

0t/a

经消毒后委托云南大地丰源环保有限公司处置。

生活垃圾

21.6t/a

0t/a

统一收集，定期委托环卫部门统一清运。

项目迁建前后污染物排放情况（三本账）详见下表2.13-2。

表2.13-2  迁建前后污染物排放三本账一览表

项目

污染物

原有项目污染物排放量

迁建项目污染物排放量

以新带老消减量

全院污染物排放量

排放增减量

废水

废水量（m3/a）

2036

5363

2036

5363

+3327

COD（t/a）

0.49

1.34

0.49

1.34

+0.85

BOD5（t/a）

0.25

0.54

0.25

0.54

+0.29

NH3-N（t/a）

0.09

0.24

0.09

0.24

+0.15

TP（t/a）

0.014

0.04

0.014

0.04

+0.026

固废

医疗废物、污泥、生活垃圾
0

0

0

0

0

2.13.5原有江川区大街街道中心卫生院环境污染问题及整改措施

原有卫生院已搬迁完成，建筑已于2021年交由政府全权处理，现为江川区市场监督管理局。原有卫生院迁建后已将医疗废物暂存间所有医疗垃圾全部委托有资质单位清运处置，并对暂存间进行清扫、消毒；化粪池投入石灰消毒后，全部清掏，然后委托有资质单位处置。原有项目无遗留环境污染问题。

2.14现有场地概况

现有场址原为玉溪市江川区妇幼保健院用房。玉溪市江川区妇幼保健院始建于1964年1月，位于玉溪市江川区大街街道宁海路中段25号，工程内容为1栋4F门诊综合楼、1栋1F辅助平房及配套污水处理、医疗废物暂存设施，总占地面积1714.86m2，建筑面积2952.81m2，设置产科、妇科、儿科、检验科、放射科、预防保健科、预防接种门诊、医学影像科，开设床位20张。

玉溪市江川区妇幼保健院已于2020年10月迁至玉溪市江川区星云街道宝凤路8号。搬迁后场地遗留1栋4F建筑（建筑面积2131.04m2），1栋1F建筑（160.27m2）。

2.14.1原玉溪市江川区妇幼保健院环保设施情况

根据调查，原玉溪市江川区妇幼保健院在场址内环保设施主要为医疗废物暂存间（1F辅助平房内）、污水处理站（1F辅助平房内）及化粪池。
2.14.2现有场址环境污染问题

经咨询建设单位，项目迁入前，玉溪市江川区妇幼保健院已对医疗废物暂存间进行清理并进行消毒，一体化污水处理设备已搬迁，场地已消毒，化粪池已进行消毒处置，现有场址内无遗留环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1环境空气质量现状

项目位于玉溪市江川区大街街道，属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。

根据玉溪市生态环境局江川分局公布的《2024年1月~2024年12月玉溪市江川区环境空气质量月报》，江川区二氧化硫24小时平均值为4~12μg/m3，二氧化氮24小时平均值为6~19μg/m3，颗粒物（PM10）24小时平均值为12~57μg/m3，一氧化碳24小时平均值为0.4~0.8mg/m3，臭氧最大8小时平均值为59~141μg/m3，颗粒物（PM2.5）24小时平均值为9~41μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，为环境空气质量达标区。

3.2地表水环境质量现状

项目区最近地表水体为大庄河（位于项目东面580m处），大庄河为星云湖的入湖河流。根据《云南省水功能区划》（2014版），星云湖划分为星云湖江川开发利用区，水环境功能为一般鱼类保护、农业用水、景观用水，规划为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。入湖河流大庄河参照星云湖执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。
根据云南省生态环境厅发布的《九大高原湖泊水质监测状况月报》（2024年1月~12月），可知大庄河2024年1月~2月、7月~9月水质监测Ⅴ类，2024年3月~6月、10月~12月处于断流状态，未进行过断面监测，不能满足水环境功能区划要求。星云湖水质综合类别为Ⅴ类，不满足水环境功能区划要求（Ⅲ类）。

3.3声环境质量现状

项目位于玉溪市江川区大街街道宁海路中段25号，根据《玉溪市江川区城市区域声环境功能区划（2024-2035年）》，项目所在区域属于2类声环境功能区，东侧宁海路属于4a类功能区，项目场界西、南、北侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，场界东侧邻宁海路一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。
本次评价委托玉溪华恒环境科技有限公司于2024年12月23日对项目周边声环境进行监测，根据监测结果，江川区地税生活区、项目南侧、项目北侧、项目西侧监测点位声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目东侧、江川区住房和城乡建设局（邻宁海路一侧）声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

表3.3-1  声环境监测结果      单位：dB（A）
编号

点位名称

2024.12.23

执行标准

昼间

夜间

昼间

夜间

1

江川区地税生活区

57.8

44.6

60

50

2

项目南侧
44.6

42.2
60

50

3

项目东侧
58.7

47.2

70

55

4

项目北侧（星云街道办）
44.9

43.8

60

50

5

项目西侧（下营社区）
47.0

43.1

60

50

6

江川区住房和城乡建设局（邻宁海路一侧）
58.3

48.5

70

55

3.4生态环境质量现状

项目已建成，项目区域内已无原生植被分布。项目周边由于受人为活动的开发和破坏，地表植被已无原生植被，主要为次生植被和人工植被，植物种类较少，生物结构单一，无国家重点保护的珍稀动植物和古树名木。

	环境

保护

目标
	项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感区域。项目不涉及基本农田、生态保护红线。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目声环境保护目标为周围50m范围内居民区、学校、医院、事业单位等。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目周围500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目大气环境保护目标为边界外500m范围内。

项目主要环境保护目标见表3.5-1。

表3.5-1  环境保护目标

保护类别

名称

坐标

保护内容

环境功能区

相对厂址方位/距离

东经（°）

北纬（°）

声环境

江川区星云街道办
102.7560897

24.2930818

80人

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

NE，5m

下营社区

102.7555142

24.2929682

34人

W，36m

江川区住房和城乡建设局（邻宁海路一侧）
102.7559569

24.2920615

50人

《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准

SW，33m

江川区地税生活区

102.7552748

24.2950991

220人

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

SE，48m

环境空气

江川区星云街道办

102.7560897

24.2930818

80人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准

NE，5m

下营社区

102.7555142

24.2929682

1596人

W，36m

江川区住房和城乡建设局

102.7559569

24.2920615

50人

SW，33m

江川区地税生活区

102.7552748

24.2950991

220人

SE，48m

安居小区

102.7511135

24.2967878

450人

W，360m

大街镇派出所

102.7521434

24.2968146

40人

W，292

大街镇生活区

102.7503517

24.2953286

760人

SW，430m

江川区人民医院大街分院

102.7520844

24.2936227

80人

SW，290m

江磷小区

102.7537581

24.2930809

230人

S， 118 m

江川区宁海街道大街小学

102.7548766

24.2940707

2500人

S，106m

江川区档案局

102.7550912

24.2931212

16人

S，226m

上营社区

102.7537018

24.2916406

240人

S，400m

大街社区

102.7565610

24.2920215

310人

SE，352m

江川复烤厂生活区

102.7581650

24.2930246

660人

SE，395m

书香苑小区

102.7570653

24.2943872

280人

SE，242m

江川区审计局

102.7558476

24.2953689

22人

E，94m

湖滨公寓

102.7563036

24.2951328

290人

E，158m

溪市江川区老干部活动中心

102.7568963

24.2957953

140人

E，172m

财政局生活区

102.7552521

24.2972786

170人

NE，90m

融媒体中心生活区

102.7571189

24.2963345

370人

NE，198m

大庄社区

102.7588409

24.2966402

250人

NE，356m

江川区林业和草原局

102.7575266

24.2971391

82人

NE，267m

商业小区

102.7564001

24.2978043

430人

NE，232m

江川区人民医院

102.7580202

24.2985661

540人

NE，360m

江川区财产保险生活区

102.7560702

24.2965329

310人

N，75m

江川区房地产管理所

102.7570894

24.2956612

10人

N，52m

江川区农机监理站

102.7552897

24.2967046

19人

N，102m

江川区检察院生活区

102.7535570

24.2972732

180人

NW，142m

江川区旅游公司生活区

102.7552774

24.2984287

330人

N、248m

星云铭城

102.7533263

24.2994941

340人

NW，253m

水环境

星云湖

/

/

/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体
NE，1540m
大庄河
/

/

/

E，580



	污染

物排

放控

制标

准
	3.6废水

项目检验科废水经预处理后与其他污水排入化粪池，再进入污水处理站，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后排入市政污水管网。标准限制见表3.6-1。
表3.6-1  废水排放标准   单位：mg/L

序号

控制项目

预处理标准

标准来源

1

粪大肠菌群数/（MPN/L）
5000

《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准
2

pH

6-9

3

化学需氧量 （COD）
浓度/（mg/L）
最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]
250

250

4

生化需氧量（BOD）

浓度/（mg/L）
最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]
100

100

5

悬浮物（SS）

浓度/（mg/L）
最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]
60

60

6

动植物油/（mg/L）
20

7

石油类/（mg/L）
20

8

阴离子表面活性剂/（mg/L）
10

9

挥发酚/（mg/L）
1.0

10

总氰化物/（mg/L）
0.5

11

总余氯/（mg/L）
消毒接触池接触时间1h，接触池出口总余氯2-8mg/L

12

氨氮/（mg/L）
45

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准
13

总磷/（mg/L）
8

3.7废气
项目污水处理设施产生的臭气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关规定。标准值见表3.7-1。

表3.7-1  污水处理站周边废气污染物排放标准

序号

控制项目

单位

限值

1

氨

mg/m3
1.0

2

硫化氢

mg/m3
0.03

3

臭气浓度

无量纲

10

4

氯气

mg/m3
0.1

5

甲烷/（指处理站内最高体积百分数
%
1

3.8噪声
运营期东侧邻宁海路一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余边界执行2类标准。标准值见表3.8-1。
表3.8-1  工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB（A）

时 段

环境功能类别

昼 间

夜  间

2类

60

50

4类

70

55

3.9固体废物

医院产生的医疗废物按照《医疗废物分类目录（2021年版）》、《国家危险废物名录（2025年版）》进行分类收集，贮存执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物管理条例》的要求。
污水处理站、化粪池污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3控制和处置要求以及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。标准值见表3.9-1。
表3.9-1  医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群数/（MPN/g）
肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率/%
综合医疗机构及其他医疗机构
≤100
不得检出

不得检出

—

＞95


	总量

控制

指标
	根据项目排污特点以及达标排放原则，本次环评提出总量控制建议指标。

（1）废气

本项目特征污染物为恶臭，根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制指南》，氨和硫化氢不在总量控制范围内，故本项目不设置总量控制指标。

（2）废水

项目废水进入江川区南片区污水处理厂进行处理，本项目不再单独设置总量控制指标，总量纳入江川区南片区污水处理厂进行考核。

本次评价建议总量控制指标为：废水总排放量为0.54万m3/a，其中主要污染物COD排放量为1.34t/a，NH3-N排放量为0.24t/a，总磷排放量为0.04t/a。

（3）固废

项目产生的固体废物均能得到合理的处置，处置率达100%。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目施工期已于2021年12月结束，主要施工内容为对原有构筑物进行装修及设备安装。

施工期主要污染物为废水、废气、固废及噪声。针对施工期产生的污染物，项目采取如下污染防治措施：

（1）施工场地生活污水经化粪池处理后排入市政管网。

（2）施工建筑垃圾委托有资质单位合理处置，生活垃圾委托环卫部门处置。

（3）合理安排施工时间。

施工期采取上述措施后，对周围环境影响小。施工期未发生环境污染事件和环保投诉事件。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2运营期废气影响及保护措施

4.2.1废气产排情况

项目运营期间产生大气污染源主要为污水处理系统产生的恶臭、备用发电机燃油产生的废气、煎药房异味、消毒异味。

（1）污水处理站的恶臭
污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的恶臭气体，主要成分为H2S和NH3，主要产生于生化处理单元，排放方式为无组织排放。项目污水处理站恶臭污染源源强采用美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。项目建成运营后，废水中BOD5总去除量为0.26t/a，可计算出NH3产生量约为0.81kg/a，H2S产生量约为0.03kg/a。

本项目污水处理站位于室内，污水处理站定期进行消毒、除臭处理，产生的少量废气经空气稀释后自然排放。

（2）化粪池、医疗废物暂存间恶臭 

项目化粪池为地埋式，密闭性较好，产生的污泥定期清掏、清运处置，挥发到空气中的恶臭较少，经大气自然扩散后对环境影响较小。项目产生的医疗废物分类收集并密封后，放入医疗废物暂存间内，该暂存间为临时贮存，贮存时间短，定期委托有资质的单位进行清运处置。

通过采取上述措施后，项目化粪池、医疗废物暂存间恶臭可以得到很好的控制，对周围环境影响小。

（3）备用发电机废气 

项目设置1台备用柴油发电机，废气排放口位于配电房南侧，排放口南侧3m为商业用房。由于备用发电机作为第二供电电源使用，故发电机的使用次数少、时间短，污染物量也较少，对周边环境的影响时间短、范围小。故项目营运期备用发电机排放的废气经自然扩散后，对周围环境影响较小。

（4）煎药房异味

项目设置煎药房，煎药机自身为集成电路控制，中药煎煮为全封闭过程，到达设定时间后自动停止加热。药液煎好后打开煎药机的排气安全阀，适当减压后打开排药液阀门，药液排入包装机药罐内，包装后即可。项目采用的中药均为植物草药，不添加雄黄、朱砂等含重金属的成份，在煎药、包装过程中无有毒有害气体产生，仅产生少量中药气味。

中药熬煎过程中产生的异味较少，排至室外经空气稀释后，对周边环境影响较小。

（5）消毒异味
项目使用75%酒精、含氯消毒液设备、地面等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生，消毒异味主要为消毒剂挥发产生，其产生量小，且主要在室内产生，呈无组织排放，通过加强通风，消毒异味对周围环境影响较小。
4.2.2环境保护措施

（1）污水处理站位于室内，污水处理站定期进行消毒、除臭处理。

（2）化粪池为地埋式，密闭性较好，产生的污泥定期清掏、清运处置。

（3）项目产生的医疗废物分类收集并密封后，放入医疗废物暂存间内，定期进行消毒、除臭处理，委托有资质的单位及时进行清运处置。

4.2.3污染防治措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，医院的污水处理站恶臭处理方式可采取以下措施：产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂，最终呈无组织排放。
本项目污水处理站位于室内，污水处理站定期进行消毒、除臭处理，可减少臭气排放对周围环境的影响。

化粪池设置为地埋式，密闭性较好，挥发到空气中的恶臭较少。

医疗废物暂存间为临时贮存间，贮存时间短，定期进行消毒、除臭处理，委托有资质单位及时进行清运处置，产生的恶臭少，呈无组织排放，故化粪池、医疗废物暂存间产生的恶臭量较小，经大气自然扩散后对环境影响很小。

因此，本项目废气污染治理设施可行。

4.2.4废气监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）的要求，本废气自行监测要求如下表所示。

表4.2-1  运营期废气自行监测计划一览表

监测点位

检测指标

监测频次

执行标准

污水处理站上风向1个、下风向3个

氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷

每1次/季度

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准

4.2.5大气环境影响分析

项目运营期间，所采取的废气处理措施均为《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）中提出的可行技术。项目在采取适当的废气治理措施后，对环境影响较小。
4.3运营期废水环境影响及保护措施

医学影像科采用数码洗印设备，不产生显影液等洗印废水。

小手术室主要是简单的清创缝合。

检验科主要是进行常规的血常规、尿常规、大便常规检验，检验试剂多为成套试剂盒，试剂盒内配有分析和测定所需的全部试剂，使用时直接加入检验设备中，不需自制试剂，无制剂用水。检验化验中产生的废水主要为设备清洗产生的酸性废水，不含有氰化合物和铬，经pH调节+消毒灵处理后进入化粪池、污水处理站。检验废液作为危险废物处置。
项目牙科补牙主要采用树脂补牙材料或外购的牙套，不含汞合金，无含汞废水产生。

项目不设传染科，不产生传染科废水。

项目废水主要为门诊废水、病房废水、检验科废水、洗衣房废水、煎药室废水。

4.3.1正常工况下污染源强

项目污水中污染物产生浓度、产生量、排放浓度和排放量详见下表4.3-1。

表4.3-1  主要污染物浓度与排放量一览表

污染物名称

产生情况

排放情况

排放去向

产生浓度（mg/L）

产生量

（t/a）

排放浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

废水量

5363m3
5363m3
达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后排入宁海路市政污水管网，进入江川区南片区污水处理厂处理。

悬浮物

120

0.64

60

0.32

化学需氧量

300

1.61

250

1.34

五日生化需氧量

150

0.80

100

0.54

氨氮

50

0.27

45

0.24

总磷

8

0.04

8

0.04

粪大肠菌群

3.0×108
/

5000（MPN/L）

/

注：废水中污染物浓度参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1经验数据，总磷参照同类型卫生院。

正常工况下，污水处理站出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准要求。

表4.3-2  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

名称

工艺

门诊废水、病房废水、检验科废水、洗衣房废水、煎药室废水

pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP、粪大肠菌群

江川区南片区污水处理厂

连续

污水处理站

化粪池+AO+消毒

DW001

(是

(否

(企业总排口

(雨水排放

(清净下水排放(企业总排口

(温排水排放

(车间或车间处理设施排放口

表4.3-3  废水间接排放口基本情况表

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量m3/a

排放去向

排放规律

间接排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

排放标准浓度限值mg/L

DW001

东经 102°45'23.12"

北纬 24°17'33.69"

5363

江川区南片区污水处理厂

连续

/

江川区南片区污水处理厂

粪大肠菌群数

5000 MPN/L

化学需氧量

250

氨氮

45

pH

6~9

悬浮物

60

五日生化需氧量

100

动植物油

20

石油类

20

阴离子表面活性剂

10

挥发酚

1.0

总氰化物

0.5

总余氯

2~8

表4.3-4  废水污染源排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

年排放量（t/a）

1

DW001

悬浮物

0.32

化学需氧量

1.34

五日生化需氧量

0.54

氨氮

0.24

总磷

0.04

4.3.2非正常工况下污染物源强

污水处理站运营过程中，可能由于受到负荷、酸碱冲击、设备故障、管理松懈原因，造成处理效率下降。最严重的情况是由于污水处理站主要设备出现重大故障、停电等原因导致全面停止运作，污水未经处理直排市政管网。在此种情况下，污水排放源强见表4.3-2。

表4.3-2  非正常排放的污染源强    单位：mg/L

项目

BOD5
COD

SS

TP

NH3-N

粪大肠菌群（MPN/L）
无处理直排

150

300

120

8

50

3.0×108
4.3.3环境保护措施

（1）检验科废水

在检验科设置2只100L的中和桶，检验废水经pH调节+消毒灵处理后排入化粪池，再进入自建污水处理站处理。

（2）其余废水

门诊废水、病房废水、洗衣房废水、煎药室废水直接进入化粪池，污水经化粪池预处理后排入自建污水处理站，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后排入市政污水管网。

项目建设1个容积10m3的化粪池，污水处理站采用A/O+消毒工艺处理，污水处理工艺流程如下：


[image: image6.emf]化粪池

调节池

缺氧池

好氧池

消毒池

江川区南片区污

水处理厂

次氯酸钠

其他污水 检验科废水

收集桶

风机

氢氧化钠

污泥

污泥

污泥

污泥

有资质单位清运


图4.3-1  污水处理工艺流程图
污水处理工艺简介：

污水经化粪池预处理后，进入调节池，调节池设置提篮格栅，污水在调节池中进行均质均量，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至厌氧池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后入流好氧进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至消毒池，经投加次氯酸钠接触溶解，杀灭水中有害菌种。

（3）事故应急桶

门诊废水、病房废水、洗衣房废水、煎药室废水直接进入化粪池，污水经化粪池预处理后排入自建污水处理站，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后排入市政污水管网。

4.3.4水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

（1）规模合理性

①检验科废水收集桶

项目设置有检验科，检验科采用外购检验试剂盒，不会产生含氰、含铬等重金属废水。废水主要产生于设备清洗阶段，产生的废水主要为酸性废水。检验科废水产生量为0.17m3/d，项目检验科设置2只100L的的中和桶。收集桶的容积能够满足检验废水储存要求。

②化粪池

根据《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中“5.3 化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为24-36h，清掏周期为180-360d”。项目进入化粪池污水量为14.688m3/d，医院设置化粪池总容积不小于14.7m3。项目设置1个化粪池，容积20m3，化粪池设置符合《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中的要求。
③污水处理站

项目已配套建设一座处理规模为20m3/d的污水处理站。根据污染源核算，项目污水产生量为14.688m3/d。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）4.2.4“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%”。本次取20%，则项目污水处理站处理规模应大于17.7m3/d。本项目污水处理站建设规模合理可行。

④拟建事故池可行性分析

项目尚未建设事故池。按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。本项目废水排放量为14.688m3/d，则事故池容积应大于4.5m3/d。故本次环评要求项目新建1个不小于4.5m³的事故池。

（2）污水处理工艺可行性

项目与《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表符合性分析见下表。

表4.3-3  本项目废水治理设施可行性分析一览表

表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表内容

本项目情况

是否属于可行性技术

污水类别

污染物种类

排放去向

可行技术

医疗污水

粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯

排入城镇污水处理厂

一级处理/一级强化处理+消毒工艺。
一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。
一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。
消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。

项目污水处理站采用“预处理+A/O法+消毒（次氯酸钠溶液）”工艺。
是

检验污水

总隔、总铬、六价铬、总砷、总铅、总汞
进入院区综合污水处理站

中和法（酸性、碱性）、吸附法、溶剂萃取法、氧化分解法、分离法、Na2S 沉淀法、FeSO4-石灰法、次氯酸盐氧化法等。

项目检验科废水不含氰、含铬等重金属废水，产生的废水主要为酸性废水。项目检验科废水采用中和法预处理。

是

项目于2024年5月委托卓淮检测服务（云南）有限公司对总排口水质进行检测，监测结果见表4.3-4。

表4.3-4  污水监测结果一览表

检测点

检测指标

检测结果

标准限制

达标分析

污水总排口

粪大肠菌群（MPN/L）

＜10

5000

达标

志贺氏菌

未检出

/

/

COD（mg/L）

79

250

达标

BOD5（mg/L）

8

100

达标

SS（mg/L）

5

60

达标

石油类（mg/L）

0.15

20

达标

动植物油（mg/L）

0.25

20

达标

阴离子表面活性剂（mg/L）

1.098

10

达标

挥发酚（mg/L）

0.072

1.0

达标

氰化物（mg/L）

0.004L

0.5

达标

注意：“L”、“＜”表示低于检出限。

根据表4.3-4，各检测指标满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。

综上，项目污水处理工艺可行。

（3）纳入江川区南片区污水处理厂可行性分析

江川区南片区污水处理厂位于江川区大街街道下营社区，设计处理规模为1.0万m3/d，已于2002年投入运营，采用CASS工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A级标准。项目位于江川区南片区污水处理厂服务范围内。

项目污水已经市政污水管网排入江川区南片区污水处理厂。

项目出水水质满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准要求，符合江川区南片区污水处理厂纳管水质要求。
玉溪星源水务有限公司已出具接纳证明同意项目污水经化粪池、污水处理站处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准较严值后排入江川区南片区污水处理厂。
综上，项目废水进入江川区南片区污水处理厂可行。

4.3.5自行监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）的要求，项目运营期废水监测要求详见下表。
表4.3-5  项目运营期废水自行监测要求一览表

监测点位

监测指标

监测频次（间接排放）

污水处理站

总排口（DW001）

流量

自动监测

pH值

12小时

化学需氧量、悬浮物

周

粪大肠菌群

月

BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯

季度

4.3.6地表水环境影响分析

检验科废水经收集桶收集并加调节pH+消毒灵处理后，进入配套建设的化粪池及污水处理站进行处理。其他废水排入化粪池，再进入污水处理站，污水处理站出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后排入项目市政污水管网，最终排入江川区南片区污水处理厂。对地表水环境影响较小。

4.4噪声影响及保护措施

4.4.1噪声源强

项目噪声源强见表4.4-1。

表4.4-1  工业企业主要噪声源强清单（室内声源）

建筑物名称

声源名称

（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）

声源控制措施

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/ dB（A）

建筑外噪声

声压级/ dB（A）

建筑外距离

污水处理站

水泵

80/1

减振、建筑隔声

1

80

昼、夜

15

71.2

1m

风机

85/1

1

85

15

4.4.2噪声影响分析

依据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ 2.4-2021），噪声户外传播声级衰减计算按照附录B中（B1）模式：

距离传播衰减模式：

Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）

式中：Lp（r）——距声源r处的声压级，dB(A)；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB(A)。

计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：


[image: image7.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

oct

i

oct

T

L

1

1

.

0

1

,

)

(

1

,

10

lg

10

)

(


计算出室外靠近围护结构处的声压级：


[image: image8.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

,

2

,

+

-

=

oct

oct

oct

TL

T

L

T

L


计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为：


[image: image9.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

å

=

=

M

j

L

j

out

N

i

L

i

in

j

out

A

i

in

A

t

t

T

T

Leq

1

1

.

0

,

1

1

.

0

,

,

,

10

10

1

lg

10

)

(


式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源数，M为等效室外声源数。
项目预测结果见表4.4-2。
表4.4-2 评价结果一览表  单位：dB(A)

预测点

预测结果

评价标准

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界

53.2

43.7

70

55

达标

南厂界

55.6

46.2

60

50

达标

西厂界

52.6
42.5
60
50

达标

北厂界

51.2
42.1
60

50

达标

由上表可知，项目东侧厂界噪声昼、夜间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声昼、夜间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
项目污水处理设备设置于房间内，安装减振装置及房间隔声。
4.4.3噪声监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018）的要求，本项目噪声自行监测计划如下表所示。
表4.4-3  噪声监测计划一览表

监测点位

监测项目

时间、频次

项目区厂界四周

等效声级Leq(dB (A))

1次/每季度

4.5固废影响分析及环境保护措施

项目产生的固体废物主要为医疗废物、化粪池和污水处理站污泥、生活垃圾、中药渣、未被污染的输液瓶（袋）。

4.5.1医疗废物

本项目运营期产生的医疗垃圾主要来源于门诊、住院病人产生的废棉签、棉球敷料、空针、输液器、针头、药品以及检验废液等。参照《医疗废物管理条例》、《国家危险废物名录（2025年版）》及《医疗废物分类目录》（2021年版），项目产生的医疗废物分为感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物4类，无病理性废物。
表4.5-1  本项目医疗废物种类
类别

废物代码

危险特征

本项目医疗废物种类

产生点

收集及处理

感染性废物

HW01 841-001-01

In

被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物。

门诊、病房、检验科
收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中

使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等。

损伤性废物

HW01 841-002-01

In

废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等。

病房、小手术室

收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中

废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等。

检验科、护士站

废弃的其他材质类锐器。

护士站
药物性废物

HW01 841-005-01

T

废弃的一般性药品。

护士站、药房

少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明；批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置

废弃的疫苗、血液制品等。

护士站、药房

化学性废物

HW01 841-004-01

T/C/I/R

非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计。

各类检查仪器、检验科

收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分

根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册医院污染物产生、排放系数进行医疗废物产生量核算，项目全院床位为30张，按为0.42kg/床·d计，则项目医疗废物总产生量为12.6kg/d、4.60t/a。医疗废物委托玉溪易和环境技术有限公司定期清运处置。

4.5.2污水处理设施污泥

项目污水处理设施污泥主要包括污水处理站和化粪池。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《云南省生态环境厅关于进一步加强医疗机构医疗污水环境管理工作的通知》，医疗机构化粪池和污水处理站污泥属危险废物。按照《国家危险废物名录（2025版）》，污泥属于HW49其他废物772-006-49。
参考《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及选用的处理工艺有关，医院污水处理构筑物产生的污泥量如下表。
表4.5-2  医院污水处理过程中产生的污泥量平均值

污泥来源

总固体（g/人·d）

含水率（%）

污泥体积

（L/人·d）

（L/人·a）

初沉池

54

92-95

0.68-1.08

249-395

二沉池

31

97-98.5

1.04-2.07

380-755

混凝沉淀

66-75

93-97

1.07-2.20

390-840

化粪池污泥

主要来自医务人员及病患的粪便，污泥量取决于化粪池的清掏周期和每人每日的粪便量。每人每日的粪便量约为150g。
项目污水处理站主要采用“预处理+A/O法+消毒（次氯酸钠溶液）”工艺，本次环评主要根据初沉池的污泥系数进行计算。根据上表已知初沉池总固体值为54g/人·d。

项目全院共设置床位30床，职工92人，门诊人数为300人/d，则项目污水处理过程中污泥量为22.8kg/d、8.32t/a，化粪池污泥量为63.3kg/d、23.10t/a，则项目污泥（含水率为95%）产生量约为86.1kg/d、31.42t/a。

项目污泥经消毒后委托云南大地丰源环保有限公司处置。

项目于2024年1月委托昆明吉凡职业卫生技术服务有限公司对污泥进行检测，检测结果见表4.5-3。

表4.5-3  污泥结果一览表

检测指标

检测结果

标准限制

达标分析

粪大肠菌群（MPN/L）

＜3

100

达标

蛔虫卵死亡率/%

10

＞95

达标

污水处理站、化粪池污泥中粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率指标满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3控制和处置要求。
4.5.3格栅渣

项目污水处理设施会产生格栅渣，产生量为1kg/d、0.36t/a，格栅渣属于危险废物（感染性废物HW01 831-001-01），定期清理后暂存于医疗废物暂存间，委托玉溪易和环境技术有限公司定期清运处置。

4.5.4废紫外灯
项目紫外消毒会产生废紫外线灯，产生量为0.01t。废紫外线灯管属于危险废物（HW29含汞废物900-023-29），暂存于医疗废物暂存间（与其他医疗废物分区暂存），委托有资质的单位处置。

4.5.5生活垃圾

生活垃圾主要由住院病人、门诊病人、医院职工产生。
（1）住院病人生活垃圾
本项目全院床位数为30床，负荷量按100%计，住院病人按每病床每日生活垃圾按0.5kg计，则住院病人生活垃圾产生量为15kg/d，即为5.47t/a。
（2）门诊病人生活垃圾 
门诊垃圾按每人次产生0.2kg计，本项目全院门诊人数为300人次/d，则门诊生活垃圾产生量为60kg/d，即为21.9t/a。
（3）工作人员生活垃圾
工作人员每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，本项目建成后全院劳动定员92人，则工作人员生活垃圾量为46kg/d，即为16.79t/a。
综上所述，项目运营期产生的生活垃圾合计为44.16t/a，垃圾箱收集后委托环卫部门处置。
4.5.6中药渣

项目提供代煎中药服务，每天约10副，每副中药产生中药渣的量约为0.5kg，则项目中药渣产生量为5kg/d、1.83t/a。

项目仅以水煎药，根据《国家危险废物名录（2025年版）》中的危险废物类别，中药废渣不属于危险废物。项目产生中药废渣收集后与生活垃圾一同处置。

4.5.7未被污染的输液瓶（袋）
根据《医疗废物分类目录（2021年版）》以及《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发〔2005〕292号），未被污染的输液瓶（袋）不属于医疗废物。项目未被污染的输液瓶（袋）产生量为10kg/d、3.65t/a，外售相关资源回收单位处置。

运营期固体废物产生来源及产生量一览表见表4.5-4。
表4.5-4  项目固体废物产生来源及产生量一览表

工序/

生产线

装置

名称

固废属性

产生量

（t/a）

贮存方式

处置方式

处置量（t/a）

办公、医疗

/

生活垃圾

生活垃圾

44.16

垃圾箱收集

交环卫部门

44.16

未被污染的输液瓶（袋）
输液瓶（袋
3.65

垃圾箱收集

外售相关资源回收单位处置
3.65

住院、治疗

/

医疗废物

危险废物

HW01 831-001-01 HW01 831-002-01 HW01 831-005-01 HW01 831-004-01
4.6

专用医疗废物收集桶收集后，密封暂存于医废暂存间

委托玉溪易和环境技术有限公司定期清运处置

4.6

污水处理

污水处理站
格栅渣

危险废物

HW01 831-001-01
0.36

专用医疗废物收集桶收集后，密封暂存于医废暂存间

委托玉溪易和环境技术有限公司定期清运处置

0.36

化粪池

污水处理站

污泥

危险废物

HW49 772-006-49

31.42

/

经消毒后委托云南大地丰源环保有限公司处置

31.42

紫外消毒
紫外灯
废紫外灯
危险废物
HW29 900-023-29
0.01

暂存于医疗废物暂存间
委托有资质单位处置
0.01

煎药

煎药室

中药渣

一般固体废物

1.83

垃圾箱收集

交环卫部门

1.83

4.5.5医废处置要求

（1）医疗废物暂存间建设要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗废物管理条例》（国务院第380 号）的规定建设，要求如下：

①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。

②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。

③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

④地面和裙脚须进行防渗处理，防渗系数应达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求。为2mm 厚高密度聚乙烯膜等防渗材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。

⑤避免阳光直射医疗废物暂间内，应有良好的照明设备和通风条件。

⑥医疗废物暂间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。。

⑦应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在医疗废物暂间外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

项目医疗废物暂存间：项目在平房内新设置1间10m2医疗废物暂存间，地面承载能力按0.5t/m2设计，则本项目医疗废物暂存间危废最大贮存能力为5t。项目医疗废物产生量为4.97t/a（不含污泥，污泥均为当天清理消毒后外运），转运周期不超过48小时，最大贮存量为0.03t。项目医疗废物暂存间可满足医疗废物暂存要求。

项目医疗废物暂存间只暂存医疗废物，暂存间防雨、防晒，并设置通风、照明设施；医疗废物暂存间单独设置在辅助平房内，距离综合楼12m，与医疗区、人员活动密集区隔开；医疗废物暂存间紧邻停车区，有利于医疗废物清运；医疗废物暂存间设专门人员管理并加锁，防止无关人员进入，同时定期进行消毒；医疗废物暂存间采取混凝土地坪+2mm环氧树脂层防渗，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求；医疗废物暂间应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；医疗废物暂存间已设置警示标识，但不符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求。

除标识标牌外，项目医疗废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗废物管理条例》（国务院第380 号）要求。因此，项目医疗废物暂存间应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求重新设置标识标牌。

（2）卫生要求

医疗废物暂存间每天应在废物清运之后消毒清洁，清洁所用的废水应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。

项目情况：项目医疗废物每天进行清运，清运后及时对暂存间进行消毒和清洁，清洁废水排入项目自建污水处理站处理。

（3）暂时贮存时间

应防止医疗废物在暂存间中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。

项目情况：项目医疗废物日产日清，清运后及时对暂存间进行消毒和清洁。

（4）管理制度

应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。医废暂存间应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。

项目情况：项目医疗废物暂存间已制定相关管理制度、操作程序及应急处置措施，相关制度要求已上墙。

（5）医疗废物的交接

装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。

项目情况：项目医疗废物严格按照《医疗废物分类目录》采用专用容器分类收集，并且收集容器应按相关规定规范设置标识，执行危险废物转移联单管理制度。医疗废物已委托玉溪易和环境技术有限公司清运。

4.6地下水、土壤影响及保护措施

项目为卫生院，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目属于地下水环境影响评价项目的Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，项目土壤环境影响评价类别为IV类，可不开展土壤环境影响评价工作。

因此，本评价仅对地下水、土壤环境影响进行简要分析。
4.6.1地下水、土壤污染源

项目地下水及土壤环境影响的污染源有：污水处理设施、医疗废物暂存间，主要污染物为废水和医疗废物。

4.6.2地下水、土壤污染途径

项目对地下水、土壤影响的途径主要为项目污水处理设施发生破损导致污水进入土壤，或者医疗废物在未采取防治措施的情况下雨水淋滤产生淋滤水进入土壤，最终会渗入地下水渗透到含水层，并通过扩散和渗透作用对周边区域的地下水、土壤环境造成影响。

4.6.3地下水、土壤污染防治对策

（1）源头控制

项目应尽可能从源头上减少污染物的产生和排放。严格按照国家相关规范要求，对医疗废物暂存间、污水处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低程度。医疗废物转移过程中应严格按规范操作，防止转移过程的跑、冒、滴、漏。

（2）分区防渗

对可能泄漏污染物的污染区和装置进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下。根据国家相关标准和规范，针对不同的污染防治区域采用不同的防治和防渗措施。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关技术规范对危险废物贮存区域防渗要求，项目贮存区分区防渗情况见下表。

表4.6-1  项目区分区防渗情况一览表

防渗区域

装置或构筑物

防渗要求

重点防渗区

医疗废物暂存间

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

一般防渗区

污水处理站、化粪池、事故应急池

一般防渗区，要求等效黏土防渗层Mb>1.5m，K≤1[image: image11.png]


10-7cm/s；或参照GB16889执行

简单防渗区

道路、广场

一般地面硬化

4.6.4环境影响

项目在建设过程中做好污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，发生渗漏造成地下水及土壤污染的可能性较小，项目运行对地下水、土壤环境的影响是可控的，从环保上来说是可接受的。

4.7环境风险评价

4.7.1风险调查

根据项目原辅料情况，经查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1和B.2，建设项目所涉及的突发环境事件风险物质数量和分布情况见下表。

表4.7-1  突发环境事件风险物质及临界量
序号

名称

CAS

最大储存量/t

临界量/t

储存位置

储存方式

1

次氯酸钠
17681-52-9

0.15

5

污水处理站

罐装

2

柴油

68334-30-5

0.017

2500

配电房

罐装

风险物质理化性质见表4.7-1。
表4.7-2 风险物质理化性质表

名称

理化特征

危害特性

燃烧危险性

毒物危害程度

次氯酸钠
微黄色溶液，有似氯气的气味
第8.2类碱性腐蚀品

不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性
经常用手接触本品的人，手掌大量出汗，指甲变薄；LD50:8500mg/kg
柴油
稍有粘性的棕色液体

易燃
LD50无资料
4.7.2风险潜势初判及评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级见表4.7-3。

表4.7-3  环境风险评价等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一

二

三

简单分析

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值为Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，当存在多种危险物质时，按下列公式计算Q值。


[image: image12.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

L

+

+

=

2

2

1

1


式中：q1、q2····qn——每种危险物质实际存在量（t）。

      Q1、Q2····Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

表4.7-4  项目危险物质储量及临界量一览表

序号

名称

最大贮存量（t）

临界量（t）
Q（危险物质数量与临界量比值）

1

次氯酸钠

0.15

5

0.03

2

柴油
0.017

2500

0.00007

从上表可知，本项目Q<1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。

4.7.3环境风险识别

（1）主要危险物质及分布情况

根据风险识别，项目生产中可能涉及到的危险物质主要为次氯酸钠和柴油，次氯酸钠储存在污水处理站，柴油储存在配电房。

（2）可能影响环境的途径

次氯酸钠、柴油采用罐装，若盛装容器发生破裂导致次氯酸钠、柴油泄漏。

（3）污水处理站事故排放环境风险识别

污水处理站运行过程中突发事故会导致处理效率下降或污水处理站无法正常工作，污水不能达标情况下排污市政污水管网，进入江川区南片区污水处理厂。污水处理过程中存在的环境风险和危害主要有以下几种：

①停电造成的环境风险分析

停电会导致污水处理站设备停止运行，尤其是长时间停电事故，导致废水不达标排放。

②污水处理站发生设备故障造成的环境风险分析

污水处理站主要水处理设备发生重大的故障无法及时维修而且无备用设备，将导致污水得不到有效处理，从而引起超标排放。

（4）医疗废物环境风险

医疗废物含有大量的病原微生物、寄生虫和其他有害物质。在收集、贮存过程中因管理不当导致医疗废物的流失、泄漏、扩散可能引起传染病的传播。

4.7.4环境风险分析

（1）环境风险物质泄漏影响分析

环境风险物质储存期间，由于储罐容器破损或误操作可能导致环境风险物质泄漏的事故。经验表明：定期对储存容器检查维护、提高操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

项目次氯酸钠密封容器罐装，储存在污水处理站，存放量较小，同时在加强管理后，次氯酸钠可控制在污水处理站范围内，不会进入外环境。项目配电房备用发电机用柴油储量仅20L，存放量较小，同时在加强管理后，柴油泄漏可控制在配电房内，不会进入外环境。

（2）污水处理站事故影响分析

项目采用双回路供电，大大降低停电引起的事故排放。

项目设置1个容积为5m3的事故池，事故状态下废水排入事故池，待污水处理站正常工作后再经处理后达标外排至市政污水管网。

项目污水处理站制定安全生产管理制度、岗位责任制、操作管理规程等规章制度，对污水理站实现规范化、制度化管理，最大限度控制由于操作失误因素造成的废水事故性排放发生几率。

（3）医疗废物在收集、贮存过程中的风险分析

医疗垃圾中可能存在传染性病菌、化学污染物等有害物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播。

项目医疗废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，并在收集、贮存过程中按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗废物管理条例》（国务院第380号）要求进行分类收集、包装、贮存，医疗废物环境风险大大降低。

4.7.5环境风险防范措施及应急要求

（1）环境风险物质泄露

应指定专人对环境风险物质进行管理并定期检查，管理人员须经过培训并具备相应知识，发现容器破损应及时修复或更换。

（2）废水事故排放

①项目采用双回路供电。

②设置1个容积为5m3的事故池，事故状态下废水排入事故池，待污水处理站正常工作后再经处理后达标外排至市政污水管网。

③项目污水处理站制定安全生产管理制度、岗位责任制、操作管理规程等规章制度，对污水理站实现规范化、制度化管理，最大限度控制由于操作失误因素造成的废水事故性排放发生几率。

（3）医疗废物流失、泄露和扩散

①医疗废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。

②安排专人进行医疗废物收集、贮存管理。

③医疗废物在收集、贮存过程中严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗废物管理条例》（国务院第380号）要求进行分类收集、包装、贮存。

4.7.6突发环境风险事件应急预案

建设单位应按照《突发事件应急预案管理办法的通知》、云南省环保厅关于贯彻实施《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知以及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等有关法律和政策规定，编制《突发环境事件应急预案》，并报环保部门审查备案。运营期严格按照应急预案措施要求实施。

4.7.7环境风险评价结论

根据上述对项目环境风险分析，按照各项风险事故的防范措施进行落实，规范操作，即可将事故风险降低到最小。因此，本环评认为该项目在加强管理，落实风险防范措施的前提下，项目环境风险是可以接受的。

表4.9-5  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

玉溪市江川区星云街道社区卫生服务中心

建设地点

玉溪市江川区大街街道宁海路中段25号

地理坐标

经度

E：1102 度 45分 22.343 秒
纬度

N：24 度 17 分 33.427秒
主要危险物质及分布

危险物质主要为次氯酸钠和柴油，次氯酸钠储存在污水处理站，柴油储存在配电房。
环境影响途径及危害后果（大气、地下水、地下水等）

次氯酸钠、柴油采用罐装，若盛装容器发生破裂导致次氯酸钠、柴油泄漏。

污水处理站运行过程中突发事故会导致处理效率下降或污水处理站无法正常工作，污水不能达标情况下排污市政污水管网，进入江川区南片区污水处理厂。

医疗废物含有大量的病原微生物、寄生虫和其他有害物质。在收集、贮存过程中因管理不当导致医疗废物的流失、泄漏、扩散可能引起传染病的传播。

风险防范措施要求

（1）环境风险物质泄露

应指定专人对环境风险物质进行管理并定期检查，管理人员须经过培训并具备相应知识，发现容器破损应及时修复或更换。

（2）废水事故排放

①项目采用双回路供电。

②设置1个容积为5m3的事故池，事故状态下废水排入事故池，待污水处理站正常工作后再经处理后达标外排至市政污水管网。

③项目污水处理站制定安全生产管理制度、岗位责任制、操作管理规程等规章制度，对污水理站实现规范化、制度化管理，最大限度控制由于操作失误因素造成的废水事故性排放发生几率。

（3）医疗废物流失、泄露和扩散

①医疗废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。

②安排专人进行医疗废物收集、贮存管理。

③医疗废物在收集、贮存过程中严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗废物管理条例》（国务院第380号）要求进行分类收集、包装、贮存。

（4）制定风险应急预案

编制《突发环境事件应急预案》，并报环保部门审查备案。运营期严格按照应急预案措施要求实施。

填报说明（列出项目相关信息及评价说明）：

项目危险物质数量与临界量比值值（Q）为0.03，Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，本项目进行简单评价。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站
	硫化氢、氨、恶臭
	污水处理站位于室内，污水处理站定期进行消毒、除臭处理
	《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3要求

	
	化粪池、医疗废物暂存间
	
	粪池为地埋式，密闭性较好，产生的污泥定期清掏、清运处置；项目产生的医疗废物分类收集并密封后，放入医疗废物暂存间内，定期进行消毒、除臭处理，委托有资质的单位及时进行清运处置
	

	
	煎药室
	中药异味
	大气自然扩散
	/

	
	消毒
	消毒以为
	大气自然扩散
	/

	
	备用发电机废气
	CO、THC、NOx
	大气自然扩散
	对外环境影响较小

	地表水环境
	医疗废水、检验废水、生活污水、洗衣废水
	粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、pH、
COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总余氯
	检验科设置2只100L的的污物收集桶；设有1个容积均为20m3的化粪池、设置1座规模为20m3 d的污水处理站；设置1个容积为5m3的事故池
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准

	声环境
	设备、车辆、人员
	噪声
	污水处理设备、发电机房均设置于房间内，安装减振装置及房间隔声。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准

	电磁辐射
	—
	—
	—
	—

	固体废物
	危废废物
	医疗废物
	专用医疗废物收集桶收集后，密封暂存于医废暂存间，委托玉溪易和环境技术有限公司清运处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	废紫外灯
	暂存于医疗废物暂存间，委托有资质的单位处置
	

	
	
	化粪池及污水处理站污泥
	污泥经消毒后委托云南大地丰源环保有限公司处置
	

	
	一般固废
	生活垃圾、中药渣
	生活垃圾收集桶，委托环卫部门定期清运处置
	处置率100%

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设防渗措施，墙裙必须进行防渗、防腐处理，渗透系数≤10-10cm/s。项目医疗废物暂存间已建成，地坪采用混凝土结构，地坪及墙裙采用2mm环氧树脂涂层，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求。
一般防渗区：污水处理站、化粪池为一般防渗区。污水处理站、化粪池已建成，污水处理站地坪为混凝土、主要处理构筑物为不锈钢结构，化粪池为钢混结构，防渗层渗透系数满足小于1×10-7cm/s要求。

	生态保护措施
	项目区以人工绿化植被为主，生态环境不敏感，项目运行对区域生态环境影响较小，项目在运营过程中产生的“三废”必须经过处理后达标排放，加强对厂区管理和对周围环境的保护，切实做到不污染、不破坏、不明显影响周围生态环境。

	环境风险

防范措施
	（1）环境风险物质泄露

应指定专人对环境风险物质进行管理并定期检查，管理人员须经过培训并具备相应知识，发现容器破损应及时修复或更换。

（2）废水事故排放

①项目采用双回路供电。

②设置1个容积为5m3的事故池，事故状态下废水排入事故池，待污水处理站正常工作后再经处理后达标外排至市政污水管网。

③项目污水处理站制定安全生产管理制度、岗位责任制、操作管理规程等规章制度，对污水理站实现规范化、制度化管理，最大限度控制由于操作失误因素造成的废水事故性排放发生几率。

（3）医疗废物流失、泄露和扩散

①医疗废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。

②安排专人进行医疗废物收集、贮存管理。

③医疗废物在收集、贮存过程中严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗废物管理条例》（国务院第380号）要求进行分类收集、包装、贮存。

（4）制定风险应急预案

编制《突发环境事件应急预案》，并报环保部门审查备案。运营期严格按照应急预案措施要求实施。

	其他环境

管理要求
	1.排污口规范化
（1）排污许可申报

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）第四条规定，新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于Q8422街道卫生院，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目属于“五十、其他行业-108-除1-107外的其他行业-涉及通用工序登记管理的”，为登记管理，待本项目取得项目行政批复，应及时在全国排污许可证管理信息平台填报排污申请。

（2）排污口管理

建设单位应在排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

（3）环境保护图形标志

在污水排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志—排放口》（GB15562.1-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）执行。

2.运营期环境管理

（1）建立环境管理专业机构：组织人员的环境保护专业技术培训，组织、配合有资质环境监测部门开展污染源监测，编制环境保护验收报告，组织对工程竣工验收。

（2）加强环保宣传，提高环境意识：加强对全院职工环保法律、法规宣传，提高全院职工的环保意识，在实际运营中能自觉遵守国家有关的环保法律、法规和企业内部制定的环保管理制度。

（3）建立健全环保管理规章制度和监督机制：建立健全有约束力的、奖惩分明的环保管理规章制度，完善环保指标的监督和考核机制。要做到有规必行，违规必罚。

（4）严格遵守环保“三同时”规定：建设项目环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。

（5）加强对环保设施的运行管理：项目在生产过程中应定岗定职，培训上岗。要严格按操作规程进行操作，必须保证污染治理设施的正常运行，从而确保污染物浓度及总量达标排放。定期对污染治理设施进行检修和维护，以保证污染处理设施的正常运转。

3.突发环境事件应急预案
建设单位应按照《突发事件应急预案管理办法的通知》、云南省环保厅关于贯彻实施《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知以及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等有关法律和政策规定，编制《突发环境事件应急预案》，并报环保部门审查备案。运营期严格按照应急预案措施要求实施。

4.环境管理台账的要求

根据《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）及相关法律法规和规范要求，本项目在运行过程中应落实环境管理台账记录制度，明确责任人和人员工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。

5.环境监测计划

项目在运行阶段的污染源监测计划，具体按《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求开展自行监测，本项目污染源监测的具体内容见表5.1-1。

5.1-1  运营期环境监测计划一览表

监测内容

监测地点

监测项目

监测频率

执行标准

废气

污水处理站上风向1个、下风向3个
氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
每1次/季度
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准
废水

废水总排放口
流量
自动监测
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准
pH值
12小时
化学需氧量、悬浮物
周
粪大肠菌群
月
BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯
季度
噪声

厂界

等效A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标




六、结论

	项目符合国家产业政策，符合国家的环保政策和相关法律、法规。污染物排放符合达标排放、总量控制要求，符合不降低当地环境功能要求。

通过采取相应的环保措施后，项目产生的污染物对周围环境影响程度小，不会改变区域环境功能。从环境影响角度分析论证，项目建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	氨气
	0
	0
	0
	0.0008t/a
	0
	0.0008t/a
	+0.0008t/a

	
	硫化氢
	0
	0
	0
	0.00003t/a
	0
	0.00003t/a
	+0.00003t/a

	废水
	废水量
	0
	0
	0
	0.5363万t/a
	0
	0.5363万t/a
	+0.5363万t/a

	
	COD
	0
	0
	0
	1.34t/a
	0
	1.34t/a
	+1.34t/a

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.24t/a
	0
	0.24t/a
	+0.24t/a

	
	TP
	0
	0
	0
	0.04t/a
	0
	0.04t/a
	+0.04t/a

	一般工业

固体废物
	生活垃圾、中药渣
	0
	0
	0
	45.99t/a
	0
	45.99t/a
	+45.99t/a

	危险废物
	医疗废物
	0
	0
	0
	4.96t/a
	0
	4.96t/a
	+4.96t/a

	
	污泥
	0
	0
	0
	31.42t/a
	0
	31.42t/a
	+31.42t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
3

[image: image1.emf]住院用水

门诊用水

   

4.5

0.02

6

0.6

3.6

17.61

煎药用水

0.9

6.88

1.38

5.4

5.5

 

洗衣用水

检验用水

0.17

 

0.04

污水处理站

化粪池

0.17

 

0.022

自来水

0.19

10.918

收集桶

碱

14.688

市政管网

江川区南片区

污水处理厂

0.018

14.688

14.688

_1234567893.vsd
�

化粪池


调节池


缺氧池


好氧池


消毒池


江川区南片区污水处理厂


次氯酸钠


其他污水


检验科废水


收集桶


风机


氢氧化钠


污泥


污泥


污泥


污泥


经消毒后委云南碧晟环保有限公司清运至云南大地丰源环保有限公司处置



_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.vsd
�

化粪池


调节池


缺氧池


好氧池


消毒池


江川区南片区污水处理厂


次氯酸钠


其他污水


检验科废水


收集桶


风机


氢氧化钠


污泥


污泥


污泥


污泥


有资质单位清运



_1234567891.vsd
住院用水


门诊用水


1642.5


6.9


2190


219


6.6


1314


收集桶


碱


6427.7


煎药用水


328.5


2511.2


502.3


1971


2008.9


洗衣用水


检验用水


62.5


14.6


5363


污水处理站


化粪池


62.5


8


市政管网


自来水


江川区南片区污水处理厂


69.4


5363


5363


3986.5



_1234567892.vsd
噪声


噪声


臭气


污泥


消毒


有资质单位清运


异味


生活垃圾
医疗废物


生活垃圾收集桶



_1234567890.vsd
住院用水


门诊用水


4.5


0.02


6


0.6


0.018


3.6


收集桶


碱


17.61


煎药用水


0.9


6.88


1.38


5.4


5.5


洗衣用水


检验用水


0.17


0.04


14.688


污水处理站


化粪池


0.17


0.022


市政管网


自来水


江川区南片区污水处理厂


0.19


14.688


14.688


10.918



