建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：玉溪市江川区县域医共体建设项目

建设单位：玉溪市江川区医共体总医院(盖章)

编制日期：2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	27

三、区域环境质量现状、保护目标及评价标准	66

四、主要环境影响和保护措施	77

五、环境保护措施监督检查清单	125

六、结论	127

建设项目污染物排放量汇总表

附件：

附件1环评委托书

附件2立项文件（可行性研究报告批复）

附件3原江川区医院综合楼环评批复

附件4国有土地使用证

附件5“三区三线”查询结果

附件6现状监测

江城镇卫生院附件：

附件1江城卫生院污泥处置合同

附件2江城卫生院医疗废物处置服务合同（旧）

附件3江城卫生院输液袋回收合同

附件4江城医疗废物台账、清掏化粪池处置台账、协议

附件5江城镇卫生院登记表

附件6 正晓医疗废物处置合同（新）

附件7 云南正晓环保投资有限公司医废资质

江川区医共体总院附件：

附件1江川区医共体总院医疗废物处置合同

附件2江川区医共体总院医疗执业许可证

附件3江川区医共体总院污泥处置协议及转移联单

附件4排污许可证

附件5危险废物处置合同

附件6污水排入市政污水管网情况说明

附件7医疗废物转移联单

附件8污泥处置单位资质

附件9生活垃圾处置协议及清运统计单

附件10江川区人民医院2025年排污许可证自行检测（12月第1周）

附件11江川区人民医院2026年排污许可证自行检测（2月第4周）

附件122025年12月沙门氏菌自行检测

附件132025年12月志贺氏菌自行监测

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目区总平面布置图

附图3：项目周边关系图

附图4：项目水系图

附图5：管控单元截图

附图6：消毒中心平面布置图

附图7：新建综合楼楼层平面图

附图8：江川区医共体总院分区防渗图

附图9：江城镇卫生院分区防渗图

一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 玉溪市江川区县域医共体建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2504-530403-04-01-385371 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张旭川 | 联系方式 | 18787756669 |
| 建设地点 |  | （一）玉溪市江川区湖滨路北段14号，江川区医共体总 医院现址内。 （二）玉溪市江川区江城镇振兴街53号，江城镇卫生院 现址内。 |  |  |
| 地理坐标 |  | 江川区医共体总院：（东经102°45′30.333″，北纬24°17′56.716″） 江城镇卫生院：（东经102°48′23.33405″，北纬24°25′56.3838″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84--医院841 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情况 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 江川区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 玉江发改复【2025】29号 |
| 总投资（万元） |  | 5750 | 环保投资（万元） | 58 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.01 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否： □是： | 用地（用海）面积（m2） | 江川区医共体总院：2935.5 江城镇卫生院：5304.5 |
| 专项评价设置情况 |  | 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响类》专项评价设置原则表。 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目江川区医共体总院废水排入市政污水管网，进入污水处理厂，属间接排放；江城卫生院改扩建之后废水回用绿化，不外排. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目风险物质主要为柴油、漂白粉、乙醇等，均未超过临界量，计算风险潜势为Ⅰ. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 本项目废水经自建污水处理站处理后排入市政污水管网，进入污水处理厂。项目江川区医共体总院废水属于间接排；江城镇卫生院废水不外排，因此无需进行专项评价。本项目环境风险计算风险潜势为Ⅰ，因此无需进行专项评价。 |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于三十七、卫生健康1、医疗卫生服务设施建设，属于国家鼓励类项目。因此，本项目符合国家产业政策。2025年6月19日，本项目于江川区发展和改革局取得备案（项目编码：2504-530403-04-01-385371）。综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策。 - “三线一单”符合性分析 为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）、《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）等文件精神，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，实施生态环境分区管控，推动生态环境质量改善，促进高质量发展，玉溪市发布了《玉溪市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（玉政发〔2021〕15号）。 玉溪市共划分82个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控三类。其中，优先保护单元共27个，重点管控单元共46个，一般管控单元共9个。 A、项目与“玉溪市三线一单”的对照如下： 表1-2项目与“玉溪市三线一单”的符合性分析 类别; 文件内容; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 本项目位于玉溪市江川区星云街道湖滨路北段14号及玉溪市江川区江城镇振兴街53号，不在江川区生态保护红线及一般生态空间范围内，不涉及自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域。; 符合. 环境质量底线; 水环境质量底线; 到2025年，全市水环境质量持续改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖、杞麓湖水质指标均达到Ⅴ类水质标准。中心城区及县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%。到2035年，全市水环境质量总体改善，水生生态系统功能恢复。地表水水体水质优良率全面提升，彻底消除劣Ⅴ类水体。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖和杞麓湖水质持续稳定向好。; 项目生活污水经化粪池、污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。项目建设不影响大街河流域水质功能及水质提升目标的实施。; 符合. 大气环境质量底线; 到2025年，全市环境空气质量稳中向好，中心城区城市空气质量优良天比率保持稳定，主要污染物排放达到国家和省级污染物总控制要求，单位GDP二氧化碳排放控制在省下达指标内。到2035年，全市环境空气质量持续保持优良实现稳中向好，主要污染物排放总量和二氧化排放量持续减。; 根据环境质量现状调查，项目所在区域环境空气质量能够满足二类功能区的要求。废气对区域环境空气的影响小，不影响区域环境空气质量提升的目标。; 符合. 土壤环境风险防控底线; 到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到省下达的目标要求。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，受污染耕地安全利率和污染地块安全利用率进一步提高，土壤境风险得到全面管控。; 本项目造成地下水污染的途径主要为污水处理系统废水泄漏下渗及医废暂存间废水下渗。项目污水处理系统已进行一般防渗处理，危废暂存间已进行重点防渗，可防止地下水污染。同时加强管理，降低土壤污染的风险。; 符合. 资源利用上线; 强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源土地资源、能源消耗等达到或优于省下达的总量和强度控制目标。; 项目所需水资源来源于市政供水管网，不会突破水资源利用上线。项目在原项目范围内扩建，不会突破土地资源利用上线。本项目位于江川区城内及江城镇，项目用电由市政供电网统一供给，不会突破能源利用上线。; 符合. B、项目与玉溪市生态环境管控总体要求对照如下： 表1-3本项目与玉溪市生态环境管控总体要求对照表 管控领域; 管控要求; 本项目对照情况. 空间布局约束; 1.南盘江、元江水系干流沿岸和三大高原湖泊流域，严格控制石化、化工、有色金属冶炼等项目的环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目为医院建设项目，不属于石化、化工、有色金属冶炼等项目. 2.对不符合城市发展规划的钢铁企业，支持其实施减量、环保搬迁或转型转产。; 本项目为医院建设项目. 3.严格控制水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，畜禽规模化养殖、食品加工、医药制造等涉水项目向环境容量大的县（市、区）布局。; 本项目为医院建设项目，不属于高耗水、高污染行业. 污染物排放管控; 1.加大“三湖”及“两江”流域的保护和治理，重点流域水污染严重地区，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。; 本项目不属于重点流域水污染严重地区. 2.场废弃物综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。; 本项目不属于规模畜禽养殖项目. 3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。实现城镇生活污水、垃圾处理设施全覆盖和稳定运行。推进农村面源污染治理。推进工业园区、工矿企业污水处理设施全覆盖和利用效率最大化。; 本项目不涉及饮用水水源地. 4.加大VOCs减排力度，扎实推动PM2.5和臭氧协同控制，有效提升优良天数比率。在持续推进氮氧化物减排的基础上，重点加大石化、化工及含挥发性有机化合物产品制造企业和喷漆、制鞋、印刷、电子、服装干洗等行业清洁生产和污染治理力度，逐步淘汰挥发性有机化合物含量高的产品生产和使用，严控生产过程中逃逸性有机气体的排放。; 本项目不涉及前述条款. 5.提高钢铁、水泥等高耗能产业减量置换比例，把高能效和低碳排放纳入产能减量置换门槛，明确重点行业二氧化碳排放达峰目标，控制工业、交通、建筑等行业温室气体排放。实施矿冶、建材、制糖、造纸等非电行业烟气脱硫脱硝工程。; 本项目不涉及前述条款. 6.加强土壤污染防治，对农用地实施分类管理，对建设用地实行准入管理，确定土壤环境污染重点监管企业名单，实施土壤污染风险管控和修复名录制度，对污染地块开发利用实行联动监管。; 本项目不涉及前述条款. 环境风险防控; 1.强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。; 本项目江川区医共体总医院已编制突发环境事件应急预案. 2.加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。. 资源开发利用效率; 1.降低水、土地、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。; 本项目为医疗卫生机构建设项目，不新增占地，用水量不大，项目不涉及生态红线，耕地等，项目不涉及高污染燃料. 2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。. 3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。. 4.全市单位GDP能耗持续下降，能耗增量控制目标达到省考核要求。. 5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。. C、优先保护单元、一般管控单元生态环境准入清单 项目与优先保护单元、一般管控单元生态环境准入清单要求对照如下： 表1-4与优先保护单元、一般管控单元生态环境准入清单对照表 市县; 单元名称; 管控要求; 本项目对照情况. 各县（区）优先管控单元; 生态保护红线优先保护单元; 1.生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。 2.生态保护红线相关管控办法出台后，依据其管理规定执行。; 符合要求：项目位于江川区县城区范围内，用地范围不涉及生态保护红线、自然保护区。. 一般生态空间优先保护单元; 1.执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）。原则上按照限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。 2.重要湿地依据《湿地保护管理规定》、《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》、《云南省湿地保护条例》、《云南省人民政府关于加强湿地保护工作的意见》等进行管理；生态公益林依据《国家级公益林管理办法》、《云南省地方公益林管理办法》进行管理；天然林依据《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发〔2015〕181号）、《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》（厅字〔2019〕39号）等进行管理；基本草原依据《中华人民共和国草原法》进行管理。; 符合要求：一般生态空间优先保护单元包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在哀牢山、红河（元江）干热河谷、珠江上游及滇东南喀斯特地带、高原湖泊湖区及流域水源涵养区等生态功能重要、生态环境敏感区域，本项目位于江川区城市规划范围内，不占用生态保护红线，基本农田，符合要求。. 饮用水源地优先保护单元; 依据《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《中华人民共和国水法》、《地下水管理条例》进行管理。; 符合要求：项目位于江川区县城区范围内，用地范围不涉及饮用水源保护区。. 各县（区）一般管控单元; 空间布局约束; 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。; 符合要求：项目属于《产业结构调整目录（2019年本）》中鼓励类项目，符合产业准入，总量控制、排放标准满足相关规定。. D、重点管控单元生态环境准入清单 项目与重点管控单元生态环境准入清单要求对照如下：项目位于玉溪市江川区星云街道湖滨路北段14号及玉溪市江川区江城镇振兴街53号属于江川区县城城镇生活污染重点管控单元，与管控要求符合性见表1-5。 表1-5本项目与重点管控单元生态环境准入清单对照表 单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目对照情况. 江川区县城城镇生活污染重点管控单元; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止在人口集中地区、交通干线附近和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 2.星云湖流域内开发建设活动必须严格遵守《云南省星云湖保护条例》及星云湖保护相关规划要求。; 符合要求：本项目医疗废物及污水处理设施污泥、栅渣、废滤料等委托有资质的单位处置，生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置，不自行焚烧； 本项目属于医疗卫生机构建设项目，不涉及重污染企业和危险化学品企业的搬迁改造。. 江川区污染物排放管控; 1.现有城镇污水收集管网应逐步扩大覆盖范围，加快完善星云湖流域城镇污水处理设施及配套管网建设。现有城镇污水处理设施收集处理率确保不低于90%。2.现有城镇污水处理设施确保稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准的A标准。3.禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品。; 符合要求：项目江川区医共体总院废水经污水处理站处理达标后排入市政管网，进入星云湖南片区污水处理厂；江城镇卫生院污水经污水处理站处理后回用于绿化，不外排。本项目属于医疗卫生机构建设项目，不涉及生产、销售、使用含磷洗涤用品. 江川 区环 境风 险防 控; 1.禁止建设排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物的项目，严格控制持久性有机污染物的项目。2.居民点与工业集中区各片区之间应保留足够的安全防护距离。; 符合要求：本项目不涉及重金属、“三致物”、剧毒物质污染物、持久性有机污染物的排放。. 江川区资源开发效率要求; 1.完善再生利用设施及其管道，污水处理厂处理达标后出水优先回用于城市绿化。 2.推进“煤改气”、“煤改电”。; 符合要求：项目江城镇卫生院废水不外排，江川区医共体总院经污水处理站处理后排入市政管网进入污水处理厂. 本项目满足产业准入要求，在运营期间项目采取相应的防治措施后，各类污染物能做到达标排放，建成后应严格执行本报告提出的生态环境保护要求后，对生态环境影响甚微。 根据《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）基本情况如下。 表1-6本项目与《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）对照表 项目; 分析内容; 项目情况; 符合性. 环境管控单元调整结果; 调整后，全市环境管控单元数量由原有的82个调整至83个。 优先保护单元：个数不变；面积占比由49、90%调整49、68%，较原有减少0、22%。 重点管控单元：增加1个；面积占比由14、28%调整为9、57%，较原有减少4、71%。 一般管控单元：个数不变；面积占比由35、82%调整40、75%，较原有增加4、93%。; 根据云南省生态环境厅分区管控单元查询结果，本项目江城卫生院位于江川区乡镇生活污染重点管控单元；江川区医共体总院位于江川区城区生活污染重点管控单元。; 符合. 江川区农业农村面源污染重点管控单元符合性分析. 空间布局约束; 1.严禁以任何形式围垦河湖、违法占用河湖水域。 2.严格执行禁养区制度。 3.优化种植结构调整，缩减高耗肥耗药作物种植面积。; 1、本项目未占用河湖水域、围垦河湖。 2、本项目不涉及养殖。 3、本项目不涉及农业种植结构调整。; 符合. 污染物排放管控; 1.完善抚仙湖、星云湖流域农村污水处理设施及配套管网建设，完成非正规垃圾堆放点整治，实现流域内农村人居环境整治全覆盖。 2.开展九溪河、董炳河等东风水库流域河道整治，完善抚仙湖、星云湖湿地保护生态修复及沿湖带状调蓄系统等。 3.化肥农药减量增效，主要农作物化肥农药使用量实现负增长，从源头上削减农业面源污染负荷。 4.加强畜禽粪污综合利用，实现粪污全收处、不外排。; 1、本项目不涉及。 2、本项目不涉及。 3、本项目不涉及。 4、本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1.开展星云湖蓝藻水华和湖泊底泥防控体系。 2.禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。 3.农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止土壤、地下水和农产品污染。 4.禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。开展农用地土壤污染防治宣传和技术培训活动，扶持农业生产专业化服务，指导农业生产者合理使用农药、兽药、肥料、饲料、农用薄膜等农业投入品，控制农药、兽药、化肥等的使用量。 5.实施农作物秸秆资源化利用，严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。; 1、本项目不涉及； 2、本项目江川区医共体总院生活污水及医疗废水污水全部排入市政污水管网最终进入污水处理厂处理；江城镇卫生院废水经自建污水处理站处理后回用于绿化，不外排，不涉及； 3、本项目不涉及； 4、本项目不涉及； 5、本项目不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; 强化农业节水增效，加强农田尾水循环利用，2035年灌溉水利用系数达到0.6。; 本项目不涉及。; 符合. - 项目与《云南省星云湖管理条例》的相符性分析 按照《云南省星云湖保护条例》要求，根据星云湖湖滨生态红线、湖泊生态黄线划定成果，确定星云湖生态保护核心区、生态保护缓冲区和绿色发展区（以下简称“三区”）具体范围。 一、“两线”、“三区”含义 “两线”分别是湖滨生态红线、湖泊生态黄线。 “三区”分别是生态保护核心区、生态保护缓冲区、绿色发展区。生态保护核心区是指湖滨生态红线以内的水域和陆域，生态保护缓冲区是指湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间的区域，绿色发展区是指湖泊生态黄线与湖泊流域分水线之间的区域。 二、“三区”功能定位 生态保护核心区实行最严格的生态保护制度，严格管控建设活动，引导人口和产业逐步退出，最大限度减少人为干扰，筑牢湖泊生态安全底线，提升水生态系统质量和稳定性。 生态保护缓冲区实行负面清单管控，减少人口、产业、建设用地、污染物排放总量，实行严格的管控措施，禁止新增工业、商品住宅以及高污染、高耗水、高耗能等项目。与生态功能定位不符的开发性、生产性建设活动应当有序退出，合法合规保留的除外。引导人口和产业有序退出，增强湖泊生态净化能力、调节能力和修复能力，降低入湖污染负荷，实现湖泊生态扩容增量。 绿色发展区推进流域生态修复、提升生态涵养功能，淘汰落后产能，发展绿色低碳循环经济，促进富民就业，以生态环境高水平保护进流域经济社会高质量发展。 本项目位于玉溪市江川区星云街道湖滨路北段14号（玉溪市江川区医共体总院）及玉溪市江川区江城镇振兴街53号（江城镇卫生院），项目所在区域位于星云湖绿色发展区。 根据《云南省星云湖管理条例》第二十二条，生态保护缓冲区禁止下列行为： （一）新建除城镇污水集中处理设施排污口外的排污口； （二）焚烧垃圾、秸秆； （三）损毁或者擅自移动界桩、星云湖保护相关标识标牌、环卫设施； （四）绿色发展区禁止的行为。 第二十三条 绿色发展区推进流域生态修复、提升生态涵养功能，淘汰落后产能，发展绿色低碳循环经济，促进富民就业，以生态环境高水平保护促进流域经济社会高质量发展。 绿色发展区禁止新建、改建、扩建严重污染环境、破坏生态的项目；星云湖面山区域禁止连片房地产开发；科学确定人口和城镇建设规模，合理确定并严格控制新增建设用地总规模，提高土地节约集约利用水平，保障土地的可持续利用。 第二十四条 绿色发展区禁止下列行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物； （二）向入湖河道、沟渠、城镇排水管网排放超过国家、地方水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标的水污染物； （三）向入湖河道、沟渠、水库排放、倾倒、填埋油类、酸液、碱液、剧毒废液（渣）等； （四）在入湖河道、沟渠、水库最高水位线以下的滩地和岸坡倾倒、堆放、贮存、填埋固体废弃物或者其他污染物，丢弃或者填埋病死动物、病害动物产品； （五）在入湖河道、沟渠、水库内丢弃农药、农药包装物，清洗施药器械； （六）向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等； （七）随意倾倒、堆放、填埋废弃菜叶等农业废弃物； （八）生产、销售、使用含磷洗涤用品和国家明令禁止或者明令淘汰的一次性发泡塑料餐具、塑料袋； （九）经营、使用杀鼠剂以外的限制使用类农药； （十）违反规定处置生活垃圾，倾倒粪便或者直排畜禽养殖粪污； （十一）侵占湿地、水库，擅自填堵、覆盖河道； （十二）新增采矿、选矿； （十三）开山、采石、挖砂、取土、毁林毁草； （十四）擅自取水或者违反取水许可规定取水； （十五）擅自释放或者丢弃外来物种； （十六）法律、法规禁止的其他行为。 星云湖流域内原建成的磷化工等工矿企业和其他项目，应当严格管控，不得扩大原有矿山规模，采取措施防治污染，提升环保标准，确保污染物排放达到规定标准。 本项目属于医疗卫生机构建设项目，不属于对湖泊水质造成严重污染的项目；此外，项目生产废水、生活废水经项目污水处理站处理达标后排入市政污水管网进入污水处理厂。因此，项目运营期不直接向周边入湖河道及沟渠排放废污水。故本项目与《云南省星云湖管理条例》的相关规定不冲突。 综上所述，项目土地权清晰，占地不涉及自然保护区、风景名胜区、名胜古迹、饮用水源保护区等环境敏感区；项目建设与《云南省星云湖管理条例》相关规定不冲突； （4）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相符性分析 表1-7项目与《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）>的通知》（云发改基础〔2022〕894号）符合性分析 内容; 项目情况; 符合性. 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划(金沙江段2019年-2035年)》、《景洪港总体规划(2019--2035年)》等州(市)级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目; 本项目为医院扩建项目，不属于码头项目; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施; 本项目在原项目占地内扩建，不占用各级自然保护区，也不在自然保护区内从事法律法规禁止的活动; 符合. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目; 本项目在原项目占地内扩建，不占用旅游景区等相关内容，也不在风景名胜区内从事法律法规禁止的活动; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目未占用饮用水水源保护范围，也不在饮用水水源保护范围内从事法律法规禁止的活动; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目未占用水产种质资源保护区及其岸线和河段范围，也无征收、占用、挖沙、采矿等破坏湿地的活动; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目为医院扩建项目，项目位于玉溪市江川区星云街道湖滨路北段14号及玉溪市江川区江城镇振兴街53号，不在金沙江、长江流域河湖岸线内，也不在岸线内从事法律法规禁止的活动; 符合. 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口; 本项目为医院扩建项目，项目位于玉溪市江川区星云街道湖滨路北段14号及玉溪市江川区江城镇振兴街53号，不在金沙江干流、长江一级支流及九大高原湖泊流域边界内新设、改设或扩大排污口; 符合. 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞; 本项目为医院扩建项目，不涉及捕捞活动; 符合. 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目为医院扩建项目，项目位于玉溪市江川区星云街道湖滨路北段14号及玉溪市江川区江城镇振兴街53号，不在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线三公里边界内，不属于化工园区、化工及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库类项目; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目; 本项目为医院扩建项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目; 本项目为医院扩建项目，不属于石化、现代煤化工及危险化学品类项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能; 本项目不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等高耗能、高排放项目; 符合. （5）选址合理性分析 项目位于玉溪市江川区星云街道湖滨路北段14号（玉溪市江川区医共体总院）及玉溪市江川区江城镇振兴街53号（江城镇卫生院），在原场地内新建玉溪市江川区医共体总医院消毒供应中心，在江城卫生院现址，进行拆除及新建医疗卫生次中心，未新增占地，不涉及生态红线，环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，项目的建设符合“三线一单”的要求；且符合《云南省星云湖保护条例》相关规定。且项目的建设实提升玉溪市江川区医共体总医院救治能力和住院功能两大板块的建设，有力促进玉溪市江川区医共体总医院的建设，并发挥珍惜生命、关爱生命的宗旨，保障了全区人民群众的身体健康，解决人民群众新的“看病难、住院难”的问题。因此，项目选址合理。 （6）与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》相符性 2022年7月27日云南省发布了《中共云南省委云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，本项目与其符合性分析见下表所示： 表1-8项目与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合分析表 意见要求; 项目情况; 符合性. 三、深入打好蓝天保卫战. （一）持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入开展清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。加大清洁能源汽车推广力度，推动氢燃料电池汽车示范应用。以大宗货物运输“公转铁”、“公转水”为重点推进运输结构调整。; 本项目使用运输车辆，不属于国三及以下排放标准汽车。; 符合. （二）深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。; 本项目施工工地采用围挡及洒水降尘等措施，有效的抑制扬尘排放。施工期产生的废包装材料由厂家回收利用；生活垃圾统一收集后放至指定地点，由环卫部门清运处置；建筑垃圾可回收利用的，集中收集后外售给废品收购站处理；不能回收利用的，集中收集后交由专业的运渣公司清运至江川区指定的建筑垃圾堆放点进行处置，运输过程车厢设置覆盖设施，严禁随意倾弃。; 符合. （三）推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理。安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。推进氮氧化物排放深度治理，完成钢铁企业超低排放改造，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造。; 本项目不涉及; 符合. （四）改善区域大气和声环境质量。持续开展春夏季攻坚行动，提升滇西南、滇南环境空气质量。完善滇中地区大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题。; 本项目有效防治噪声污染，食堂安装油烟净化器，化粪池为地埋式，对区域大气和声环境质量影响不大。; 符合. （7）与《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号）相符性 2021年5月11日国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号），摘选部分与本项目相关内容，与其符合性分析见下表所示： 表1-9项目与《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》符合分析表（摘选） 方案要求; 项目情况; 符合性. 依托生态环境保护信息化工程，完善国家危险废物环境管理信息系统，实现危险废物产生情况在线申报、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程在线监控。; 项目建成后，建设单位应依法开展危险废物的在线申报、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告事宜。; 符合. 新改扩建项目要依法开展环境影响评价，严格危险废物污染环境防治设施“三同时”管理。; 本项目属于扩建项目，建设单位现已开展环境影响评价手续，危险废物污染防治设施（危废暂存间）承诺依法执行环保“三同时”的规定。; 符合. （8）项目与《星云湖水环境保护治理“十四五”规划》符合性分析 1全面推进雨污分流，完善城镇截污治污体系 通过污水处理厂提质增效、补短板及管网整治工程，进一步完善江川区中心城区雨污水主管网及配套设施，对原有合流制排水管道实施雨污分流，提高排水入网率；实施江川区污水处理厂（老厂）及南厂合并改造工程、北片区污水处理厂补短板，进一步提高出水水质；从源头上解决城区雨季发生内涝的问题，提高江川区主城区污水收集率和处理率，逐步实施雨污分流改造、消除管网空白区，全面提升城镇截污治污能力。在星云湖西片区前卫镇建设污水处理厂1座，进一步提升流域城镇截污治污能力。 本项目废水全部排入市政污水管网最终进入污水处理厂。 （2）优化水资源配置利用，保障清水入湖 按照习近平总书记提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的科学治水思想，以构建星云湖水资源健康水循环体系为核心，以落实最严格水资源管理制度为抓手，以水利产业政策为依托，针对目前流域水资源不足与损耗并存的现状，全面规划、统筹兼顾、综合治理，开源节流并重，推进水资源的合理开发、优化配置、高效利用、全面节约、有效保护，实现空间均衡的高效水资源利用调度系统，科学合理保障湖泊生态用水，形成流域水资源统一调度机制，实现流域自然水资源-社会经济-生态环境三大子系统之间的协调发展。 雨水通过雨水沟进入雨水管网；废水全部排入市政污水管网最终进入污水处理厂，不涉及清水人湖。 （3）项目与生态保护区管控关系 项目所在地 项目所在地 根据上图，本项目选址不在重要生态空间、其它生态空间、100米生态空间、自然保护区、滨湖湿地带。本项目原址技改对星云湖生态保护区影响较小。 - 项目与《江川区国土空间总规》符合性分析 根据上图，本项目选址在生态保护一般重要区、农业生产适宜区、城市建设适宜区。本项目为医院，选址符合《江川区国土空间总规》。 - 项目与《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》符合性分析 一、“两线”、“三区”名称及功能定位 （一）“两线”、“三区”名称 “两线”分别是湖滨生态红线、湖泊生态黄线。 “三区”分别是生态保护核心区、生态保护缓冲区、绿色发展区。生态保护核心区是湖泊岸线与湖滨生态红线之间区域，生态保护缓冲区是湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间区域，绿色发展区是湖泊生态黄线与湖泊流域分水线之间区域。 （二）“两线”、“三区”功能定位 湖滨生态红线是具有生态功能的湿地、林地、草地、耕地、荒地（未利用地）等湖滨空间的管控边界线，是维系湖泊生态安全的生命线。 湖泊生态黄线是实现湖泊生态扩容增量、维持生态系统稳定的缓冲空间管控边界线，是严禁开发建设的控制线。 生态保护核心区是流域生态安全格局体系的核心区域，是湖泊生态空间管控最严格的主导功能区，禁止开展与生态保护无关的建设活动，实现清零留白，还复自然生态。 生态保护缓冲区是湖泊的重要保护区域，是严禁开发建设的区域，以生态修复为重点，提高湖泊生态环境承载能力。 绿色发展区是控制开发利用强度、调整开发利用方式、实现流域保护和开发利用协调发展的区域，以提升生态涵养功能、促进富民就业为重点，完善生态补偿和后期管护机制，建设生态特色城镇和美丽乡村，构建绿色高质量发展的生产生活方式。 根据上图所示，本项目位于玉溪市江川区湖滨路北段14号，江川区医共体总医院现址内及玉溪市江川区江城镇振兴街53号，江城镇卫生院现址内。本项目不属于禁止行为。 （11）与《医疗废物管理条例》相符性 表1-10项目与《医疗废物管理条例》符合分析表 意见要求; 项目情况; 符合性. 医疗废物管理的一般规定. （一）医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。; 本项目已委托有资质的单位处置医疗废物并建立健全医疗废物管理制度; 符合. （二）医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。; 本项目江川区医共体总院已编制突发环境事件应急预案及医疗废物相关管理制度；已设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生; 符合. （三）医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。; 本项目已建设医疗废物暂存间暂存医疗废弃物并对管理人员进行相关法律和专业技术、安全防护及紧急处理等知识培训; 符合. （四）医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。; 本项目已配备相关防护用品; 符合. （五）医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。; 本项目医疗废物暂存间制定和张贴有管理制度和转移联单; 符合. （六）医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。; 本项目有保留医疗废物转移联单; 符合. （七）医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。; 本项目设置有医疗废弃物暂存间，集中收集后委托有资质的单位处置; 符合. （八）禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。; 本项目设置有医疗废弃物暂存间，集中收集后委托有资质的单位处置; 符合. （九）禁止邮寄医疗废物; 本项目设置有医疗废弃物暂存间，集中收集后委托有资质的单位处置; 符合. 医疗卫生机构对医疗废物的管理. （一）医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。; 本项目收集医疗废物已进行分类和分区暂存; 符合. （二）医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。; 本项目已委托有资质的单位进行定期处置，项目设置有密闭的医疗废物暂存间; 符合. （三）医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。; 项目已使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。; 符合. （四）医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。; 本项目设置有医疗废弃物暂存间，集中收集后委托有资质的单位处置; 符合. （五）医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。; 本项目江川区医共体总院污水经污水处理站处理后排入市政污水管网；江城镇卫生院污水经污水处理站处置后回用于绿化。; 符合. （六）不具备集中处置医疗废物条件的农村，医疗卫生机构应当按照县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门的要求，自行就地处置其产生的医疗废物。自行处置医疗废物的，应当符合下列基本要求：; 本项目设置有医疗废弃物暂存间，集中收集后委托有资质的单位处置; 符合. （12）与《医疗卫生机构消毒技术规范》相符性 根据《医疗卫生机构消毒技术规范》（WS/T367-2012）中低温甲醛蒸汽灭菌技术规范： C.5.1适用范围 适用于不耐湿、热的诊疗器械、器具和物品的灭菌，如电子仪器、光学仪器、管腔器械、金属器械、玻璃器皿、合成材料物品等。 C.5.2灭菌方法 C.5.2.1低温甲醛蒸汽灭菌程序应包括:预热，预真空、排气，蒸汽注人、湿化、升温，反复甲醛蒸发、注人，甲醛穿透，灭菌(在预设的压力、温度下持续一定时间)，反复蒸汽冲洗灭菌腔内甲醛，反复空气冲洗、干燥，冷却，恢复灭菌舱内正常压力。 C.5.2.2根据低温甲醛蒸汽灭菌器的要求，采用2%复方甲醛溶液或福尔马林溶液(35%~40%甲醛)进行灭菌，每个循环的2%复方甲醛溶液或福尔马林溶液(35%~40%甲醛)用量根据装载量不同而异。灭菌参数为:温度55°C~80°C，灭菌维持时间为30mim~60min。 C.5.3注意事项 C.5.3.1应采用取得卫生部消毒产品卫生许可批件的低温甲醛蒸汽灭菌器，并使用专用灭菌溶液进行灭菌，不应采用自然挥发或熏蒸的灭菌方法。 C.5.3.2低温甲醛蒸汽灭菌器操作者应培训上岗，并具有相应的职业防护知识和技能。C.5.3.3低温甲醛蒸汽灭菌器的安装及使用应遵循生产厂家使用说明书或指导手册，必要时应设置专用的排气系统。 C.5.3.4运行时的周围环境甲醛浓度应<0.5mg/m,排水内的甲醛浓度应符合国家有关规定，灭菌物品上的甲醛残留均值≤4.5g/cm”。在灭菌器内经过甲醛残留处理的灭菌物品，取出后可直接使用。C.5.3.5灭菌包装材料应使用与压力蒸汽灭菌法相同或专用的纸塑包装、无纺布、硬质容器，不应使用可吸附甲醛或甲醛不易穿透的材料如布类、普通纸类、聚乙烯膜、玻璃纸等。C.5.3.6装载时，灭菌物品应摊开放置，中间留有一定的缝隙，物品表面应尽量暴露。使用纸塑包装材料时，包装应竖立，纸面对塑面依序排放。 C.5.3.7消毒后，应去除残留甲醛气体，采用抽气通风或用氨水中和法。 本项目江川区医共体总院扩建消毒中心中使用的是低温甲醛消毒设备，项目严格按照技术规范操作，主要用于本院器械消毒，不对外，与《医疗卫生机构消毒技术规范》中的适用范围相符。 （13）与《云南省固体废物污染环境防治条例》相符性 表1-11项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合分析表（摘选） 条例要求; 项目情况; 符合性. 第四章 生活垃圾. 第三十八条 产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。 任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。 禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 机关、事业单位等应当在生活垃圾分类工作中起示范带头作用。; 本项目生活垃圾委托玉溪市江川区城市运行综合服务中心定期清运。; 符合. 第七章 危险废物. 第五十二条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过省固体废物信息管理平台向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。; 本项目危险废物为污水处理站污泥，委托大地丰源环保有限公司定期清掏后转运，不在院内暂存。项目危险废物建立有处置台账。; 符合. 第五十四条 收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。; 本项目危险废物为污水处理站污泥，委托大地丰源环保有限公司定期清掏后转运，不在院内暂存。项目危险废物建立有处置台账; 符合. 第六十一条 医疗卫生机构应当依法分类收集本单位产生的医疗废物，交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物集中处置单位应当及时收集、运输和处置医疗废物。 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、渗漏、扩散。 鼓励发展移动式医疗废物处置设施，为偏远地区提供处置服务。; 本项目医疗废物暂存于密闭医疗废物暂存间，暂存间分区暂存，房间重点防渗，江川区医共体总院委托玉溪兴洁垃圾处理有限公司定期清运处置，江城卫生院委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置。; 符合. （14）与《云南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》相符性 三、体系构成与资源配置 医疗卫生资源主要包括机构、床位、人力、设备、技术、信息与数据等。优化全省医疗卫生资源布局，省级和州市级分区域统筹规划、均衡布局，提高跨区域服务和保障能力；县级及基层医疗卫生资源按照常住人口规模和服务半径合理布局。 （一）机构 全省医疗卫生服务体系以医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构为主体，以老年人、婴幼儿等特殊人群健康照护新型服务机构为补充，面向全人群提供疾病预防、治疗、康复、健康促进等生命全周期、健康全过程服务。 1.医院。分为公立医院和非公立医院。公立医院分为政府办医院（按举办层级分为省办医院、州市办医院、县办医院）和其他公立医院。非公立医院是满足人民群众多层次、多样化医疗服务需求的有效途径。 省、州市、县三级根据本行政区域常住人口数、服务范围、工作量等因素，按照医疗机构设置规划和要求，合理设置相应层级医疗机构。引导有条件的社会办医疗机构向高水平、高技术含量和品牌化的大型医疗集团发展。 2.基层医疗卫生机构。包括乡镇卫生院和社区卫生服务中心、社区卫生服务站（点）、村卫生室、诊所、门诊部等，发挥基本医疗和公共卫生服务“双网底”作用。 基层医疗卫生机构主要承担预防保健、健康教育、疾病管理等基本公共卫生服务和常见病多发病的诊疗以及部分疾病的康复、护理、安宁疗护服务等任务，接收医院转诊患者，向医院转诊超出自身服务能力的患者。每个乡镇办好1所政府办卫生院，每个街道办事处或每3万—10万居民设置1所社区卫生服务中心，合理设置社区卫生服务站、村卫生室。 3.专业公共卫生机构。原则上为政府主办，主要包括疾病预防控制机构、妇幼保健机构、急救中心（站）、血站、专科疾病防治机构等。主要提供传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病预防控制和健康教育、妇幼保健、院前急救、采供血、精神卫生等公共卫生服务。科学设置省、州市、县三级疾病预防控制机构。合理设置妇幼保健机构。以省急救中心为龙头，完善省、州市、县、乡四级院前急救网络。在昆明市设置云南昆明血液中心，在其他15个州、市人民政府所在地各设置1个中心血站，每个县、市、区至少设置1个固定采血点。各州、市、县、区根据需要设置专科疾病防治机构。 4.其他机构。主要包括独立设置机构和接续性服务机构。 （二）床位 1.适度控制床位规模。适度合理配置省、州市、县三级公立医院床位总体规模，适度调整高水平高质量公立医院床位配置，引导优质医疗资源在资源相对薄弱区域规范设置分院区。结合基层床位使用率合理确定床位数量和结构。到2025年，全省每千人口医疗卫生机构床位数的预期性指标为7.5张（其中：医院床位数6.2张，乡镇卫生院和社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构床位数1.3张）。医院床位中，公立医院4.4张（其中：中医类医院0.85张），非公立医院1.8张。 2.优化床位结构。适度控制治疗床位增长，增量床位优先向传染病、重症、儿科、康复、精神、老年病等短缺领域倾斜。结合床位使用率、平均住院日、床医比、医护比、床人（卫生人员）比等指标，适度控制保山市、楚雄州、普洱市、德宏州、怒江州、迪庆州床位增速；引导昆明市、昭通市、曲靖市、红河州、丽江市床位平稳发展；支持玉溪市、文山州、西双版纳州、大理州、临沧市合理增加床位。 3.提高床位使用质量。鼓励医疗机构打破以科室为单位的资源管理方式，对全院床位实行统筹调配。公立综合医院病床使用率低于75%、平均住院日高于9天，不再新增床位。推动三级医院更加突出急危重症、疑难病症诊疗，逐步压缩一、二级手术占比，提高预约转诊比例和日间手术比例，提高床单元使用效率。 （四）设备 1.医用设备配置。坚持资源共享、阶梯配置，以省为单位，统筹规划大型医用设备配置数量和布局，引导医疗机构合理配置适宜设备。落实社会办医配置乙类大型医用设备告知承诺制、自由贸易试验区内社会办医配置乙类大型医用设备备案制等改革要求。 2.公共卫生防控救治设备配置。根据保障公共卫生安全需要，参照国家有关标准，配置和更新专业公共卫生机构实验室检测检验、大型救治、应急和信息化等设施设备。加强承担重大传染病救治和紧急医学救援任务的医疗机构体外膜肺氧合（ECMO）、移动CT、聚合酶链式反应（PCR）仪、移动手术室、负压救护车等设备配置。 本次项目扩建内容为江城卫生院床位增加和综合楼新建，院区布局基础设施优化；江川区医共体总院设备升级改造和扩建消毒中心，本次扩建项目建设内容符合及响应《云南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 国家高度重视医疗卫生体系建设，为江川区医疗服务体系规划提供了重要指引。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》着重强调推进县域医共体建设，实现县乡一体化管理，打造责任、管理、服务、利益共同体，这与江川区整合医疗资源的需求高度契合。《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见（国卫基层发〔2023〕41号）》则为江川区科学规划县域医共体组建提供了依据。党的二十届三中全会要求“强化基层医疗卫生服务”，《2025年政府工作报告》提出促进优质医疗资源扩容下沉，国家卫生健康委积极推动紧密型县域医共体建设、提升基层服务能力等举措，均为江川区改善医疗现状指明了方向。在此背景下，江川区亟需通过科学规划医疗服务体系，落实国家政策要求，解决现存医疗问题，满足本地居民与流动人口的健康需求。 江川区医共体总院环评手续办理情况： 1、本院始建于1941年，因医院建成时间较早，2009年对住院大楼、门诊楼及感染楼进行扩建，于2009年7月，医院委托玉溪市环境科学研究所编制项目环境影响报告书，于2009年12月30日获得玉溪市环境保护局出具的行政许可决定书（玉环准许[2009]147号）批复，并于2016年9月29日获得了玉溪市环境保护局的验收意见。 2、2017年9月，玉溪市江川区医共体总医院委托云南大学科技咨询发展中心承担了本项目的环境影响评价工作，2017年12月编制完成《玉溪市江川区医共体总医院综合住院大楼建设项目环境影响报告书》，并于2017年12月取得玉溪市生态环境局下发的《玉溪市江川区环境保护局关于玉溪市江川区医共体总医院综合住院大楼建设项目环境影响报告书的批复》玉江环审[2017]29号； 3、于2023年8月，委托云南顺测环保工程有限公司编制了《玉溪市江川区人民医院综合住院楼建设项目环境影响报告表》并于2023年11月14日取得了玉溪市生态环境局下发的《玉溪市江川区环境保护局关于玉溪市江川区人民医院综合住院楼建设项目环境影响报告表的批复》玉环江审[2023]15号。 江城镇卫生院环评手续办理情况： 1、江川县江城镇中心卫生院业务用房项目环境影响评价报告表由云南靖尚达环境咨询有限公司编制，2014年3月26日江川县环境保护局以“江环审〔2014〕3号”文件批准该项目环评，并于2016年7月22日提交了建设项目竣工环境保护验收申请。 本次玉溪市江川区县域医共体项目建设主要为玉溪市江川区医共体总院进行设施改造和新建消毒中心，规模不变；江城镇卫生院进行部分拆除和新建医共体次中心等设施，床位由原有100张扩张到145张，新增45张，规模有所变动，根据最新的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）本项目属于“四十九、卫生84，其他（住院床位20张以下的除外）”应编制环境影响报告表。本次环评内容不涉及辐射、放射科及感染科内容，医用磁共振成像设备(MRI)、医用诊断X射线机（DR）、X线电子计算机断层扫描装置(CT）等涉及辐射和放射的设备不在本次评价范围内，由建设单位委托有资质的单位办理该部分内容的环保审批手续。我公司在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供依据。 2、项目建设内容及规模 （1）项目基本情况 项目名称：玉溪市江川区县域医共体建设项目 建设单位：玉溪市江川区医共体总医院 建设性质：扩建 建设地点：玉溪市江川区星云街道湖滨路北段14号，江川区医共体总医院现址内，中心地理坐标：东经102°45′30.333″，北纬24°17′56.716″。 玉溪市江川区江城镇振兴街53号，江城镇卫生院现址内，中心地理坐标：东经102°48′23.33405″，北纬24°25′56.3838″。 （2）主要建设内容 1、江川区县域医共体资源共享中心和中心药房建设工程。购置医疗设备50台套。建筑面积:2935.5㎡，其中:医学影像中心改造572.00㎡、心电诊断改造467.00㎡、医学检验改造1040.00㎡、中心药房改造280.5㎡，另新建消毒供应中心576.00㎡。 2、江城镇医疗卫生次中心建设工程。购置医疗设备3套。总建筑面积:5304.5㎡，其中:地上新建建筑面积:4864.82㎡，地下新建建筑面积439.68㎡;改造建筑面积:1302.00㎡;卫生院原有建筑拆除4254.83㎡。新建普通病房、ICU病房、手术室、地下室及辅助业务用房，新增床位45床。对现有业务楼内部功能提升改造，现有建筑外立面提升改造，院区绿化提升改造，相关附属设施改造提升。 项目组成及建设内容见表2-1、2-2，平面布置详见附图 表2-1江川区医共体总医院项目组成及建设内容一览表 工程类别; 原项目建设内容; 本次建设内容; 备注. 主体工程; 门诊医技楼; 1栋6层，建筑面积为10598m2。; 本次对门诊医技楼改造建筑面积为2359.5㎡，包括：医学影像中心改造572㎡；心电诊断改造467㎡；医学检验改造1040㎡；中心药房改造280.5㎡； 改造内容具体如下： 医学影像中心：改造范围涵盖现状门诊医技楼1层，以及现状综合住院楼1层局部区域。 心电诊断中心：集中在现状门诊医技楼4层局部区域进行改造。 医学检验中心：改造区域涉及现状门诊医技楼2层、3层，同时包含现状综合住院楼1层局部区域，通过跨楼层、跨建筑的空间整合。 中心药房：改造范围明确为现状门诊医技楼1层局部区域、现状综合住院楼1层局部区域，以及现状住院部1层局部区域。 本次改造在原有建筑内进行，不新增建筑及占地。; 改造. 住院部; 1栋9层，建筑面积为10616m2。; /; 沿用. 感染科; 1栋2层，建筑面积为1963.3m2。; /; 沿用. 急救中心; 1栋2层，建筑面积为425m2。; /; 沿用. 新建综合住院楼; 地上7层（隔震层1层），建筑总高度31.65m，建筑面积为13555.68m2结构形式为钢筋混凝土框架结构（具体设置为一层：急诊；二层：手术麻醉科；三层：重症医学科；四层：胸外科五层：骨科六层：肝胆外科；七楼：神经外科。其中手术室：共8间（注：大手术2间中手术室4间，小手术室1间，感染手术室1间））。; /; 沿用. 消毒中心; /; 位于现状门诊医技楼北侧，新建总建筑面积576㎡，共上下两层，总高8.4米（室外地坪至屋顶完成面）一层：污物接收大厅、洁物发放大厅，污洗区、打包区；二层：打包区、洁净库房。; 新建. 食堂; 1栋1层，建筑面积为200m2。; 依托原有。; 沿用. 配电房; 建筑面积192m2。; 依托原有。; 沿用. 廉租房; 2栋6层，建筑面积为5063.44m2。; 依托原有。; 沿用. 宿舍; 2栋4层，建筑面积为4600.10m2。; 依托原有。; 沿用. 柴油发电机房; 地上1层，建筑面积为60.32㎡，720KW，建筑总高度5.4m，结构形式为钢筋混凝土框架结构。; 依托原有。; 沿用. 水泵房、消防水池; 地下1层，地上1层，建筑面积为400.13㎡，建筑总高度3.0m，结构形式为地上钢筋混凝土框架结构。; 依托原有。; 沿用. 公用工程; 给水; 水源为城市自来水，由项目区东侧湖滨路市政给水干管上引入给水管供项目综合住院大楼和消防用水。; 对新建消毒中心供水管网新建接入布置，门诊、住院等其余建筑沿用原有。; 部分沿用. 热水采用全日制集中供应方式，由太阳能热水系统辅助空气源热泵提供。; 对新建消毒中心热水供应新建布置，门诊、住院等其余建筑沿用原有。; 部分沿用. 各层均设置开水间，开水间内设置电热式开水炉供应开水。; 对新建消毒中心新建布置，门诊、住院等其余建筑沿用原有。; 部分沿用. 供电; 电源为市政供电电网提供；在污水处理站旁设置柴油发电机房，设置1台576kW的柴油发电机，作为各应急母线的备用电源，主要供电对象为应急照明、重要医疗设备、弱电、消防和安防负荷。; 依托原有。; 依托. 弱电; 弱电工程包括语音系统、门禁系统、信息引导系统、医院信息管理系统、有线电视系统、安防系统、公共广播系统、消防火灾报警及联动控制系统、呼应信号系统。; 依托原有。; 依托. 排水; 综合住院大楼医疗废水排入化粪池，排入医院北侧处理工艺为“一级强化处理+消毒”的污水处理站处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GBl8466-2005）表2中预处理标准，排入西侧敷设DN600、长275m的污水管网，向西汇入星云铭城东北侧DN1000、长290m的污水管网，向西北侧排入星云湖南片区污水处理厂处理。检验科废水、感染科废水分别经预处理后进入化粪池预处理，然后进入医院污水处理站。; 依托原有。; 依托. 临时工程; 临时发热门诊; 建筑面积431.84m2（不计建筑面积）; 依托原有。; 依托. 临时实验室; 建筑面积60.00m2（不计建筑面积）; 依托原有。; 依托. 环保工程; 废水治理; 在综合住院大楼西侧绿化带地下1个化粪池，容积为50m3。综合楼地下1个化粪池，容积为75m3的化粪池。; 依托原有。; 依托. 污水处理站：位于医院北侧，处理工艺为“一级强化处理+消毒”，处理规模为250m3/d。; 依托原有。; 依托. 废气治理; 备用发电机房配备废气经排烟管送至排风机房通过通风机排放。; /; 依托. 厨房油烟经抽油烟机处理后排放。; /; 依托. 噪声治理; 柴油发电机、水泵、电梯间等均设置在独立设备间。; /; 部分依托. 固废治理; 各层均设置医废收集处，对医疗固废集中分类收集后运至医废暂存间。; 新建消毒中心新建，其余依托原有。; 部分依托. 各层及建筑物前设置生活垃圾收集桶。; 新建消毒中心新建，其余依托原有。; 部分依托. 化粪池污泥经消毒杀菌，达到《医疗机构水污染排放标准》（GBl8466-2005）表4医疗机构污泥控制标准后，委托有资质的单位清运处置。; 依托原有。; 依托. 医疗固废暂存间45m2：位于医院北侧，分类收集，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。; 依托原有。; 依托. 表2-2江城卫生院项目组成及建设内容一览表 工程类别; 原项目建设内容; 本次建设内容; 备注. 主体工程; 新建综合楼; 1栋5层，地上建筑面积为4659.54m2; 新建综合楼位于项目区东侧，总高22.35m，隔振层1层，地上5层；隔振层层高2.9m，地上一层层高4.8m，2~5层层高4.2,m，室内外高差为0.45m。一层：建筑面积901.90㎡，急诊诊疗与影像中心；二层：建筑面积901.90㎡，诊疗服务与综合服务层；三层：建筑面积901.90㎡，医技与健康服务层；四层：建筑面积901.90㎡，重症救治与手术中心；五层：建筑面积901.90㎡，住院病房。本次改造在原有建筑内进行，不新增建筑及占地。; 新建. 新建设备房; /; 位于项目区西侧，1栋1层，建筑面积为185.44m2；负一层：消防水池、生活水池、楼梯间；一层：变配电室、柴油发电机房、楼梯间。; 新建. 门诊楼; 1栋4层，建筑面积为1302.3m2; /; 沿用. 业务综合楼; 1栋4层，建筑面积为1158.96m2; /; 沿用. 食堂; 位于项目区东侧1栋2层，建筑面积为198m2; /; 沿用. 辅助用房; 位于项目东侧3栋1层，现有辅助用房1建筑面积为38.63m2；现有辅助用房2建筑面积为52.13m2；现有辅助用房3建筑面积为44.18m2；; /; 沿用. 值班室/污水处理站; /; 位于项目区东北角，1栋1层（H=3.75m），建筑面积为19.84m2；负一层：污水处理设施；一层：值班室。（项目拆除和施工期间原有污水处理站不拆除用于过渡，新建综合楼建设好之后再拆除建设新的污水处理站）; 新建. 新建地下建筑; /; 新建地下建筑面积为439.68㎡，其中新建值班室、污水处理建筑面积为122㎡；新建设备房建筑面积为317.68㎡。; 新建. 公用工程; 给水; 水源为城市自来水，由项目区东侧湖滨路市政给水干管上引入给水管供项目综合住院大楼和消防用水。; 对新建建筑管网新建接入布置，门诊等其余建筑沿用原有; 部分沿用. 热水采用全日制集中供应方式，由太阳能热水系统辅助空气源热泵提供。; 对新建建筑管网新建接入布置，门诊等其余建筑沿用原有; 部分沿用. 各层均设置开水间，开水间内设置电热式开水炉供应开水。; 对新建建筑管网新建接入布置，门诊等其余建筑沿用原有; 部分沿用. 供电; 电源为市政供电电网提供；在污水处理站旁设置柴油发电机房，设置1台柴油发电机，作为各应急母线的备用电源，主要供电对象为应急照明、重要医疗设备、弱电、消防和安防负荷。; 依托原有; 依托. 弱电; 弱电工程包括语音系统、门禁系统、信息引导系统、医院信息管理系统、有线电视系统、安防系统、公共广播系统、消防火灾报警及联动控制系统、呼应信号系统。; 依托原有; 依托. 排水; 综合住院大楼医疗废水排入化粪池，排入医院北侧处理工艺为“一级强化处理+消毒”的污水处理站处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GBl8466-2005）表2中预处理标准，排入市政污水管网，向西北侧排入污水处理厂处理。检验科废水、感染科废水分别经预处理后进入化粪池预处理，然后进入医院污水处理站。; 依托原有; 依托. 环保工程; 废水治理; 设置1个化粪池，容积为27.6m3。; 依托原有; 依托. 原有的拆除; 污水处理站：位于卫生院东北侧，处理工艺为“一级强化处理+消毒”（50m³/d）。（项目拆除和施工期间原有污水处理站不拆除用于过渡，新建综合楼建设好之后再拆除建设新的污水处理站（不小于50m³/d））; 新建. 废气治理; 备用发电机房配备废气经排烟管送至排风机房通过通风机排放。; /; 依托. 厨房油烟经抽油烟机处理后排放; /; 依托. 噪声治理; 柴油发电机、水泵、电梯间等均设置在独立设备间。; /; 部分依托. 固废治理; 各层均设置医废收集处，对医疗固废集中分类收集后运至医废暂存间。; 新建医疗废物暂存间位于新建门卫室和污水处理站旁边; 新建. 各层及建筑物前设置生活垃圾收集桶。; 新建综合楼，其余依托原有; 部分依托. 化粪池污泥经消毒杀菌，达到《医疗机构水污染排放标准》（GBl8466-2005）表4医疗机构污泥控制标准后，委托有资质的单位清运处置。; 新建综合楼，其余依托原有; 部分依托. 项目地块总用地面积8455.90平方米，折合约12.68亩，总建筑面积为8098.4㎡。本次扩建江城卫生院拆除现状建筑住院楼1栋、辅助用房1栋、连廊共计拆除面积4254.83㎡；改造门诊楼1302㎡；现有建筑外立面提升改造，院区绿化提升改造，相关附属设施提升改造。项目规划新建总建筑面积：5304.50平方米（其中：地上4864.82平方米，地下439.68平方米）。 表2-3江川区医共体总医院主要技术经济指标表 资源共享中心和中心药房技术经济指标表. 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 总建筑面积; 2935.5; ㎡. 2; 其中; 医学影像; 572.00; ㎡; 改造. 3; 心电诊断; 467.00; ㎡; 改造. 4; 医学检验; 1040.00; ㎡; 改造. 5; 消毒供应; 576.00; ㎡; 新建. 6; 中心药房; 280.50; ㎡; 改造. 表2-4江城镇卫生院主要技术经济指标表 技术经济指标表. 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 总用地面积; 8400.68; ㎡; 12.60亩. 2; 总建筑面积; 8098.40; ㎡. 3; 其中; 现有建筑面积; 2793.90; ㎡; 均为地上建筑面积. 4; 其中; 现有业务用房面积; 2460.96; ㎡. 5; 现有门诊楼; 1302.00; ㎡; 本次改造. 6; 现有业务综合楼; 1158.96; ㎡. 7; 现有辅助用房面积; 332.94; ㎡. 8; 其中; 现有食堂; 198.00; ㎡. 9; 现有辅助用房1; 38.63; ㎡. 10; 现有辅助用房2; 52.13; ㎡. 11; 现有辅助用房3; 44.18. 12; 新建建筑面积; 5304.50; ㎡. 13; 其中; 新建地上建筑面积; 4864.82; ㎡; 本次新建. 14; 其中; 新建医技楼; 4659.54; ㎡. 15; 新建值班室、污水处理; 19.84; ㎡. 16; 新建设备房; 185.44; ㎡. 17; 新建地下建筑面积; 439.68; ㎡; 本次新建. 18; 新建值班室、污水处理; 122.00; ㎡. 19; 新建设备房; 317.68; ㎡. 20; 拆除建筑; 4254.83; ㎡. 21; 其中; 连廊; 31.02; ㎡; 本次拆除. 22; 现有住院楼; 3478.50; ㎡. 23; 辅助用房; 745.31; ㎡. 24; 建筑占地面积; 1982.91; ㎡. 25; 其中; 原有建筑占地面积; 894.03; ㎡. 26; 新建建筑占地面积; 1088.88; ㎡. 27; 建筑密度; 23.60%; %. 28; 容积率; 0.91; -. 29; 绿地面积; 2522.72; ㎡. 30; 绿地率; 30.03%; %. 31; 总停车位; 49; 个. 32; 其中; 地上停车位; 49; 个. 33; 地下停车位; 0; 个. 34; 非机动车停车位; 51; 个. 35; 道路及广场面积; 3895.05; ㎡. （3）主要医疗设备 项目主要医疗设备详见下表。 表2-5江川区医共体总医院项目现有设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 序号; 设备名称; 规格型号; 单 位; 数 量. 1; CBCT机; AERO-X; 1; 台; 46; 心电图机; ECG-2350; 12; 台. 2; CRRT; SWS-5000; 1; 台; 47; 心理测量系统; ZSXC-I; 1; 套. 3; X射线计算机体层摄影设备（32排CT）; SOMATOMgo.Up; 1; 台; 48; 心脏临时起搏器; PaceT10; 1; 台. 4; 便携式彩超; CriusTEX20; 1; 台; 49; 新生儿听力筛查仪; ERO·SCAN; 1; 套. 5; 便携式彩超; SONIMAGEHS1; 1; 台; 50; 血液灌流机; JF-800; 1; 台. 6; 便携式睡眠呼吸监测仪; iRem-B; 3; 台; 51; 血液透析机（单泵）; 4008S; 6; 台. 7; 病人监护仪; CM10; 39; 台; 52; 血液透析机（双泵）; 4008SOnlineplus; 1; 台. 8; 病人监护仪; ePM10; 48; 台; 53; 眼科手术显微镜; OPMILumerai; 1; 台. 9; 病人监护仪; G30E; 60; 台; 54; 一氧化氮检测系统; N1; 1; 台. 10; 产床; CH-T600; 2; 张; 55; 医用等离子体空气消毒器; YKX.P-Y-1000; 63; 台. 11; 超声波治疗仪; US-750; 1; 台; 56; 移动式C形臂X射线机; FluorostarCompactD; 1; 台. 12; 超声刀; USG10Plus; 2; 台; 57; 阴道镜; 3MLLED; 1; 台. 13; 持续正压通气系统（呼吸机）; NLF-200B; 1; 台; 58; 婴儿培养箱; YP-90AC; 10; 台. 14; 除颤仪; TEC-5621; 15; 台; 59; 幽门螺旋杆菌检测仪; HUBT-20A2; 1; 台. 15; 床单位消毒器; CBR.D; 16; 台; 60; 有创呼吸机; SV600; 8; 台. 16; 胆道镜; 11292DE1; 1; 套; 61; 运输用培养箱; TI-2000; 2; 台. 17; 等离子刀; PLA-600; 1; 台; 62; 中央监护系统; EfficiaCMS200; 9; 套. 18; 电脑验光仪; ARK-1; 1; 台; 63; 全自动化学发光免疫分析系统; AE-180; 1; 台. 19; 电子支气管镜系统; EP-6000等; 1; 套; 64; 全自动免疫分析系统; ADVIACentaurXP; 1; 台. 20; 动脉硬化检测仪; BP-203RPEIII; 1; 台; 65; 全自动生化分析仪; 7600-020; 1; 台. 21; 耳声发射仪; Type1077; 1; 台; 66; 全自动荧光免疫分析仪; miniVIDAS; 1; 台. 22; 非接触式眼压计; SW-5000; 1; 台; 67; 全自动血液分析仪; XT-2000i; 1; 台. 23; 肺功能测试仪; MasterScreenSeS; 1; 台; 68; 全自动血凝分析仪; CA-1500; 1; 台. 24; 分娩镇痛仪; GT5100; 1; 台; 69; 全自动立式凝血分析仪; STARMax; 1; 台. 25; 腹腔镜; 30°4X325mm; 3; 支; 70; 模块化生化免疫分析系统; Cobas6000; 1; 台. 26; 干扰电治疗仪; LGT-2800V2; 1; 台; 71; 全自动血细胞分析流水线; SYSMEXXN-10; 1; 套. 27; 干眼症雾化器; VGR-001A; 1; 套; 72; 全自动凝血分析仪; STAGOSTACompactMax; 1; 台. 28; 高频振荡通气呼吸机; InfinityAcuteCareSystemWorkstationNeonatalCare; 1; 台; 73; 全自动酶免分析仪; BIOBASE8001; 1; 台. 29; 宫腔镜; 26008BAC; 1; 套; 74; 质谱仪; SmartMS5020; 1; 台. 30; 光学生物测量仪; IOLMaster500; 1; 台; 75; 血培养附加培养箱; BacT/ALERT®3D（培养模块）; 2; 台. 31; 光学相干断层扫描仪; 3DOCT-1; 1; 台; 76; 全自动细菌鉴定及药敏分析系统; VITEK2Compact; 1; 台. 32; 氦氖激光治疗仪; JH30; 15; 台; 77; TCT液基细胞制片染色机; DC-4824; 1; 台. 33; 呼吸机; SERVO-S; 11; 台; 78; HPV分型检测系统; BHF-VI; 1; 台. 34; 经颅多普勒; JYQ-TCD2000; 1; 台; 79; 冰冻切片机; CM1950S; 1; 台. 35; 临床诊断型听力计; AD104; 1; 台; 80; 彩色多普勒超声诊断仪（心脏）; EPIQ7C; 1; 台. 36; 脑电采集系统; NicoletEEG; 1; 台; 81; 彩色多普勒超声诊断仪; ViVidS6; 1; 台. 37; 脑电图仪; V32; 1; 台; 82; 彩色多普勒超声诊断仪（妇产）; VolusonE10; 1; 台. 38; 手术显微镜; OMS-90; 1; 台; 83; X射线断层诊断设备（64排CT）; BrillianceCT64Slice; 1; 台. 39; 数字震动感觉阈值检测仪; SensiometerA200; 1; 台; 84; X射线断层诊断设备（64排CT）; IncisiveCTPlus; 1; 台. 40; 双能X射线骨密度仪; KD-GRAND; 1; 台; 85; 1.5T磁共振成像系统; SIGNAVoyager; 1; 台. 41; 胎心监护仪; CTG7; 5; 台; 86; 数字减影血管造影系统; Azurion7M20; 1; 台. 42; 糖尿病足筛查诊断仪; Handydop-Pro; 1; 台; 87; 医用数字X射线摄影系统（DR）; 新东方1000EB; 1; 台. 43; 体外冲击波碎石机; U200; 1; 台; 88; 医用数字X射线摄影系统（DR）; Definium6000Ш; 1; 台. 44; 体外振动排痰机; YS8001; 9; 台; 89; 数字胃肠机; FLEXAVISION; 1; 台. 45; 心电监护仪（新生儿）; CM100; 2; 台. 表2-6江川区医共体总医院项目新增设备一览表 新增设备从此行开始. 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 序 号; 设备名称; 规格型号; 单 位; 数 量. 1; 脉动真空灭菌器; MAST-A-1500SD-M1; 台; 2; 15; 高效全自动清洗消毒器; Super6000; 台; 2. 2; 医用干燥柜; YGZ-1600XS; 台; 1; 16; 医用真空干燥柜; GEST-L150HS; 台; 1. 3; 全自动纯水机; Waters-2000L; 台; 1; 17; 软水机; Waters-S-2000; 台; 1. 4; 多功能清洗消毒中心; CSSD.QXZX-5000; 台; 1; 18; 酸性氧化电位水生成器; KHAEOW-1500; 台; 1. 5; 超声波清洗机; QX2000; 台; 1; 19; 医用煮沸消毒器; ZF800; 台; 1. 6; 气泡预处理机; BW60; 台; 1; 20; 管腔真空超声清洗机; PC-100; 台; 1. 7; 内镜清洗工作站（高水平消毒）; Center-R5; 台; 1; 21; 双槽污物清洗槽; CSSD.WBXL; 台; 2. 8; 洗眼器; WJH0355B; 台; 1; 22; CSSD信息管理系统; XHCSSD70; 台; 1. 9; 清洗工作台; CSSD.XBT; 台; 2; 23; 高压清洗机; BW15; 台; 2. 10; 医用封口机; XH101-CR; 台; 1; 24; 器械检查打包台; CSSD.QMTD; 台; 2. 11; 包布打包台; CSSD.JMBT; 台; 2; 25; 器械检查放大镜; 8066-1; 台; 2. 12; 无油静音空气压缩机; XH-K; 台; 5; 26; 干燥喷枪; MAC-II; 台; 1. 13; 低温甲醛灭菌器; FS-130; 台; 1; 27; 环境安全监测系统; ET4000; 台; 1. 14; 高低温一体极速生物阅读器; JS-0101-S; 台; 1; 28; 平板货架; CSSD.PBJ; 台; 6. 表2-7江城卫生院项目现有设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 序号; 设备名称; 单 位; 数 量. 1; 全数字高档彩色多普勒超声诊断仪器; 1; 台; 30; 超纯水机; 12; 台. 2; 多道心电图机; 1; 台; 31; 打印复印一体机; 1; 套. 3; 幽门螺杆菌测试仪; 1; 台; 32; 档案柜密集架; 1; 台. 4; 检验分析用纯水设备; 1; 台; 33; 江铃全顺牌救护车; 1; 套. 5; 除颤监护仪; 1; 台; 34; 全数字便携式超声诊断系统; 1; 台. 6; 肺功能仪; 3; 台; 35; 数字式十二道心电图机; 6; 台. 7; 心电监护（带呼末二氧化碳和双有创）; 39; 台; 36; 肺功能检测仪; 1; 台. 8; 麻醉机; 48; 台; 37; 二氧化碳激光治疗机; 1; 台. 9; 血细胞分析仪（五分类）; 60; 台; 38; 呼吸湿化治疗仪; 1; 台. 10; 呼吸机; 2; 张; 39; 超声治疗仪; 63; 台. 11; 全自动血细胞分析仪; 1; 台; 40; 全数字便携式超声诊断系统; 1; 台. 12; 24小时动态血压监测仪; 2; 台; 41; 生物安全柜; 1; 台. 13; 肺功能检测仪; 1; 台; 42; 数字化预防接种门诊-双屏电脑; 10; 台. 14; 壁挂式诊断系统六合一; 15; 台; 43; 数字化预防接种门诊-取号机、留观机; 1; 台. 15; 健康一体机; 16; 台; 44; 数字化预防接种门诊-双屏电脑; 8; 台. 16; 生物显微镜; 1; 套; 45; 柴油发电机组; 2; 台. 17; 数字式十二道心电图机; 1; 台; 46; 汽油发电机; 9; 套. 18; 氧气钢瓶; 1; 台; 47; 万全服务器; 1; 台. 19; 牙科综合治疗椅; 1; 套; 48; 救护车; 1; 台. 20; 牙科X射线机; 1; 台; 49; 彩超诊断仪; 1; 台. 21; 全数字便携式超声显像诊断仪; 1; 台; 50; 长安救护车; 1; 台. 22; 低周波治疗仪; 1; 台; 本次扩建新增设备. 23; 低周波治疗仪; 1; 台; 1; 计算机断层扫描仪（CT）; 1; 台. 24; 卧式圆形压力蒸汽灭菌器; 1; 台; 2; 腹腔镜系统; 1; 套. 25; 四维多功能牵引床; 3; 支; 3; 胃肠镜系统; 1; 套. 26; 中药熏蒸机; 1; 台. 27; 夏普多功能一体机; 1; 套. 28; 车载信息终端GPS设备; 1; 台. 29; 全数字高档彩色多普勒超声诊断仪器; 1; 套. （4）主要医疗耗材 项目主要医疗耗材见下表。 表2-8江川区医共体总医院项目原辅料情况表 序号; 品名; 规格; 产地; 单位; 库存量（现）; 月使用量（现）; 库存量（预计）; 月使用量（预计）. 1; 纱布块; 6*8*8; 昆明康业医疗器械有限公司; 块; 9450; 1200; 12285; 1560. 2; 纱布块; 8*12*8; 昆明康业医疗器械有限公司; 块; 9300; 2880; 12090; 3744. 3; 纱布块; 5*7*8; 昆明康业医疗器械有限公司; 块; 22300; 10950; 28990; 14235. 4; 一次性医用灭菌棉签; 200支/包; 昆明康业医疗器械有限公司; 包; 155; 103; 202; 134. 5; 碘伏; 500ml; 江西健宝杨路科技有限公司瓶; 瓶; 124; 150; 161; 195. 6; 碘伏; 60ml; 江西健宝杨路科技有限公司瓶; 瓶; 361; 327; 469; 425. 7; 注射针; 0.45*15; 武汉王冠; 支; 12100; 500; 15730; 650. 8; 一次性灭菌橡胶外科手套; 江苏瑞京科技发展有限公司; 双; 5309; 8570; 6902; 11141. 9; 一次性薄膜手套; 扬州市振兴医疗器械厂; 双; 11000; 23000; 14300; 29900. 10; 酒精; 500ml; 山东德新康杨路公司; 瓶; 266; 127; 346; 165. 11; 含氯消毒片; 100片/瓶; 瓶; 150; 66; 195; 86. 新增原辅料从此行开始. 序号; 品名; 规格; 产地; 单位; 库存量（现）; 月使用量（现）; 库存量（预计）; 月使用量（预计）. 1; 甲醛灭菌化学指示卡; 100片/盒; 山东新华医疗器械股份有限公司; 盒; /; /; /; 4. 2; 甲醛灭菌包装袋; 200mm*100m; 山东新华医疗器械股份有限公司; 卷; /; /; /; 4. 3; 甲醛灭菌过程指示胶带; 35米/卷; 山东新华医疗器械股份有限公司; 卷; /; /; /; 1. 4; 甲醛过程指示标签; 900片/包; 山东新华医疗器械股份有限公司; 片; /; /; /; 3600. 5; 压力蒸汽灭菌化学指示标签; 840片/包; 山东新华医疗器械股份有限公司; 片; /; /; /; 8400. 6; 医疗器械除锈剂; 2.5L/桶; 山东新华医疗器械股份有限公司; 桶; /; /; /; 3. 7; 多效柔亮型润滑防锈剂; 2.5L/桶; 山东新华医疗器械股份有限公司; 桶; /; /; /; 5. 8; 医疗器械中性多酶清洗剂; 2.5L/桶; 山东新华医疗器械股份有限公司; 桶; /; /; /; 8. 9; 医用灭菌包装无纺布; 600mm*600mm; 山东新华医疗器械股份有限公司; 张; /; /; /; 2000. 10; 134°C压力蒸汽灭菌化学指示卡; 200片/盒; 山东新华医疗器械股份有限公司; 盒; /; /; /; 20. 11; 2%甲醛灭菌剂; 5L/袋; 山东新华医疗器械股份有限公司; 袋; /; /; /; 10. 12; 甲醛灭菌1小时极速生物指示剂; 30支/支; 山东新华医疗器械股份有限公司; 支; /; /; /; 30. 13; B-D预警测试包; 40个/箱; 山东新华医疗器械股份有限公司; 个; /; /; /; 60. 14; 封口测试纸; 100片/盒; 山东新华医疗器械股份有限公司; 盒; /; /; /; 0.5. 15; 灭菌包装材料; 200mm*100m; 山东新华医疗器械股份有限公司; 卷; /; /; /; 10. 16; 压力蒸汽灭菌1小时极速生物指示剂; 30支/支; 山东新华医疗器械股份有限公司; 支; /; /; /; 10. 17; 压力蒸汽灭菌封包胶粘带; 50米/卷; 山东新华医疗器械股份有限公司; 卷; /; /; /; 20. 18; 压力蒸汽灭菌化学测试包; 30个/箱; 山东新华医疗器械股份有限公司; 个; /; /; /; 120. 19; 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡; 200片/包; 山东新华医疗器械股份有限公司; 片; /; /; /; 1500. 20; 邻苯二甲醛消毒液; 5L/桶; 山东新华医疗器械股份有限公司; 桶; /; /; /; 5. 表2-9江城卫生院项目原辅料情况表 序号; 品名; 规格; 产地; 单位; 库存量（现）; 月使用量（现）; 库存量（预计）; 月使用量（预计）. 1; 凡士林纱布; 6*8*8/片; 河南省安邦卫材有限公司; 块; 300; 100; 400; 150. 2; 医用脱脂棉纱布块; I型6cm*8cm*8 2块/包; 河南省安邦卫材有限公司; 块; 2500; 2266; 2800; 2500. 3; 医用脱脂纱布块; I型6cm*8cm*8（400块/包）; 河南省安邦卫材有限公司; 块; 3500; 1670; 4000; 1800. 4; 医用脱脂纱布块; I型8cm*10cm*8cm（400块/包）; 河南省安邦卫材有限公司; 块; 500; 366; 700; 500. 5; 一次性医用灭菌棉签; 1500支/包; 昆明康业医疗器械有限公司; 包; 22; 17; 30; 25. 6; 一次性医用灭菌棉签; 20cm*20根*15袋/包; 河南省安邦卫材有限公司; 包; 2; 1; 3; 2. 7; 碘伏; 100ml; 山东德新康医疗科技有限公司; 瓶; 40; 20; 50; 30. 8; 碘伏; 500ml; 云南利健消毒制品有限公司; 瓶; 50; 32; 60; 40. 9; 碘伏; 60ml; 昆明天亘消毒制品有限公司; 瓶; 110; 69; 130; 85. 10; 注射针; 0.7*30TWLB; 江西格兰斯医疗器械有限公司; 支; 150; 100; 200; 150. 11; 注射针; 0.7*80TWLB; 浙江康德莱医疗器械股份有限公司; 支; 300; 120; 400; 180. 12; 一次性使用静脉输液针; 0.55mm*1/支; 江西洪达医疗器械集团有限公司; 支; 50; 40; 80; 60. 13; 一次性使用静脉输液针; 0.6mm*1/支; 江西洪达医疗器械集团有限公司; 支; 150; 100; 170; 130. 14; 一次性使用静脉输液针; 0.7mm*1/支; 江西洪达医疗器械集团有限公司; 支; 170; 120; 200; 150. 15; 一次性灭菌橡胶外科手套; 6.5 #、7.0#、7.5#; 江苏瑞京科技发展有限公司; 双; 300; 270; 350; 300. 16; 一次性使用医用橡胶检查手套; 6.5#、7.5#; 江西丹美实业有限公司; 双; 1500; 930; 1600; 1100. 17; 一次性薄膜手套; 中号（M）; 扬州振新医疗器械有限公司; 双; 7000; 4390; 8500; 5500. 18; 医用酒精; 500ml; 昆明远方生物制品有限公司; 瓶; 120; 52; 140; 60. 19; 医用酒精; 60ml; 昆明天亘消毒制品有限公司; 瓶; 100; 40; 140; 60. 20; 含氯消毒片; 100片/瓶; 山东德新康医疗科技有限公司; 瓶; 15; 9; 18; 12. 表2-10主要原辅材料理化性质及功能 序号; 名称; 理化性质及功能. 1; 75%酒精; 乙醇是醇类的一种，化学式C2H6O。密度0.78945g/m3（20℃),熔点-114.3°C(158.8K)，沸点78.4°C(351.6K)。室温下，乙醇是无色易燃，且有特殊香味的挥发性液体。可以与水、乙酸、丙酮、苯、四氯化碳、氯仿、乙醚、乙二醇、甘油、硝基甲烷、吡啶和甲苯等溶剂混溶。乙醇具有还原性，能发生氧化反应，易燃，是常用的燃料、溶剂和消毒剂。. 2; 含氯消毒片; 外观为白色粉末状固体。主要成分为亚氯酸钠、碳酸氢钠、氯化钠、柠檬酸、硫酸氢钠等，置于水中混合后可生成二氧化氯液，用于本项目污水处理消毒使用。其各主要成分理化性质如：亚氯酸钠：外观为白色结晶性粉末，密度1.28g/cm3，是一种无机化合物，化学式为NaClO2，主要用作漂白剂、脱色剂、消毒剂、拔染剂等。 碳酸氢钠：分子式为NaHCO₃,是一种无机化合物，呈白色结晶性粉末，无臭，味咸，易溶于水。在潮湿空气或热空气中即缓慢分解，产生二氧化碳，加热至270℃完全分解。遇酸则强烈分解，产生二氧化碳。 氯化钠：是一种无机离子化合物，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。稳定性比较好，其水溶液呈中性。 柠檬酸：是一种重要的有机酸，为无色晶体，无臭，有很强的酸味，易溶于水，是酸度调节剂和食品添加剂。 硫酸氢钠：白色单斜晶体，有吸湿性，水溶液显酸性，密度2.1g/cm3，主要用作助熔剂和消毒剂。. 3; 多酶清洗液; 多酶清洗液是医疗器械清洗专用制剂，通过蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、淀粉酶等多酶协同作用分解有机污染物。适用于消毒机、超声波清洗机等设备，可处理软硬式内窥镜、外科器械、管道、医用塑料等医疗器械的清洗需求。使用时需按污染程度进行100-200倍稀释，建议控制水温在10℃-60℃范围内，浸泡时间2-10分钟。. 4; 2%甲醛灭菌剂、邻苯二甲醛消毒液; 2%甲醛灭菌剂（邻苯二甲醛）是一种高效消毒剂，具有强杀菌能力且安全性较高。 外观‌：淡黄色或黄色结晶性粉末，对光和空气敏感，易随水蒸气挥发。‌ ‌溶解性‌：溶于水、乙醇、乙醚和有机溶剂，微溶于石油醚。‌ ‌稳定性‌：在pH3-9范围内稳定，溶液可连续使用14天以上。 ‌杀菌范围‌：对细菌、真菌、病毒、芽孢及寄生虫均有强杀灭作用，尤其对戊二醛耐药结核分枝杆菌效果显著。‌ ‌使用浓度‌：0.55-1.0%浓度即可实现高效灭菌，作用时间短（2-3分钟杀灭细菌繁殖体，1.5-2小时杀灭芽孢）。‌ ‌安全性‌：毒性低（急性毒性LD50≥6500mg/kg），无刺激性气味，对皮肤、金属和塑料无腐蚀。‌. - （5）项目药品清单 表2-10江川区医共体总医院项目药品消耗情况表 名称; 年用量; 单位. 诊断试剂/药盒/疫苗/生物制品; 15611; 支. 吸入剂/喷雾剂/气雾剂/粉雾剂; 123090; 支. 口服溶液/混悬液/滴剂/糖浆/口服液; 29645; 瓶. 注射液（含粉针剂、溶媒）; 519805; 支/瓶/袋. 注射用粉针剂（无菌粉末）; 208538; 支. 口服固体制剂（片/丸/胶囊/颗粒/散/栓）; 11527304; 片/粒. 外用制剂（膏/胶/贴/液/洗剂/酊/油等）; 20541; 支. 眼用/耳用/鼻用制剂（滴眼液/眼膏/滴耳液/鼻喷雾剂）; 46027; 支. 肠内外营养/电解质/透析液; 9306; 瓶. 表2-11江城卫生院项目药品消耗情况表 类别; 名称; 规格; 单位; 年用量. 药品类; 奥硝唑氯化钠注射液; 100ml; 瓶; 613. 丙泊酚乳状注射液; 50ml; 瓶; 199. 碘海醇注射液; 100ml; 瓶; 6. 复方氨基酸注射液(18AA); 250ml; 瓶; 43. 复方氯化钠注射液; 500ml; 瓶; 232. 甘露醇注射液; 250ml; 瓶; 5546. 0.9%氯化钠注射液; 100ml、150ml、250ml、500ml; 袋; 62161. 葡萄糖氯化钠注射液; 250ml; 袋; 281. 5%葡萄糖注射液; 100ml、150ml、250ml、500ml; 袋、瓶; 62904. 类别; 名称; 最大储存量; 单位; 年使用量. 医用药品; 其他针剂药品; 243746; 支、瓶; 50000. 口服药品; 4521598; 包、袋、盒、粒、片、瓶、贴、丸、支; 600000. - （6）原有项目运营期产污环节 原项目为江川县人民医院门诊、医技楼、综合口建设项目及江城镇中心卫生院业务用房环境影响登记表，项目运营期废水污染物主要为各科室及病房产生的医疗废水，就诊人员生活污水，医护人员办公废水，清洁废水等；废气污染物主要来源于备用发电机燃油废气、污水处理设施异味、医疗固废异味及生活垃圾异味等；噪声污染主要来源于配电房、电梯间、水泵房、备用发电机等；固体废物主要为医疗固废、污水处理设施产生的污泥和生活垃圾，其中医疗固废包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等。 图2-1原有项目运营期产污环节示意图 - 工作制度和劳动定员 - 江川区医共体总医院： 目前全院在岗职工780人，改造后不新增职工，实行内部调剂，年工作时间365天。 - 江城镇卫生院： 目前全院职工110人，年工作时间365天，扩建后实行内部调剂，不新增职工。 4、公用工程 （1）给水 项目用水由自来水管网提供。本次扩建完成后本项目水平衡见图4-1。 （2）排水 项目排水采用雨污分流制。项目废水经院区污水处理站处理后排入市政污水管网，江川区医共体总院废水进入星云湖南片区污水处理厂；江城卫生院原有项目废水进入污水处理站处理后回用于绿化，不外排；本次环评整改为进入污水处理站处理后进入市政污水管网最终进入星云湖北片区污水处理厂。江川区医共体总院项目区设食堂供职工及就诊人员用餐每日用餐人数约300人，约200人在院区廉租房和宿舍住宿，宿舍废水进入市政污水管网，不进入医院污水处理站。雨水排入雨水管网后排入市政雨水管网。 （3）供电 由市政电网供给，能满足本项目用电需求。 5、厂区平面布置及合理性分析 江川区医共体总医院项目区共设置一个出入口，位于地块东侧。项目区东南部布置1栋门诊楼，东部布置1栋综合楼，南北方向布置，项目区西侧为临时停车场，便于就医停车。规划建设后的整个医院布局将结合周边市政路网形成环通的消防通道，保证建筑两个长边均有消防通道。整体布局结合景观绿化形成宜人的就医环境。总体布局既强调了建筑的主次关系，又综合考虑到各功能关系的合理安排，在遵循原规划的基础上，做到功能关系明确、主次清晰、环境优雅、交通合理。 江城镇卫生院项目区设置两个出入口，一个位于项目东侧，一个位于项目南侧。项目区北侧设置新建综合楼，西北侧设置新建设备房，西南侧设置1栋现有门诊楼，东侧设置3栋辅助用房和1栋现有食堂，西南侧设置现有业务综合楼，西南角设置新建值班室和污水处理设施用房。项目区西侧中间及南侧都设置有临时停车场便于就医停车。规划建设后的整个医院布局将结合周边市政路网形成环通的消防通道，保证建筑两个长边均有消防通道。整体布局结合景观绿化形成宜人的就医环境。总体布局既强调了建筑的主次关系，又综合考虑到各功能关系的合理安排，在遵循原规划的基础上，做到功能关系明确、主次清晰、环境优雅、交通合理。 6、诊疗能力 江川区医共体总院：根据建设单位提供资料，医院现有编制床位450床，本项目建成后床位数不变；现有项目平均门诊量为1575人次/d，本项目建成后门诊量不变。 江城镇卫生院：根据建设单位提供资料，医院现有编制床位数100床，本项目新增床位45床，本项目建成后床位数145床；现有项目平均门诊量为387人次/d，本项目新增门诊量为113人次/d，本项目建成后平均门诊量为500人次/d。 7、项目总投资与环保投资 项目工程设计总投资5750万元，其中环保投资53万元，占工程总投资的0.1%，环保投资估算见表2-12。 表2-12项目环保投资估算一览表 序号; 项目; 污染物; 治理措施; 投资概算. 施工期. 1; 废气防治措施; 粉尘; 临时洒水降尘设施; 3.0. 建筑材料覆盖措施（土工布）; 3.5. 2; 水环境保护措施; 地表径流、施工废水; 临时排水沟、沉淀池; 2.5. 3; 噪声处置措施; 噪声; 施工围挡; 5.0. 4; 固废处置措施; 固体废物; 分类收集，统一处置; 2.0. 运营期. 1; 水环境保护措施; 生活污水; 生活污水进入化粪池（50m3）处理后，进入医院污水处理站（江城卫生院新建）; 20.0. 2; 噪声处置措施; 噪声; 基础减震、厂房隔声、距离衰减; 7.0. 3; 固废处置措施; 一般固废; 设置小型垃圾桶，收集后委托处置; 5.0. 医疗废弃物; 医疗废弃物暂存间收集暂存后委托有资质单位处理; 5.0. 合计; 53. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期： 本项目施工期进行基础工程、主体工程、装修工程、设备安装等施工过程中，会对周围环境产生一定影响，主要产污为施工扬尘、机械噪声、建筑垃圾、生活垃圾、生活污水等。 施工期工艺流程及产污环节如下图。 图2-2施工期工艺流程及产污环节图 （1）施工期主要污染工序 ①基础工程施工 施工人员主要利用挖掘机等机械设备开挖基坑，开挖完成后利用夯土机将地基夯实。基础工程施工期间主要产污为施工扬尘、临时土方及机械噪声，还会产生少量燃烧废气、施工废水及生活垃圾。 ②主体工程及附属工程施工 项目基础工程完成后，利用砼车、卷扬机、钢筋切割机等设备及砖、钢筋等材料进行主体工程施工。施工机械运行过程中会产生噪声，其噪声值随机械负荷大小而变化；场地清扫、临时土方堆放、建材搬运及汽车运输过程中会产生施工扬尘；整个施工期还会产生如砖块、废设备等建筑垃圾。因此，项目主体工程施工过程主要产污为施工扬尘、建筑垃圾及机械噪声，还会产生少量施工废水及生活垃圾。 ③装饰工程施工 装饰工程施工主要利用钻机、电锤、切割机等设备及木条、木工板、乳胶漆等材料进行。装修设备运行过程中将产生机械噪声；裁料过程中会产生少量废气；材料使用过程中会产生装修垃圾。因此，项目装饰工程施工过程主要产污为装修垃圾及机械噪声，还有少量废气。 ④设备安装 本项目需要安装的设备有医疗、消防设备等，设备安装机械有起重机、电焊机、打孔机、切割机等。设备安装工程中会产生噪声、建筑垃圾等。 2、运营期： 本项目属于医疗社会服务行业，为来院就医的病人提供专业的诊断治疗服务。 江川区医共体总院扩建消毒中心工艺流程如下： 第一步：回收与分类 1、回收：使用封闭的、有盖的专用容器将使用后的器械从使用部门运送到消毒供应中心的去污区。 2、分类：在去污区，根据器械的材质（金属、玻璃、塑料）、精密程度（普通、精密、腔镜）、污染程度和清洗方式进行初步分类。 ·要点：尖锐器械需单独放置，防止刺伤 第二步：预处理（在使用点） ·理想情况：器械使用后，操作人员应立即用无菌纱布或专用湿巾擦拭掉明显的血液、组织残留物。 ·保湿：对于不能立即清洗的器械，应使用专用的保湿剂喷洒或浸泡，以防止污染物干涸。 第三步：装载与运输 1、安全装载：将器械放置在带盖的、防刺穿的专用收集箱中，确保运输途中无泄漏、无尖锐物暴露。 2、密闭运输：确保运输过程密闭，防止对环境和人员造成污染。 第四步：冲洗（初步清洗） ·目的：在正式清洗前，用流动的冷水或温水冲洗掉器械表面大块的污染物。 ·注意：避免使用热水，因为热水会使蛋白质类污物凝固，更难清除。 第五步：浸泡与酶清洁剂清洗 1、浸泡：将器械完全浸没在多酶清洗液中。 2、多酶清洗液：含有能分解蛋白质、脂肪、碳水化合物和淀粉的多种酶，能有效分解器械上复杂的生物污染物。 ·要求： ·必须现用现配，根据产品说明和污染程度决定浓度和浸泡时间。 ·水温通常控制在30°C-40°C，以保持酶的活性。 ·管腔类器械需确保腔内充满酶液。 第六步：刷洗与擦洗（手工清洗关键步骤） ·工具：使用软毛刷、纱布、管道刷等专用工具。 ·方法： 1、在酶液水面下进行刷洗，防止气溶胶产生。 2、对器械的关节、齿牙、缝隙、管腔内壁等难以清洗的部位进行重点刷洗。 3、确保所有表面都被彻底刷洗到。 4、注意：动作要轻柔，避免损坏器械尖端和功能部位。 第七步：漂洗 ·目的：彻底冲洗掉器械上所有的污染物残留和化学清洗剂。 ·方法： 1、先用流动水进行彻底冲洗。 2、再用纯水/软化水进行终末漂洗，以防止水中的矿物质在器械表面形成斑点或水垢。 3、管腔器械：需使用高压水枪进行管腔内部的冲洗。 第八步：终末处理与干燥 ·干燥： ·手工干燥：用低纤维絮擦布彻底擦干器械表面。 ·机械干燥：使用医用干燥柜（70°C-90°C）进行烘干，这是首选方法，尤其适用于管腔器械。 ·管腔器械：必须使用高压气枪吹干内部水分。 ·检查与保养： ·检查：在光源放大镜下检查器械是否清洁、无残留、功能完好、无锈无垢。不合格者返回重洗。 ·保养：对金属器械（如手术剪刀、钳类）进行上油保养，特别是有关节和锁齿的部位。 第九步：包装 ·将彻底清洗并干燥后的器械，按照使用要求进行包装，为下一步的灭菌做好准备。 ·包装材料应允许灭菌因子穿透并能保持无菌状态。 第十步：灭菌与储存 ·灭菌：根据器械的材质和耐受性，选择合适的灭菌方法（如压力蒸汽灭菌、低温甲醛灭菌等）。 根据医疗器械类型不同，选用不同的灭菌工艺，主要包括压力蒸汽灭菌、低温灭菌2种。其中低温灭菌分为环氧乙烷灭菌及过氧化氢低温等离子灭菌。各种灭菌工艺适用情况及工艺叙述如下： A.压力蒸汽灭菌 适用情况：耐湿、耐热的器械、器具和物品应首选压力蒸汽灭菌。 工艺叙述：压力蒸汽灭菌操作程序包括灭菌前准备、灭菌物品装载、灭菌操作、无菌物品卸载等步骤。灭菌前准备：设备运行前应进行安全检查，包括灭菌器压力表处在“零”的位置，密封圈平整无损坏，冷凝水排出口通畅，设备内壁清洁；电源、水源、蒸汽、压缩空气等运行条件符合设备要求。 灭菌物品装载：使用专用灭菌架或篮筐装载灭菌物品，将同类材质的器械、器具和物品，置于同一批次进行灭菌。 灭菌操作：压力蒸汽灭菌温度一般为121~134℃,灭菌时间20~40min，压力102.9kPa~205.8kPa。观测并记录灭菌时的温度、压力和时间等灭菌参数及设备运行状况。 无菌物品卸载：从灭菌器卸载取出的物品，待温度降至室温时方可移动，冷却时间应＞30min。 压力蒸汽灭菌过程蒸汽大部分在使用过程损耗，少量蒸汽冷凝水收集后排至厂区污水处理站。 B.低温消毒—甲醛 适用情况：适用于不耐热、不耐湿的器械、器具和物品的灭菌。本项目使用甲醛灭菌的情况尤其针对腔体较长，需要穿透性灭菌的医疗器械。 工艺叙述：采用甲醛消毒工艺，该过程在全自动甲醛灭菌器内进行。甲醛灭菌器中，灭菌器在密闭负压条件下自动开启甲醛液并完成消毒。 ·储存：将灭菌后的器械存放在洁净、干燥的无菌物品存放区，并做好标识和记录，遵循“先进先出”的原则。 |

|  | 废水、噪声 废水、噪声 酶清洁剂清洗与浸泡 装载与运输 初步清洗 预处理 回收与分类 废气、噪声 废水、噪声 废水、噪声 灭菌与储存 包装 漂洗 终末处理与干燥 刷洗与擦洗 图2-3江川区医共体总院新增消毒中心运营期工艺流程及产污节点图 图2-4江城镇卫生院运营期工艺流程及产污节点图 |
| --- | --- |

|  | 江川区医共体总院扩建后运营期主要污染因子如下： 表2-13江川区医共体总院主要污染因子 类别; 代码; 污染源; 污染物; 产生特征; 处理措施及排放去向. 废气; G1; 甲醛残气; 甲醛; 间断; 无组织排放. 废水; W1; 运输设施清洗废水; pH、COD、BOD5、; 间断; 污水处理站处理后进入市政 污水管网. 氨氮、SS、TN、TP、. 粪大肠菌群数等. W2; 各阶段洗涤废水; pH、COD、BOD5、. 氨氮、SS、TN、TP、; 间断. LAS、粪大肠菌群数. 等. W3; 制水浓水; pH、COD、SS、TDS; 间断; 清洁水回收池回收利用. W4; 冷凝水; COD、SS; 间断. W5; 真空泵冷却水; COD、SS; 间断; 污水处理站处理后进入市政污水管网. W6; 地面清洁水; COD、SS; 间断. W7; 员工生活; pH、COD、氨氮、SS、TP、TN等; 间断; 化粪池处理后进入市政污水管网. 噪声; N; 设备噪声; 各类机械设备产生的噪声; 间断; 采用减振、消声、隔声等措施处理后达标排放. 固废; S10; 废反渗透膜和废离子交换树脂; 废过滤材料; 间断; 外售. S1; 废紫外线灯管; 设备耗材; 间断; 暂存在危废暂存间或医疗废弃物暂存间后委托有资质的单位处置. S2; 废包装材料; 废包装材料; 间断. S3; 空清洗剂桶; 废包装桶; 间断. S4; 空甲醛包装; 废包装材料; 间断. S5; 废生物指示剂; 废生物指示剂; 间断. S6; 设备维修; 废润滑油; 间断. S7; 员工防护; 防护手套、口罩等; 间断. S8; 污水处理; 活性污泥; 间断. S9; 生活垃圾; 生活垃圾; 间断; 环卫部门清运. 江城卫生院扩建后运营期主要污染因子如下： （1）废气：恶臭气体，备用发电机使用时产生的燃油废气。 （2）废水：本项目建成后，污水主要来源为办公生活污水和医疗废水等，其中主要污染成分为COD、BOD5、粪大肠杆菌等，项目运营期污水粪大肠菌群数相对较高，且含有大量的病原体。 （3）噪声：主要来源于设备等产生的噪声，若布置不合理，将可能会对周边环境产生影响。 （4）固体废弃物：主要来自于办公人员、病人及陪护人员等产生的生活垃圾；医疗废弃物来源广泛、成分复杂，如化学试剂、过期药品、一次性医疗器具等；这些垃圾若处理不当随意扔置，对附近区域将产生污染。 （5）外环境影响：主要来自交通噪声和汽车尾气对本项目的影响。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 现有项目环境影响评价、竣工环境保护验收、突发环境事件应急预案和排污许可手续等履行情况见下表。 表2-14江川区医共体总院现有项目环评、验收、应急预案和排污许可手续一览表 序号; 项目; 批复情况; 验收; 排污许可; 突发环境事件应急预案. 1; 《江川县人民医院门诊、医技楼建设项目环境影响报告书》; 玉环准许[2009]147号; 已进行验收（玉环验2016)53号）; 已进行排污许可证申报（排污许可证编号：12530421432007177X001R）; 江川区人民医院突发环境事件应急预案（第二版)（备案编号：5304032020016）. 2; 《玉溪市江川区医共体总医院综合住院大楼建设项目环境影响报告书》; 玉江环审[2017]29号; 未开工建设. 3; 《玉溪市江川区人民医院综合住院楼建设项目环境影响报告表》; 玉环江审【2023】15号; 已进行自主验收. 表2-15江城镇卫生院现有项目环评、验收、应急预案和排污许可手续一览表 序号; 项目; 批复情况; 验收; 排污许可; 突发环境事件应急预案. 1; 《江川县江城镇中心卫生院业务用房项目》; 江川县环境保护局、江环审〔2014〕3号; 玉江环验〔2016〕12号; /; /. 2、现有工程污染物排放达标情况 江川区医共体总院： （1）废气 原项目废气主要来源为污水处理站运行过程中产生的硫化氢和氨等。根据《江川区人民医院2025年自行监测（四季度）》中对污水处理站周界的监测结果。 表2-16现有工程废气检测结果mg/m3 检测点位; 采样时间; 样品编号; 氨; 氯气; 臭气浓度; 甲烷; 硫化氢. 污水处理站周界上风向1; 2025.12.13; 14:00-15:00; 251223N2-01-1; 0.02; 0.04; ＜10; 2.18×10-4; 0.001. 16:00-17:00; Q251223N2-01-2; 0.01; 0.03; ＜10; 2.08×10-4; 0.002. 18:00-19:00; 251223N2-01-3; 0.03; 0.04; ＜10; 2.10×10-4; 0.003. 污水处理站周界下风向2; 2025.12.13; 14:00-15:00; 251223N2-02-1; 0.08; 0.06; ＜10; 2.61×10-4; 0.004. 16:00-17:00; 251223N2-02-2; 0.10; 0.07; ＜10; 2.61×10-4; 0.006. 18:00-19:00; 251223N2-02-3; 0.09; 0.06; ＜10; 2.54×10-4; 0.005. 污水处理站周界下风向3; 2025.12.13; 14:00-15:00; 251223N2-03-1; 0.16; 0.09; ＜10; 2.55×10-4; 0.007. 16:00-17:00; 251223N2-03-2; 0.17; 0.08; ＜10; 2.53×10-4; 0.008. 18:00-19:00; 251223N2-03-3; 0.17; 0.09; ＜10; 2.46×10-4; 0.009. 污水处理站周界下风向4; 2025.12.13; 14:00-15:00; 251223N2-04-1; 0.14; 0.07; ＜10; 2.36×10-4; 0.011. 16:00-17:00; 251223N2-04-2; 0.13; 0.07; ＜10; 2.31×10-4; 0.012. 18:00-19:00; 251223N2-04-3; 0.12; 0.08; ＜10; 2.32×10-4; 0.010. 标准限值; 1.0; 0.1; 10; 1; 0.03. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; “＜检出限”表示检测结果低于检测方法最低检出限。. 项目污水处理站周边废气排放能达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求。 （2）废水 根据医院提供的资料，自行监测期间（2025.12、2026.2.27）污水处理站自行检测。根据《玉溪市江川区人民医院2025年自行监测》及《江川区人民医院2025年自行监测（四季度）》《玉溪市江川区人民医院2026年自行监测（2月））》中对出水水质的监测结果，核算满负荷排放量。 表2-17现有工程废水检测结果 点位名称; 废水总排放口; 标准限值; 达标情况. 采样日期; 2025.12.23. 样品编号检测项目; S251223N2-01-1; S251223N2-01-2; S251223N2-01-3; /; /. pH(无量纲); 6.92; 6.87; 6.91; 6-9; 达标. 五日生化需氧量; 25.0; 26.8; 26.3; 100; 达标. 石油类; 3.98; 3.99; 4.01; 20; 达标. 动植物油类; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 20; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.20; 0.22; 0.19; 10; 达标. 挥发酚; 0.35; 0.35; 0.34; 1.0; 达标. 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.5; 达标. 备注; “L”表示检测结果低于分析方法最低方法检出限或范围。. 注：. 送检方样品名称; 玉溪市江川区人民医院; 标准限值; 达标情况. 送样日期; 2026.02.27. 样品编号检测项目; S260227X2-01-1. 化学需氧量; 73; 250; 达标. 悬浮物; 11; -; 达标. 色度(倍); 4; -; 达标. 氨氮; 20.3; -; 达标. 总余氯; 2.21; -; 达标. 备注; 本次样品为送检样品，项目名称及样品原标识由委托方提供，本公司检测报告只对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。. 来样编号; 200000005911. 样品编号; HJ2025121019-S01101. 分析项目单位：/; 志贺氏菌(1); 不存在/200mL. 来样编号; 200000005910. 样品编号; HJ2025121018-S01101. 分析项目单位：/; 沙门氏菌(/); 不存在/200mL. 表2-18现有工程废水总排放量 序号; 项目; 现有工程废水排放总量. 1; 水量; 109.41. 根据上表可知项目废水排放能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准的要求。 （3）噪声 噪声来源主要为医院设备运行产生的噪声、人群噪声及车辆进出噪声。根据《江川区人民医院2025年自行监测（四季度）》中对厂界的噪声监测结果。 表2-19现有工程噪声检测结果 检测日期; 现场气象条件; 仪器校准情况; 标准限值; 达标情况. 天气情况; 风速（m/s>); 风向; 检测前校准值dB(A); 检测后校准值dB(A). 检测日期; 检测点位; 检测时间; 等效声级(Leq); 主要声源. 2025.12.23-24; 项目厂界东侧外lm处; 昼间(15:16～15:26); 54.1; 交通噪声; 70; 达标. 夜间(23:46～23:56); 41.1; 交通噪声; 55; 达标. 项目厂界南侧外lm处; 昼间(15:01～15:11); 53.6; 生活噪声; 60; 达标. 夜间(23:31～23:41); 43.4; 生活噪声; 50; 达标. 项目厂界西侧外1m处; 昼间(14:45～14:55); 52.3; 生活噪声; 60; 达标. 夜间(23:15～23:25); 42.2; 生活噪声; 50; 达标. 项目厂界北侧外lm处; 昼间(15:31～15:41); 52.4; 生活噪声; 60; 达标. 夜间(次日00:01～00:11); 42.3; 生活噪声; 50; 达标. 根据上表可知项目噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类的排放标准。 （4）固废 根据《江川县人民医院门诊、医技楼建设项目环境影响报告书》本项目现有工程产生的固废主要为生活垃圾，医疗废物及污水处理站污泥。根据项目生活垃圾、医疗废物、污泥的转移联单统计，现有工程固废产生情况如下： 表2-20现有工程固废产生量及处置方式 序号; 固体废物; 产生量; 去向. 1; 生活垃圾; 720kg/d; 由环卫部门清运处置. 2; 医疗废物; 294.021kg/d; 每隔一天收集一次，委托玉溪兴洁垃圾处理有限公司清运处置. 3; 污泥; 11.47kg/d; 污水处理站和化粪池污泥每半年清掏一次，委托云南大地丰源环保有限公司清掏处置. 3、现有特殊废水的收集及预处理系统、医废暂存间、污水处理设施建设及运行现状 （1）现有特殊废水收集处置及运行状态 现检验科废水与牙科废水经5m3/d的一体化污水处理设备处理后排入污水处理站处理；感染科废水经化粪池-格栅-预处理池处理后进入医院污水处理站。 （2）医废暂存间 现医疗废暂存间为45m2，根据项目医疗废物转移联单（见附件），本项目医疗废物日产生量约为294.02kg，医废暂存间相关标识标牌，防渗等均已按相关要求建设（防渗分区图见附件），项目医疗废弃物已委托玉溪兴洁垃圾处理有限公司处理。 （3）污水处理设施建设及运行现状 现污水处理站规模为250m3/d，根据医院自行监测报告，现医院日排废水量在110m3左右，医院废水能稳定达标排放，且扩建后废水排放不会超过污水处理站运行规模。项目原有污水处理站运行良好，本次扩建依托原有污水处理站可行。 江城卫生院： 1、废水 根据《江川县江城镇中心卫生院污水处理PH、余氯监测记录》描述及核实实际现场踏勘情况，污水处理站日常PH值每日检测2次，数值为6-9区间，余氯每日检测2次，数值稳定在3-10区间，原项目生活污水经化粪池处理后与医疗废水经自建污水处理站处理后回用于绿化，不外排。 根据查阅相关标准及规范，根据《建筑中水设计标准》(GB50336一2018),“中水”是指各种排水经处理后，达到规定的水质标准，可在生活、市政、环境等范围内利用的非饮用水;“建筑物中水”是指在建筑物内建立的中水系统或设施;“中水设施”是指中水原水的收集、处理，中水的供给、使用及其配套的检测、计量等全套构筑物、设备和器材的统称。“中水原水”是指被选作为中水水源的水。因此项目医疗废水经过院内污水处理站处理后回用于院内绿化属于建筑中水回用设计的范畴，应执行《建筑中水设计标准》(GB50336-2018)。 《建筑中水设计标准》(GB50336-2018)3.1.6明确规定严禁将医疗污水作为中水原水，且3.1.6为该标准中的强制性条文，必须严格执行，因此项目医疗废水经处理后不能回用于院内绿化。 因此，原有项目应整改污水排放方式，进行雨污分流，并将医疗废水和生活污水排入市政污水管网后进入星云湖北片区污水处理厂。 - 固废 - 运营期生活垃圾经集中收集后委托江城镇环卫部门清运；医疗废物由各科室进行消毒、毁形后，存放于医疗固废暂存间，定期委托云南正晓环保投资有限公司处理；污水处理站及化粪池污泥定期委托环卫部门清掏清运（处置协议见附件），固废处置率100%。 根据项目生活垃圾、医疗废物、污泥的转移联单统计，现有工程固废产生情况如下： 表2-21现有工程固废产生量及处置方式 序号; 固体废物; 产生量; 去向. 1; 生活垃圾; 77.4kg/d; 由环卫部门清运处置. 2; 医疗废物; 15.75kg/d; 每隔一天收集一次，委托玉溪兴洁垃圾处理有限公司清运处置. 3; 污泥; 1.15kg/d; 污水处理站和化粪池污泥每半年清掏一次，委托云南大地丰源环保有限公司清掏处置. - 3、噪声 - 根据项目验收监测运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 - 4、废气 项目化粪池为地埋式，密闭性较好，故挥发到空气中的恶臭较少；项目区设置一个医疗废物暂存间，收集整个医院的医疗废物，医疗废物中有一些具有刺激性气味的气体，在存储过程中会有少量的H2S和NH3等恶臭气体产生，由于本项目医疗废物存储间为单独的密闭房间，医疗废物通过专用容器及防漏胶袋密封，臭气溢出极少，呈无组织排放；项目区垃圾桶内的垃圾能做到日产日清，通过及时清运可减轻对环境的不利影响；卫生间在使用过程中会产生一定的臭味，经加强卫生间的清扫频次，保持卫生间的清洁卫生，臭味对周围环境的影响很小。 5、现有项目存在的主要环境问题及以新带老措施 （1）江城镇卫生院医疗废水现状是经污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）回用于绿化不外排，因医疗废水不能回用于绿化，本次环评提出整改为医疗废水经污水处理站处理后排入市政污水管网最终进入星云湖北片区污水处理厂进行处理。 以新带老措施：整改污水排放方式，进行雨污分流，并将医疗废水和生活污水排入市政污水管网后进入星云湖北片区污水处理厂。 |

三、区域环境质量现状、保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 建设项目位于玉溪市江川区星云街道湖滨路北段14号及江川区江城镇振兴街53号，环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026过渡阶段）二级标准，根据现场踏勘，项目周边无重大空气污染源，地域开阔，扩散条件较好，空气环境质量较好。 江川区环境空气质量自动监测点位于江川区人民医院，位于项目区，江川区2025年3月至2026年3月环境空气质量月报数据统计结果见表3-1。 表3-1区域环境质量现状评价表μg/m3 日期 污染物; 二氧化硫（SO2） μg/m3; 二氧化氮（NO2） μg/m3; 可吸入颗粒物（PM10） μg/m3; 一氧化碳（CO） mg/m3; 臭氧（O3）日最大8小时平均 μg/m3; 细颗粒物（PM2.5） μg/m3. 2025年3月; 7; 11; 49; 0.8; 111; 35. 2025年4月; 7; 10; 50; 0.8; 120; 34. 2025年5月; 7; 8; 20; 0.6; 100; 14. 2025年6月; 7; 7; 15; 0.6; 86; 10. 2025年7月; 8; 6; 18; 0.7; 84; 10. 2025年8月; 9; 6; 14; 06; 75; 9. 2025年9月; 9; 6; 13; 0.7; 60; 8. 2025年10月; 9; 7; 15; 0.7; 54; 10. 2025年11月; 10; 9; 18; 0.6; 60; 12. 2025年12月; 11; 13; 26; 0.7; 74; 18. 2026年1月; 12; 12; 27; 0.7; 80; 19. 2026年2月; 4; 10; 38; 0.7; 103; 29. 2026年3月; 13; 10; 39; 0.8; 120; 29. 标准值; 50; 30; 100; 4; 160; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表统计可知，项目区环境空气质量可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，因此项目区域为环境质量达标区。 特征污染物 为调查本扩建项目所在地特征污染NH3、H2S和臭气浓度及非甲烷总烃环境现状，2025年11月15～17日，建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司对项目所在地环境质量进行监测，监测数据如下表。 表3-2本项目特征污染因子监测结果与评价 采样日期; 采样地点; 样品编号; 非甲烷总烃（mg/m3）. 11月15日; 江川区区医院下风向; WFJW20251106002-1-1-1; 0.51. WFJW20251106002-1-1-2; 0.60. WFJW20251106002-1-1-3; 0.52. WFJW20251106002-1-1-4; 0.48. 11月16日; 江川区区医院下风向; WFJW20251106002-1-2-1; 0.46. WFJW20251106002-1-2-2; 0.63. WFJW20251106002-1-2-3; 0.60. WFJW20251106002-1-2-4; 0.52. 11月17日; 江川区区医院下风向; WFJW20251106002-1-3-1; 0.60. WFJW20251106002-1-3-2; 0.44. WFJW20251106002-1-3-3; 0.48. WFJW20251106002-1-3-4; 0.51. 标准值; 2.0. 达标情况; 达标. 表3-3本项目特征污染因子监测结果与评价 采样日期; 采样地点; 样品编号; 检测项目. 氨（mg/m3）; 硫化氢（mg/m3）; 臭气浓度（无量纲）. 11月15日; 江城卫生院污水处理站下风向; WNH320251106002-2-1-1; 0.07; 0.005; ＜10. WNH320251106002-2-1-2; 0.07; 0.007; ＜10. WNH320251106002-2-1-3; 0.05; 0.006; ＜10. WNH320251106002-2-1-4; 0.06; 0.007; ＜10. 11月16日; 江城卫生院污水处理站下风向; WNH320251106002-2-2-1; 0.06; 0.005; ＜10. WNH320251106002-2-2-2; 0.04; 0.006; ＜10. WNH320251106002-2-2-3; 0.06; 0.006; ＜10. WNH320251106002-2-2-4; 0.05; 0.004; ＜10. 11月17日; 江城卫生院污水处理站下风向; WNH320251106002-2-3-1; 0.05; 0.004; ＜10. WNH320251106002-2-3-2; 0.06; 0.005; ＜10. WNH320251106002-2-3-3; 0.07; 0.006; ＜10. WNH320251106002-2-3-4; 0.05; 0.005; ＜10. 标准值; 0.2; 0.01; 20（无量纲）. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 根据上表，监测期间，监测点位NH3和H2S浓度均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值要求，臭气浓度未检出，项目区非甲烷总烃浓度限值满足《大气污染物综合排放标准详解》p244“Cm取值的说明2.0mg/m3”要求。项目所在区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域距离最近的地表水为江川区医共体总院西北侧约650米的大街河；江城卫生院东南侧约720m为东河、西南侧约1.6km为西河，地表水最终汇入星云湖。根据《云南省水功能区划(2014年修订)》，项目属于“星云湖江川渔业、景观用水区”范围内，现状水质为劣Ⅴ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类。因此大街河、东西大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据2023年玉溪市生态环境状况公报，星云湖：2023年水质综合类别为Ⅴ类，不满足水环境功能区划要求（Ⅲ类）。综合营养指数为62.9，营养状态为中度富营养，水质状况为中度污染。总氮单独评价为Ⅳ类。 本项目引用云南省生态环境厅发布的《重点高原湖泊水质监测状况月报》（2025年1月~2026年1月）中大街河、东西大河入湖口断面数据，详见下表。 表3-4九大高原湖泊月报（大街河及东西大河入湖口） 月报时间; 东西大河本月类别; 东西大河上月类别; 大街河本月类别; 大街河上月类别. 2026年1月; Ⅲ类; Ⅱ类; —; —. 2025年12月; Ⅱ类; Ⅳ类; —; —. 2025年11月; Ⅳ类; Ⅳ类; —; —. 2025年10月; Ⅳ类; Ⅲ类; —; —. 2025年9月; Ⅲ类; Ⅲ类; —; Ⅳ类. 2025年8月; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 2025年7月; Ⅳ类; —; Ⅴ类; Ⅳ类. 2025年6月; —; Ⅲ类; Ⅳ类; —. 2025年5月; Ⅲ类; Ⅳ类; —; —. 2025年4月; Ⅳ类; Ⅳ类; —; —. 2025年3月; Ⅳ类; Ⅲ类; —; Ⅳ类. 2025年2月; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅳ类; —. 2025年1月; Ⅳ类; —; —; —. 根据《重点高原湖泊水质监测状况月报》（2025年1月~2026年1月）中大街河、东西大河入湖口断面数据，大街河不满足水环境功能区划要求（Ⅲ类），东西大河在2025年2、5、8、9月及2026年1月共6个月能够满足水环境功能区划要求（Ⅲ类），其余6个月不满足水环境功能区划要求（Ⅲ类）。 项目所在地在城区污水管网覆盖区，项目废水经化粪池、污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准的要求后排入市政污水管网，进入污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排，项目建设不影响大街河流域水质功能及水质提升目标的实施。 3、声环境质量现状 建设项目位于玉溪市江川区星云街道湖滨路北段14号及江川区江城镇振兴街53号及玉溪市江川区江城镇振兴街53号，项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。 2025年11月15～16日，建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司对项目所在地声环境敏感目标处进行监测，监测结果见表3-5、3-6。 表3-5江川区医共体总院声环境质量现状监测结果一览表单位：LeqdB（A） 检测点位; 检测日期; 时间; 噪声值Leq; 主要声源. 50m范围内敏感目标处N1（江川区医院）△1; 2025/11/15; 昼间（10:12-10:22）; 54; 环境噪声. 2025/11/15; 夜间（22:01-22:11）; 47; 环境噪声. 2025/11/16; 昼间（09:42-09:52）; 57; 环境噪声. 2025/11/16; 夜间（22:06-22:16）; 47; 环境噪声. 50m范围内敏感目标处N2（江川区医院）△2; 2025/11/15; 昼间（10:27-10:37）; 45; 环境噪声. 2025/11/15; 夜间（22:17-22:27）; 42; 环境噪声. 2025/11/16; 昼间（09:57-10:07）; 48; 环境噪声. 2025/11/16; 夜间（22:21-22:31）; 38; 环境噪声. 50m范围内敏感目标处N3（江川区医院）△3; 2025/11/15; 昼间（10:42-10:52）; 48; 环境噪声. 2025/11/15; 夜间（22:33-22:43）; 39; 环境噪声. 2025/11/16; 昼间（10:12-10:22）; 47; 环境噪声. 2025/11/16; 夜间（22:35-22:45）; 39; 环境噪声. 50m范围内敏感目标处N4（江川区医院）△4; 2025/11/15; 昼间（10:58-11:08）; 53; 环境噪声. 2025/11/15; 夜间（22:46-22:56）; 40; 环境噪声. 2025/11/16; 昼间（10:28-10:38）; 48; 环境噪声. 2025/11/16; 夜间（22:51-23:01）; 45; 环境噪声. 备注; 50m范围内敏感目标处N1（江川区医院）△1、50m范围内敏感目标处N4（江川区医院）△4受交通影响. 表3-6江城卫生院声环境质量现状监测结果一览表单位：LeqdB（A） 检测点位; 检测日期; 时间; 噪声值Leq; 主要声源. 50m范围内敏感目标处N5（江城卫生院）△5; 2025/11/15; 昼间（12:03-12:13）; 55; 环境噪声. 2025/11/15; 夜间（23:22-23:32）; 45; 环境噪声. 2025/11/16; 昼间（11:10-11:20）; 54; 环境噪声. 2025/11/16; 夜间（23:32-23:42）; 44; 环境噪声. 50m范围内敏感目标处N6（江城卫生院）△6; 2025/11/15; 昼间（12:17-12:27）; 57; 环境噪声. 2025/11/15; 夜间（23:36-23:46）; 46; 环境噪声. 2025/11/16; 昼间（11:25-11:35）; 56; 环境噪声. 2025/11/16; 夜间（23:45-23:55）; 38; 环境噪声. 50m范围内敏感目标处N7（江城卫生院）△7; 2025/11/15; 昼间（12:31-12:41）; 47; 环境噪声. 2025/11/15; 夜间（23:50-00:00）; 46; 环境噪声. 2025/11/16; 昼间（11:38-11:48）; 46; 环境噪声. 2025/11/16; 夜间（23:59-00:09）; 37; 环境噪声. 50m范围内敏感目标处N8（江城卫生院）△8; 2025/11/15; 昼间（12:45-12:55）; 58; 环境噪声. 2025/11/16; 夜间（00:04-00:14）; 41; 环境噪声. 2025/11/16; 昼间（11:52-12:02）; 57; 环境噪声. 2025/11/17; 夜间（00:13-00:23）; 40; 环境噪声. 备注; 50m范围内敏感目标处N5（江城卫生院）△5、50m范围内敏感目标处N6（江城卫生院）△6、50m范围内敏感目标处N8（江城卫生院）△8受交通影响. 从现状监测结果可以看出，项目敏感目标处昼间、夜间声环境质量监测结果均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目为医疗卫生机构建设项目，采取分区防渗措施，且地面硬化，不会对地下水和土壤造成环境污染。因此，可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 5、生态环境现状 项目原场地建设，经实地调查，项目区周围主要为村庄、道路，区域内无珍惜动植物存在，无规划的自然生态保护区，无重点保护的野生动植物，因此不需要进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、环境空气保护目标 根据现场踏勘，本项目厂界周边500m范围内大气环境保护目标为周边居民区、居民小区及各事业单位，详见表3-4、3-5。（保护目标分布详见附图）。 2、声环境 根据现场踏勘，项目厂界外50米范围声环境保护目标为项目厂界北侧散户、东南侧小大庄、南侧居民区及西南侧江川县商业小区。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。 4、生态环境 本项目占地范围内无生态环境保护目标。 表3-7江川区医共体总院项目环境保护目标一览表 序号; 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境. 1; 河咀社区; 93; 683; 居民; 约245人; 大气环境：二类功能区; N; 518. 2; 河咀小学; 84; 511; 学校; 约300人; N; 378. 3; 散户; 45; 110; 居民; 约3人; N; 12. 4; 小大庄; 74; -73; 居民; 约525人; ES; 40. 5; 大庄小学; 271; -450; 学校; 约300人; ES; 441. 6; 大庄村; 268; 505; 居民; 约220人; ES; 492. 7; 居民区; -23; -147; 居民; 约150人; S; 18. 8; 江川区林业与草原局; -28; -210; 事业单位; 约20人; S; 83. 9; 江川县商业小区; -129; -109; 居民; 约450人; WS; 18. 10; 江川区社会保险局; -208; -263; 事业单位; 约20人; S; 210. 11; 江川区广电局; -45; -316; 事业单位; 约20人; S; 171. 12; 江川区财政局; -143; -258; 事业单位; 约20人; S; 163. 13; 玉溪市税务局第三稽查局; -234; -445; 事业单位; 约20人; S; 405. 14; 江川区疾控中心; -100; -434; 事业单位; 约50人; S; 293. 15; 童星幼儿园; -39; -434; 学校; 约150人; S; 292. 16; 江川区司法局; -206; -464; 事业单位; 约20人; S; 363. 17; 大街镇小学; -170; 564; 学校; 约300人; S; 468. 18; 江川区复烤厂生活区; 0; -536; 居民; 约200人; S; 401. 19; 江川区市场监督局; -303; -470; 事业单位; 约20人; S; 421. 20; 下营; -385; -208; 居民; 约150人; WS; 305. 21; 星云街道办; -284; -393; 事业单位; 约30人; WS; 346. 22; 大街镇居民; -257; -190; 居民; 约220人; WS; 188. 23; 下营; -400; -338; 居民; 约1000人; WS; 365. 24; 玉川幼儿园; -503; -160; 学校; 约150人; WS; 401. 25; 江川县旅游公司生活区; -207; -58; 居民; 约80人; WS; 112. 26; 星云铭城; -357; 0; 居民; 约2500人; W; 260. 声环境. 27; 散户; 45; 110; 居民; 约3人; 声环境：2类功能区; N; 12. 28; 小大庄; 74; -73; 居民; 约525人; ES; 40. 29; 居民区; -23; -147; 居民; 约150人; S; 18. 30; 江川县商业小区; -129; -109; 居民; 约450人; WS; 18. 注：该坐标系以项目中心坐标系原点（0，0），东西方向为X轴，南北方向为Y轴。 表3-8江城镇卫生院项目环境保护目标一览表 序号; 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境. 1; 江城村; -322~250; -30~-500; 居民; 约3000人; 大气环境：二类功能区; S; 30. 2; 童话幼儿园; 103; -80; 学校; 约200人; ES; 135. 3; 江城镇华怡雅苑; 163; -60; 居民; 约300人; ES; 166. 4; 江城镇中学; 291; 161; 学校; 约300人; ES; 320. 5; 江城邮政支局; 271; -450; 事业单位; 约300人; ES; 441. 6; 江城社区具名委员会; -134; -362; 事业单位; 约20人; WS; 492. 7; 居民区; 145; 25; 居民; 约350人; EN; 18. 8; 江川区财政局江城镇财政所; 187; 133; 事业单位; 约20人; EN; 223. 9; 散户; -90; -82; 居民; 约200人; WS; 123. 声环境. 1; 江城村; -322~250; -30~-500; 居民; 约3000人; 声环境：2类功能区; S; 30. 2; 江城镇华怡雅苑; 163; -60; 居民; 约300人; ES; 135. 3; 居民区; 145; 25; 居民; 约350人; EN; 18. 4; 散户; -90; -82; 居民; 约200人; WS; 123. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 （1）施工期 施工期大气无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中关于颗粒物的无组织排放监控限值要求，标准值如下： 表3-9大气污染物综合排放标准 污染源; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/Nm3. - 运营期 江川区医共体总院项目低温甲醛灭菌器产生的甲醛残气，产生量极小为无组织排放。甲醛残气废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 表3-10大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 甲醛; /; /; 周界外浓度最高点; 0.25. 江城镇卫生院污水处理站为地埋式，格栅、调节池等设置于房间内，保证污水处理站周围空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求。单位：mg/m3。 表3-11污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 控制项目; 标准值. 氨/（mg/m3）; 1.0. 硫化氢/（mg/m3）; 0.03. 臭气浓度/（无量纲）; 10. 氯气/（mg/m3）; 0.1. 甲烷/（指处理站内最高体积百分数，%）; 1. 项目区设有食堂，以电能为燃料，基准灶头2个，餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型，油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见下表。 表3-12饮食业单位排放标准值及油烟最低去除率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 项目备用发电机以柴油为燃料，仅停电时作为应急电源使用，项目位于城区范围内使用频率很小。 2、噪声 （1）施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），标准值见下表。 表3-13建筑施工场界环境噪声排放标准（单位dB<A>） 昼间; 夜间. ≤70; ≤55. （2）运营期 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目江川区医共体总院东侧靠近湖滨路35±5米范围类执行4类标准。标准值如表3-14。 表3-14工业企业环境噪声排放标准(单位：dB(A)) 时段 功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 3、废水 （1）施工期 项目施工期不设施工生活营地，施工人员日常如厕及洗手废水依托厂区已建化粪池处理；项目施工期主要为玉溪市江川区医共体总医院综合住院楼，产生的施工废水经临时沉淀池收集处理后回用于施工，不外排。故不设施工期废水排放标准。 （2）运营期 废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准的要求，标准值见表3-15。 表3-15项目水污染物排放限值摘录单位：mg/L(pH、粪大肠菌群数除外) 污水排放去向; 污染物名称; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准. 外环境; 粪大肠菌群数; 5000（MPN/L）. 肠道致病菌; 不得检出. 肠道病毒; 不得检出. pH(无量纲); 6～9. COD; 250. BOD5; 100. SS; 60. NH3-N; -. 动植物油; 20. 石油类; 20. 阴离子表面活性剂; 10. 色度（稀释倍数）; -. 挥发酚; 1.0. 总氰化物; 0.5. 总汞; 0.05. 总镉; 0.1. 总铬; 1.5. 六价铬; 0.5. 总砷; 0.5. 总铅; 1.0. 总银; 0.5. 总Α(Bq/L); 1. 总Β(Bq/L); 10. 总余氯1）2）; -. 注：1）采用含氯消毒剂消毒控制要求工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10mg/L。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。. 4、固体废物污染控制标准 （1）施工期 项目施工期产生的一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 （2）运营期 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单要求； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；化粪池、污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准。 表3-16医疗机构污泥控制标准值 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率(%). 综合性医疗机构及其他医院; ≤100; —; —; —; >95. |
| 总量控制指标 | - 废气：项目废气不设总量控制指标。 - 废水：废水总排放量：166.554m³/d（江川区医共体总院）、43.445m³/d（江城镇卫生院），江川区医共体总院废水经处理达标后排入星云湖南片区污水处理厂，江城镇卫生院废水经处理达标后排入星云湖北片区污水处理厂，考核总量纳入星云湖南北片区污水处理厂的控制指标。 - 固体废弃物：本项目产生的固体废弃物要求进行全部有效处置，处置率100%，不设总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工期施工工序及产污环节简述 本项目在施工期间将进行玉溪市江川区医共体总医院综合住院楼的建设、设备安装等，将对项目所在地周围环境产生一定的影响。 - 施工期环境保护措施： - 江川区医共体总院： 1、大气环境 施工期废气主要为施工扬尘、运输扬尘、施工机械和运输车辆尾气，具体大气污染防治措施如下： （1）施工厂界应设置围挡，高度不低于2.5m，并对施工场地进行洒水降尘、及时清扫垃圾，避免大风产生扬尘。扬尘较大的施工作业要进行洒水压尘。主要通道、进出道路、办公区地面进行硬化处理。 （2）施工场地清理阶段做到先洒水，后清扫，施工后期建筑垃圾及时清理。 （3）加强施工现场运输车辆管理，运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好、严密，装载货物堆码整齐，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏，不得污染道路； （4）施工建筑材料定点堆放，在大风天气对散料堆场采用水喷淋防尘，用篷布遮盖建筑材料，尽量按量购进建筑材料，避免在场内长时间堆放。 （5）施工产生的建筑垃圾应统一堆放并用篷布遮盖，并及时清运。 （6）建设单位应在施工期间加强对车辆及施工机械的维修，尽量减少尾气的排放。 2、水环境 项目施工期产生的污水主要为生活污水及施工污水。具体水污染防治措施如下： （1）尽量避免雨季进行大规模的地面开挖作业，暴雨期间停止地基开挖等扰动地表类的施工，禁止任何施工废水排入周边地表水。 （2）在地势低处设置临时排水沟，排水沟末端设置1座临时沉砂池，回用于施工场地洒水抑尘和水质要求不高的施工工艺。 （3）施工人员均来自城区及周边村庄，不在项目区食宿，生活废水依托医院已建设施处理。施工人员产生的少量清洗废水和施工机械冲洗废水采用临时沉淀池（1个，有效容积不小于2m3）收集沉淀后用于施工场地洒水抑尘和水质要求不高的施工工艺。 （4）设置雨水收集池，收集雨天降水，用于施工场地洒水抑尘和水质要求不高的施工工艺。 （5）项目在地基开挖等施工过程中可能会产生一定的基坑涌水，项目拟设置基坑涌水沉淀池对涌水进行处理，处理后回用于施工场地洒水抑尘和水质要求不高的施工工艺。 3、声环境 项目施工期噪声主要来自于运输车辆和各种施工机械，建设单位拟采取以下噪声污染防治措施： （1）选用低噪声设备，并安装减震设施，避免多个高噪声设备同时施工，对一些固定的、噪声强度较大的施工设备如电锯、切割机等可固定设备应尽量设置在设备专用房或操作间内，避免露天作业。 （2）合理安排高噪声设备施工时间，禁止在中午（12:00～14:30）和夜间（22:00～次日6:00）施工，如需连续作业时，应在周边地区张贴安民告示，并征得有关主管部门同意后，方可施工。 （3）施工运输路线的选择应注意对敏感目标的避让，运输车辆需控制车速，并禁止鸣笛，以降低施工噪声对周围环境的影响。 （4）加强管理，降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育，做到文明作业，减少作业噪声。 施工期间噪声多产生于昼间，为短期、无规律性的行为，施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 4、固体废物 项目施工期固体废物主要为施工期开挖土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。针对施工期产生的固体废物，项目在施工期拟采取如下控制措施： （1）项目对于不能平衡部分的土石方交由有资质的渣土清运公司外运至政府指定的堆土场规范堆放，并按市政相关管理部门要求进行处理处置。 （2）建筑垃圾进行集中收集、回收利用，不可利用的建筑垃圾拟委托有资质的单位运至相关主管部门指定的建筑垃圾处置场规范处置。 （3）在施工场地设垃圾收集点，并交由当地环卫部门处理，运送途中应避免洒落。在施工期间应对收集点进行维护管理，防止四处散落，并应定期消毒，减少蚊虫和病菌的滋生。 项目施工期产生的固体均能得到妥善的处置，处置率100%，对周围环境影响较小。 - 江城卫生院： 1、大气环境 施工期废气主要为施工扬尘、运输扬尘、施工机械和运输车辆尾气，具体大气污染防治措施如下： （1）施工厂界应设置围挡，高度不低于2.5m，并对施工场地进行洒水降尘、及时清扫垃圾，避免大风产生扬尘。扬尘较大的施工作业要进行洒水压尘。主要通道、进出道路、办公区地面进行硬化处理。 （2）施工场地清理阶段做到先洒水，后清扫，施工后期建筑垃圾及时清理。 （3）加强施工现场运输车辆管理，运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好、严密，装载货物堆码整齐，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏，不得污染道路； （4）施工建筑材料定点堆放，在大风天气对散料堆场采用水喷淋防尘，用篷布遮盖建筑材料，尽量按量购进建筑材料，避免在场内长时间堆放。 （5）施工产生的建筑垃圾应统一堆放并用篷布遮盖，并及时清运。 （6）建设单位应在施工期间加强对车辆及施工机械的维修，尽量减少尾气的排放。 2、水环境 项目施工期产生的污水主要为生活污水及施工污水。具体水污染防治措施如下： （1）尽量避免雨季进行大规模的地面开挖作业，暴雨期间停止地基开挖等扰动地表类的施工，禁止任何施工废水排入周边地表水。 （2）在地势低处设置临时排水沟，排水沟末端设置1座临时沉砂池，回用于施工场地洒水抑尘和水质要求不高的施工工艺。 （3）施工人员均来自城区及周边村庄，不在项目区食宿，生活废水依托医院已建设施处理。施工人员产生的少量清洗废水和施工机械冲洗废水采用临时沉淀池（1个，有效容积不小于2m3）收集沉淀后用于施工场地洒水抑尘和水质要求不高的施工工艺。 （4）设置雨水收集池，收集雨天降水，用于施工场地洒水抑尘和水质要求不高的施工工艺。 （5）项目在地基开挖等施工过程中可能会产生一定的基坑涌水，项目拟设置基坑涌水沉淀池对涌水进行处理，处理后回用于施工场地洒水抑尘和水质要求不高的施工工艺。 （6）经核实，江城卫生院在施工期先依托原有污水处理站处理医院医疗废水，原有污水处理站等综合楼建设完成之后再进行拆除。 江城卫生院在建设过程中需拆除污水处理设施，在拆除后需过渡期建议如下： 1、项目污水处理厂将在施工期最后拆除，施工期间依托原有污水处理站（50m³），污水经污水处理站接入市政管网达标排放，不再回用绿化。拆除污水处理站后需建设临时污水收集池（不小于60m³），拆除和新建同时进行新建污水处理站在1天内建好，污水处理站施工期间污水全部进入临时污水收集池污水未经处理不得排入市政污水管网；2拆除期间禁止检验科化验废水排放；3在建设期间做好排放口监测，保证污水达标排放入市政管网。 3、声环境 项目施工期噪声主要来自于运输车辆和各种施工机械，建设单位拟采取以下噪声污染防治措施： （1）选用低噪声设备，并安装减震设施，避免多个高噪声设备同时施工，对一些固定的、噪声强度较大的施工设备如电锯、切割机等可固定设备应尽量设置在设备专用房或操作间内，避免露天作业。 （2）合理安排高噪声设备施工时间，禁止在中午（12:00～14:30）和夜间（22:00～次日6:00）施工，如需连续作业时，应在周边地区张贴安民告示，并征得有关主管部门同意后，方可施工。 （3）施工运输路线的选择应注意对敏感目标的避让，运输车辆需控制车速，并禁止鸣笛，以降低施工噪声对周围环境的影响。 （4）加强管理，降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育，做到文明作业，减少作业噪声。 施工期间噪声多产生于昼间，为短期、无规律性的行为，施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 4、固体废物 项目施工期固体废物主要为施工期开挖土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。针对施工期产生的固体废物，项目在施工期拟采取如下控制措施： （1）项目对于不能平衡部分的土石方交由有资质的渣土清运公司外运至政府指定的堆土场规范堆放，并按市政相关管理部门要求进行处理处置。 （2）建筑垃圾进行集中收集、回收利用，不可利用的建筑垃圾拟委托有资质的单位运至相关主管部门指定的建筑垃圾处置场规范处置。 （3）在施工场地设垃圾收集点，并交由当地环卫部门处理，运送途中应避免洒落。在施工期间应对收集点进行维护管理，防止四处散落，并应定期消毒，减少蚊虫和病菌的滋生。 项目施工期产生的固体均能得到妥善的处置，处置率100%，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目运营期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废。 - 废气 - 江川区医共体总院： 本次扩建改造项目江川区医共体总院产生的废气主要为新建消毒中心产生的甲醛挥发废气。 - 甲醛残气 甲醛灭菌剂参数：采用2%质量浓度甲醛溶液，溶液密度参考《化学品安全技术说明书》取1.08kg/L，年消耗量50L（项目实际用量）； 灭菌器参数：选用医疗常规小型低温甲醛灭菌器，容积按厂家常见规格取0.1m³（无厂家参数时，取值范围0.08-0.15m³，需备注），设备密封性符合行业标准，灭菌后残留甲醛经内置处理，仅开门/关门阶段少量释放； 运行频次：结合医疗消毒中心业务量，按每日3次、年运营365天计，年灭菌次数1095次（可替换项目实际日运行次数）； 释放比例：参考同类环评案例及灭菌器行业经验，开门/关门单次甲醛释放量按年耗纯甲醛总量的10%计（保守取值，覆盖设备密封轻微泄漏场景）； 释放空间：灭菌间实际面积20㎡、层高3m，计算容积V=面积×层高=60m³； 通风条件：灭菌间设机械通风+局部排风，机械通风换气次数8次/h，局部排风风量500m³/h，每日同步运行8h； 参考标准：GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》，甲醛时间加权平均容许浓度（PC-TWA）0.5mg/m³，短时间接触容许浓度（PC-STEL）1.0mg/m³。 纯甲醛年消耗量： M纯=50L×1.08kg/L×2%=1.08kg/年=1080000mg/年 年总释放甲醛量： M总放=1080000mg/年×10%=108000mg/年 单次开门/关门甲醛释放量 M单放=108000mg/年÷1095次≈98.6mg/次 按每日3次、年运营365天计，年灭菌次数1095次，本项目甲醛废气排放量为0.296g/d,0.108kg/a。 灭菌间无通风甲醛瞬时峰值浓度 以灭菌间容积60m³为例，C峰=98.6mg÷60m³≈1.64mg/m³ 通风条件下甲醛平均浓度 以通风换气次数8次/h、衰减1h计，C平=1.64mg/m³÷（8次/h×1h）≈0.21mg/m³ 该部分甲醛废气以无组织形式排放，综上所述，本项目的废气排放量较小，对周边的大气环境影响轻微，故本项目大气污染物的环境影响可接受。 废气监测要求: 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020），建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。按照相关环保规定要求，需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 表4-5废气污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 无组织; 厂界; H2S、NH3、甲醛; 一年一次; H2S、NH3执行《医疗机构水污染物排放 标准》 （GB18466—2005）表3标准； 甲醛残气废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂房外; NMHC; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》 （DB32/4041-2021）. - 江城卫生院： 1、废气源强分析 项目运营期间产生的废气主要为恶臭、备用柴油发电机废气、厨房油烟、传染病房楼含病原微生物废气和检验科、实验室含病原微生物废气等，本次扩建工程不新增废气来源，扩建后污水处理设施废气量略有增加。 （1）恶臭 项目运营期间恶臭主要产生于污水处理站、化粪池、医疗废物暂存间、垃圾桶、卫生间。 - 污水处理站恶臭 污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的恶臭气体，主要成分为H2S和NH3，主要产生于生化处理单元，排放方式为无组织排放。参照《环境影响评价案例分析》（2015年版），每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目现污水排放量为13.12m3/d，根据类比《江川区人民医院2022年自行监测（四季度）》中出水水质BOD5浓度为48mg/L（进水浓度以150mg/L计），则污水处理站现BOD5削减量为1.34t/a，经计算，运营期污水处理站恶臭污染物产生情况如下表： 表4-1污水处理站恶臭污染物产生源强 项目; BOD5去除量（t/a）; 恶臭产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. 污水处理站; 1.34; NH3; H2S; NH3; H2S. 0.00415; 0.00016; 4.74×10-4; 1.83×10-5. 治理措施：废水采用一级强化处理工艺，污水处理设备为全封闭型设施，仅预留一个投料口，供消毒剂的投加，加消毒剂时打开，平时均为密闭状态，污水处理站的各构筑物将加盖密闭。 ②化粪池、医疗废物暂存间、垃圾桶、卫生间恶臭 项目运营期的恶臭主要来源于化粪池、医疗废物暂存间、卫生间和垃圾收集装置，主要为臭气浓度，呈无组织排放。恶臭气体的主要成分为氨、硫化氢、臭气、甲硫醇等，对大气环境有一定的污染。 治理措施：化粪池为地埋式，密闭性较好，故挥发到空气中的恶臭较少；项目区设置一个医疗废物暂存间，收集整个医院的医疗废物，医疗废物中有一些具有刺激性气味的气体，在存储过程中会有少量的H2S和NH3等恶臭气体产生，由于本项目医疗废物存储间为单独的密闭房间，医疗废物通过专用容器及防漏胶袋密封，臭气溢出极少，呈无组织排放；项目区垃圾桶内的垃圾能做到日产日清，通过及时清运可减轻对环境的不利影响；卫生间在使用过程中会产生一定的臭味，经加强卫生间的清扫频次，保持卫生间的清洁卫生，臭味对周围环境的影响很小。 - 备用柴油发电机废气 本顶目扩建后，新增一台备用柴油发电机，停电时作为应急电源使用，项目位于城区范围内使用频率很小。柴油产生的燃烧废气中含有S02、NOx、CO、HnCm和烟尘等污染物。 治理措施：柴油发电机仅停电时使用，废气排放间断性强，废气排放经烟囱引至楼顶排放，排放量小，对周围环境影响较小。 - 厨房油烟 项目区有食堂，每天提供三餐，规模属于中型，食堂就餐人数约100人。按平衡膳食推荐的以每人每天食用25g食用油计算，则用油量为：2.5kg/d。 据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目食堂产生油烟量约为0.07kg/d，22.55kg/a，高峰时段以6小时计，油烟产生量约为0.0112kg/h。因此，油烟废气经油烟净化装置过滤后去除率不低于75%，风量不小于6000m3/h，排放量为0.0028kg/d，排放浓度0.078mg/m3小于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18486-2001)中型标准要求。 治理措施： 项目区设置的中型厨房。以电能和天然气作为清洁能源，在烹煮过程中食堂油烟废气产生量较少，项目方拟在厨房内设置1台抽油烟机+油烟净化装置，对油烟进行收集处理后自然稀释扩散，对周围环境影响较小。措施可行。 （4）传染病房楼含病原微生物废气:病人所在病房内空气中会携带病菌。通过紫外线灯及等离子空气消毒机进行消毒，感染科内空气向外排放需通过风机吸气经空气安全处置设施（高效过滤器）过滤后排放到室外。 （5）检验室含病原微生物废气:检验室操作过程中含病原微生物废气、涉及挥发性有机物使用产生废气。设置通风柜及消毒灭菌柜，废气经收集处理后由管道排入空气中。 （6）废气污染物产排情况汇总 综合上文废气污染源强核算过程，本项目废气污染源强核算结果见下表： |

|  | 表4-2废气污染物源强核算表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 工艺; 效率（%）; 核算方法; 废气排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）. 污水处理; 污水处理站; 无组织排放; NH3; 产污系数法; 0.00415; -; 4.74×10-4; -; -; 产污系数法; 0.00415; -; 4.74×10-4; 8760. H2S; 0.00016; -; 1.83×10-5; -; -; 0.00016; -; 1.83×10-5. 垃圾收集; 化粪池、垃圾收集处等; 无组织排放; 恶臭; -; 少量; -; -; -; -; -; 少量; -; -; 8760. 厨房; 抽油烟机; 有组织排放; 油烟; 类比法; 0.02255; -; 0.0112; 油烟净化装置; 75; 类比法; 0.00102; 0.078; 0.00046; 2190. 发电; 备用发电间; 无组织排放; S02、NOx、CO、HnCm和烟尘等; -; 少量; -; -; -; -; -; 少量; -; -; /. 病房; 感染科; 有组织（风机吸气经空气安全处置设施（高效过滤器））; 含病原微生物废气; -; 少量; -; -; -; -; -; 少量; -; -; /. 检验; 检验科; 有组织（风柜及消毒灭菌柜）; 含病原微生物废气; -; 少量; -; -; -; -; -; 少量; -; -; /. |
| --- | --- |

|  | 2、防治措施可行性分析： （1）污水处理设备为全封闭型设施，平时均为密闭状态，污水处理站的各构筑物将加盖密闭，恶臭产生量较少，措施可行。 （2）恶臭主要为无组织排放，化粪池清运、拉运污泥为年清理2次，医疗废物定期清运，恶臭产生量较少，卫生间每天清扫1次，垃圾收集采用密闭式垃圾桶，日产日清，恶臭产生量较少，措施可行。 （3）厨房油烟采用处理效率为75%的抽油烟机处理，属于可行性技术； （4）项目位于城区范围内，基本不会停电，所以备用发电机使用频率较低，产生的废气通过自然扩散、空气稀释处理后，对周边环境的影响不大，措施可行。 （5）病房产生的含菌气体经紫外线灯及等离子空气消毒机进行消毒后经排风装置引至楼顶排风口，再经过滤器过滤处理后排风，因此最终排入外环境的废气量极少，对环境影响较小。 （6）检验科、实验室运营过程中涉及到挥发性有机物使用，也涉及到微生物相关操作，挥发性有机试剂使用量相对较少，废气经收集处理后由管道排入空气中，最终进入外环境的废气量极少，对环境影响较小。 此外，本项目废气处理工艺与《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）表A.1中污染防治设施名称及工艺对比情况如下： 表4-3医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表 污染物产生措施; 污染物种类; 排放形式; 可行性技术; 本项目技术; 是否可行. 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气; 无组织; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂；; 加盖密闭; 可行. 综上所述，本项目废气处理装置技术可行。 3、废气监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污单位自行监测技术指南医疗机构》（HJ1105-2020），本项目为简化管理排污单位，制定废气监测计划如下表。 表4-4运营期监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求. - 废水 1、废水源强分析 江川区医共体总院： 本次扩建新增消毒中心，其他设施仅为改造，本次扩建项目不增加职工及病人数量，不新增生活用水。 （1）生产废水 ①洗涤用水 硬、软器械清洗过程包括粗洗、酶洗、终末漂洗等环节，部分无法使用机器清洗的硬、软器械采用手工清洗，手工清洗也包含粗洗、酶洗、终末漂洗过程，硬、软器械清洗过程使用纯水和软水。硬、软器械清洗用水量：根据业主提供资料，硬、软器械粗洗、酶洗、终末漂洗和手工清洗过程纯水用量约0.864m3/d（315.36m3/a），软水用量约4.4m3/d（1606m3/a），用水总量为5.264m3/d（1921.362m3/a），排水量按用水量的90%计，为4.74m3/d（1729.2m3/a）。经污水处理站处理后进入市政污水管网。 医用纺织物清洗使用软水，医用纺织物清洗用水量：根据企业主提供资料，医用纺织物清洗消毒总用水量为5.12m3/d（1868.8m3/a），排水量按其用水量的90%估算，则为4.608m3/d（1681.9m3/a）。经污水处理站处理后进入市政污水管网。 综上所述，本项目洗涤用水总水量为3790.162m3/a（10.384m3/d），洗涤废水产生量为3411.1m3/a（9.35m3/d）。结合类比其他地区消毒供应中心验收检测数据，同时类比《泸西县人民医院洗涤消毒供应中心竣工环境保护验收检测报告》中洗涤废水的检测数据，泸西县人民医院洗涤消毒供应中心建设项目主要进行医疗器械、手术衣、手术敷单的清洗灭菌，与本项目建设性质相同、工艺类似、原辅材料类似，具有可类比性。该项目于2021年10月对厂区自建污水处理站进出口进行了竣工环境保护验收监测（报告编号：XT20211046），则洗涤废水水质为pH6~9、COD151mg/L、BOD541.9mg/L、SS24mg/L、NH3-N15.5mg/L、TN21.1mg/L、TP5.7mg/L、LAS4.01mg/L、粪大肠杆菌2800MPN/L。 ②蒸汽系统用水 项目蒸汽系统用水采用二级反渗透纯水，根据企业提供资料，蒸汽发生器纯水用水量为1t/d（365t/a）。其中直接蒸汽用于高温灭菌器，直接蒸汽产生的80%冷凝水排放，冷凝水排放量为0.8t/d（292t/a），主要污染物为COD40mg/L、SS40mg/L。蒸汽冷凝水进入清洁水罐，水质满足《城市污水再生利用工业用水水质》表1的洗涤用水和敞开式循环冷却水系统补充水限值标准，回用于灭菌器真空泵冷却用水0.45t/d、运输设施（转运箱）清洗用水0.15t/d、地面清洗用水0.2t/d。 ③纯水、软水制备用水 本项目清洗、灭菌过程需使用一定量纯水和软化水，厂内净水处理间配备1套一级反渗透机和1套二级反渗透机、1套软水机。采用反渗透工艺制备纯水，软水工艺制备软水。根据企业提供资料参数，制水效率约为88.4%，项目纯水和软水制备设备用水来自市政管网的自来水。本项目反渗透纯水用量1.464t/d，软水用量4.4t/d，共计5.864m3/d（2140.36m3/a），经核算，制水设备自来水消耗量约为6.335m3/d（2312.28m3/a），制水浓水产生量约1.44m3/d（525.6m3/a），主要污染物为pH6~9（无量纲）、COD浓度40mg/L，SS浓度30mg/L、TDS浓度400mg/L，进入清洁水罐，水质满足《城市污水再生利用工业用水水质》表1的洗涤用水和敞开式循环冷却水系统补充水限值标准，回用于灭菌器真空泵冷却用水。 ④灭菌器真空泵冷却用水 项目内灭菌器真空泵设备需要的冷却用水采用清洁水罐回收的蒸汽冷凝水0.45t/d及纯水、软水制备冷凝水、浓水1.44m³/d，设备每天工作运转16小时，单个冷却循环水用水量为5m3/h，根据《机械通风冷却塔工艺设计规范》项目总消耗量=（蒸发+吹风+排污）≈3%-5%，本项目循环损耗取5%，因此项目每天需要补充新鲜水4m³/d（每天需补充新鲜水2.11m³/d），排污系数取3%，项目冷却水排污量为2.4m3/d（744m3/a），经污水处理站处理后进入市政污水管网。 ⑤运输设施（转运箱）清洗用水 项目设有一套转运箱清洗系统，用于转运箱清洗，该部分清洗用水全部采用清洁水回收罐回收的制水浓水和蒸汽冷凝水。项目配置1辆专用运输车辆，每辆车约有5个转运箱，根据企业提供资料，车辆清洗用水为0.15m3/d（4.65m3/a），排污系数以80%计，运输设施清洗废水产生量为0.12m3/d（3.72m3/a），项目运输设施清洗废水水质与洗涤废水水质相近，水质为pH6~9、COD151mg/L、BOD541.9mg/L、SS400mg/L、NH3-N15.5mg/L、TN21.1mg/L、TP5.7mg/L、石油类18mg/L、粪大肠杆菌2800MPN/L，经污水处理站处理后进入市政污水管网。 ⑥地面清洗用水 项目建成后每日地面需要清洁，采用拖洗方式，根据企业提供资料，地面清洗用水为0.2t/d（73t/a），该部分清洗用水全部采用清洁水回收罐回收的制水浓水和蒸汽冷凝水。排污系数以90%计，地面擦拭清洁排水量为0.18m3/d（65.7m3/a），该部分水质与制水浓水、蒸汽冷凝水水质类似COD40mg/L、SS200mg/L，经污水处理站处理后进入市政污水管网。 图4-1本项目水平衡图单位m3/d 图4-2本项目建成后水平衡图单位m3/d 江城卫生院： 本项目目前污水不外排，污水经污水处理站处理后回用于绿化，本次环评建议整改为：经污水处理站处理后排入市政污水管网最终进入污水处理厂。 本次扩建新增废水主要为医护人员、门诊、住院废水，本次扩建新增床位45床、就诊人数新增约113人次/d。 （1）门诊、住院用水 本次扩建新增床位数为45张，根据建设单位提供资料本项目扩建后就诊人数平均按500人次/d，本次扩建后新增按照平均113人次/d，根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2019），门诊用水量为20L/（人.次）（无住院部含行政及医护人员、附属设施等综合用水），住院部用水量为300L/（床.d）（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）。经计算本项目新增医疗用水量约为15.76m³/d，废水产生按用水量的80%计算，排放废水约为12.6m3/d。废水进入新建污水处理站处理后排入市政污水管网。 （2）检验科用水 检验科产生的废水主要为酸性废水。项目检验室仅做简单的血液、尿、粪便的常规分析，其他专项或者复杂项目均外送专业机构进行检验化验。检验项目无需进行化学清洗，不涉及使用过氯酸、三氯乙酸等化学清洗剂，不使用氰化物、重铬酸钾、三氧化铬等化学品。 根据建设单位提供资料本项目扩建后每天检验科就诊人数为150人次/d，扩建后检验科每天就诊人次新增约50人次/d，用水按照1L/人计，则新增用水量约为0.05m³/d，18.25m3/a。废水产生按用水量的90%计算，则新增废水产生量为0.045m³/d，16.425m³/a。检验科废水预处理设备(0.2m³/d，收集桶+次氯酸钠消毒）处理后排入污水处理站处理达标后最终进入市政污水管网。 （3）厨房用水 项目区设置对外食堂，部分员工及病人在食堂就餐，原有项目食堂就餐人数为45人，食堂新增就餐人数约20人，食堂用水量约为0.2m³/d，则年用水总量为73m³/a。产污系数按0.8计，废水产生量为0.16m³/d（58.4m³/a）。食堂废水经隔油池处理后，与门诊废水、住院部废水及生活污水等排入污水处理站处理。 表4-5本项目用水量预测表(m3/d) 类型; 标准; 用水单位; 用水量; 排污系数; 污水量; 备注. 医疗用水; 病床（带洗浴）; 300L/d·床; 45床; 13.5; 0.8; 10.8; (含行政及医护人员、附属设施等综合用水）. 门诊; 20L/（人·次); 113人; 2.26; 0.8; 1.8. 检验科; 1L/人; 50人; 0.05; 0.9; 0.045; 经预处理设施处理后进入污水处理站处理后进入市政污水管网. 生活用水; 厨房; 10L/（人·天); 20人; 0.2; 0.8; 0.16; 经隔油池处理后进入化粪池. 合计; 16.01; /; 12.805; /. 综上所述项目新增用水量为16.01m³/d，新增废水产生量12.805m³/d。 表4-6本扩建后项目总用水量预测表(m3/d) 类型; 标准; 用水单位; 用水量; 排污系数; 污水量; 备注. 医疗用水; 病床（带洗浴）; 300L/人; 145; 43.5; 0.8; 34.8; (含行政及医护人员、附属设施等综合用水）. 门诊; 20L/人; 500; 10; 0.8; 8. 检验科; 1L/人; 150人; 0.15; 0.9; 0.1435; 经预处理设施处理后进入污水处理站处理后进入市政污水管网. 生活用水; 厨房; 10L/（人·天); 65人; 0.65; 0.8; 0.52; 经隔油池处理后进入化粪池. 合计; 54.3; /; 43.445; /. 综上所述项目扩建后总用水量为54.3m³/d，总废水排放43.445m³/d。 图4-5本项目水平衡图单位m3/d 图4-6项目扩建后水平衡图单位m3/d - 废水污染防治措施可行性技术分析 江川区医共体总院： （1）运营期废水依托处理可行性分析 1）稳定达标运行情况 根据项目自行监测报告，项目废水能稳定达标排放。 2）处理能力 目前检验科及牙科每天就诊人次约350人次/d，检验科及牙科废水产生总量约为0.32m3/d，目前项目一体化废水处理规模为5m3/d，满足本次扩建废水的要求。 根据建设单位提供资料，原有项目病人及职工生活污水产生量约为46.4m³/d，项目原有化粪池规模设置为75m3，满足《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为 24~36 小时”的要求。 本项目已有一座规模为250m3/d污水处理站，处理工艺为“一级强化处理+消毒”（格栅→调节池→斜管沉淀→消毒→排放），扩建后废水总排放量为167.954m3/d（现项目排水为155.9m3/d），根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%。”即本项目废水处理规模至少为201.5m3/d，本项目原有废水处理规模为250m3/d，满足本次扩建新增废水的要求。 3）处理工艺 现江川区人民医院检验科废水与牙科废水经5m3/d一体化废水设施预处理后排入污水处理站处理；感染科废水经消毒后排入污水处理站处理；食堂废水经隔油池处理后，与门诊废水、住院部废水及生活污水等排入污水处理站处理。污水处理站出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值要求后，排入的污水管网，最终排入星云湖南片区污水处理厂处理。 本项目检验科废水与污水处理站处理工艺流程图如下： 图4-7 现有检验科废水处理工艺流程图 图4-8 现有污水处理站处理工艺流程图 （2）防治措施可行性分析 本项目污水处理站采用《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐的一级处理+消毒工艺，具体的工艺流程为：污水→格栅→调节池→沉淀→消毒→排放。根据《江川区人民医院2022年自行监测（四季度）》检测结果，本项目产生的废水经院区污水处理站处理后，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准要求后，排入市政污水管网，进入星云湖南片区污水处理厂。根据《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，医疗废水排入城镇污水处理厂的处理工艺，一级处理+消毒工艺为可行技术。因此，本项目采取的污水治理措施是可行的。 （3）废水排污污水处理厂可行性分析： 1）处理能力 项目所在地污水管网已铺设到位，废水纳入当地污水管网后进入星云湖南片区污水处理厂处理。因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响。目前，星云湖南片区污水处理厂污水处理能力1万m3/d，本次扩建项目污水排放总量为166.554m3/d，仅占其处理规模的0.16%。项目外排的污水量较少，本次扩建项目产生的污废水不会对星云湖南片区污水处理厂造成较大影响。 2）设计进出水水质 星云湖南片区污水处理厂污水处理采用CASS活性污泥法工艺。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即pH6~9、COD≤50mg/L、BOD10mg/L、SS≤10mg/L、总氮≤15mg/L、总磷≤0.5mg/L、氨氮≤5mg/L。 综上，从处理能力、处理工艺和进出水水质分析，本项目综合污水依托星云湖南片区污水处理厂处理是可行的。 江城卫生院： （1）过渡期废水依托处理可行性分析： 1）过渡期水处理应急方案及建议 江城卫生院在建设过程中需拆除污水处理设施，在拆除后需过渡期建议如下： 1设置临时收集池收集医院废水；2拆除期间禁止检验科化验废水排放；3在建设期间做好排放口监测，保证污水达标排放。 2）过渡期废水处置运行情况 项目污水处理站将在施工期最后拆除，施工期间依托原有污水处理站（50m³/d），污水经污水处理站处理后接入市政管网达标排放，不再回用绿化。拆除污水处理站后需建设临时污水收集池（不小于60m³），拆除和新建同时进行，新建污水处理站在1天内建好，污水处理站施工期间污水全部进入临时污水收集池，污水未经处理不得排入市政污水管网。 （2）防治措施依托及设置可行性分析 1）处理能力 目前检验科每天就诊人次约100人次/d，扩建后新增50人次，则检验科废水产生总量约为0.15m3/d，目前项目预处理设施处理规模为0.2m3/d(收集桶+次氯酸钠消毒），满足本次扩建废水的要求。 项目原有化粪池规模设置为50m3，满足《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为 24~36 小时”的要求。 本项目已有一座规模为50m3/d污水处理站，处理工艺为“一级强化处理+消毒”（格栅→调节池→斜管沉淀→消毒→排放），扩建后废水总排放量为43.445m3/d（现项目排水为32.495m3/d），根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%。”即本项目废水处理规模至少为47.8m3/d，本项目原有废水处理规模为50m3/d，新建的废水处理站规模不小于50m3/d，满足本次扩建新增废水的要求。 3）处理工艺 现江城镇卫生院检验科废水依托原有0.2m3/d预处理设施预处理后排入污水处理站处理；食堂废水经隔油池处理后，与门诊废水、住院部废水及生活污水等排入污水处理站处理。污水处理站出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值要求后，排入市政污水管网，最终排入星云湖北片区污水处理厂处理。 本项目检验科废水与污水处理站处理工艺流程图如下： 污水处理站 投药（次氯酸钠泡腾片） 检验废水收集 图4-9 检验科废水处理工艺流程图 图4-10污水处理站处理工艺流程图 （3）废水排污水处理厂可行性分析： 星云湖北片区污水处理厂： 1）处理能力 项目所在地污水管网已铺设到位，废水纳入当地污水管网后进入星云湖北片区污水处理厂处理。因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响。目前，星云湖北片区污水处理厂污水处理能力1万m3/d，本次扩建项目污水排放总量为43.445m3/d，仅占其处理规模的0.043%。项目外排的污水量较少，本次扩建项目产生的污废水不会对星云湖北片区污水处理厂造成较大影响。 2）设计进出水水质 星云湖北片区污水处理厂污水处理采用CASS活性污泥法工艺。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即pH6~9、COD≤50mg/L、BOD10mg/L、SS≤10mg/L、总氮≤15mg/L、总磷≤0.5mg/L、氨氮≤5mg/L。 综上，从处理能力、处理工艺和进出水水质分析，本项目综合污水依托星云湖北片区污水处理厂处理是可行的。 |
| --- | --- |

|  | 3、废水污染源源强核算结果汇总： 江川区医共体总院： 表4-7江川区医共体总院污水处理站废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置及污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 年排放时间. 核算方法; 产生 废水量（m3/ d）; 产生 浓度 （m g/L）; 产生量（kg/d ); 工艺; 效 率(%）; 核算方法; 接管 废水 量 （m3/ d）; 接管 浓度 （m g/L）; 接管量（kg/ d）; 8760. 洗涤废水; 污水处理站; pH; 类比法; 9.35; 6-9（无量纲）; 污水→格栅→调节池→沉淀→消毒→排放; /; 类比法; 9.35; 6-9（无量纲）. COD; 151; 1.412; 68; 48.32; 0.45. BOD5; 41.9; 0.392; 74; 10.894; 0.102. SS; 24; 0.2244; 33; 16.08; 0.15. NH3-N; 14.93; 0.14; 90; 1.493; 0.014. TN; 21.1; 0.197; 56; 9.284; 0.087. TP; 5.7; 0.053; 57; 2.451; 0.023. LAS; 4.01; 1.8738; 35; 2.607; 0.0244. 粪大肠杆菌数; 2800MPN/L; /; 71; 812MPN/L; /. 蒸汽 冷凝 水*; COD; 类比法; 0.8; 40; 0.032; 68; 0; -; -. SS; 40; 0.032; 33; -; -. 制水 浓水 *; pH; 1.44; 6-9（无量纲）; /; 0; -. COD; 40; 0.0576; 68; -; -. SS; 30; 0.0432; 33; -; -. TDS; 5; 0.0072; /; -; -. 真空 泵冷 却水; COD; 2.4; 40; 0.096; 68; 2.4; 12.8; 0.0307. SS; 40; 0.096; 33; 26.8; 0.0643. 运输设施 清洗废水; pH; 0.12; 6-9（无量纲）; /; 0.12; 6-9（无量纲）. COD; 151; 0.01812; 68; 48.32; 0.0058. BOD5; 41.9; 0.00503; 74; 10.89; 0.00131. SS; 400; 0.048; 33; 268; 0.03216. NH3-N; 14.93; 0.001791; 90; 1.493; 0.00018. TN; 21.1; 0.00253; 56; 9.284; 0.00111. TP; 5.7; 0.00068; 57; 2.451; 0.00029. 石油类; 18; 0.00216; 50; 9; 0.0018. 粪大; 2800; /; 71; 812; /. 肠杆; MPN; MPN. 菌数; /L; /L. 地面 清洗 废水; COD; 0.18; 40; 0.0072; 68; 0.18; 12.8; 0.0023. SS; 200; 0.036; 33; 134; 0.0241. 注*：表中蒸汽冷凝水、制水浓水为回用水 表4-8江川区医共体总院废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号及名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 名称; 污染物种类; 污染物排放限值. 经纬度. 1; 江川区医共体总院DW001综合污水排放口; 一般排放口; 102°45′28.01649″,24°17′57.53945″,1727.552; 0.5; 市政污水处理厂; 无规律; -; 星云湖南片区污水处理厂; COD; 250. BOD5; 100. NH3-N; -. SS; 60. 江城卫生院： 表4-9江城卫生院污水处理站废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 产生废水量（m3/h）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（kg/h）; 工艺; 综合处理效率（%）; 核算方法; 产生废水量（m3/h）; 排放浓度（mg/L）; 产生量（kg/h）; 8760. 江城卫生院污水处理站; COD; 类比法; 1.8; 300; 0.54; 污水→格栅→调节池→沉淀→消毒→排放; 51.67; 产污系数法; 1.8; 145; 0.10585. BOD5; 150; 0.27; 68; 48; 0.03504. NH3-N; 50; 0.09; -; 50; 0.09. SS; 120; 0.216; 88.33; 14; 0.0252. 粪大肠菌群; 3.0×108个/L; /; /; 5000个/L; /. 注：排放浓度参考《江川区人民医院2025年自行监测（四季度）》、《玉溪市江川区人民医院2026年自行监测（2月））》检测结果。 表4-10江城卫生院废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号及名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 名称; 污染物种类; 污染物排放限值. 经纬度. 1; 江城卫生院DW001综合污水排放口; 一般排放口; 102°48′18.48371″,24°25′44.22617″,1736.521; 0.5; 市政污水处理厂; 无规律; -; 星云湖北片区污水处理厂; COD; 250. BOD5; 100. NH3-N; -. SS; 60. 4、废水类型、污染物及污染治理设施信息： 表4-11废水类型、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水、医疗废水; COD、氨氮等; 星云湖南片区污水处理厂、星云湖北片区污水处理厂; 间接排放，排放期间流量不稳定，无规律; 江川区医共体总院TW001江城镇卫生院TW001; 污水处理站; 污水→格栅→调节池→沉淀→消毒→排放; 江川区医共体总院DW001江城镇卫生院DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. |
| --- | --- |

|  | 5、废水监测要求： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污单位自行监测技术指南医疗机构》（HJ1105-2020），本项目为简化管理排污单位，制定废水监测计划如下表，江川区医共体总院与江城卫生院监测计划一致。 表4-12运营期监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废水; 污水总排放口; 流量; 自动监测; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准. pH值、总余氯; 12小时. 化学需氧量b、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 生物毒性、肠道致病菌、结核杆菌c、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 1次/季度. b设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装在线监测设备的，须采取在线监测； c结核病、传染病专科医疗机构需按频次监测结核杆菌；. 三、噪声 1、噪声源强分析 本次扩建新增噪声源主要为诊疗设备产生的机械噪声以及来自门诊病人和住院部探访人员产生的生活噪声。设备运行噪声值为70～85dB（A）。生活类噪声主要来源于医院人员活动中产生的噪声，其噪声值为60～65dB(A)，此类噪声属于非连续性，夜间消失。总体来说项目噪声源强不大，噪声对周围环境影响较小。噪声源强表如下： 4-13扩建后江川区医共体总院噪声源强一览表 序号; 噪声源; 位置; 运行 方式; 噪声值; 采取降噪措施; 降噪后噪声级. 1; 高效全自动清洗消毒器; 消毒中心; 频发; 75; 基础减震、厂房隔音; 60. 2; 脉动真空灭菌器; 消毒中心; 频发; 75; 基础减震、厂房隔音; 60. 3; 医用真空干燥柜; 消毒中心; 频发; 80; 基础减震、厂房隔音; 65. 4; 软水机; 消毒中心; 频发; 75; 基础减震、厂房隔音; 60. 5; 全自动纯水机; 消毒中心; 频发; 75; 厂房隔音、隔音房; 60. 6; 超声波清洗机; 消毒中心; 频发; 75; 厂房隔音、隔音房; 60. 7; 风机; 消毒中心; 频发; 90; 减振垫、隔声罩、消音器; 70. 4-14扩建后江城卫生院噪声源强一览表 序号; 噪声源; 位置; 运行 方式; 噪声值; 采取降噪措施; 降噪后噪声级. 1; 给水泵、污水处理站水泵、消防水泵等; 地下室; 连续; 75~85; 密闭墙体隔声; 50~60. 2; 风机; 地下室; 连续; 80~85; 封闭隔声; 55~60. 3; 柴油备用发电机; 地下室; 偶尔; 80~95; 封闭隔声; 55~65. 4; 变配电设备; 地下配电室; 连续; 60~65; 封闭隔声; 35~40. 5; 空调室外机; 屋面; 连续; 65~70; 减震降噪; 60~65. 6; 人群活动; 各诊室等; 连续; 60~65; 房间墙体隔声; 50~55. 7; 进出汽车; 地下室及出入口; 间断; 65~70; 禁鸣、控制车速; 50~55. - 2、噪声预测 - ①预测模式 本项目各种设备在运行时产生的噪声，通过所在项目建筑物（或围护结构）的屏蔽效应、声源至受声点的距离衰减以及空气吸收衰减后，到达受声点。 按HJ/T2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》，处于半自由空间的无指向性点声源几何发散衰减预测模式如下。 噪声距离衰减公式：LA（r）= LA（r0）－20lg（r/r0）-△LA 式中：LA（r）—距声源r米处受声点的声级值，dB(A)； LA（r0）—参考点r0处的声源强度，dB(A)； r —预测受声点与声源之间的距离，m； r0 —参考点与声源之间的距离，m； △LA—各种因素引起的噪声衰减量，dB(A)。一般指建筑、绿化带和空气吸声衰减值，通常取8～25dB(A)。影响ΔL 的取值因素很多，根据工程特点，主要考虑噪声源的隔声影响，其中一般楼层的隔声量取15 dB(A)。 - ②预测结果 - 厂界噪声预测结果 - 江川区医共体总院： 江川区医共体总院项目清洗消毒、灭菌过程噪声轻微，经厂房建筑隔声后对边界噪声贡献不大。本项目运营期噪声主要来自高效全自动清洗消毒器、脉动真空清洗消毒器、医用真空干燥柜、制水设备、等设备运行产生的机械噪声，噪声源强约为75~90dB（A）。项目选用低噪声设备，同时采取隔声、减振等措施，以起到隔声降噪作用。 根据本项目的声源情况，预测产噪设备对项目区四周厂界的噪声影响预测结果如下表所示。 4-15扩建后江川区医共体总院各厂界噪声预测结果 预测点; 预测贡献值dB（A）; 标准限值dB（A）; 达标情况. 东厂界; 34.94; 昼间70; 达标. 南厂界; 27.71; 昼间60; 达标. 西厂界; 48.08; 昼间60; 达标. 北厂界; 47.02; 昼间60; 达标. 由上表可知，项目投产后西、南、北侧厂界昼间噪声预测值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间噪声值≤60dB（A），夜间噪声值≤50dB（A），东侧厂界昼间噪声预测值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，即昼间噪声值≤70dB（A），夜间噪声值≤55dB（A）。 综上所述，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 - 江城卫生院： 项目营运期间，江城卫生院产噪设备主要为发电机、空调室外机、污水处理站水泵等动力设备。其中，污水处理站水泵为地埋式设备，水泵等均位于独立的设备间内，在设计上，对设备间均采用隔声墙体，对泵和污水处理设备进行基础减震；备用发电机、变配电设备、风机等均布置在地下室，并采取减震隔声降噪措施；多联空调机组的外机安装在屋面并进行减震隔声降噪处理。通过采取上述降噪、减震措施后，设备噪声可明显降低。 根据本项目的声源情况，预测产噪设备对项目区四周厂界的噪声影响预测结果如下表所示。 4-16 扩建后江城卫生院各厂界噪声预测结果 预测点; 预测贡献值dB（A）; 标准限值dB（A）; 达标情况. 东厂界; 42.44; 昼间60; 达标. 南厂界; 44.89; 昼间60; 达标. 西厂界; 43.77; 昼间60; 达标. 北厂界; 51.83; 昼间60; 达标. 由上表可知，项目投产后各厂界昼、夜间噪声预测值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间噪声值≤60dB（A），夜间噪声值≤50dB（A）。 综上所述，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 2、防治措施 为进一步降低噪声对周围环境的影响，建设单位应采取以下措施： ①选用低噪声设备、房屋隔声和距离衰减，并将主要的产生噪声的设备等设置于专用设备房中。对于车辆产生的噪声可从加强管理着手，避免车辆不必要的怠速、制动、启动甚至鸣号。 ②项目运营后，建设单位应该对问诊病人进行正确的督导，严格限制探访时间，禁止大声喧哗，确保医院噪声强度在正常的范围内。 综上所述，项目在运行期产生的噪声，只要采取环评报告提出的对策措施后，经建筑隔声、减震及距离衰减后，本项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准要求，对周围关心点的影响不大。 3、噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测要求如下表。 表4-17噪声监测要求 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 昼、夜间等效A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类、4类标准（项目东侧靠近湖滨路35±5米范围类执行4类标准）. 四、固体废物 本次扩建运营期产生的固体废物主要分为生活垃圾、医疗废物、污水处理站产生的污泥及废紫外灯管。 - 源强分析 江川区医共体总院： （1）废包装材料 扩建项目江川区医共体总院对接收的医疗器械及诊疗器具，手术衣、手术敷单进行检查分类之后，清洗消毒灭菌之前需要对其进行拆包装，会产生废包装袋、废包装无纺布等废包装材料。根据建设单位提供的资料，其产生量0.04t/a，收集后暂存，定期交由资质单位处置。 （2）废紫外灯管 本项目使用紫外灯照射20分钟对转运车厢进行消毒，污水处理站使用紫外设备对废水进行消毒，因此项目在更换紫外线灯管时会产生废紫外灯管，根据业主提供资料，紫外线灯管使用寿命约1200h/a，更换频次为半年一次，废紫外灯管产生量约0.01t/a，经收集后存放于医废暂存间内，定期交由玉溪兴洁垃圾处理有限公司处置。 （3）废包装桶罐 本项目酶洗过程使用多酶清洗剂，年用量为240L，每桶2.5L，则每年产生96个空清洗剂桶，每个清洗剂桶重约0.3kg，则年产生0.0288t空清洗剂桶； 总计本项目年产生废包装桶罐的量0.0288t，属于危险废物，暂存于危废仓库，定期交由云南大地丰源环保有限公司处置。 （4）污泥 污水站运营时会产生污泥，需要定期清理。污水处理站处理的污水量为85138.4t/a，装置采用“污水→格栅→调节池→沉淀→消毒→排放”废水处理过程中会产生污泥，污泥含水率按80%计，本项目生化处理产泥系数取0.88kgDS/kgBOD5，项目BOD5削减量约为2.257t/a，则生产的干污泥量为1.986t/a，则污泥产量约9.931t/a，每年清掏一次，即产即清，不储存。该类废物可能携带致病菌，属于医疗废物，经消毒并监测达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准后，装入专用容器桶，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运。 （5）废过滤材料 项目厂内净水处理间配备1套一级反渗透机和1套二级反渗透机，1套软水机。反渗透更换滤芯：纯水设备采用反渗透工艺水，将产生一定量废过滤芯，根据建设单位提供的资料，其产生量为0.5t/a，反渗透更换滤芯属于一般固废，可综合利用。软水机更换滤芯：软水机采用软水工艺，将产生一定量废滤芯，属于一般工业固废物，根据建设单位提供的资料，其产生量为0.3t/a，收集后外售。 本项目净水设备产生的废过滤材料约为0.8t/a。 - 江城镇卫生院： （1）一般生活垃圾 ①医务人员生活垃圾 项目生活垃圾来源为医务人员的生活垃圾，本次扩建不新增医务人员，没有新增生活垃圾。 - 病床及门诊生活垃圾 江城卫生院项目新增45张床位（入住率按100%），按每个床位1.5kg/d·床（住院病人1.0kg/d·人，病人家属0.5kg/d人）计，则病床产生的生活垃圾量为67.5kg/d；预计新增门诊病人145人/d，按0.2kg/d·人计，则门诊病人产生的生活垃圾量为29kg/d。病床及门诊生活垃圾共约96.5kg/d。本项目各种生活垃圾量共计96.5kg/d（35.2t/a），生活垃圾采用垃圾桶收集，收集后定期由环卫部门统一清运。 （2）医疗废物 医疗废物：医疗废弃物来源广泛、成分复杂，如化学试剂、过期药品、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等；废弃物成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。本项目产生的医疗废物主要为HW01类医疗废物，必须安全处置。 ①医疗废物的分类见表4-18。废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物按《麻醉药品和精神药品管理条例》执行。 表4-18医疗废物分类目录 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物;. 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等;. 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器;其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器;. 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术糜、备皮刀、钢钉和导丝等;. 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安部等;. 3.废弃的其他材质类锐器。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。; 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官;. 2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块;. 3.废弃的医学实验动物的组织和尸体;. 4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等;. 5.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1.废弃的一般性药物;. 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物;. 3.废弃的疫苗及血液制品。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等;非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。. 根据本项目开设的诊疗科目，医疗固体废物产生的种类细分为含有感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物。具体如下： ①感染性废物：感染性废物是医院的重要污染物，来自各个治疗科室、病房等，带有感染性和潜在感染性的废物。本卫生院产生的感染性废物有：被病人血液、体液、排泄物污染的棉球、棉签、纱布、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械、废弃的被服等，根据本项目医废台账比例计算，本项目感染性废物产生量约为12t/a，由云南正晓环保投资有限公司统一运走，项目输液袋由云南蓝嘉环保科技有限公司回收处理。 ②病理性废物：手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官；病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块；废弃的医学实验动物的组织和尸体；16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等；确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。本院病理性废物收集后由云南正晓环保投资有限公司统一运走。根据建设单位提供的医疗废弃物清运台账，本项目近1年未产生病理性废物。 ③损伤性废物：医疗过程中用过废弃的或一次性的注射器、针头及其他可能引起切伤刺伤的器物。损伤性废物应贮存利器盒内，利器盒整体为硬制材料制成，防锐器穿透，易于焚烧，利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”。根据本项目医废台账比例计算，本项目损伤性废物产生量约为4.8t/a，由云南正晓环保投资有限公司统一运走。 ④化学性废物：包括废消毒剂和废血压计等。化学性废物需要根据使用化学品的不同性质单独收集，并有明显区分标识。根据建设单位提供的医疗废弃物清运台账，本项目近1年未产生化学性废物。 ⑤药物性废物：主要为医院过期的、废弃的药品、从病房退回的药品和淘汰的药物等。药物性废物属于危废，根据本项目医废台账比例计算，本项目药物性废物产生量约为0.37t/a，应单独收集后与其他医疗废物一同交由云南正晓环保投资有限公司处置。 按照国家环保部的统计方法，医疗废物的产生量核算：省会城市、计划单列市按照每个床位每天0.6kg计算，地级市、地区所在城市，按照每个床位每天0.48kg计算，一般城市、县级市按照每个床位每天0.4kg计算，全国平均按照每个床位每天0.51kg计算。本评价取0.4kg/（床·d），项目运营期病房医疗废物新增产生量为18kg/d，即6.57t/a；门诊医疗垃圾按每人次产生0.2kg，则门诊医疗垃圾产生量为29kg/d、10.6t/a。则江城卫生院院区医疗废物共新增17.17t/a，医疗废物暂存于医疗废物暂存间后交由云南正晓环保投资有限公司定期处置，项目输液袋由云南蓝嘉环保科技有限公司回收处理。 （3）污泥 污泥来源于医院污水处理站、化粪池、格栅渣，污泥产生量与原水的固体悬浮物和污水处理工艺有关，去除污泥量按照COD、SS去除量进行计算，本项目污泥新增产生量约为1.47t/a，项目污泥属于医疗废弃物，污泥处置需监测达标后委托云南大地丰源环保有限公司定期清掏清运处置。 本项目固体废物总汇见表4-19。 表4-19本项目固体废物预计产生类型及产生量 工序; 装置; 固废名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 江川区医共体总院. 消毒中心; /; 废包装材料; 一般固废; 产污系数法; 0.04; 固废暂存间; 0.04; 有资质的单位处置. 消毒中心; /; 废紫外灯管; 危险废物; 产污系数法; 0.01; 危险废物暂存间; 0.01; 玉溪兴洁垃圾处理有限公司. 江川区医共体总院扩建污水处理; 污水处理站; 污泥; 医疗废物; 产污系数法; 9.93; 专用容器桶; 9.93; 云南大地丰源环保有限公司定期清掏清运. 消毒中心; /; 废过滤材料; 一般固废; 根据建设单位提供的资料; 0.8; 固废暂存间; 0.8; 外售. 江城镇卫生院. 江城卫生院扩建生活办公; /; 生活垃圾; 一般生活固废; 产污系数法; 35.2; /; 35.2; 定期清运至生活垃圾中转站. 江城卫生院扩建污水处理; 沉淀池; 污泥; 危险废物; 产污系数法; 1.47; /; 1.47; 云南大地丰源环保有限公司定期清掏清运. 江城卫生院扩建医治过程; /; 医疗废物; 医疗废物; 产污系数法; 17.17; 医疗废物暂存间; 17.17; 医疗废物暂存于医疗废物暂存间后交由云南正晓环保投资有限公司定期处置，项目输液袋由云南蓝嘉环保科技有限公司回收处理. 2、固废环境影响分析 （1）一般生活垃圾 本项目生活垃圾采用垃圾桶收集，定期由环卫部门清运至垃圾中转站，对周围环境影响较小。 - 医疗废物 江川区医共体总院： - 项目,扩建后医疗废物暂存量为0.43t/d（158.18t/a）,项目已设置1座医疗废物暂存间（45m³），本项目转运周期为2天一次，根据医疗废物分级分类收运技术规范DB31/T 1641-2025(上海市地方标准）中医疗废物堆积密度参考值按0.2t/m³，本项目扩建后医疗废物暂存间有效空间可以暂存9t医疗废物，能够满足扩建后医疗废弃物暂存。各科室设置医疗废物周转桶收集医疗废物后暂存于医疗废物暂存间内，交由玉溪兴洁垃圾处理有限公司进行统一处置。 江城镇卫生院： - 扩建后医疗废物暂存量为0.047t/d（17.17t/a）,本项目扩建后新建危险废物暂存间（不小于5m³），本项目转运周期为2天一次，医疗废物暂存量为0.047t/d（17.17t/a），根据医疗废物分级分类收运技术规范DB31/T 1641-2025(上海市地方标准）中医疗废物堆积密度参考值按0.2t/m³，本项目扩建后医疗废物暂存间有效空间不得小于5m³。各科室设置医疗废物周转桶收集医疗废物后暂存于医疗废物暂存间内，交由云南正晓环保投资有限公司进行统一处置。 医疗废物的收集、暂存、运输要求如下： ①项目运营期产生所有医疗废物应分类放入标明适当颜色或标识的垃圾袋或垃圾桶中，在盛装的医疗废物达到盛装垃圾容器的四分之三时，应当使用有效的封口方式对包装物或者容器进行紧实严密的封口，废物一旦装入袋或容器中后就不宜取出。收集感染性或任何潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服；对感染性废物必须采用安全、有效、经济的隔离和处理方法，所有收集感染性废物的容器都应由“生物危险品”标志。收集使用过废弃的或一次行的注射器、针头、刀片及其他可能引起切伤刺伤的锐器时，应由产生科室分类收集装入防渗漏、防刺透的专用收集容器，经消毒并作毁形处理后由专职人员送至暂时存放间，严禁买卖。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 ②项目医疗废物暂存应按《医疗废物集中处置技术规范（试行）》要求进行，具体要求如下： a、必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； b、必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； c、应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； d、地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； e、库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； f、避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； g、库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； h、应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 ③医疗废物应委托有经营资格的危险废物处置单位处置，未取得相应许可的处置单位医疗废物运送人员不得接收化学性医疗废物。医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理；医疗废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置；医疗废物处置单位应为每辆运送车指定负责人，对医疗废物运送过程负责，对于有住院病床的医疗卫生机构，处置单位必须定期派车上门收集。医疗废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医疗废物。运送路线应尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路；医疗废物处置单位必须设置医疗废物运送车辆清洗场所和污水收集消毒处理设施。清洗污水应收集入污水消毒处理设施，不可在不具备污水收集消毒处理条件时清洗内壁，禁止任意向环境排放清洗污水。 （3）污水处理站污泥 本项目去除污泥量按照COD、SS去除量进行计算，本项目江城卫生院污泥产生量约为1.47t/a，江川区医共体总院污泥产生量为9.93t/a按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中要求执行。对周围环境影响较小。 （4）废紫外灯管 根据工程分析，本项目废紫外灯管产生量为0.01/a。暂存于医疗废物暂存间内，定期交由有医疗废物处理资质单位进行统一处置。对周围环境影响较小。 本项目扩建后固废处置率为100%，对环境影响较小。 五、土壤、地下水 本项目产生的医疗废物，依托现有医疗废物暂存间；目前已采取防渗措施： 重点防渗区：医疗废物暂存间已采取防渗； 一般防渗区：化粪池、污水处理设施等依托原有； 简单防渗区：其他区域进行水泥硬化。 六、环境风险分析 （1）风险识别 综合性医院的风险主要是在运营期产生的，本项目对原辅材料、产品、副产品以及生产过程中排放的污染物进行危险性识别，筛选风险评价因子。本项目运营过程中风险源主要为次氯酸钠、医用酒精、危险废物、液氧、柴油、废水。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的“重点关注的危险物质及临界量”及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中表1危险化学品名称及其临界量，检验科用到的试剂均为外购成品试剂，不在附录B危险物质的目录中，故不考虑临界量；本项目涉及Q值计算的风险物质主要为乙醇、柴油和污水处理站所使用的次氯酸钠药剂，其中乙醇在各科室均有分布，柴油位于备用柴油发电间，次氯酸钠分布于污水处理设施用房。 （2）风险潜势初判及评价等级 1）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级见表4-20。 表4-20评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。. 项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值为Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，当存在多种危险物质时，按下列公式计算Q值： 式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…Qn—每种物质的临界量，t。可在HJ169-2018中附录B中查询。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1＜≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-21本次扩建后江川区医共体总院危险物质储量及临界量一览表 原辅料名称; 年用量t/a; 一次最大储存量t; 临界量t; 比值(Q). 含氯消毒片; 0.03; 0.006; /; 0.00035. 乙醇; 0.99; 0.173; 500. 氧气; 120m3; 20m3; /. 含氯消毒片; 86瓶; 195瓶; /. 柴油; 0.01; 0.005; 2500; 0.000002. 邻苯二甲醛消毒液; 0.025; 0.001; /. 2%甲醛灭菌剂; 0.05; 0.025; /. 合计; /; /; /; 0.000352. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）的评价工作级别判断可知，Q＜1，本项目的环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 表4-22本次扩建后江城镇卫生院危险物质储量及临界量一览表 原辅料名称; 年用量t/a; 一次最大储存量t; 临界量t; 比值(Q). 含氯消毒片; 0.03; 0.003; /; 0.00035. 乙醇; 0.078; 0.173; 500. 氧气; 100m3; 20m3; /. 柴油; 0.01; 0.005; 2500; 0.000002. 合计; /; /; /; 0.000352. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）的评价工作级别判断可知，Q＜1，本项目的环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 （3）环境影响及污染途径 1）医疗废物储存和运输流失事故危害 医疗废物含有大量的致病菌、病毒以及较多的化学病毒等，具有极强的传染性、生物病毒和腐蚀性，其病毒、病菌的危害是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，对医疗废物的疏忽管理处置不当，不仅会污染环境，还可能导致传染性疾病的流行，直接危害人们的人体健康。医疗垃圾由于携带病菌的数量巨大，种类繁多，具有空间传染、急性传染、交叉传染和潜伏传染等特征，危害较大，具体尾号性有以下几种： ①物理危害：物理危害主要指来自锐利的物品，如碎玻璃、注射器、一次性手术刀和刀片等。物理危害的问题不在于他们本身造成的伤害，而是入侵了人体的防护屏障，从而使各类病菌进入人体。 ② 化学危害：包括可燃性、反应性和毒性。 ③ 微生物危害：医疗废物的微生物危害来自被病菌污染的物质。主要为传染源的培养基和传染病人的废物。 2）危险物质泄漏影响途径 乙醇在储存、使用过程中发生泄漏或遇明火发生火灾，燃烧产生次生污染物，对环境空气噪声不利影响。 次氯酸钠具有挥发性，挥发到空气中分解成HCl，对环境空气有所影响。 柴油在储存、使用过程中发生泄漏或遇明火发生火灾，燃烧产生次生污染物，对环境空气噪声不利影响。 液氧在储存、使用过程中泄露或爆炸进而引发火灾，燃烧产生次生污染物，对环境空气噪声不利影响。 3）废水非正常排放危害 医院的废水中存在各种细菌、病毒和寄生虫卵等。若污水未经处理直排，则废水中含有的各种传染性细菌等病原微生物均没有经过杀毒而进入环境中，将成为一条疫病扩散的重要途径、危害人体健康并对环境有着长远影响；同时，废水中其他污染物未经处理而超标排放，会导致影响接纳污水的污水处理正常运行。 （4）环境风险防范措施 1）根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中12.4.1节：医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件医院污水。江川区医共体总院已建设75m3的事故应急池2个，江城卫生院扩建后设有应急事故池1个，污水处理站调节池也可作为应急池，因此符合相关要求。 2）配置备用人工投加消毒剂设施，污水处理站故障情况手动投加消毒剂； 3）配备专门的人员定期对备用发电间的发电机及柴油储存设施进行检查； 4）对液氧储存设施设置泄露报警装置并设专人进行管理，定期检查； 5）项目区内应按满足分区防渗： ①重点防渗区：医疗废物暂存间，地面采取水泥防渗，铺设2mm厚HDPE膜或其他人工防渗层，渗透系数≤10-10cm/s； ②一般防渗区：化粪池、污水处理设施等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s； ③ 简单防渗区：其他区域进行水泥硬化； ④ 贮存室配备专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品；原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏；储存室温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整，并配备相应灭火器；医用酒精储存时远离火种、热源，保持容器密封，并采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ⑤及时更新突发环境应急预案，并在生态环境部门备案，及时演练。 综上，项目严格遵照执行国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率很小。当发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的。 - 环境监测计划 表 4-23江川区医共体总院自行监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 废气; 无组织; 厂界; H2S、NH3、甲醛; 一年一次; H2S、NH3执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表3标准； 甲醛残气废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 废水; 污水总排放口; 流量; 自动监测; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准. pH值、总余氯; 12小时. 化学需氧量b、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 生物毒性、肠道致病菌、结核杆菌c、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 1次/季度. 噪声; 厂界; 昼、夜间等效A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类、4类标准（项目东侧靠近湖滨路35±5米范围类执行4类标准）. 表 4-24江城卫生院自行监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 废气; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求. 废水; 污水总排放口; 流量; 自动监测; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准. pH值、总余氯; 12小时. 化学需氧量b、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 生物毒性、肠道致病菌、结核杆菌c、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 1次/季度. 噪声; 厂界; 昼、夜间等效A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类. 八、三本账 本项目为玉溪市江川区县域医共体建设项目，根据《江川区人民医院综合住院大楼建设项目验收监测报告》和《江川区人民医院综合住院大楼建设项目环境影响报告表》。 项目改建后无原有污染被取代，床位增加，相应的污水、废气及固废有所增加。 因此，本项目“三本账”计算见下表所示。 |
| --- | --- |

|  | 表4-25项目江川区医共体总院“三本账”核算表t/a 类别; 排放源; 污染物; 改扩建前; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 项目改建后全厂排量; 增减量. 废气; 污水处理; H2S; 0.0006964; -; 0; 0.0006964; +0. NH3; 0.017977; -; 0; 0.017977; +0. 厨房; 油烟; -; -; -; -; -. 消毒中心; 甲醛; 0; 108kg; 0; 108kg; +108kg. 固废; 全院; 生活垃圾; 375.3; -; 0; 375.3; +0. 废水; 门诊、住院、检验、厨房; 生活废水; 82486.35; -; 0; 82486.35; +0. 消毒中心; 洗涤废水、蒸汽系统废水、纯水制备废水、灭菌器真空泵废水、运输设施清洗废水、地面清洗废水; -; 13.39; 0; 13.39; +13.39. 危险废物; 全院; 医疗废物; 113.15; 18.56; 0; 131.71; +18.56. 污水处理站; 污泥; 14.8; 9.93; 0; 24.73; +9.93. 消毒中心; 废紫外灯管; 0.064; 0.01; 0; 0.074; +0.01. 消毒中心; 废包装桶罐; -; 0.0288; 0; 0.0288; +0.0288. 消毒中心; 废包装材料; -; 0.04; 0; 0.04; +0.04. 消毒中心; 废过滤材料; -; 1.6; 0; 1.6; +1.6. 表4-26项目江城卫生院“三本账”核算表t/a 类别; 排放源; 污染物; 改扩建前; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 项目改建后全厂排量; 增减量. 废气; 污水处理; H2S; 0.00016; 0; 0; 0.00016; +0. NH3; 0.00415; 0; 0; 0.00415; +0. 厨房; 油烟; -; -; -; -; -. 固废; 全院; 生活垃圾; 54.77; 35.2; 0; 89.97; +35.2. 废水; 门诊、住院、检验、厨房; 医疗废水; 0（回用30.64）; 12.805; 0; 43.445; +43.445. 危险废物; 全院; 医疗废物; 14.23; 4.33; 0; 18.56; +4.33. 污水处理站; 污泥; 1.33; 0.14; 0; 1.47; +0.14. |
| --- | --- |

五、江川区医共体总院环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 消毒中心 |  | 甲醛 | 甲醛低温灭菌使用时产生的甲醛残气，采取通风和规范操作等措施，呈无组织排放，对环境影响较小 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | DW001 | 门诊、住院用水 | 粪大肠菌数、pH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总余氯等 | “一级处理+消毒工艺”的污水处理站 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表2 预处理标准要求 |
|  |  | 检验科用水 |  | 经一体化污水处理设施后进入污水处理站。 |  |
|  |  | 厨房用水 |  | 经隔油池处理后进入化粪池处理后进入污水处理站 |  |
|  |  | 地面清洗用水 |  | “一级处理+消毒工艺”的污水处理站 |  |
|  |  | 运输设施（转运箱）清洗用水 |  | “一级处理+消毒工艺”的污水处理站 |  |
|  |  | 蒸汽系统用水 |  | 冷却水回用于灭菌器真空泵冷却用水、地面清洗用水、运输设施（转运箱）清洗用水 |  |
|  |  | 洗涤用水 |  | 经一体化污水处理设施后进入污水处理站 |  |
|  |  | 灭菌器真空泵冷却用水 |  | “一级处理+消毒工艺”的污水处理站 |  |
|  |  | 水纯水、软水制备用水 |  | 回用于灭菌器真空泵冷却用水 |  |
| 声环境 | 污水处理站水泵噪声和社会活动噪声 |  | 等效A声级 | 设置基础减振、房间隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准（项目东侧靠近湖滨路35±5米范围类执行4类标准）。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 医疗废物 |  | 医疗废物 | 暂存于院区内医疗废物暂存室内，定期交由有资质单位处置 | / 危险废物执行《危险废物物贮存污染控制标准》（GB18579-2023） |
|  | 污泥 |  | 污泥 | 定期委托有资质的单位进行清掏和清运 |  |
|  | 废紫外灯管 |  | 废紫外灯管 | 暂存于院区内医疗废物暂存室内，定期交由有资质单位处置 |  |
|  | 废包装桶罐 |  | 废包装桶罐 | 暂存于院区内医疗废物暂存室内，定期交由有资质单位处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 结合建设项目各区域等泄露可能造成地下水环境污染，提出分区防渗分为重点防渗区和一般防渗区。重点防渗区主要为医疗废物暂存间（由医疗废物暂存处、医疗废物登记处和医疗废物收集箱清洗间组成）已采取防渗措施；一般防渗区为化粪池，依托原有。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  | / | / | / |
| 环境风险 防治措施 | （1）两边院区已设事故应急池。 （2）配置备用人工投加消毒剂设施，污水处理站故障情况手动投加消毒剂； （3）项目区内应按满足分区防渗： ①重点防渗区：医疗废物暂存间已采取防渗；②一般防渗区：化粪池、污水处理设施等依托原有；③简单防渗区：其他区域进行水泥硬化。 （4）贮存室配备专业知识的技术人员管理。 （5）及时编制突发环境应急预案，并在生态环境部门备案，及时演练。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境管理 项目运营期会对周边环境造成一定影响，因此项目运营必须做到严格、科学管理，并同时进行环境监测，以及时、准确、全面地了解项目环保措施的落实情况，掌握污染动态，发现潜在的不利影响，从而及时采取有效的环保措施以减轻和消除不利影响，使环保设施发挥最佳功效，把对环境的不利影响降低到最低限，使建设项目的社会效益和环境效益得到有机的统一。项目运行期的环境管理工作由建设单位安排专人负责，将环保工作纳入日常的管理工作中。对厂区的环境管理工作进行监督。 (1）加强污染治理设施的管理和维护，保证净化效果; (2）建立污染治理设施运行台账; (3）按环保部门及行业主管部门要求，开展台帐记录，如实填报企业环境统计报表、污染源申报登记表。 (4）每天定期或不定期用余氯比色计对消毒池出口进行总余氯监测，确保消毒池的消毒效率。 二、排污许可 企业及时申请排污许可证变更。 三、环保设施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》(2017年7月16日修订)，建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书(表)和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 建设单位是建设项目值工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号)、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》(生态环境部办公厅2018年5月16日印发）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范医疗机构》HJ794-2016规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 建设项目竣工后，除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月，需要对该类环境保护设施进行调试或者调整的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。企业应在项目建设完成后及时对环保设施讲行验收。 |  |  |  |  |

江城镇卫生院环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 |  | 恶臭 | 污水处理设备为全封闭型设施，平时均为密闭状态，污水处理站的各构筑物将加盖密闭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 化粪池、医疗废物暂存间、垃圾桶、卫生间 |  | 恶臭 | 化粪池清运、拉运污泥为年清理2次，医疗废物定期清运，恶臭产生量较少，卫生间每天清扫1次，垃圾收集采用密闭式垃圾桶，日产日清 |  |
|  | 厨房 |  | 油烟 | 经抽油烟机+油烟净化装置处理后排放 | / |
|  | 备用发电间 |  | SO2、NOx、CO、HnCm和烟尘等 | 使用柴油发电机，停电时应急用，使用量很小 | / |
| 地表水环境 | DW001 | 门诊、住院用水 | 粪大肠菌数、pH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总余氯等 | “一级处理+消毒工艺”的污水处理站 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表2预处理标准要求 |
|  |  | 检验科用水 |  | 经一体化污水处理设施后进入污水处理站。 |  |
|  |  | 厨房用水 |  | 经隔油池处理后进入化粪池处理后进入污水处理站 |  |
| 声环境 | 污水处理站水泵噪声和社会活动噪声 |  | 等效A声级 | 设置基础减振、房间隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 经校内封闭式垃圾桶分类收集后，每天由环卫部门定期清运 | / |
|  | 污水处理站 |  | 污泥 | 按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中要求执行 |  |
|  | 医疗固废 |  | 医疗固废 | 暂存于院区内医疗废物暂存室内，定期交由有资质单位处置 | 危险废物执行《危险废物物贮存污染控制标准》（GB18579-2023） |
|  | 紫外消毒 |  | 废紫外灯管 | 废紫外灯管属于含汞类废物，暂存于医疗废物暂存间内，委托有资质的单位处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 结合建设项目各区域等泄露可能造成地下水环境污染，提出分区防渗分为重点防渗区和一般防渗区。重点防渗区主要为医疗废物暂存间（由医疗废物暂存处、医疗废物登记处和医疗废物收集箱清洗间组成）已采取防渗措施；一般防渗区为化粪池，依托原有。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  | / | / | / |
| 环境风险 防治措施 | （1）两边院区已设事故应急池。 （2）配置备用人工投加消毒剂设施，污水处理站故障情况手动投加消毒剂； （3）项目区内应按满足分区防渗： ①重点防渗区：医疗废物暂存间已采取防渗；②一般防渗区：化粪池、污水处理设施等依托原有；③简单防渗区：其他区域进行水泥硬化。 （4）贮存室配备专业知识的技术人员管理。 （5）及时编制突发环境应急预案，并在生态环境部门备案，及时演练。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境管理 项目运营期会对周边环境造成一定影响，因此项目运营必须做到严格、科学管理，并同时进行环境监测，以及时、准确、全面地了解项目环保措施的落实情况，掌握污染动态，发现潜在的不利影响，从而及时采取有效的环保措施以减轻和消除不利影响，使环保设施发挥最佳功效，把对环境的不利影响降低到最低限，使建设项目的社会效益和环境效益得到有机的统一。项目运行期的环境管理工作由建设单位安排专人负责，将环保工作纳入日常的管理工作中。对厂区的环境管理工作进行监督。 (1）加强污染治理设施的管理和维护，保证净化效果; (2）建立污染治理设施运行台账; (3）按环保部门及行业主管部门要求，开展台帐记录，如实填报企业环境统计报表、污染源申报登记表。 (4）每天定期或不定期用余氯比色计对消毒池出口进行总余氯监测，确保消毒池的消毒效率。 二、排污许可 企业及时申请排污许可证变更。 三、环保设施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》(2017年7月16日修订)，建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书(表)和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 建设单位是建设项目值工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号)、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》(生态环境部办公厅2018年5月16日印发）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范医疗机构》HJ794-2016规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 建设项目竣工后，除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月，需要对该类环境保护设施进行调试或者调整的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。企业应在项目建设完成后及时对环保设施讲行验收。 |  |  |  |  |

六、结论

玉溪市江川区星云街道湖滨路北段14号，江川区医共体总医院现址内；玉溪市江川区江城镇振兴街53号，江城镇卫生院现址内，本项目总投资5750万元。 1、江川区县域医共体资源共享中心和中心药房建设工程。购置医疗设备50台套。建筑面积:2935.5㎡，其中:医学影像中心改造572.00㎡、心电诊断改造467.00㎡、医学检验改造1040.00㎡、中心药房改造280.5㎡，另新建消毒供应中心576.00㎡。 2、江城镇医疗卫生次中心建设工程。购置医疗设备3套。总建筑面积:5304.5㎡，其中:地上新建建筑面积:4864.82㎡，地下新建建筑面积439.68㎡;改造建筑面积:1302.00㎡;卫生院原有建筑拆除4254.83㎡。新建普通病房、ICU病房、手术室、地下室及辅助业务用房，新增床位45床。对现有业务楼内部功能提升改造，现有建筑外立面提升改造，院区绿化提升改造，相关附属设施改造提升。 项目的建设符合国家产业政策，符合规划要求，项目选址可行，在认真落实评价提出的污染物防治措施的情况下，各种污染物可以做到达标排放或合理处置，对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目建设可行。