# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司能源综合利用升级改造80兆瓦富余煤气发电项目

建设单位（盖章）：云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司

编制日期：           二零二六年四月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	31

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	64

四、主要环境影响和保护措施	80

五、环境保护措施监督清单	106

六、结论	112

附表	113

附件：

附件1、委托书；

附件2、玉溪市发展和改革委员会关于云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司能源综合利用升级改造80兆瓦富余煤气发电项目核准的批复；

附件3、玉溪市生态环境局关于《云南新平产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的函及审查意见；

附件4、玉溪市人民政府关于《云南新平产业园区总体规划修编（2021-2035年）的批复；

附件5、建设单位营业执照；

附件6、排污许可证；

附件7、引用监测报告

附件8、项目环评合同；

附件9、项目进度表；

附件10、项目内部审核表；

附件11、专家审查意见及签到表；

附件12、修改对照表。

附图：

附图1、项目地理位置图；

附图2、项目区域水系图；

附图3、项目总平面布置图；

附图4、项目周边关系图。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司能源综合利用升级改造80兆瓦富余煤气发电项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2512-530400-04-01-937036 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王跃伟 | 联系方式 | 13988403123 |
| 建设地点 | 云南省玉溪市新平县扬武镇大开门云南新平产业园区绿色钢城片区 |  |  |
| 地理坐标 | （102度11分11.354秒，24度0分47.656秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | D4412热电联产 | 建设项目行业类别 | 41-087火力发电、热电联产 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 玉溪市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 玉发改能源复[2026]7号 |
| 总投资（万元） | 30237.8 | 环保投资（万元） | 1011.9 |
| 环保投资占比（%） | 3.35 | 施工工期（月） | 16个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13350 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中表1确定是否设置项目专项评价。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置与否. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目排放的废气中不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的污染物及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水全部回用，不外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 经计算，本项目焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气在线总量为2.144t，未超过临界量7.5t；项目区设置一个容积为30m320%氨水罐，最大存储量超过临界量7.5t；凝结水精处理间设置两个容积为5m3的盐酸储罐，盐酸最大储存量超过临界量7.5t；因此本项目需设置环境风险专项评价。; 是. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不从河道直接取水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及。; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：《云南新平产业园区总体规划修编（2021-2035）》； 审查机关：玉溪市人民政府； 审批文件名称及文号：玉政复〔2023〕10号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《云南新平产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》； 审查机关：玉溪市生态环境局； 审查文件及名称：“关于云南新平产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书审查意见的函”（玉市环函〔2023〕23号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《云南新平产业园区总体规划修编（2021-2035）》的符合性分析 按照《云南省各类开发区优化提升总体方案》（云委〔2020〕287号）、《云南省开发区工作领导小组办公室关于省级以上开发区优化提升审核情况的通知》（云发改产业〔2021〕1070号），云南新平产业园区属于保留的省级开发区之一，根据《玉溪市开发区工作领导小组办公室关于做好有关开发区总体规划调整工作的云通知》要求，调整编制了《云南新平产业园区总体规划修编（2021-2035年）》（以下简称《规划》），云南新平产业园区规划用地总面积为2880.09hm2，按照“一园三区”进行空间布局，包括绿色钢城片区2579.69hm2（其中化念地块1265.75hm2，扬武地块1313.94hm2）、桂山片区198.59hm2、戛酒片区101.81hm2，打造“一主三辅”的产业集聚阵容，以冶金新材料为主导产业，以装备制造、生物资源加工、轻工制造为辅助产业的园区产业体系。规划期限为2021-2035年。 绿色钢城片区是冶金新材料联动装备制造的循环经济集群区，分为钢铁冶金新材料产业组团、装备制造组团、配套产业组团、综合物流核心组团、物流配送组团、综合生活服务组团。 本项目位于云南新平产业园区绿色钢城片区，项目利用高炉、转炉、焦化煤气发电，属于冶炼企业配套产业的能源综合利用项目，与绿色钢铁片区团的产业定位相符，符合《云南新平产业园区总体规划修编（2021~2023）》。 2、与《云南新平产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 2023年8月12日，《云南新平产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》已通过玉溪市生态环境局的审查，取得《云南新平产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书审查意见》，玉市环函〔2023〕73号。 （一）与规划环评符合性分析 与规划环评符合性分析见下表： 表1-2 项目与规划环评符合性分析一览表 入园要求; 要求情况; 本项目情况; 符合情况. 项目入驻原则; （1）符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家、云南省及玉溪市制定的相关产业政策要求。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类鼓励类中：八、钢铁中“钢铁、焦化、铁合金行业超低排放技术，以及副产物资源化、再利用化”项目。符合国家、云南省及玉溪市制定的相关产业政策要求。; 符合. （2）有利于实现云南新平产业园区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现云南新平产业园区产业结构，有利于云南新平产业园区规划目标的达成。; 本项目为钢铁厂能源综合利用项目，主要利用富余高炉煤气、转炉煤气及焦炉煤气发电，有利于实现云南新平产业园区产业结构。; 符合. （3）资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上。; 本项目利用富余高炉煤气、转炉及焦炉煤气发电，实现资源的综合利用。; 符合. （4）环境友好原则：引进的项目应符合环境友好的原则，建设项目的新、改扩建对当地环境的影响不能导致当地环境功能的降低。; 本项目建成投入运营后实现全厂污染物减排，有利区区域环境质量的改善。; 符合. （5）协调发展原则：引进的项目应有利于统筹城乡协调发展，有利于改善区域环境质量。; 本项目采取雨污分流，初期雨水经雨水管网收集后依托仙福公司初期雨水收集池，经收集处理后全部回用，废水不外排。生产废水全部回用，不外排。生活污水经处理后回用于绿化，不外排。本项目采取了各项废气治理措施，燃气锅炉废气满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）中附件2钢铁企业超低排放指标限值（自备电厂）超低排放限值要求，恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值。采取措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。; 符合. 入驻项目环保要求; （1）项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求。; 项目无废水外排，废气经可行技术处理后达标排放，固废全部合理处置，满足规划区总量控制要求。; 符合. （2）入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施。; 本项目无废水外排；项目锅炉采用低氮燃烧+SCR脱硝技术，锅炉烟气经钙基干法脱硫+布袋除尘后，通过1根80m高烟囱排放；灰仓粉尘和锅炉烟气一同处理后通过80m烟囱排放，上述措施均为技术规范推荐的可行技术。; 符合. （3）对排放相同特征污染物的企业，应鼓励企业之间建设联合污染治理措施，以降低污染治理成本。; 云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司厂区周边无排放相同污染物的企业，其治理设施已独立建立起来。; 符合. （4）入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放。; 本项目运营期废润滑油、危化品包装桶等危废收集后，委托云南绿力环保科技有限公司清运、处置；废过滤介质、废树脂以及脱硫灰等一般工业固废委托处置；废催化剂不在厂区贮存，更换后由厂家带走回收利用；生活垃圾集中收集至垃圾桶委托环卫部门清运处置，固体废物处置率为100%。; 符合. （5）限制发展高耗水、高排水产业。; 本项目不属于高耗水、高排水企业。; 符合. （6）应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力。; 本项目采取了各项环保设施，对环境影响较小。; 符合. （7）入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上。; 本项目清洁生产水平在国内先进水平以上。; 符合. （8）限制大气污染物排放较大企业的入驻，严格总量控制指标。; 云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司为已建企业，本项目锅炉采用低氮燃烧+SCR脱硝技术，锅炉烟气经钙基干法脱硫+布袋除尘后，通过1根80m高烟囱排放，灰仓粉尘和锅炉烟气一同处理后通过80m烟囱排放，本项目不新增废气总量。; 符合. 入驻企业的产业要求; （1）禁止建设《产业结构调整指导目录（2019年版）》限制类和淘汰类项目；要求符合《市场准入负面清单（2018年版）》（发改经体[2018]1892号）等。 （2）符合云南省总体管控要求和重点流域管控要求。 （3）不得引入违反国家和省产业政策、不符合规划和清洁生产要求的项目。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类鼓励类中：八、钢铁中“钢铁、焦化、铁合金行业超低排放技术，以及副产物资源化、再利用化”项目。符合国家、云南省及玉溪市制定的相关产业政策要求。; 符合. 据上表分析，项目符合《云南新平产业园区总体规划修编（2021~2035）环境影响报告书》要求。 （二）与审查意见符合性分析 本项目与园区规划环评审查意见的符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与园区规划环评审查意见的符合性分析 序号; 规划环评审查意见内容; 本项目情况; 符合性. 1; 加强规划引导，坚持绿色低碳高质量发展理念，结合生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。落实国家区域发展战略，坚持生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，做好与国土空间规划和“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）生态环境分区管控体系的协调衔接，产业园区应与新平、峨山县“三区三线”充分衔接，符合“三区三线”规划管控要求。按国家生态工业示范园区标准推进《规划》实施，进一步优化《规划》的布局和发展规模。; 本项目属于钢铁企业能源综合利用项目，在云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司厂区空地上建设，不新增占地，不会对区域生态环境造成影响，且项目属于仙福公司资源综合利用项目配套工程，与园区功能定位相符。本项目位于云南新平产业园区绿色钢城片区仙福公司厂内，属于新平产业园区重点管控单元。根据分析，本项目符合玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）中生态环境管控要求。; 符合. 2; 根据国家及地方碳减排和碳达峰行动方案及其他专项规划要求，推进园区绿色低碳发展。优化能源结构、产业结构等规划内容，推动钢铁冶炼、钢铁压延、建材制造等重点碳排放行业的燃料和原料替代、能源利用效率提升、绿色清洁能源利用、废弃物资源化利用等技术革新，促进减污降碳协同增效。; 本项目为钢铁厂能源综合利用项目，主要利用富余高炉煤气、转炉煤气以及焦炉煤气发电，项目的实施符合《云南新平产业园区总体规划修编（2021-2035年）》及相关规划环评及审核意见、实现污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，提升能源的利用效率。; 符合. 3; 严格控制发展规模，合理安排开发时序。实施“雨污分流”，加强建设初期雨水收集处理系统，加强园区企业废水的梯级利用，平甸河等河流水环境质量未达到水质目标前，除城镇污水处理厂入河排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口，结合水污染防治方案等实施相应的水环境质量改善工程，切实削减COD、氨氮等污染物，配合新平县、峨山县相关政府部门，加强平甸河、化念河等河道的水环境综合整治与生态修复工程，切实改善地表水环境质量。; 项目无生产废水外排，生活污水经中央水处理站处理达标后回用于绿化，不外排。项目位于仙福公司厂内，利用仙福公司“雨污分流”系统，初期雨水经初期雨水收集池收集后处理后回用于生产，不外排。项目运营不会对区域表水环境造成影响。; 符合. 4; 进一步优化园区空间布局，加强空间管控，加大对环境敏感区的保护力度，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。《规划》范围内的一般生态空间等敏感区域，严格进行保护，原则上不进行开发建设，绿色钢城片区不得建设有色金属冶炼产业，并按要求设置大气环境防护距离。园区按《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发（2022）17号）相关要求，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和落后、过剩产能，分行业有序退出“限制类”产能；现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造，钢铁、焦化等行业应达到超低排放要求；绿色钢城片区、桂山片区、夏洒片区应设置隔离带，按园区绿化美化要求，留出必要的防护距离，加强对各片区内及周边集中居住区等生活空间防护，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目位于云南新平产业园区绿色钢城片区，利用厂内富余高炉、转炉、焦炉煤气发电，属于冶炼企业配套产业的能源综合利用项目，为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类鼓励类，不属于能耗、环保、质量、安全不达标和落后、过剩产能的项目。本项目选址不涉及生态保护红线，环境防护距离内无居民点。; 符合. 5; 强化污染物排放总量管控。根据国家和云南省污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，落实园区污染减排措施和要求，采取有效措施减少重金属、颗粒物和挥发性有机物等特征污染物的排放量。推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，促进产业发展与生态环境保护相协调。新建钢铁、焦化等重点行业建设项目应执行国家超低排放限值、实行主要污染物区域削减。; 根据1.3章节分析，本项目符合玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）中生态环境管控要求。本项目主要污染物为颗粒物、SO2、NOx，项目运行过程中未产生挥发性有机物（VOCs）、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体，通过采取本环评提出的措施，项目的建设均实现全厂颗粒物、SO2、NOx排放量的消减。; 符合. 6; 严守环境质量底线，严格片区环境管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序；入园企业采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生，在技术经济可行的条件下，应采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等污染物的减排工作，结合区域大气污染防治要求，加快能源结构升级改造和使用清洁能源，促进区域大气环境质量改善。 高度重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理，实施“雨污分流”，加快各片区污水管网、回用管网的建设，结合区域的建设时序适时建设污水处理厂、再生水处理设施，区域河流纳污容量有限，应严格控制废水外排量，确保受纳水体水质满足环境功能要求。 园区产业布局和项目建设时应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及溶岩发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水环境安全；严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。 将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。入园企业产生的危险废物按照规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用。; 本项目废水不外排，项目采取“雨污分流”，初期雨水经初期雨水收集池收集后处理后回用于生产，不外排。运营期废气主要是锅炉废气及灰仓粉尘，项目锅炉采用低氮燃烧+SCR脱硝技术，锅炉烟气经钙基干法脱硫+布袋除尘后，通过1根80m高烟囱排放。灰仓粉尘和锅炉烟气一同处理后通过80m烟囱排放。燃气锅炉废气满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）中附件2钢铁企业超低排放指标限值（自备电厂）超低排放限值要求。通过采取本环评提出的措施，项目的建设均实现全厂颗粒物、SO2、NOx排放量的消减。项目采取“雨污分流”，生产废水全部回用不外排，不设排污口。初期雨水经初期雨水收集池收集后处理后回用于生产，不外排。运营期废润滑油、危化品包装桶、等危废收集后，委托有资质的单位清运、处置；废过滤介质、废树脂以及脱硫灰等一般工业固废委托处置；脱硝废催化剂不在厂区贮存，更换后由厂家带走回收利用；生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运。厂区采取分区防渗，按分区防渗原则，对项目区进行分区防渗，避免对地下水、土壤造成污染。; 符合. 7; 严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平；推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平；园区招商引资、入园项目环评审批应严格执行生态环境准入要求，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。; 本项目为仙福公司能源综合利用升级改造项目，属于钢铁冶炼、焦化工程的配套工程，与园区功能定位相符，在仙福公司空地上建设，所采用生产工艺及污染防治技术为行业规范推荐的先进生产工艺和污染防治技术，可确保污染物达标排放，对周边环境影响较小。; 符合. 8; 建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜；强化园区危险化学品储运的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。; 项目建成后，企业将及时修编应急预案，并严格按照突发环境事件应急预案中相关要求，成立突发环境事件应急救援指挥中心，明确应急指挥部组成及职责，配备应急救援物资，建立应急防控体系。; 符合. 9; 加快园区环保基础设施建设，促进区域环境质量持续改善。各片区应根据用地规模、开发程度、产业聚集程度及排水条件，因地制宜规划建设污水集中处理设施及中水回用设施，并同步建设污水管网、雨水管网及中水回用管网，确保各片区污水得到有效收集和处理；积极推进集中供热的建设，督促园区企业加强废气、废水、噪声、固废等环保设施建设和运行管理。; 本项目按要求制定了废气、噪声监测计划；锅炉废气采用低氮燃烧+SCR脱硝技术+脱硫塔（钙基干法脱硫）+布袋除尘器处理后通过1根80m高排气筒排放；废水收集至全厂中央水处理站，处理后回用于各用水环节；通过选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震、加强厂区绿化等措施减小噪声对周边环境影响；废过滤介质、废树脂由厂家回收利用，脱硫灰统一收集后外售，脱硝废催化剂不在厂区贮存，更换后由厂家带走回收利用，废润滑油和废危化品包装桶收集后依托仙福公司现有危险废物贮存库暂存，委托有资质定期清运处置，固体废物处置率100%。; 符合. 10; 定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台。加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，妥善处理好园区建设与周边居民的关系，及时解决公众关心的环境问题，满足公众合理的环境诉求。; 项目建成后将严格按要求公开环境信息，主动接受社会监督。; 符合. 11; 《规划》在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或修订时，应重新编制环境影响报告书。; 本项目不涉及; 符合. 12; 拟入园建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，严格项目生态环境准入条件，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施、固体废物综合利用途径及危险废物处理处置措施的可行性论证等工作，强化环境保护相关措施的落实；规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。; 仙福公司处于绿色钢铁城片区，通过严格控制污染防治措施，实现污染物达标排放。; 符合. 据上表分析可知，本项目建设符合《云南新平产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书审查意见》的要求。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目为钢铁厂能源综合利用项目，主要利用富余高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气发电，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类鼓励类中：八、钢铁中“钢铁、焦化、铁合金行业超低排放技术，以及副产物资源化、再利用化”项目。生产过程中未使用国家明令禁止淘汰类和限制类工艺和设备。 项目于2026年2月6日取得玉溪市发展和改革委员会关于云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司能源综合利用升级改造80兆瓦富余煤气发电项目核准的批复（玉发改能源复〔2026〕7号），项目代码：2512-530400-04-01-937036。项目符合国家相关产业政策。 - 与《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》符合性分析 2024年6月7日玉溪市生态环境局印发了《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环[2024]40号）。通过在云南省生态环境分区管控公共查询平台查询可知，本项目位于新平县产业园区重点管控单元（管控单元编码ZH53042720001），查询截图如下图所示，本项目与生态环境分区管控符合性分析如下表。 图1-1 项目与管控单元位置关系图 表1-4 本项目与生态环境分区管控符合性分析对照表 管控单元; 《通知》要求; 本项目情况; 符合性. 新平县产业园区重点管控单元; 空间布局约束; 1.合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目入园区。钢铁产业禁止新增产能，严格执行产能置换，大力推进非高炉炼铁技术示范，提升废钢资源回收利用水平，推行全废钢电炉工艺。推广高温高压干熄焦、干法除尘、煤气余热余压回收利用、烧结烟气脱硫等循环经济和节能减排新技术新工艺，加强和完善废钢铁综合利用，鼓励发展短流程炼钢。; 本项目属于钢铁企业能源综合利用项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中鼓励类项目，且项目符合园区产业定位。; 符合. 污染物排放管控; 1.新建“两高”项目依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建、扩建（转型升级）的“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 2.使用电能、天然气、生物质燃料等清洁能源为主要能源，利用工厂余热、电厂热力等进行替代，逐步降低煤炭等高污染燃料的使用，降低大气污染物以及温室气体的排放。 4.大气污染排放量较大的钢铁冶炼、现代矿冶等企业，工业用地与居住用地的交界处设置20~30米宽的绿化隔离带。 6.生产废水由企业自建污水处理站处理达标后回用，剩余排至片区污水处理厂。; 1、本项目为钢铁企业能源综合利用项目，自备电厂，燃气锅炉废气满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）中附件2钢铁企业超低排放指标限值（自备电厂）超低排放限值要求。 2、本项目利用公司富余高炉煤气、转炉煤气及焦炉煤气发电，实现能源的综合利用，大大降低煤炭燃料的使用，降低大气污染物的排放。 3、本项目在仙福公司厂区空地建设，不新增用地，用地周边200m范围内无居住用地。 4、本项目生产废水、生活污水依托仙福公司现有中央水处理系统处理后全部回用，废水不外排。; 符合. 环境风险防控; 1.地质灾害点和居民分布密集区周边区域不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。 2.工业企业应有完善的风险防范措施，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。 4.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。; 1、本项目氨水储罐区和盐酸储罐区建设地点地质稳定，无地质灾害，也无居民。 2、企业设有完善的风险防范措施。 3、仙福公司已编制并发布了《突发环境事件应急预案》，待本项目环评批复后将及时对预案进行修编、备案。 4、企业已制定自行监测方案，定期对污染源进行监测，定期对环境质量进行跟踪监测。; 符合. 资源开发效率要求; 工业水循环利用率必须大于80%，中水回用率大于30%，入驻项目水耗指标必须优于行业水平。; 本项目生产废水、生活污水经处理后全部回用，废水回用率100%。; 符合. 综上，本项目符合《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》的相关要求。 5、与《钢铁工业环境保护设计规范》（GB50406-2007）的符合性分析 《钢铁工业环境保护设计规范》中要求：对工艺过程中产生的具有利用价值的可再生资源和二次能源（废气、废水、固体废物、可燃气体、余热、余压等），应按照清洁生产、循环经济的原则，采用有效的综合利用技术，进行回收利用。且建设项目产生的各种污染物的排放，必须满足国家现行有关污染物（因子）排放标准和有关法规的要求。 本项目利用厂内富余高炉、转炉及焦炉煤气发电，项目建成后全厂不新增大气污染物种类，通过后端治理措施的实施，本项目产生的“三废”通过采取本项目提出的对策措施后，能保证污染物满足国家现行有关污染物（因子）排放标准和有关法规的要求达标排放，符合《钢铁工业环境保护设计规范》。 6、与《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》的符合性分析 行业碳达峰目标初步确定为：2025年前，钢铁行业实现碳排放达峰；到2030年，钢铁行业碳排放量较峰值降低30%，预计将实现碳减排量4.2亿吨。实现目标有五大路径，分别是推动绿色布局、节能及提升能效、优化用能及流程结构、构建循环经济产业链、应用突破性低碳技术。 本项目充分回收利用高炉、转炉及焦炉煤气进行发电，避免煤气资源直接放散，为余气资源综合利用发电项目，煤气发电作为最主要的产能降碳单元，符合钢铁高质量发展要求，且本项目的建设优化了空间布局，提高了企业的自发电率，缓解碳排放问题，同时，新建机组配套低氮燃烧技术，烟气经脱硫系统（钙基干法脱硫）和布袋除尘处理，烟气排放执行超低排放要求，减少了污染物对环境的排放量。项目建设符合国家及地方产业政策鼓励发展方向，符合《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》。 7、与《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）符合性分析 国家生态环境部发布的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求，具体如下表所示。 表1-5 本项目与钢铁行业超低排放的意见符合性对比一览表 序号; 相关要求; 本项目情况; 结论. 1; 主要目标; 全国新建（含搬迁）钢铁项目原则上要达到超低排放水平。推动现有钢铁企业超低排放改造，到2020年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争60%左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。; 本项目位于云南省玉溪市新平县扬武镇大开门云南新平产业园区绿色钢城片区，本项目排放的污染物标准按照超低排放要求执行。; 符合. 2; 有组织排放控制要求; 烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米。达到超低排放的钢铁企业每月至少95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求。; 本项目锅炉烟气排放的污染物颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）中自备电厂燃气锅炉排放标准限值，即颗粒物5mg/m3、SO235mg/m3、NOx50mg/m3。; 符合. 3; 无组织排放控制措施; 物料储存。石灰、除尘灰、脱硫灰、粉煤灰等粉状物料，应采用料仓、储罐等方式密闭储存。铁精矿、煤、焦炭、烧结矿、球团矿、石灰石、白云石、铁合金、钢渣、脱硫石膏等块状或粘湿物料，应采用密闭料仓或封闭料棚等方式储存。其他干渣堆存应采用喷淋（雾）等抑尘措施。; 本项目除尘灰、脱硫灰等粉状物料采用料仓密闭储存，脱硫灰储存于灰仓内，灰仓粉尘和锅炉烟气一同处理后通过80m烟囱排放。; 符合. 物料输送。石灰、除尘灰、脱硫灰、粉煤灰等粉状物料，应采用管状带式输送机、气力输送设备、罐车等方式密闭输送。铁精矿、煤、焦炭、烧结矿、球团矿、石灰石、白云石、铁合金、高炉渣、钢渣、脱硫石膏等块状或粘湿物料，应采用管状带式输送机等方式密闭输送，或采用皮带通廊等方式封闭输送；确需汽车运输的，应使用封闭车厢或苫盖严密，装卸车时应采取加湿等抑尘措施。物料输送落料点等应配备集气罩和除尘设施，或采取喷雾等抑尘措施。料场出口应设置车轮和车身清洗设施。厂区道路应硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁。; 本项目高活性氢氧化钙采用筒仓密闭储存、密闭输送方式，不涉及露天装卸或倒运物料。脱硫灰收集暂存于密闭灰仓内，包装间打包堆存。汽车运输使用封闭车厢或苫盖严密，装卸车时采取加湿等抑尘措施。厂区道路硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁。; 符合. 生产工艺过程。烧结、球团、炼铁、焦化等工序的物料破碎、筛分、混合等设备应设置密闭罩，并配备除尘设施。烧结机、烧结矿环冷机、球团焙烧设备，高炉炉顶上料、矿槽、高炉出铁场，混铁炉、炼钢铁水预处理、转炉、电炉、精炼炉，高炉出铁场平台应封闭或半封闭，铁沟、渣沟应加盖封闭；炼钢车间应封闭，设置屋顶罩并配备除尘设施。高炉炉顶料罐均压放散废气应采取回收或净化措施。废钢切割应在封闭空间内进行，设置集气罩，并配备除尘设施。; 本项目不涉及; /. 4; 大宗物料产品清洁运输要求; 进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。; 本项目不涉及; /. 5; 严格新改扩建项目环境准入; 严禁新增钢铁冶炼产能，新改扩建（含搬迁）钢铁项目要严格执行产能置换实施办法，按照钢铁企业超低排放指标要求，同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施，大宗物料和产品采取清洁方式运输。; 本项目为钢铁配套能源综合利用项目，项目按照钢铁企业超低排放指标要求，同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施，大宗物料和产品采取清洁方式运输。; 符合. 6; 积极有序推进现有钢铁企业超低排放; 除尘设施鼓励采用湿式静电除尘器、覆膜滤料袋式除尘器、滤筒除尘器等先进工艺，推进聚四氟乙烯微孔覆膜滤料、超细纤维多梯度面层滤料、金属间化合物多孔（膜）材料等产业化应用。加强源头控制，高炉煤气、焦炉煤气应实施精脱硫，高炉热风炉、轧钢热处理炉应采用低氮燃烧技术。; 项目锅炉采用低氮燃烧+SCR脱硝技术，锅炉烟气经钙基干法脱硫+布袋除尘后，通过1根80m高烟囱排放。; 符合. 企业无组织排放控制应采用密闭、封闭等有效管控措施，鼓励采用全封闭机械化料场、筒仓等物料储存方式；产尘点应按照“应收尽收”原则配置废气收集设施，强化运行管理，确保收集治理设施与生产工艺设备同步运转。; 本项目不涉及。; 符合. 企业应通过新建或利用已有铁路专用线、打通与主干线连接等方式，有效增加铁路运力；对短距离运输的大宗物料，鼓励采用管道或管状带式输送机等密闭方式运输。; 本项目不涉及。; /. 7; 加强企业污染排放监测监控; 钢铁企业应依法全面加强污染排放自动监控设施等建设，并与生态环境及有关部门联网，按照钢铁工业及炼焦化学工业自行监测技术指南要求，编制自行监测方案，开展自行监测，如实向社会公开监测信息。实施超低排放改造的钢铁企业，应全面加强自动监控、过程监控和视频监控设施建设。烧结机机头、烧结机机尾、球团焙烧、焦炉烟囱、装煤地面站、推焦地面站、干法熄焦地面站、高炉矿槽、高炉出铁场、铁水预处理、转炉二次烟气、电炉烟气、石灰窑、白云石窑、燃用发生炉煤气的轧钢热处理炉、自备电站排气筒等均应安装自动监控设施。上述污染源污染治理设施应安装分布式控制系统（DCS），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数。料场出入口、焦炉炉体、烧结环冷区域、高炉矿槽和炉顶区域、炼钢车间顶部等易产尘点，应安装高清视频监控设施。在厂区内主要产尘点周边、运输道路两侧布设空气质量监测微站点，监控颗粒物等管控情况。建设门禁系统和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况。自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年，视频监控数据至少要保存三个月以上。; 本项目实施后对主要排放口安装在线监控并与生态环境部门联网，其他一般排放口按照要求提出相关监测计划，并按技术规范要求设计永久采样口，采样测试平台和排污口标志。并按照钢铁工业及炼焦化学工业自行监测技术指南要求，编制自行监测方案，开展自行监测，如实向社会公开监测信息，设置了管理机构保存相关资料。; 符合. 综上，本项目符合《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）的相关政策要求。 8、与《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）符合性分析 表1-6 本项目与国发[2021]4号的符合性分析 国发[2021]4号内容; 本项目内容; 符合性. 二、健全绿色低碳循环发展的生产体系; （四）推进工业绿色升级。加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。推行产品绿色设计，建设绿色制造体系。大力发展再制造产业，加强再制造产品认证与推广应用。建设资源综合利用基地，促进工业固体废物综合利用。全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。完善“散乱污”企业认定办法，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。加快实施排污许可制度。加强工业生产过程中危险废物 管理。; 本项目为厂内富余高炉、转炉煤气及焦炉煤气发电项目，不涉及该条要求。; /. （八）提升产业园区和产业集群循环化水平。科学编制新建产业园区开发建设规划，依法依规开展规划环境影响评价，严格准入标准，完善循环产业链条，推动形成产业循环耦合。推进既有产业园区和产业集群循环化改造，推动公共设施共建共享、能源梯级利用、资源循环利用和污染物集中安全处置等。鼓励建设电、热、冷、气等多种能源协同互济的综合能源项目。鼓励化工等产业园区配套建设危险废物集中贮存、预处理和处置设施。; 本项目为产能置换升级改造项目配套工程，位于云南省玉溪市新平县扬武镇大开门云南新平产业园区绿色钢城片区，本次环评不涉及该条规定。; /. 三、健全绿色低碳循环发展的流通体系; （十）打造绿色物流。积极调整运输结构，推进铁水、公铁、公水等多式联运，加快铁路专用线建设。加强物流运输组织管理，加快相关公共信息平台建设和信息共享，发展甩挂运输、共同配送。推广绿色低碳运输工具，淘汰更新或改造老旧车船，港口和机场服务、城市物流配送、邮政快递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车；加大推广绿色船舶示范应用力度，推进内河船型标准化。加快港口岸电设施建设，支持机场开展飞机辅助动力装置替代设备建设和应用。支持物流企业构建数字化运营平台，鼓励发展智慧仓储、智慧运输，推动建立标准化托盘循环共用制度。; 本项目为云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产能置换升级改造项目配套工程，使用厂内富余高炉、转炉以及焦炉煤气发电，采用管道输送，不涉及老旧车船，港口和机场服务、城市物流配送。; 符合. 综上，本项目符合《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发[2021]4号）相关要求。 9、与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析 2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过《云南省大气污染防治条例》，项目与该条例符合性分析如下。 表1-7 与《云南省大气污染防治条例》符合性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. 第十四条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定设置大气污染物排放口。根据国家规定开展自行监测的排污单位应当对监测数据的真实性、准确性负责，自行监测的原始记录保存期限不得少于3年。 重点排污单位应当按照规定安装使用大气污染物排放自动监测设施，与生态环境主管部门的监控平台联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。; 本项目产生的锅炉废气经处理后通过1根高80m的高烟囱排放，灰仓粉尘和锅炉烟气一同处理后通过80m烟囱排放，环评报告中提出自行监测方案，项目投产后按要求开展自行监测，自行监测的原始记录保存期限不得少于5年。锅炉燃烧废气装设烟气自动连续监测系统；监测项目包括：SO2、烟尘、NOx、O2、烟温、流量等，并与生态环境管理部门联网。; 符合. 第二十一条 钢铁、有色金属、建材、石油、炼焦、化工、铁合金、火电等工业企业以及燃煤锅炉使用单位应当按照规定配套建设、使用和维护除尘、脱硫、脱硝等装置。; 本项目为产能置换升级改造项目配套工程，锅炉设置低氮燃烧器和SCR脱硝装置，锅炉烟气经钙基干法脱硫+布袋除尘器除尘处理后，通过1根80m高烟囱排放。灰仓采用筒仓贮存，灰仓粉尘和锅炉烟气一同处理后通过80m烟囱排放; 符合. 第三十二条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线和时间行驶。; 项目脱硫所用高活性氢氧化钙采用专用罐车运至灰仓附近，由罐车产生的压缩空气将高活性氢氧化钙送到石灰仓内，完成卸料工作。; 符合. 综上，项目符合《云南省大气污染防治条例》相关要求。 10、符合《空气质量持续改善行动计划》分析 2023年11月30日，国务院发布了《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号），与项目相关要求如下。 表1-8 与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析 国发〔2023〕24号内容; 本项目情况; 符合性. 二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级; （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。; 本项目使用厂内富余高炉、转炉及焦炉煤气发电，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类鼓励类，符合《云南新平产业园区总体规划（2021~2035）》及相关规划环评及审核意见、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。本项目为钢铁冶炼、焦化工程配套项目，不新增钢铁产能。; 符合. （五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; 本项目为产能置换升级改造项目配套工程，位于云南省玉溪市新平县扬武镇大开门云南新平产业园区绿色钢城片区。本次环评不涉及该条规定。; 符合. 六、强化多污染物减排，切实降低排放强度; （二十二）推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全国80%以上的钢铁产能完成超低排放改造任务；重点区域全部实现钢铁行业超低排放，基本完成燃煤锅炉超低排放改造。; 本项目排放的燃气锅炉废气执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）中附件2钢铁企业超低排放指标限值（自备电厂）超低排放限值要求。; 符合. 综上，本项目符合《空气质量持续改善行动计划》的相关要求。 11、与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析 2024年4月26日，云南省人民政府发布了《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕44号），与项目相关要求如下。 表1-9 与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 云政发〔2024〕44号内容; 本项目情况; 符合性. 二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级; （一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 本项目使用厂内富余高炉、转炉及焦炉煤气发电，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类鼓励类，项目为钢铁冶炼、焦化工程配套项目，不新增钢铁产能，本项目不新增废气总量。; 符合. （二）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类鼓励类项目。; 符合. 六、强化多污染物减排; （十八）推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全省80%以上的钢铁产能完成超低排放改造，力争50%以上的水泥熟料产能、合规焦化产能完成超低排放改造。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路。; 本项目排放的废气执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）中附件2钢铁企业超低排放指标限值（自备电厂）超低排放限值要求。; 符合. 综上，本项目符合《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的相关要求。 12、与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的符合性分析 本项目与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析如下表所示。 表1-10 与《深入打好污染防治攻坚战的意见》的符合性分析 《意见》要求; 本项目情况; 符合性. 二、加快推动绿色低碳发展; 深入推进碳达峰行动。处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、群众正常生活的关系，推动重点领域、重点行业碳达峰行动。在国家统一规划的前提下，支持有条件的地区和重点行业、重点企业率先达峰。; 煤气发电作为最主要的产能降碳单元，符合钢铁高质量发展要求，有助于推进碳达峰行动。; 符合. 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目为钢铁企业能源综合利用工程，项目的实施不会改变现有钢铁产能，不新增废气总量，项目的建设有利于提高资源综合利用率，推进企业能源结构的战略性调整，促进产业升级。; 符合. 推进清洁生产和能源资源节约高效利用。深入实施清洁生产改造，依法开展清洁生产审核。推进绿色能源与绿色制造融合发展。强化能源和水资源“双控”，加强重点领域节能，实施节水行动。; 本项目属于钢铁企业能源综合利用项目，利用厂内富余高炉煤气、转炉、焦炉煤气发电，有利于能源资源节约高效利用。; 符合. 综上，本项目符合《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的相关要求。 13、与《云南省生态环境厅关于印发云南省“十四五”生态环境保护规划的通知》（云环发〔2022〕13号）符合性分析 表1-11 与《云南省生态环境保护“十四五”规划》符合性分析一览表 序号; 相关内容; 建设情况; 符合性. 第三章 坚持创新引领，强化推动绿色低碳发展. 第一节; 优化生态环境空间管控. 1; 构建国土空间开发保护新格局。以国土空间规划为基础，严格落实生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界，减少对自然生态空间的占用。优化城市用地配置，节约集约利用建设用地。; 本项目为产能置换升级改造项目配套工程，本项目位于云南新平产业园区绿色钢城片区，在仙福公司厂区空地建设，不涉及新增占地，因此，本项目不涉及新平县生态保护红线，不涉及自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等区域。; 符合. 2; 建立健全生态环境分区引导机制。建立健全生态环境分区引导机制。加快推进“三线一单”落实落地，把“三线一单”作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址的重要依据，确保发展不超载、底线不突破。; 本项目为产能置换升级改造项目配套工程，根据对照《玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目符合所在区域“三线一单”的相关要求。; 符合. 第二节; 统筹推进区域绿色发展. 1; 加快推动滇东北生态保护修复。坚持“共抓大保护、不搞大开发”，以筑牢长江上游生态安全屏障为重点，补齐生物多样性保护、水土流失和石漠化治理、地质灾害治理与矿山修复、国土山川绿化和人居环境改善等突出短板，以金沙江干热河谷、乌蒙山等自然保护地、赤水河流域等典型区域为示范，打造生态保护修复亮点，推进昭通市成为全省生态保护修复排头兵。; 本项目为产能置换升级改造项目配套工程，位于云南新平产业园区绿色钢城片区，项目不涉及该条规定; 不涉及. 第三节; 优化产业结构. 1; 推进重点行业绿色化改造。推动钢铁、建材、有色、石化等原材料产业布局优化和结构调整，以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，全面推动传统优势产业绿色转型升级。在电力、钢铁、建材等重点行业，开展减污降碳协同治理。推动重点行业加快实施限制类产能装备的升级改造，有序开展超低排放改造。促进各类开发区整合提升，依法依规推动工业企业入园入区发展，提高各类开发区聚集水平，深入推进各类开发区循环化改造。; 本项目为产能置换升级改造项目配套工程，废气排放满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求。; 符合. 2; 推动落后低效和过剩产能淘汰。认真落实产业政策，严格环境影响评价，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，加快淘汰落后产能，推动产业结构优化升级。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类鼓励类中：八、钢铁中“钢铁、焦化、铁合金行业超低排放技术，以及副产物资源化、再利用化”项目。符合国家、云南省及玉溪市制定的相关产业政策要求。; 符合. 第四节; 优化能源结构. 1; 控制煤炭消费总量。严格实施煤炭消费减量替代，严格控制煤炭消费不合理增长。严格按照国家规划推进清洁燃煤机组建设，为省内电力系统安全稳定运行提供支撑，新增用电需求主要由区域内非化石能源发电和区域外输电满足。按照“产能置换、减油增化”等原则，科学谋划炼化一体化项目。; 本项目为钢铁厂能源综合利用项目，主要利用富余高炉煤气、转炉煤气及焦炉煤气发电，不使用煤。; 符合. 第五节; 优化交通运输结构. 1; 持续优化交通运输结构。加大运输结构调整力度，形成部分州（市）大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路和水路运输为主的格局。加快干线铁路建设和改造，实施铁路干线主要编组站设备设施改造扩能。推动大宗货物集疏港运输向铁路和水路转移，支持煤炭、钢铁、电解铝、电力、焦化、水泥等大宗货物年运输量150万吨以上的大型工矿企业以及大型物流园区新（改、扩）建铁路专用线。到2025年，大宗货物绿色运输方式比例、铁路和水路货运量占比进一步提升。; 本项目为云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产能置换升级改造项目配套工程，使用产能置换升级改造项目富余高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气及轧钢加热炉富余蒸汽发电，采用管道输送。; 符合. 第四章 深化“三水”统筹，全面改善水生态环境质量. 第三节; 加强重点流域生态保护治理. 1; 深入推进珠江流域环境治理与生态保护。加强水污染防治，改善不达标水体水环境质量，基本消除劣Ⅴ类水体，促进珠江流域水生态环境明显改善。以涉磷企业为重点，加大工业企业环境监管，推动工业企业稳定达标排放。以泸江、大屯海、倘甸双河、南盘江干流柴石滩以上等涉重工业集中片区为重点，持续推进涉镉、砷等重金属行业企业排查整治。优化水资源利用，加强流域主要水利水电工程生态流量下泄措施落实，确保北盘江、曲江、泸江、甸溪河、黄泥河等达到生态流量底线要求。; 本项目废水全部回用，不外排。; 符合. 第六章 加强协同控制，改善大气环境. 第一节; 加强细颗粒物和臭氧协同控制. 1; 协同开展PM2.5和O3污染防治。推动城市PM2.5浓度持续下降，有效遏制O3浓度增长趋势。统筹考虑PM2.5和O3污染区域传输规律和季节性特征，加强重点州（市）、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控。; 废气排放满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求。; 符合. 第七章 推进系统防治，有效管控土壤污染风险. 第一节; 强化土壤污染源头防控. 1; 加强耕地污染源头控制。永久基本农田集中区域不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。在严格管控类耕地集中区和农产品超标区域，深入开展耕地重金属污染源解析与污染过程研究，建立耕地土壤污染成因排查方法，开展农产品超标成因分析技术试点，实现污染源精准管控。持续推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治，动态更新污染源排查整治清单，实行污染源销号制度。 加强工矿企业污染源环境监管。动态更新土壤污染重点监管单位名录，监督土壤污染重点监管单位全面落实土壤污染防治义务，依法纳入排污许可管理，定期对土壤污染重点监管单位周边土壤开展监督性监测。2025年底前，至少完成一轮土壤污染隐患排查。以有色金属矿采选和冶炼等行业为重点，鼓励企业绿色化提标改造。在有色金属采选和冶炼集中地区，执行颗粒物和镉等重点污染物特别排放限值。强化矿山尾矿库环境监管，加大历史遗留固体废物排查整治力度，严防固体废物污染。加强企业拆除活动监管，防范拆除活动污染土壤。; 本项目为产能置换升级改造项目配套工程，位于云南新平产业园区绿色钢城片区，项目占地不涉及永久基本农田集中区域。废气排放满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求。; 符合. 4; 推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格执行“六个百分百”要求，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。; 项目施工场地应严格按“六个百分百”执行。; 符合. 根据以上分析，本项目符合《云南省生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。 14、与《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）的符合性分析 项目与《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）的符合性分析详见下表。 表1-12 项目与《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》的符合性分析 《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》中二、指标要求; 建设项目情况; 符合性. ①物料储存; 石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料; 采用料仓、储罐等方式密闭储存。; 本项目除尘灰、脱硫灰等粉状物料采用料仓密闭储存，脱硫灰储存于灰仓内，灰仓设置集气罩，灰仓粉尘和锅炉烟气一同处理后通过80m烟囱排放; 符合. ②物料输送; 石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料; 采用气力输送设备、罐车及其他方式密闭输送。; 本项目除尘灰、脱硫灰等采用吸排罐车或气力输送等密闭输送方式，禁止露天装卸或倒运物料。; 符合. 液氨及氨水; 卸载、输送、制备、储存密闭，并采取氨气泄漏检测措施。; 氨水卸载、储存采用水封全封闭，设置泄漏检测报警装置。; 符合. 厂区及周边道路; 道路硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁。; 厂区非硬即绿，配置洒水车2台、清扫车2台每天对道路进行清扫。; 符合. ④敞开液面; 生产废水集输系统; 采用密闭管道输送或加盖沟渠输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。; 采用密闭管道输送至生化处理系统，接入口和排出口均采取加盖密闭与环境空气隔离的措施。; 符合. 生产废水处理设施; 储存、调节、气浮、隔油等预处理设施以及厌氧池、预曝气池加盖并配备废气收集处理设施，采用高效（组合）工艺处理，鼓励引入燃烧装置。; 生产废水经管道送全厂中央水处理站，接入口和排出口均采取加盖密闭与环境空气隔离的措施。; 符合. 综上所述，本项目建设与《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）相符。 15、与《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）符合性分析 《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）要求烟气污染防治主要采用烟气除尘、脱硫、低氮燃烧与烟气脱硝、汞污染防治等技术，本项目锅炉设置低氮燃烧器，锅炉废气采用SCR脱硝+钙基干法脱硫+布袋除尘器除尘处理后，经过1根80m高的排气筒排放。 《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）要求的水污染防治技术为采用分类处理与集中处理相结合的处理技术路线，本项目锅炉排污水、脱盐站废水、凝结水精处理间废水、循环冷却水系统废水以及旁通过滤器反冲洗废水统一收集后排入全厂中央水处理站处理达标后回用于各用水工序。 《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）要求的噪声防治技术为火电厂应尽量采用低噪声设备，按照环境功能合理布置声源，采取有效的降噪措施，并按时进行设备维护与检修，从而有效控制噪声对周围环境的影响；本项目选用低噪声设备，利用厂房隔声，安装基础减震垫、密闭罩、隔音罩以及消声器，加强厂区绿化等措施。 《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）要求的固体废物综合利用及处置技术为燃煤电厂产生的固体废物有粉煤灰、脱硫副产物、污水处理污泥、废弃脱硝催化剂、废弃滤袋等，应优先采用有利于资源化利用的处理方法，或采用适当的处置方法，避免二次污染。本项目产生的固体废物主要有废过滤介质、废树脂、脱硫灰、废润滑油、废危化品包装桶以及废催化剂，废过滤介质和废树脂更换后由厂家回收利用，不在厂区储存；脱硫灰统一收集后外售；废润滑油和废危化品包装桶统一收集后暂存于仙福公司危险废物贮存库，委托有资质单位清运处置；废催化剂不在厂区贮存，更换后由厂家带走回收利用，固废处置率100%。 综上所述，本项目采取的废气、废水、噪声以及固废治理措施与《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）相符。 16、与《国务院加快构建碳排放双控制度体系工作方案》的符合性分析 到2025年，碳排放统计核算体系进一步完善，一批行业企业碳排放核算相关标准和产品碳足迹标准出台实施，国家温室气体排放因子数据库基本建成并定期更新，相关计量、统计、监测能力得到提升，为“十五五”时期在全国范围实施碳排放双控奠定基础。 “十五五”时期，实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，建立碳达峰碳中和综合评价考核制度，加强重点领域和行业碳排放核算能力，健全重点用能和碳排放单位管理制度，开展固定资产投资项目碳排放评价，构建符合中国国情的产品碳足迹管理体系和产品碳标识认证制度，确保如期实现碳达峰目标。 碳达峰后，实施以总量控制为主、强度控制为辅的碳排放双控制度，建立碳中和目标评价考核制度，进一步强化对各地区及重点领域、行业、企业的碳排放管控要求，健全产品碳足迹管理体系，推行产品碳标识认证制度，推动碳排放总量稳中有降。 本项目为仙福钢铁厂配套的发电项目，主体项目在规划建设时已进行了碳排放环境影响分析，主体项目建设符合碳排放相关政策要求，在设备选型、生产工艺采取了较完善的减污降碳措施，公司设置专门碳排放管理机构及管理人员，制定了完善的碳排放管理制度及监测、台账记录制度，有利于减少二氧化碳排放，碳排放水平可接受。 17、与钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则符合性分析 生态环境部办公厅于2022年12月2日印发了《关于印发钢铁/焦化、现代煤化工、石化、火电四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评[2022]31号），本项目与附件1“钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则”符合性分析如下。 表1-13 与“钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则”的符合性分析 钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则; 本项目情况; 符合性. 第一条; 本审批原则适用于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中炼铁311（含烧结、球团）、炼钢312、钢压延加工313以及煤炭加工252中炼焦建设项目环境影响评价文件的审批。; 本项目利用仙福钢铁厂富余的高炉煤气、转炉煤气以及焦炉煤气进行发电，属于钢铁厂和焦化项目的配套工程。; 符合. 第二条; 项目应符合生态环境保护相关法律法规、法定规划以及相关产业结构调整、区域及行业碳达峰碳中和目标、煤炭消费总量控制、重点污染物总量控制等政策要求。; 根据分析，本项目符合生态环境保护相关法律法规、法定规划以及相关产业结构调整、区域及行业碳达峰碳中和目标、重点污染物总量控制等政策要求。; 符合. 第三条; 项目选址应符合生态环境分区管控要求，不得位于法律法规明令禁止建设的区域，应避开生态保护红线。新建、扩建焦化项目应布设在依法合规设立的产业园区，并符合规划及规划环境影响评价要求。长江经济带区域内及沿黄重点地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。 鼓励钢铁冶炼项目依托现有生产基地集聚发展，鼓励新建焦化项目与钢铁、化工产业融合，促进区域减污降碳协同发展。; 项目选址符合生态环境分区管控要求，不在法律法规明令禁止建设的区域，不涉及生态保护红线。项目建设地点不在长江经济带区域内及沿黄重点地区。 项目为仙福钢铁配套项目。; 符合. 第四条; 新建、扩建项目采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标应达到清洁生产国内先进水平，其中新建炼焦项目应达到煤炭清洁高效利用标杆水平。新建高炉、转炉工序和电弧炉冶炼的单位产品能耗应达到高耗能行业能效标杆水平。 钢铁联合企业新建焦炉须同步配套建设干熄焦装置，鼓励独立焦化企业新建焦炉同步配套建设干熄焦装置。焦炉优先采用烟气循环、三段加热、负压装煤等源头减排技术。鼓励采用机械化原料场、烧结烟气循环、烟气超低排放与碳减排协同技术。具备条件的地区，优先使用再生水、海水淡化水。; 项目采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标均达到清洁生产国内先进水平。; 符合. 第五条; 新建（含搬迁）钢铁、焦化项目原则上应达到超低排放水平，鼓励改建、扩建项目达到钢铁和焦化行业超低排放水平，原则上不得配备自备燃煤机组。有组织废气进行收集并按要求配备高效的脱硫、脱硝、除尘设施，焦炉煤气净化系统、罐区、酚氰废水预处理设施区域以及装卸产生的含挥发性有机物气体进行收集处理，烧结、电炉工序采取必要的二噁英控制措施，冷轧酸雾、碱雾、油雾和有机废气采取净化措施。新建高炉、焦炉实施煤气精脱硫，高炉热风炉、轧钢热处理炉采用低氮燃烧技术。厂区内物料运输优先采用气力输送、封闭皮带通廊或新能源车辆，鼓励厂内非道路移动机械采用国三及以上阶段标准或新能源机械。 项目排放的废气污染物应符合《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB 16171)、《挥发性有机物无组织控制标准》（GB 37822）、《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB 28662）及其修改单、《炼铁工业大气污染物排放标准》(GB 28663)、《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB 28664)、《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665）及其修改单等要求。 合理设置大气环境防护距离，环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。; 项目废气排放满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）中标准要求。 有组织废气进行收集并按要求配备高效的脱硫、脱硝、除尘设施，废气经SCR脱硝+钙基干法脱硫+布袋除尘处理后，能达标排放，环境防护区域范围内无居民区、学校、医院等环境敏感目标。; 符合. 第六条; 将温室气体排放纳入建设项目环境影响评价，核算建设项目温室气体排放量，推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新示范应用。鼓励采用全废钢电炉、非高炉炼铁、富氧强化熔炼、低品位余热利用、煤气高效利用等低碳节能技术，探索开展氢冶金、二氧化碳捕集利用一体化等试点示范。; 本次环评将碳排放纳入环境影响评价，并对碳减排提出相关措施; 符合. 第七条; 做好清污分流、分质处理、梯级利用，设立完善的废水收集、处理、回用系统。焦化酚氰废水、烧结湿法脱硫废水、含油废水、乳化液废水、酸碱废水和含铬废水单独收集处理，酚氰废水不得外排。配套建设净环、浊环废水处理系统和全厂废水处理站。焦化建设项目配套建设初期雨水收集装置。新建项目实施雨污分流，鼓励改建、扩建项目实施雨污分流。 项目排放的废水污染物应符合《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456）及其修改单和《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171）的要求。; 项目区实施“雨污分流”，初期雨水经雨水管网收集后依托仙福公司初期雨水收集池，经收集处理后全部回用，废水不外排。生产废水全部回用，不外排。生活污水经处理后回用于绿化，不外排。; 符合. 第八条; 土壤和地下水污染防治应坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则。在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建焦化项目。对涉及有毒有害物质的生产装置、设备设施及场所，需提出防腐蚀、防渗漏、防流失、防扬散等土壤污染防治具体措施。根据建设项目工程平面布局、环境保护目标的敏感程度、水文地质条件等，统筹采取水平、垂直防渗措施，提出有效的土壤、地下水监控和应急方案；焦化项目符合《石油化工工程防渗技术规定》（GB/T 50934）等相关要求；对于可能受影响的地下水环境敏感目标，应提出保护措施；涉及饮用水功能的，强化地下水环境保护措施，确保饮用水安全。; 项目建设区域不涉及岩溶强发育、落水洞和岩溶漏斗。项目坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则，对项目区采取分区防渗措施，项目采取的工程防渗措施符合《石油化工工程防渗技术规定》（GB/T 50934）等相关要求。; 符合. 第九条; 按照减量化、资源化、无害化的原则，妥善处理处置固体废物。焦油渣、沥青渣、生化污泥采用回配炼焦煤等措施优先在本厂综合利用，防止造成二次污染；烧结（球团）脱硫灰（渣）、高炉渣和预处理后的钢渣立足综合利用，做到妥善处置。鼓励焦炉煤气湿式氧化法脱硫废液提盐、制酸等高效资源化利用；鼓励新建炼铁炼钢项目水渣、钢渣、含铁尘泥等大宗固废在厂区内建设综合利用设施处置。 危险废物和一般工业固体废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）及其修改单、《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599)、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484）等相关要求; 项目固体废弃物均得到合理处置，处理率100%。 危险废物和一般工业固体废物贮存和处置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）等相关要求。; 符合. 第十条; 优化厂区平面布置，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）要求。位于噪声敏感建筑物集中区域的改建、扩建项目，应强化噪声污染防治措施，防止噪声污染。; 项目优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，根据预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）要求。; 符合. 第十一条; 严密防控项目环境风险，建立完善的环境风险防控体系，提升环境风险防控能力，环境风险防范和应急措施合理、有效。重点关注煤气、酸、苯、氨、洗（焦）油等风险物质储运和使用环节的环境风险管控。焦化装置配套建设事故储槽（池）；事故废水应有效收集和妥善处理，不直接进入外环境。针对项目可能产生的突发环境事件制定有效的风险防范和应急措施，建立项目及区域环境风险防范与应急管理体系，提出运行期突发环境事件应急预案编制要求。; 针对事故废水排放项目设置事故废水收集池，收集废水处理后回用，不外排，不直接进入外环境，项目后期将根据要求编制突发环境事件应急预案并按相关要求开展突发环境事件应急演练。; 符合. 第十二条; 改、扩建项目全面梳理涉及的现有工程存在的环保问题或减排潜力，应提出有效整改或改进措施。; 项目已针对存在的环保问题，提出有效的整改措施。; 符合. 第十三条; 新增主要污染物排放量的建设项目应执行《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）。项目所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的因子，原则上其对应的国家实施排放总量管控的重点污染物实行区域等量削减。项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的因子，其对应的主要污染物须进行区域倍量削减。二氧化氮超标的，对应削减氮氧化物；细颗粒物超标的，对应削减二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物；臭氧超标的，对应削减氮氧化物、挥发性有机物。区域削减措施原则上应与建设项目位于同一地级市或市级行政区域内同一流域。地级市行政区域内削减量不足时，可来源于省级行政区域或省级行政区域内的同一流域。配套区域削减措施应为评价基准年后拟采取的措施，且纳入区域重点减排工程的措施不能作为区域削减措施。; 本项目为钢铁厂能源综合利用项目，主要利用富余高炉煤气、转炉煤气以及焦炉煤气发电，项目的实施实现污染物排放区域削减。; 符合. 第十四条; 明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。根据行业自行监测技术指南要求，制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划并开展监测，排污口或监测位置应符合技术规范要求。重点排污单位污染物排放自动监测设备应依法依规与生态环境主管部门的监控设备联网。涉及水、大气有毒有害污染物名录中污染物排放的，还应依法依规制定周边环境的监测计划，关注苯并[a]芘、二噁英等特征污染物的累积环境影响。; 本次评价明确了项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。并根据行业自行监测技术指南要求，制定了废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划，项目建成运行后，监测位置符合技术规范要求。建设单位将根据监测计划要求开展监测，并向主管部门申请将污染物排放自动监测设备与生态环境主管部门的监控设备联网。; 符合. 第十五条; 按相关规定开展信息公开和公众参与。; 建设单位已按要求进行了公众参与调查及信息公开; 符合. 第十六条; 环境影响评价文件编制规范，基础资料数据应符合实际情况，内容完整、准确。环境影响评价结论明确、合理，符合环境影响评价技术导则或建设项目环境影响报告表编制技术指南要求。; 本次评价符合环境影响评价技术导则和要求; 符合. 18、选址合理性分析 项目位于云南新平产业园区绿色钢城片区，在仙福公司现有空地上建设，未新增土地，用地属于工业园区范围，符合产业园区规划。根据调查，项目周边无饮用水水源保护区、项目距离新平磨盘山森林公园26km、距离新平磨盘山县级自然保护区13km、距离玉溪市玉白顶自然保护区6.8km、距离峨山锦屏山风景名胜区15km，本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的地区等生态保护红线。 综上分析，项目选址合理。 19、平面布置合理性分析 主厂房区布置在建设场地南部，由东向西依次布置汽机跨、除氧跨、锅炉跨、煤加及脱硫反应器，锅炉辅助间布置在锅炉跨的北侧，除尘器、引风机、烟囱、主变及35kV配电室、灰库及包装间、钙粉设备间布置在汽机跨、除氧跨的南侧。水处理区布置建设场地北部，区域内化水车间及室外水箱在北，新建冷却塔、利旧泵房在南。 本项目建筑物间协调紧密、厂区的道路通畅，规划结构清晰明确，因此平面布置合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1地理位置 新平彝族傣族自治县位于云南省中部偏西南，地理坐标为北纬23°39′-24°27′、东经101°17′-102°36′。东与峨山、石屏县接壤，南与元江、墨江县毗邻，西连镇沅县，北靠双柏县。东西最大横距102km，南北最大纵距88.2千米，总面积4223km2，其中山区面积占98%。县人民政府驻地桂山镇，距省会昆明182km，玉溪市政府所在地红塔区90km。 扬武镇位于新平县东南部，东临石屏、南接元江、北邻峨山、西连新平县城，国道213线、323线横穿集镇，是玉溪、红河、普洱三地州（市）四县五乡（镇）物资集散地和八方商贾云集之地。 本项目位于云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司内，在现有场地建设，不另行征地，本工程建设场地位于该公司新2#高炉区的北侧。该场地南邻新2#高炉出铁场，东侧为铁水运输铁路，北侧为成品堆场，西侧为原2#、3#高炉循环水泵房、风机房及G213国道，厂区物料皮带运输通廊从场地中间跨越。本工程建设总占地面积约为13350m2，本项目中心坐标为东经：102°11′11.354″，北纬：24°0′47.656″。 本项目地理位置详见附图1。 2.2项目由来 钢铁生产中伴生大量的煤气，扣除钢铁生产自用后，尚剩有大量煤气可供电厂燃用，充分利用大量富余的低热值煤气来发电，可实现企业资源优化配置，降低企业综合能耗和生产成本，增加企业的经济效益和市场竞争能力。 仙福公司现有1套12MW中温中压煤气发电机组（配套1台75t/h中温中压煤气锅炉）、1套25MW中温中压煤气发电机组（配套1台130t/h中温中压煤气锅炉）、1套20MW煤气+烧结余热发电机组（配套1套55t/h中温中压煤气锅炉）以及1套110MW超高温亚临界煤气发电机组。目前12MW、25MW2套中温中压发电机组用作110MW发电机组的备用机组，消纳剩余高炉煤气，低负荷时轮流开机运行，20MW煤气+烧结余热发电机组基本处于闲置状态。 根据《云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司配套100万吨/年焦化建设项目环境影响报告书》可知，焦化项目副产品焦炉煤气通过管道输送至仙福公司发电使用，已配套建设焦炉烟气除尘脱硝净化装置、煤气净化、焦处理等设施，废气执行《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）中标准要求。随着新建配套100万吨/年焦化项目，须对钢焦联产后的煤气进行重新平衡，根据富余煤气量估算，仅一台110MW超高温亚临界煤气发电站不足以完全消纳钢厂内的富余煤气。因此，后期考虑将25MW中温中压发电机组仅作备用机组，停用12MW中温中压发电机组和20MW煤气+烧结余热发电机组，富余出来的煤气用于改造建设1套80MW超高温亚临界煤气发电机组，以实现进一步提升富余煤气利用能效。 本期煤气综合利用电厂投产后可回收利用仙福钢铁（集团）有限公司富余的低热值煤气来生产电力，极大地提高了热能利用率，节约了大量能源，优化了能源结构的配置，避免了环境的严重污染，机组生产的电力钢厂可自发自用，少量余电上网，缓解了生产用电的供需矛盾，降低企业成本，对钢厂的经济效益和安全生产，对所在地区的环境保护和经济可持续发展都起着重要作用。 确定编制环境影响评价文件类别的依据： 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号，2021年01月01日实施），本项目属于名录中：四十一、电力、热力生产和供应业，火力发电，热电联产中的“燃气发电”，应当编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）. 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四十一、电力、热力生产和供应业. 87; 火力发电4411；热电联产4412（4411和4412均含掺烧生活垃圾发电、掺烧污泥发电）; 火力发电和热电联产（发电机组节能改造的除外；燃气发电除外；单纯利用余热、余压、余气（含煤矿瓦斯）发电的除外）; 燃气发电；单纯利用余气（含煤矿瓦斯）发电; /. 2.2工程内容 （1）项目建设内容 主要建设内容为：1×260t/h超高温亚临界煤气锅炉+1×80MW超高温亚临界中间一次再热凝汽式汽轮机+1×80MW发电机组，并配套建设锅炉补给水处理系统、循环冷却水系统、烟气治理系统、电气系统等辅助设施；本项目不单独设置煤气柜，依托厂区煤气柜。 表2-2 煤气发电机组建设内容一览表 工程内容; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 锅炉跨; 1间，地面采用混凝土面层，布置1台260t/h超高温亚临界锅炉，顶部设单层压型钢板挡雨屋盖，并配套煤气加热器、引风机、加药系统、脱硫系统、脱硝系统（SCR）、布袋除尘系统和烟囱。; 新建. 锅炉辅助间; 1间，钢筋混凝土框架结构，三层，为保证锅炉正常、安全、经济运行而设置的，用于摆放锅炉运行的各种辅助设备。; 新建. 汽机跨; 1间，钢筋混凝土框架结构，A~B跨，内设汽机岛平台、加热器平台及出线小室，在运转层周圈悬挑巡检工作平台，并设有电动桥式双钩吊车一台，设置1台1×80MW超高温亚临界中间一次再热凝汽式汽轮机、1台1×80MW发电机，并配一套凝结水精处理装置。; 新建. 除氧跨; 一间，钢筋混凝土框架结构，建筑面积为2062m2，除氧跨BC跨共7个柱列，总长48m，封闭多层框架结构，共分为5层，除氧层布置高压旋膜除氧器，除氧器出力310t/h。; 新建. 配套工程; 化水车间; 单层框架结构（局部两层），由水处理车间、水泵间、加药间、配电室、控制室、卫生间、水质分析室、加热间、精密仪器室、备品备件间组成。采用卷材防水保温屋面，加气混凝土砌块砌筑，卫生间顶棚吊顶，其他房间内外墙及顶棚双面粉刷涂料饰面。加药间、水质分析室、加热间、精密仪器室采用防腐地砖楼地面，配电室、控制室、卫生间采用防滑地砖楼地面，其他房间采用细石混凝土楼地面，钢防火门，平开钢大门，塑钢推拉窗。; 新建. 除盐水; 锅炉补给水系统除盐水接自仙福钢铁（集团）有限公司集中除盐水站除盐水管网，设置水箱、水泵等，供水压力≥0.3MPa，供水量正常~19m³/h，最大~38m³/h。; 依托. 凝结水精处理系统; 位于单层钢筋混凝土框架结构，机组VWO工况下的凝结水量195m3/h，THA工况下的凝结水量182m3/h。凝结水泵选型流量为225m3/h，选型扬程2.50MPa，凝结水泵出口凝结水温度37.2℃（夏季49.3℃），本工程凝结水精处理系统由高速混床＋旁路系统组成，设置2×50%高速混床，同时设1个旁路系统。; 新建. 汽水取样系统; 本工程设有一套汽水取样装置，高温架和仪表架分开布置，仪表架上设置在线仪表。并可实现计算机监视。; 新建. 化学加药系统; 给水、凝结水加氨处理系统：给水、凝结水加氨处理为防止热力系统设备管道腐蚀，需提高除盐水的pH值，本工程设置加氨装置一套。给氨水加药点设在除氧器出水管上；凝结氨水加药点设置精处理混床出水母管上； 给水化学除氧系统：给水化学除氧处理，采用加丙酮肟除氧剂。选用自动加丙酮肟装置一套。加药点设在除氧器出水管上； 炉水加磷酸盐处理系统：为防止给水中存在微量钙在汽包内形成坚硬的钙垢。本工程采用炉水中加入磷酸三钠的处理方法，使钙与磷酸三钠形成水渣并随污水排出，同时可防止碱性腐蚀。本工程设磷酸盐加药装置一套。加药点设在锅炉汽包。; 新建. 循环水加药系统; 1套，系统自动投加缓蚀阻垢剂及杀菌灭藻剂。; 新建. 循环水泵房; 利旧现有水泵房，现有泵房为钢筋混凝土框架结构，共3层，所有循环水泵（共4台，3用1备）均布置在循环水泵房内，冷却塔冷水池至泵房间设埋地吸水母管一根，供循环水泵吸水；循环水泵出水母管埋地敷设至发电机组用户。循环水站循环能力为4000m3/h，包括机械通风冷却塔（4座）。; 依托. 燃料输送; 厂区管道支架为钢结构支架，钢筋混凝土基础，煤气管道采用无坡度多管共架架空敷设形式，高炉煤气管道为DN1500，煤气管道长约100m，转炉煤气管道DN900，管道长约200m，焦炉煤气管道DN900，管道长约420m。; 新建. 主变室; 砖混结构，用于控制煤气发电的整个系统。; 新建. 35kV配电室; 35kV配电室为单层框架结构，采用卷材防水保温屋面，加气混凝土砌块砌筑，内外墙双面粉刷涂料饰面。35kV配电室采用防滑地砖地面，主变采用水泥砂浆地面，油池内铺卵石面层，钢防火门，塑钢推拉固定窗。; 新建. 储运工程; 煤气柜; 本项目不新建煤气柜，依托厂区现有的1座20万m3的高炉煤气柜、1座9.5万m3和1座5万m3转炉煤气柜，以及正在建设的1座5万m3的焦炉煤气柜。; 依托. 灰仓; 1间，单层框架结构建筑，容积为135m3，出口设置有手动插板阀、电动插板阀、星型给料机和负压罐车吸灰卸料器，可以方便控制灰仓卸料，脱硫灰吨袋在堆存、转运过程中需叉车配合操作；同时为使灰库正常运行，灰库配备仓顶除尘器、真空压力释放阀、高低料位计等。; 新建. 包装间; 1间，钢筋混凝土框架结构，主要用于包装脱硫灰。; 新建. 氨水罐; 项目设置1台厚度6mm，φ3.4×3.4m，容积为30m3，304不锈钢的氨水罐，为脱硝系统提供氨水。; 新建. 盐酸罐; 项目在凝结水精处理间设置2台容积为5m3的盐酸储罐，用于储存37%盐酸。; 新建. 钙粉设备间; 钙粉设备间为主体单层混凝土框架结构，主要用于储存烟气脱硫所用的钙粉，钙粉整袋（吨袋）运至钙粉设备间，在钙粉设备间顶部电动葫芦将钙粉吨袋吊运至仓顶，人工破袋完成卸料，通过设置在仓底的星型给料机将钙基粉仓内的钙粉送入脱硫专业送粉装置。; 新建. 运输道路; 为满足设备运输、检修及消防的需要，本工程在主厂房区设置4-6m宽的运输及检修道路，冷却塔及化水车间东侧道路利旧。新建道路与场地外部道路相接，道路型式为公路型，最小转弯为6m。; 新建. 公用工程; 供水; 生活用水来自生活给水管网，生产用水来源于中央水处理站的生产新水给水系统。; 利旧. 排水; 采用“雨污分流”，雨水经室外雨排水管网收集后，最终排入全厂雨排水管网；生产废水经管道排入区域生产废水排水系统，再排入全厂生产废水排水管网，最终进入厂内现有的中央水处理站。生活污水依托仙福集团现有生活污水处理站。; 新建+依托. 供电; 项目采用10kV电源供电，取自35kV高炉变，电源线路沿厂内电缆沟及新建电缆桥架引至项目10kV高压配电室。; 新建+依托. 环保工程; 废气; 锅炉废气; 煤气发电生产线废气主要为锅炉废气，锅炉设置低氮燃烧器，建设1套干法脱硫装置，脱硫装置选用钙基干法脱硫工艺，钙基脱硫工艺主要由吸收剂储存系统、喷射输送系统、反应器系统、布袋除尘系统、脱硫灰处理系统及仪表用气系统等组成。同时锅炉废气还配套建设1套烟气脱硝装置，选用20%浓度氨水为脱硝还原剂，采用选择性催化还原脱硝（SCR）工艺，催化剂选择中高温脱硝催化剂，锅炉废气经中高温SCR脱硝+钙基干法脱硫+布袋除尘处理后，经过一根高80m的烟囱排放，安装在线监测系统1套，监测指标：烟尘、SO2、NOx、氧含量、烟温、烟气量等，并与生态环境管理部门监测中心联网。; 新建. 灰仓废气; 灰仓设置集气罩，灰仓粉尘和锅炉烟气一同处理后通过80m烟囱排放。; 新建. 废水; 生产废水; 除盐水站废水、除盐水站反渗透系统设备冲洗水、凝结间处理站冲洗水、凝结间处理站树脂再生水、循环冷却水系统排污水、旁通过滤器反冲洗水收集后至全厂中央水处理站，处理后回用于各用水环节；锅炉排污水和设备冷却水冷却后进入循环水池重复利用，不外排。; 依托. 生活污水; 依托厂区现有生活污水处理站处理后回用。; 依托. 噪声; 选用低噪声设备、风机安装消声器、厂房隔声; /. 固废; 废过滤介质; 不在厂区贮存，更换后由厂家带走回收利用。; /. 废树脂; 不在厂区贮存，更换后由厂家带走回收利用。. 脱硫灰; 集中收集暂存于灰仓，在包装间打包装袋堆存，委托处置。; /. 废催化剂; 不在厂区贮存，更换后由厂家带走回收利用。; /. 废润滑油; 用专用带盖收集桶统一收集后暂存于仙福公司现有危险废物贮存库，委托有资质单位清运处置。; 依托. 废危化品包装桶; 收集暂存于仙福公司现有危险废物贮存库，委托有资质单位清运处置。; 依托. 环境风险; 煤气管道; 设置煤气泄漏报警装置。; 依托. 危险废物贮存库; 依托的危险废物贮存库，已按照分区防渗要求进行重点防渗处理，已通过环保验收。. 依托工程; 中央水处理站; 依托仙福集团中央水处理站，中央水处理站主要包括三个水处理系统，即生产新水给水系统、软水给水系统、生产废水及污泥处理系统。中央水处理站的生产新水供水规模为1030m3/h，软水设计供水规模为600m3/h，除盐水设计供水规模为140m3/h，生产废水设计处理量为340m3/h。; /. 生活污水处理站; 依托仙福集团现有生活污水处理站，处理能力为10m3/h; /. 危险废物贮存库; 依托仙福集团现有危险废物贮存库，占地面积66m2。; /. 办公室; 依托厂区现有的办公楼; /. 食堂; 依托仙福集团现有生活区食堂; /. （2）依托工程 1）生产供水及废水处理系统 本项目建成后，生产供水及生产废水处理依托仙福公司厂内现有的全厂中央水处理站，施工期产生的生活污水依托厂内现有的生活污水处理系统。目前，全厂中央水处理站仅服务炼钢、连铸、轧钢以及110兆瓦煤气发电机组四个生产单元的供水及废水处理，中央水处理站主要包括三个水处理系统，即生产新水给水系统、软水给水系统、生产废水及污泥处理系统，其位于厂区最低处，总占地面积约1.55万m2，布置于仙福公司东端，建设场地南侧紧邻5号钢材库，西侧紧邻213国道，东侧紧邻昆磨高速，北侧紧邻化念河，中央水处理站的生产新水供水规模为1030m3/h，除盐水设计供水规模为140m3/h，生产废水设计处理量为340m3/h。 ①生产新水给水系统 生产用水来自项目区东面120m平甸河与化念河交汇处的河边自建水井及平甸河河水，原水（河水）经由管井及引水管的方式输送至生产新水池内。其中生产新水供水泵、交换器进水泵从生产新水池内吸水加压分别送至生产新水管网及软水给水系统。 ②软水给水系统 工艺流程：由交换器进水泵加压送至软水给水系统的生产新水经自清洗过滤器及钠离子交换器处理后，制得软水进入软水池。其中大部分软水经由软水供水泵加压送至软水管网，总水量为400m3/h。剩余软水经超滤进水泵加压至超滤装置以去除水中微小悬浮物、胶体及大分子物质等。超滤产水进入超滤产水池后经反渗透进水泵加压进保安过滤器，再经反渗透高压泵加压进反渗透装置进行除盐，其中反渗透产水作为除盐水经脱盐水供水泵输送至除盐水管网，总水量为140m3/h。 ③生产废水处理系统 工艺流程：生产废水通过生产废水管网首先进入粗格栅间，再由泵提升至细格栅间，经由格栅除去漂浮物和大颗粒杂质后进入废水调节池均质均量，再由提升泵进入机械加速澄清池内，经由快速反应及污泥回流等措施形成较大絮体颗粒以达到吸附及去除大部分污染物的效果。机加池出水自流进入中间水池，经由过滤器进水泵输送至多介质过滤器内进行深度处理后流入工业水池，与软水给水系统的反渗透浓水进行混合。水池内的回用水经由工业水泵加压送至中央水处理站红线外1m处，经由仙钢自行接至现有废水回用水系统（工业水系统）。该系统回用水总量为340m3/h。 ④生活污水处理 本项目施工期产生的生活污水依托厂内现有的生活污水处理系统（处理能力为10m3/h），生活污水现有的生活污水处理站处理后达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）道路清扫、绿化用水标准后，回用于项目绿化及洒水降尘。工艺采用：“AO+消毒处理工艺”。 中央水处理站及生活污水处理站属于“云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产能置换技术升级改造项目”的配套工程，已办理环评，现已完成验收工作。 2）煤气柜 本项目依托厂区已建成的高炉煤气柜、转炉煤气柜以及焦炉煤气柜，现阶段已建成1座20万m3的高炉煤气柜、1座9.5万m3和1座5万m3的转炉煤气柜，1座5万m3焦炉煤气柜正在建设中。高炉煤气柜为《云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司能源综合利用升级改造项目》配套建设内容，转炉煤气柜为《云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产能置换技术升级改造项目》配套建设内容，焦炉煤气柜为《云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司配套100万吨/年焦化建设项目》配套建设内容，厂区不新增煤气，因此，本项目依托煤气柜可行。 2.3建设规模 1×260t/h超高温亚临界煤气锅炉+1×80兆瓦超高温亚临界中间一次再热凝汽式汽轮机+1×80兆瓦发电机及其配套辅助设施。本项目建成后，年新增供电量1.751×108千瓦时，自发自用，余电上网，可节约标煤约5.355万吨标准煤。 2.4锅炉燃料和生产辅料 根据项目可行性研究报告，本项目采用高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气进行发电。 2.4.1锅炉燃料来源及成分 - 燃气需求量 根据项目可行性研究报告，按照80MW超高温亚临界煤气锅炉煤气发电机组单位发电用气2.45Nm3/kWh考虑，高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气的年消耗量分别约为48298万Nm3/年、13694万Nm3/年和22550万Nm3/年。 - 燃气供应量及来源 本项目利用5.89万Nm3/h高炉煤气，1.67万Nm3/h转炉煤气（根据热值折合高炉煤气2.93万Nm3/h），2.75万Nm3/h焦炉煤气（根据热值折合高炉煤气14.70万Nm3/h），总用气量折为高炉煤气为22.26万Nm3/h，煤气来源及参数见表2-3。 表2-3 煤气来源及参数 煤气种类; 煤气热值（KJ/Nm3）; 耗气量（万Nm3/h）; 折为高炉煤气（万Nm3/h）; 来源; 备注. 高炉煤气; 3780; 5.89; 5.89; 2×1350m3高炉; /. 转炉煤气; 6487; 1.67; 2.93; 2×100t转炉; /. 焦炉煤气; 16500; 2.75; 14.70; 100万吨焦炉; /. 合计; /; /; 22.26; /; /. 2.4.1生产辅助材料消耗情况 本项目使用的辅助材料主要有：氢氧化钙、氢氧化钠、工业盐酸、十二水磷酸三钠、丙酮肟、缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、润滑油等，其消耗量详见下表。 表2-4 原辅材料消耗情况一览表 序号; 辅助材料; 年耗量（t）; 形态; 贮存形式及场所; 最大存储量（t）; 备注. 一; 原料. 1; 高炉煤气; 48298万m³/年; 气态; 高炉煤气柜; 26万; 依托现有高炉煤气柜储存. 2; 转炉煤气; 13694万m³/年; 气态; 转炉煤气柜; 11.875万; 依托现有转炉煤气柜储存. 3; 焦炉煤气; 22550万m³/年; 气态; 焦炉煤气柜; 2.5万; 依托在建焦炉煤气柜储存. 二; 辅料，化学水处理使用. 4; 氢氧化钙; 580; 粉末状; 贮存于钙粉设备间; 30; 外购，由钢铁厂统一供应，用于锅炉烟气脱硫作为吸收剂使用。. 5; NaOH; 50; 溶液; 密闭储罐储存于凝结水精处理间，设置两个容积为5m3的NaOH储罐; 10; 浓度≥32%，用于凝结水精处理车间的树脂再生。. 6; 工业盐酸; 50; 溶液; 密闭储罐储存于凝结水精处理间，设置两个容积为5m3的盐酸储罐; 10; 浓度≥37%，用于凝结水精处理车间的树脂再生。. 7; Na3PO4·12H2O; 1; 固态; 防潮密封袋装，25kg/袋; 0.1; 98%纯度，为防止锅内及炉水管路钙镁水垢的沉积和防止锅炉金属腐蚀. 8; 丙酮肟; 0.25; 固态; 密闭储罐储存，25kg/桶; 0.1; 99%纯度，锅炉内给水化学除氧剂. 三; 循环水系统使用. 9; 缓蚀阻垢剂; 0.015; 液态; 桶装，20kg/桶; 0.016; 抑制循环水中微生物生长. 10; 杀菌灭藻剂; 0.020; 液态; 桶装，20kg/桶; 0.021; 抑制菌藻类生长. 四; 汽轮机使用. 11; 润滑油; 12.0; 液态; 桶装，200L/桶; 1.0; 润滑、清洁冷却防锈密封抗氧化缓冲作用. 12; 密封油; 208; 液态; 桶装，200L/桶; 3.0; 防止活塞下部的煤气向活塞上面的泄漏. 五; 脱硝系统使用. 13; 20%浓度氨水; 2850; 液态; 灌装; 30; 用于SCR脱硝装置，作为还原剂. 14; 脱硝催化剂; 50; 固态; /; 5; 用于SCR脱硝装置. 15; 乳化油; 1.8; 液态; 桶装，200L/桶; 0.5; 可起到清洗及润滑作用，也可以使得基础油在水中形成均匀的乳液，增加产品的使用稳定性。. 六; 锅炉点火使用. 16; 液化石油气; 0.1; 液态; 瓶装，20kg/瓶; 0; 用前购买，锅炉点火燃料. （1）煤气成分 根据项目可行性研究报告，高炉煤气主要成分见表2-5；转炉煤气主要成分见表2-6；净化后的焦炉煤气主要成分见表2-7。 表2-5 高炉煤气主要成分一览表 单位：% 项目; N2; CO; CO2; H2; O2; 热值; S含量（H2S）. 数值; 47.27; 27.07; 21.54; 3.51; 0.61; 3780kJ/Nm3; 192Nmg/m3. 表2-6 转炉煤气主要成分一览表 单位：% 项目; N2; CO; CO2; H2; O2; 热值. 数值; 31.69; 50.72; 16.64; 0.7; 0.25; 6487kJ/Nm3. 表2-7 净化后的焦炉煤气主要成分一览表 单位：% 干煤气成分; H2; CH4; CO; N2; CO2; O2; CmHn; 热值; S含量（总硫）. 体积%; 55.8; 24.6; 6.2; 8.1; 2.2; 0.6; 2.5; 16500kJ/Nm3; 200Nmg/m3. （2）十二水磷酸三钠的理化性质 十二水磷酸三钠：无色至白色针状结晶或结晶性粉末，无水物或含1~12分子的结晶水，无臭。十二水合物熔点73.4°C。易溶于水，不溶于乙醇。1%的水溶液pH值为11.5~12.1。在化工、纺织、印染、造纸、发电等行业中用作软水剂和洗涤剂，锅炉防垢剂。 （3）丙酮肟的理化性质 丙酮肟，又称为二甲基酮肟，相对密度：0.9113，熔点：60℃，闪点：47.2℃，沸点：134.8℃，毒性LD50：5500mg/kg，易溶于水和醇、醚等溶剂，主要用于工业锅炉内给水化学除氧剂，与传统锅炉化学除氧剂相比，具有用量少、除氧效率高、无毒、无环境污染等特点，是亚临界锅炉的停用保护和钝化处理的最佳药品，也是在中、高压锅炉给水中取代联氨等传统化学除氧剂的理想产品。 （4）缓蚀阻垢剂的理化性质 缓蚀阻垢剂：别名乙二胺四甲叉膦酸钠EDTMPS，是含氮有机多元膦酸，属阴极型缓蚀剂，与无机聚磷酸盐相比，缓蚀率高3~5倍。能与水混溶，无毒无污染，化学稳定性及耐温性好，在200℃下仍有良好的阻垢效果。EDTMPS在水溶液中能离解成8个正负离子，因而可以与多个金属离子螯合，形成多个单体结构大分子网状络合物，松散地分散于水中，使钙垢正常结晶被破坏。EDTMPS对硫酸钙、硫酸钡垢的阻垢效果好。加入锅炉中，缓蚀阻垢剂中的碱性物质，在炉内通过化学反应，与水中的钙、镁盐类反应生成水渣沉淀，通过锅炉定期排污排出，降低水中钙、镁离子的浓度，使其形不成水垢。 （5）杀菌灭藻剂的理化性质 杀菌灭藻剂，别名洁尔灭、苯扎氯铵。化学名十二烷基二甲基苄基氯化铵。是一种阳离子表面活性剂，属非氧化性杀菌剂，具有广谱、高效的杀菌灭藻能力，能有效地控制水中菌藻繁殖和粘泥生长，并具有良好的粘泥剥离作用和一定的分散、渗透作用，能有效地挖去藻类繁殖和粘泥增长，在不同的pH值范围内均有很好的杀菌；同时具有一定的去油、除臭能力和缓蚀作用。灭菌灭藻剂主要是用于循环水系统内。 （6）20%氨水理化性质 一种无色透明液体，有刺激性气味。熔点：-77.773°C，沸点：-33.34°C，密度0.91g/cm3。氨水易挥发出氨气，随温度升高和放置时间延长而挥发率增加，氨水有一定的腐蚀作用。储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （7）脱硝催化剂 本项目催化剂采用钒钛系（TiO2-V2O5-WO3）蜂窝催化剂，属于金属氧化物催化剂，TiO2是催化剂的载体。V2O5是催化剂最主要的活性成分，其主要作用是增加催化剂的活性及热稳定性，正常情况下不分解。 2.5主要生产设备及参数 本项目的主要工艺设备及参数见下表： 表2-8 主要生产设备及参数一览表 序号; 设备名称; 规格及性能参数; 单位; 数量; 备注. 一、锅炉间. 1; 锅炉; 17.6MPa，571℃，260t/h; 台; 1. 2; 送风机及电机; 140000m3/h，5300Pa，300kW; 套; 2. 3; 引风机及电机; 320000m3/h，11000Pa，1400kW; 套; 2. 4; 火检冷却风机及电机; 2000m3/h，3000Pa; 套; 2. 5; 煤气加热器; 设计工况烟气出口温度145ºC; 套; 1. 6; 布袋除尘器; 出口粉尘浓度5mg/Nm3; 套; 1. 7; 定排排污扩容器; DP-7.5，V=7.5m3; 台; 1. 8; 氮气储气罐; V=6m3; 台; 1. 9; 压缩空气储气罐; V=6m3; 台; 1. 10; 加药装置; /; 套; 1. 11; 汽水取样装置; /; 套; 1. 12; 煤气排水器; /; 台; 4. 二、汽轮机组. 1; 汽轮机; N80-16.7/566/566型，16.7MPa，566℃/566℃，超高温亚临界、一次再热、双缸单排汽、水冷凝汽式; 台; 1. 2; 发电机; 额定功率80MW，10.5kV，功率因数0.85; 台; 1. 3; 励磁机; 静止励磁; 套; 1. 4; 空气冷却器; 换热管材质316L不锈钢; 套; 1. 5; 凝结水泵及其配套电动机; 流量205m3/h，扬程250m，电机功率220kW，10.5kv，变频; 台; 2. 6; 低加疏水泵及其配套电动机; 流量28m3/h，扬程250m，电机功率45kW，380v，变频; 台; 2. 7; 水环真空泵; 抽干空气量~30kg/h，55kW，380V; 台; 2. 8; 电动双钩桥式起重机; 起重量75/20t，跨度25.5mA3; 台; 1. 9; 润滑油真空滤油机; 100L/min; 台; 1. 10; EH油滤油机; 20L/min; 台; 1. 11; 电动给水泵及其配套电机; 出口Q=286t/h，H=2320mH2O，2800kW10kV，变频; 台; 2. 12; 高低压旁路装置; 78t/h，16.7/3.878MPa，566/358.3°C； 90.5t/h，3.49/0.6MPa，566/160°C; 套; 1. 13; 内置式除氧器; 310t/h水箱容积65m3; 台; 1. 14; 连续排污扩容器; LP-3.5，V=3.5m3; 台; 1. 15; 机械通风冷却塔; Q=4000m3/h，钢结构，玻璃钢围护板，3座，填料高度1.5m，风机功率200kW，380V，IP55; 台; 3. 16; 循环水泵; 卧式单级双吸离心泵，Q=2400m3/h，H=20m，机械密封，叶轮SS304，水泵轴承测温；定子测温，带钢质底座; 台; 4. 17; 循环水泵配套高压电机; N=220kW，U=10KV，IP55，980r/min，电机轴承测温；定子测温，带钢制底座; 台; 4. 18; 加药装置; 溶解罐1台Ф1.5m×1.5m，碳钢衬塑，带1台搅拌器，2台计量泵，（1用1备），Q=0~630L/h，H=0~0.5MPa，N=2.5kW; 套; 1. 19; 旁滤水泵; 卧式单级单吸离心泵，Q=350m3/h，H=30m，1480r/min，机械密封；叶轮QT500；配电机45kW; 台; 2. 20; 循环水增压泵; 卧式单级单吸离心泵，Q=220m3/h，H=35m，1480r/min，机械密封；叶轮QT500；配电机37kW; 台; 2. 21; 浅层砂过滤器; 处理水量175m3/h；1套4罐，单罐直径1.6m；含滤料、配套电动阀及SS304电控柜; 套; 2. 22; 电动单梁悬挂起重机; 起重量5t，起升高度9m，跨度7m; 台; 1. 23; 潜污泵; Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW，自带电控箱；; 台; 2. 24; 排污降温池自吸泵; 立式耐高温自吸泵，Q=20m3/h，H=25m，1480r/min，机械密封；叶轮304；配电机5.5kW，配套SS304电控柜; 台; 2. 三、化学水处理系统. （1）; 锅炉补给水系统. 1; 反渗透装置; Q=17m3/h（25℃），回收率90%（三年内），脱盐率90%（三年内）; 套; 2. 2; EDI装置; Q=15m3/h（25℃），回收率90%（三年内）; 套; 2. 3; RO/EDI化学清洗装置; 与RO/EDI配套; 套; 1. 4; 水箱、水泵; 与系统配套; 批; 1. 5; 加药装置; 与系统配套; 批; 1. （2）; 凝结水精处理系统. 1; 再循环泵; Q=60~120m3/h，H=0.34~0.30MPa，N=15kW; 台; 1. 2; 树脂分离罐; DN900/DN1500 PN0.6MPa，Q235-B衬胶; 台; 1. 3; 阴再生罐; DN800 PN0.6MPa，Q235-B衬胶; 台; 1. 4; 阳再生兼贮存罐; DN1000 PN0.6MPa，Q235-B衬胶; 台; 1. 5; 废水树脂捕捉器; DN500 PN0.6MPa，Q235-B衬胶; 台; 1. 6; 电热水罐; V=4m3 DN1500 PN1.0MPa 不锈钢S30408材质; 台; 1. 7; 酸储存罐; V=10m3 Q235B衬胶; 台; 1. 8; 碱储存罐; V=10m3 Q235B衬胶; 台; 1. 9; 水泵; 与系统配套; 批; 1. 五、脱硝系统. 1; 稀释风机; 风量8200m3/h，风压6kPa，介质：热风，温度215~300℃，机壳材质低锰合金钢Q355B，叶轮材质Q460，带进出口补偿器及进口过滤器; 台; 2. 2; 稀释风机冷却水增压泵; Q=3m3/h，H=30m，碳钢; 台; 2. 3; 氨水蒸发器; 成套设备，本体材质304，蒸汽蒸发，15~20%氨水全蒸发，蒸发量200kg/h; 套; 1. 4; 氨水输送泵; Q=1m3/h，H=100m，304，电机防爆; 台; 2. 5; 卸氨泵; Q=30m3/h，H=20m，304，电机防爆; 台; 2. 6; 废水排出泵; Q=30m3/h，H=25m，吸程3m，304，带自吸罐，电机防爆; 台; 1. 7; 氨水罐; 厚度6mm，φ3.4×3.4m，304不锈钢; 台; 1. 六、脱硫系统. 1; 微型称重给料机; 0~400kg/h，含称重料斗、称重模块、螺旋给料机（变频）、锁气阀、喷射器、软连接，配套电控柜; 台; 2. 2; 工艺水泵; 流量10m3/h，扬程150m，电机22kW，304材质; 套; 2. 3; 钢制灰仓; 座; 1. 4; 新型给料机; Q=50t/h; 台; 1. 5; 真空罐车吸灰卸料器; 台; 1. 2.6平衡分析 2.6.1煤气平衡 （一）现状气平衡 根据建设单位提供资料，现状煤气平衡见下表： 表2-9 现状煤气平衡一览表 煤气种类; 序号; 产气环节; 万m3/h; 用气环节; 使用量万m3/h. 高炉煤气; 1; 2×1350m3高炉; 55.618; 热风炉及喷煤; 18.0925. 2; 1×360m2烧结（含脱硫脱硝）; 2.5865. 3; 1×198m2烧结（含脱硫脱硝）; 1.4049. 4; 炼钢：钢包烤包; 2.1465. 5; 52吨合金电炉; 0.191. 6; 连铸; 0.7611. 7; 轧钢—50加热炉; 1.4195. 8; 轧钢—80加热炉; 2.2712. 9; 轧钢—140加热炉; 3.9745. 10; 轧钢—180万吨带钢加热炉1; 2.1246. 11; 轧钢—180万吨带钢加热炉2; 2.1246. 12; 12MW发电机组; 1.36. 13; 20MW发电机组; 1.73. 14; 25MW发电机组; 2.8. 15; 110MW亚临界超高温汽轮发电机组发电; 12.2919. 16; 管道损失; 0.3392. 合计; 55.618; 合计; 55.618. 转炉煤气; 17; 2×100t转炉; 5.7272; 轧钢—180万吨带钢加热炉1; 0.7082. 18; 轧钢—180万吨带钢加热炉2; 0.7082. 19; 石灰窑; 1.325. 20; 转炉自用; 1.2814. 21; 110MW亚临界超高温汽轮发电机组发电; 1.67. 22; 损失及其他; 0.0344. 合计; 5.7272; 合计; 5.7272. 焦炉煤气; 23; 焦炉; 6.233; 焦炉自用; 1.246. 110MW亚临界超高温 汽轮发电机组发电; 2.2. 损失及其他; 0.037. 合计; 6.233; 合计; 3.483. 焦化项目建设完成后还有2.75万m3/h煤气剩余，用于本项目80MW煤气发电机组发电使用。. （二）本项目煤气平衡 本项目采用高炉煤气、转炉煤气及焦炉煤气进行发电，本项目建成后将25MW中温中压发电机组仅作备用机组，停用12MW中温中压发电机组和20MW煤气+烧结余热发电机组，富余出来的煤气用于本项目80MW超高温亚临界煤气发电机组；110MW发电机组焦化项目建设完成前使用高炉煤气和转炉煤气发电，焦化项目建设完成后使用高炉煤气和焦炉煤气发电，本项目建成后使用的转炉煤气量来源于110MW前期使用的转炉煤气量。根据项目可行性研究报告及现场调查核实，本项目煤气平衡见下表： 表2-10 本项目煤气平衡一览表 煤气种类; 序号; 产气环节; 万m3/h; 用气环节; 使用量万m3/h. 高炉煤气; 1; 2×1350m3高炉; 55.618; 热风炉及喷煤; 18.0925. 2; 1×360m2烧结（含脱硫脱硝）; 2.5865. 3; 1×198m2烧结（含脱硫脱硝）; 1.4049. 4; 炼钢：钢包烤包; 2.1465. 5; 52吨合金电炉; 0.191. 6; 连铸; 0.7611. 7; 轧钢—50加热炉; 1.4195. 8; 轧钢—80加热炉; 2.2712. 9; 轧钢—140加热炉; 3.9745. 10; 轧钢—180万吨带钢加热炉1; 2.1246. 11; 轧钢—180万吨带钢加热炉2; 2.1246. 12; 110MW亚临界超高温汽轮发电机组发电; 12.2919. 13; 80MW亚临界超高温汽轮发电机组发电; 5.89. 14; 管道损失; 0.3392. 合计; 55.618; 合计; 55.618. 转炉煤气; 15; 2×100t转炉; 5.7272; 轧钢—180万吨带钢加热炉1; 0.7082. 16; 轧钢—180万吨带钢加热炉2; 0.7082. 17; 石灰窑; 1.325. 18; 转炉自用; 1.2814. 19; 80MW亚临界超高温汽轮发电机组发电; 1.67. 20; 管道损失; 0.0344. 合计; 5.7272; 合计; 5.7272. 焦炉煤气; 21; 焦炉; 6.233; 焦炉自用; 1.246. 22; 110MW亚临界超高温 汽轮发电机组发电; 2.2. 23; 80MW亚临界超高温汽轮发电机组发电; 2.75. 24; 管道损失; 0.037. 合计; 6.233; 合计; 6.233. 2.6.2硫平衡 本项目根据各煤气用量及煤气中硫含量核算硫平衡，详见下表。 表2-11 项目硫平衡一览表 输入; 输出. 序号; 物料名称; 消耗量（万Nm3/a）; S含量; S（t/a）; 产出名称; 数量（t/a）; S（%）; S（t/a）. 1; 高炉煤气; 48298; 192mg/Nm3（H2S）; 87.277; 外排废气; 15.712. 2; 转炉煤气; 13694; 192mg/Nm3（H2S）; 24.746; 脱硫灰; 186.521. 3; 焦炉煤气; 22550; 200mg/Nm3（总硫）; 90.2. 4; 合计; 202.223; 202.233. 2.6.3水平衡 本项目建成后劳动定员从现有电站调配，不新增工作人员，故无生活用水新增。本项目用水主要为高炉煤气喷雾降温装置冷却用水、锅炉用水、脱盐水站用水、凝结水精处理间用水以及循环冷却池冷却用水等。 （1）高炉煤气喷雾降温装置用排水 高炉煤气喷雾降温装置采用的冷却水为新水，由中央水处理站新水给水系统供应，高炉煤气降温装置的用水量为2.1m3/h，50.4m3/d，降温过程中损耗量约为10%，则损耗的水量为0.21m3/h，5.04m3/d，降温产生的废水为1.89m3/h，45.36m3/d，废水经管道排入全厂水中央处理站处理达标后回用于各用水工序。 （2）锅炉用排水 根据建设单位提供资料，锅炉满负荷运行耗水量为260m3/h，用水为脱盐水，由本项目建设的除盐水站及凝结水精处理间提供。锅炉定期排水，排污率按2%计算，则锅炉排污水为5.2m3/h，124.8m3/d；凝结水精处理过程中蒸汽损耗率按1.5%计算，则损耗量为3.9m3/h，93.6m3/d；则锅炉补充水量为9.1m3/h，218.4m3/d，锅炉补充水由脱盐水站提供。锅炉排污水经管道排入全厂水中央处理站处理达标后回用于各用水工序。 （3）脱盐水站用排水 脱盐水站用水为脱盐水制备用水及设备冲洗用水，锅炉用水中250.9m3/h由凝结水精处理间提供，脱盐水站提供9.1m3/h；脱盐水站产水率为70%，则脱盐水站制备用水为13m3/h，312m3/d，根据设计，浓水产生量按进入水量的30%计，脱盐水站浓水产生量3.9m3/h，93.6m3/d。 本项目反渗透系统设备冲洗采用生产新水，制水设备冲洗用水量约为0.18m3/h，4.32m3/d，废水产生量3.89m3/d，排入全厂水中央处理站处理达标后回用于各用水工序。 （4）凝结水精处理间用排水 凝结水精处理间需要定期冲洗及树脂再生，用水由中央水处理站提供新水，冲洗约1月1次，每次1m3，12m3/a；约7天进行一次树脂再生，用水量为5m3/次，235.7m3/a。凝结水精处理间废水产生量为222.9m3/a，0.68m3/d，间断产生，废水排入全厂水中央处理站处理达标后回用于各用水工序。 （5）循环冷却水系统用排水 主要供给汽轮机凝汽器、发电机空冷器、汽轮机冷油器、辅机冷却水等发电机组设备冷却，为间接冷却回水，根据可研设计资料，循环冷却水系统用水总量为11990m3/h，287760m3/d，补充水由中央水站提供的软水。发电能力可达到设计规模的100%，则循环冷却水系统用水为11990m3/h，蒸发损失量约为2%，即239.8m3/h，5755.2m3/d。循环水中的盐分会不断地浓缩，为了维持系统的正常运行，需要不定时地进行排污，排污量为24m3/h，576m3/d。循环系统补充水量为263.8m3/h，6331.2m3/d，排污水排入全厂水中央处理站处理达标后回用于各用水工序。 （5）旁通过滤器反冲洗水 旁通过滤器处理水量均按最大考虑，旁通过滤器冲洗用水，用水量192m3/d，反冲洗废水172.8m3/d，废水排入全厂水中央处理站处理达标后回用于各用水工序。 表2-12 项目用排水情况一览表 序号; 用水环节; 用水量; 排水量. 总用水量（m3/d）; 循环水量（m3/d）; 新鲜水补充量（m3/d）; 纯水补充量（m3/d）; 废水量（m3/d）. 1; 煤气降温水; 50.4; 0; 50.4; 0; 45.36. 2; 锅炉; 6240; 6021.6; 0; 218.4; 124.8. 3; 脱盐水制备用水; 312; 0; 312; 0; 93.6. 4; 脱盐水站冲洗用水; 4.32; 0; 4.32; 0; 3.89. 5; 凝结水精处理间冲洗用水; 0.75; 0; 0.75; 0; 0.68. 6; 煤气发电机组循环冷却系统补充水; 287760; 281428.8; 0; 6331.2; 576. 7; 煤气发电机组旁过滤反冲洗用水; 192; 0; 192; 0; 172.8. 8; 合计; 294559.47; 287450.4; 559.47; 6549.6; 1017.13. 项目水平衡图详见下图： 图2-1 水量平衡图 单位m3/d 2.7劳动定员和工作制度 劳动定员：技术人员5人，机组运行人员36人，合计41人，均为厂内调配，全厂不新增人员。 工作制度：三班三倒，每班8小时，年工作330天。 2.8厂区平面布置 主厂房区布置在建设场地南部，由东向西依次布置汽机跨、除氧跨、锅炉跨、煤加及脱硫反应器，锅炉辅助间布置在锅炉跨的北侧，除尘器、引风机、烟囱、主变及35kV配电室、灰库及包装间、钙粉设备间布置在汽机跨、除氧跨的南侧。水处理区布置建设场地北部，区域内化水车间及室外水箱在北，新建冷却塔、利旧泵房在南。 本项目总平面布置图详见附图3。 2.9环保投资 本项目总投资30237.8万元，其中环保投资1011.9万元，占总投资比例3.35%，具体详见下表： 表2-13环保投资估算一览表 项目; 环保设施; 数量/规模; 投资 （万元）. 废气; 施工期; 施工粉尘; 洒水降尘; /; 0.5. 运营期; 锅炉烟气; 低氮燃烧器; 1套; 40. 脱硝系统（SCR）; 400. 脱硫系统; 300. 布袋除尘器; 4. 烟囱; 30. 烟气自动连续监测系统; 1个; 35. 废水; 施工期; 沉淀池; 1个，容积为2m3; 1.8. 运营期; 冷却塔; 3个; 80. 冷却水循环水池; 2个; 16. 雨水; 屋面及地面雨水沟; /; 17. 噪声; 消声器、减震垫等; 若干; 45. 固废; 垃圾箱; 若干; 0.4. 防渗; 按照分区防渗原则进行防渗处理; /; 42. 标识牌; 废气排放口标识牌; /; 0.2. 合计; /; 1011.9. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目利用云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司厂区内空地建设，不新增占地。由于厂区已完成地面清理及三通一平，因此，项目后期主要进行厂区建设、设备安装、给排水、供电设施的建设。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 施工期流程简述： （1）厂区建设：项目三通一平工作已完成，施工期将进行生产区厂房及其附属设施等的建设。 （2）设备安装：项目生产区基本厂房建设完成后，对所需要的设备进行采购、安装及调试。 （3）水电设施完善：设备安装完成后，对厂区内水电设施进行进一步建设、完善。 项目施工期产生的污染物主要为施工工地扬尘、施工车辆尾气、施工设备冲洗废水、施工人员生活污水、各种废弃建筑材料、施工人员生活垃圾、各类机械设备和物料运输的交通噪声；施工期产生的环境问题将随着施工期的结束而消失。 2、运营期工艺流程及产污节点 通过厂区的高炉、转炉、焦炉煤气管网将煤气送至电厂红线外1m，由煤气管道经过煤气换热器预热以后送至锅炉煤气燃烧器，下层高炉燃烧器上均设有点火装置。煤气和热风分别送进燃烧器喷入炉膛，在烧嘴口混合燃烧，通过燃烧器混合送入煤气锅炉燃烧采用两级点火方式，高能点火器点着液化石油气点火枪，再通过点火枪点燃主燃烧器。锅炉煤气燃烧产生的热将除氧除盐的水加热成17.5MPa.g、571ºC的蒸汽，经主蒸汽母管送至汽轮机做功，汽轮机带动发电机进行发电，发电送入厂区电网。从汽轮机排出的蒸汽经凝汽器冷凝为凝结水，由设置的两台煤气锅炉凝结水泵（一用一备）加压→低压加热器→除氧器→锅炉给水泵→高压加热器→最后进入锅炉循环使用。 锅炉烟气经引风机抽吸，经过煤气加热器换热降温后的锅炉烟气先进行脱硝处理，然后经烟道送至脱硫塔（钙基干法脱硫工艺）及布袋除尘器除尘一体化设施净化后，处理达标的烟气经排气筒排放，锅炉废气排放口装设烟气自动连续监测系统，并与生态环境部门监测中心联网，监测指标为：烟尘、SO2、NOx、氧含量、烟温、流量等。 汽轮机凝汽器、发电机空冷器、汽轮机冷油器、变频器冷却水等冷却水仅温度升高，未受其他污染。利用余压，经各发电机组对应的机械通风冷却塔冷却后进入其下方的集水池，自流至循环水独立的吸水管，再由循环水泵组加压分别送至各汽机及其配套辅机用户循环使用。其中，脱盐水制备系统提供满足锅炉给水要求的二级除盐水。为了满足锅炉给水水质标准，同时考虑避免频繁清洗锅炉。处理流程为：自厂区中央水处理站提供的一级反渗透水进入原水箱，由清水泵将水送至过滤器处理，出水经仙福公司现有脱盐水站（工艺为一级反渗透+EDI的水处理系统）处理后用泵将水送至除氧器除氧后供给锅炉。 生产工艺流程及产污环节见下图。 图2-3 项目工艺流程及产污节点图 （1）除盐水站工艺流程简述： 一级反渗透水（原水）→原水箱→二级反渗透提升泵→二级反渗透保安过滤器→二级反渗透高压泵→二级反渗透机组→二级反渗透产水箱→EDI提升泵→EDI装置→除盐水箱→除盐水泵→锅炉。 ①反渗透 反渗透装置是利用反渗透原理，用足够的压力使溶液中的溶剂（一般是水）通过反渗透膜（或称半透膜）而分离出来。反渗透法能适应各类含盐量的原水，尤其是在高含盐量的水处理工程中，加上大于自然渗透压的压力，使渗透向相反方向进行，把源水中的水分子压到膜的另一边，变成洁净的水，从而达到除去水中盐分的目的，反渗透设备在除盐的同时，也将大部分细菌、胶体及大分子量的有机物去除。反渗透设备每天冲洗，定期更换反渗透膜，产水率为70%。 ②电去离子（EDI）系统 主要是在直流电场的作用下，通过隔板的水中电介质离子发生定向移动，利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。电渗析器的一对电极之间，通常由阴膜，阳膜和隔板（甲、乙）多组交替排列，构成浓室和淡室（即阳离子可透过阳膜，阴离子可透过阴膜）。 淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜，被浓室中的阴膜截留；水中阴离子向正极方向迁移阴膜，被浓室中的阳膜截留，这样通过淡室的水中离子数逐渐减少，成为淡水，而浓室的水中，由于浓室的阴阳离子不断涌进，电介质离子浓度不断升高，而成为浓水，从而达到淡化、提纯、浓缩或精制的目的，此系统无需酸碱再生。 ③保安过滤器 保安过滤器，属于精滤设备，过滤器为不锈钢外壳，内装填过滤精度为5μm的聚丙烯熔喷滤芯，在压力的作用下，使原液通过滤芯，滤渣留在管壁上，滤液透过滤芯流出，从而达到过滤的目的。主要用在多介质预处理过滤之后，反渗透、超滤等膜过滤设备之前，用来滤除经多介质过滤后的微量悬浮颗粒、胶体、微生物等（例如微小的石英砂颗粒等），以确保水质过滤精度及保护膜过滤元件不受大颗粒物质的损坏。保安过滤器不需要冲洗，定期更换滤芯。 - 凝结水精处理系统 本系统全部凝结水进行精处理，设置一套全流量凝结水精处理装置，工艺流程：凝结水泵出水→体外再生高速混床→树脂捕捉器→轴封加热器。凝结水精处理系统混床运行、再生、投运等采用DCS程序控制。 ①高速混床 水从混床上部进入床体，透过树脂后从下部出水装置流出。由于水帽在设备内均匀分布，使得水能均匀地流经树脂层，使每一部分的树脂都得到充分的利用，可以使制水量达到最大的限度；光滑的弧形不锈钢多孔板可减少对树脂的附着力，使树脂输送非常彻底。混床失效后，树脂从底部输出，输送完毕后，再生系统的阳塔备用树脂从混床上部输入，进入下一运行周期。混床投运时需经再循环泵循环冲洗，出水合格后方可投入运行。混床内装有强酸阳树脂和强碱阴树脂的混合树脂。凝结水中的阳离子与阳树脂反应而被除去，阴离子与阴树脂反应而被除去。 ②树脂捕捉器 捕捉器内部滤元为篮筐式结构，滤元绕丝间隙为0.2mm，带少量树脂的水透过滤元流出，树脂被滤元截留。设备设计成带圆周骨架的易拆卸结构，在检修时不需管道解体的情况下打开罐体检查并可以取出过滤元件，清除堵塞污赃物，方便了运行与维修。捕捉器进出口压差超过设定值时，需要反冲洗。当混床出水装置有碎树脂漏出或发生漏树脂事故，树脂捕捉器可以截留树脂，以防树脂漏入热力系统中，影响锅炉炉水水质。 （3）SCR脱硝工艺 - 本项目采用SCR脱硝工艺，SCR技术是在金属催化剂作用下，在320℃~400℃的温度范围内，以NH3作为还原剂，将NOx还原成N2和H2O。其主要反应方程为： - 图2-5 SCR工作原理图 - 本项目选用20%浓度氨水为脱硝还原剂，脱硝系统基本设计参数和主要技术性能参数如下表所示。 表2-14 脱硝系统基本设计参数表 序号; 项目名称; 单位; 设计工况. 1; 设计烟气量（标湿）; Nm³/h; 320000. 2; 烟气温度; ℃; 320~400. 3; SCR脱硝入口NOx浓度（标干，3%O2，以NO2计）; mg/Nm3; ≤200. 4; SCR脱硝入口烟尘浓度（标干，3%O2）; mg/Nm3; ≤10. 5; 烟气含氧量; %; 2.04. 表2-15 脱硝系统主要技术性能参数表 序号; 项目名称; 单位; 数值. 1; SCR脱硝出口NOx浓度（标干，3%O2，以NO2计）; mg/Nm3; ≤50. 2; 氨逃逸量; ppm; ≤3. 3; SO2/SO3转化率; %; ≤1. 4; 装置可用率; %; 98. 5; 催化剂正常运行温度; ℃; 320~400. - （4）烟气脱硫 本项目采用钙基干法脱硫工艺。 钙基脱硫工艺主要吸收剂储存系统、喷射输送系统、反应器系统、布袋除尘系统、脱硫灰处理系统及仪表用气系统等组成，钙基喷射干法脱硫技术是将高活性氢氧化钙脱硫剂喷射入烟气中与烟气中SO2发生化学反应，将烟气中的SO2吸收净化。 下图为典型钙基脱硫工艺流程： 图2-4 钙基干法脱硫典型流程图 钙基干法脱硫灰主要由碳酸钙、亚硫酸钙、硫酸钙、氢氧化钙等组成。脱硫灰作为原材料或建筑材料的应用受到其成分的影响。 - （5）除尘系统 本工程锅炉为燃气锅炉，锅炉出口烟气设置脱硫系统，采用钙基干法脱硫工艺，高活性氢氧化钙粉用作烟气脱硫的吸附剂，通过化学吸附去除烟气中的SO2。钙基干法脱硫后的烟气中粉尘的成分主要为CaSO3、CaSO4、CaCO3及煤气中少量的粉尘。布袋除尘器配套有相应的气力输灰系统、灰库及控制系统。 本工程除灰系统采用正压气力输灰系统，将除尘器灰斗收集的脱硫灰输送至灰库。本工程共设气力输送系统1套和灰库系统1套。 除灰系统设计范围包括从除尘器灰斗出口开始至灰库排灰设备出口为止的所有工艺设备、管道、耐磨弯头等。 除灰系统主要工艺流程及运行方式如下： 除尘器下灰斗→手动插板阀→气动进料阀→仓泵→输送管道→灰库→负压罐车吸灰卸料器→装车外运。 - 气力输送系统：除尘器下设置一套气力输送系统，系统出力按锅炉额定负荷下所燃用设计燃料排灰量的150%设计，每个灰斗下设置独立仓泵，不同灰斗的仓泵轮换输灰，输送方式为正压浓相输送。输灰系统的控制具备远程和就地两种方式，正常运行方式为系统控制自动输灰。 - 灰库系统：本工程建设1座钢制灰库，灰库几何容积为135m3；灰库出口设置有手动插板阀、电动插板阀、星型给料机和负压罐车吸灰卸料器，可以方便控制灰库卸料，灰库脱硫灰采用负压吸排罐车外运，脱硫灰吨袋在堆存、转运过程中需叉车配合操作；脱硫灰处理由业主负责；同时为使灰库正常运行，灰库配备仓顶除尘器、真空压力释放阀、高低料位计等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、厂区项目情况介绍 根据现场踏勘和建设单位提供资料，目前，云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司已建成2座1350m3高炉、烧结、转炉炼钢、电炉炼钢、轧钢，石灰窑生产线，12MW中温中压煤气发电机组，20MW中温中压煤气+烧结余热发电机组，25MW中温中压煤气发电机组，100MW超高温亚临界煤气发电机组，现阶段正在建设焦化项目。 本项目为能源综合利用升级改造项目，即新建1套80MW超高温亚临界煤气锅炉煤气发电机组，利用厂内富余高炉煤气、转炉以及焦炉煤气进行发电。 随着新建配套100万吨/年焦化项目，须对钢焦联产后的煤气进行重新平衡。根据富余煤气量估算，仅一台100MW超高温亚临界煤气发电站不足以完全消纳钢厂内的富余煤气。本项目建成后考虑将25MW中温中压发电机组仅作备用机组，停用12MW中温中压发电机组、20MW煤气+烧结余热发电机组。 项目环保手续办理情况详见下表： 表2-16 相关工程手续办理情况一览表 序号; 工程名称; 相关手续. 1; 1350m3高炉（2座）、烧结、转炉炼钢、轧钢; 2019年云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司委托重庆浩力环境影响评价有限公司编制了《云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产能置换技术升级改造项目环境影响报告书》；. 2020年取得《云南省生态环境厅关于云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产能置换技术升级改造项目环境影响报告书》的批复，云环审[2020]1-2号；. 2022年5月取得《云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产能置换技术升级改造项目（一期工程）竣工环境保护验收报告》的验收意见，其中一期工程包含1座1350m3高炉、1座360m2烧结机、1座100t转炉、140万t/a高速棒材生产线1条、20000Nm3/h空分装置1套、9.5万m3转炉煤气柜及相关的辅助设施，并已经拆除原有450m3高炉、580m3高炉、3座35t转炉以及90m2烧结机。. 2; 12MW发电机组; 2008年云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司委托中国环境科学研究院编制了《高炉煤气余热电站和低品位矿石利用备料场技术改造项目环境影响报告表》；. 2009年取得《高炉煤气余热电站和低品位矿石利用备料场技术改造项目环境影响报告表》的批复，玉环许准[2009]18号；. 2010年取得《高炉煤气余热电站和低品位矿石利用备料场技术改造项目竣工环境保护验收监测表》，玉环监字（验）[2010]020号。. 3; 25MW发电机组; 2011年12月，玉溪仙福钢铁（集团）有限公司委托昆明理工大学编制了《25MW高炉剩余煤气余热发电站工程环境影响报告表》。. 2012年2月26日，新平县环保局审批了《25MW高炉剩余煤气余热发电站工程建设项目环境影响报告表》（新环审[2012]9号）。. 2014年取得《25MW高炉剩余煤气余热发电站工程建设项目竣工环境保护验收监测表》[新环监字（验）〔2014〕2号]。. 4; 20MW发电机组; 2017年4月云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司委托煤炭科学技术研究院有限公司编制完成了《20MW烧结余热回收发电站工程环境影响报告表》。. 2017年5月12日取得新平彝族傣族自治县环境保护局下发的：《新平县环境保护局关于20MW烧结余热回收发电站工程环境影响报告表的批复》，新环审[2017]7号。. 2019年4月，建设单位委托云南寄傲环境科技有限公司编制完成了《20MW烧结余热回收发电站工程建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。. 5; 110MW发电机组; 2022年9月1日云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司委托云南寄傲环境科技有限公司编制《云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司能源综合利用升级改造项目环境影响报告表》，建设完成后项目发生重大变更，2024年8月又委托云南寄傲环境科技有限公司编制完成了《云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司能源综合利用升级改造项目（重大变更）》。. 2024年8月20日取得了玉溪市生态环境局新平分局关于云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司能源综合利用升级改造项目（重大变更）环境影响报告表的批复，玉环新局审[2024]13号。. 2025年3月，建设单位委托云南浩辰环保科技有限公司编制完成了《云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司能源综合利用升级改造项目（重大变更）竣工环境保护验收监测报告表》。. 6; 焦化工程; 2024年6月建设单位委托云南博曦环境影响评价有限公司编制的《云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司配套100万吨/年焦化建设项目环境影响报告书》。. 2024年8月12日，取得了云南省生态环境厅关于云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司配套100万吨/年焦化建设项目环境影响报告书的批复（云环审〔2024〕1-5号），项目现阶段正在建设中。. 2、相关工程的现状 相关工程根据各项目环评报告、验收报告及现场调查情况汇总如下表所示。 表2-17 相关工程现状一览表 序号; 工程名称; 工程内容; 现状. 1; 12MW发电机组; 配套75t/h煤气锅炉1套，配套建设电站锅炉除盐水站、循环泵站、玻璃钢冷却塔循环冷却水系统等相关配套设备设施。; 年发电量7200万kW·h。. 2; 25MW发电机组; 配套130t/h煤气锅炉、25MW纯凝汽式汽轮发电机组及20t/h锅炉补给水系统（四座逆流机械通风冷却塔，每座冷却塔冷却水量2000m3/h）、烟风系统、循环冷却水处理系统等; 年发电量14618万kW·h. 3; 20MW发电机组; 配套50t/h煤气锅炉、29.5t/h余热锅炉，以及1×20MW补汽凝式汽轮发电机组、化学除盐水站（处理能力160t/h）、软水站（处理能力75t/h）、除氧系统（除氧器出力50t/h）、锅炉排污系统及加药系统等; 年发电量1.4亿kW·h. 3、污染物治理措施及达标情况 经现场调查，各相关工程污染物治理措施如下表所示。 表2-18 污染措施一览表 序号; 工程名称; 污染物类型; 措施. 1; 新1号高炉; 高炉煤气; 高炉煤气经过重力除尘、旋风除尘、布袋处理后进入煤气总管网，再送至各个用气点。. 2; 新2号高炉; 高炉煤气; 高炉煤气经过重力除尘、旋风除尘、布袋处理后进入煤气总管网，再送至各个用气点。. 3; 2×100转炉; 转炉煤气; 设置2个集气罩、2套干法除尘（LT干法静电除尘技术）处理转炉一次烟气，集气效率95%，除尘效率≥99.9%。. 4; 12MW发电机组; 废气; 安装低氮燃烧器，燃烧后的废气主要污染物为烟尘、SO2、NOX，经60m高、烟囱内径4.0m的烟囱高空排放。. 废水; 锅炉蒸汽冷凝后循环回用，设备冷却水经2套NH-2000型冷却塔冷却后循环使用。除盐水站、软水站树脂再生、锅炉排污水废水排入一个8m×4m×3.5m的收集池，用作道路降尘洒水或炼铁冲渣水，不外排。 生活污水全部进入现有厂区生活污水处理站处理，处理后的中水作绿化用水或高炉冲渣水，不外排。. 噪声; 主要采取锅炉排汽口加消声器，风机加隔声罩，以及通过车间厂房墙壁等措施隔声降噪。. 固废; 废润滑油用专门的储油桶收集后送烧结车间危险废物贮存库暂存，用作烧结链板机润滑，生活垃圾统一收集后处理。. 5; 25MW发电机组; 废气; 锅炉采用低NOX燃烧技术，锅炉烟气通过省煤器、空气预热器换热后，由引风机抽出，送入高度为60m、出口直径4.5m的钢筋混凝土烟囱排入大气。. 废水; 废水主要有循环冷却水、化学水处理间排污水和锅炉排污水。设备冷却水经冷却后循环使用；化学水处理排污水和锅炉排污水经中和处理后进入一个50m3的集水池，用作高炉冲渣，不外排。 生活污水全部进入现有厂区生活污水处理站处理，处理后的中水作绿化用水或高炉冲渣水，不外排。. 噪声; 通过选用低噪声设备，对泵与管道连接处采取软连接，减轻因管道共振产生的噪声；在锅炉排气口上加装消声器，控制室等工作环境区域设置有效的隔音设施；转动设备大部分安装在封闭厂房内，厂房安装隔声门窗，厂房周围种植一些适应性强的植物，设置绿化隔离带等，降低项目所产生的噪声对厂界的影响。. 固废; 废润滑油用专门的储油桶收集后送烧结车间危废废物贮存库暂存，用作烧结链板机润滑，生活垃圾统一收集后由当地环卫部门统一清运。. 6; 20MW发电机组; 废气; 煤气余热锅炉排放的废气通过一根高60m、烟囱内径为1.6m的烟囱排放，烟囱配套有烟气在线监测系统，对锅炉废气污染物浓度进行实时跟踪监测。 烧结余热锅炉无废气外排。. 废水; 本项目除盐水站、软水站废水收集后用于仙福集团内高炉冲渣。锅炉排水经一个容积58m³的收集池沉淀后回用于高炉冲渣。循环冷却水经冷却后循环使用。酸碱废液经收集经中和处理后进入一个25MW设置的容积为50m3的集水池中，用作高炉冲渣，不外排。 生活污水全部进入现有厂区生活污水处理站处理，处理后的中水作绿化用水或高炉冲渣水，不外排。. 噪声; 设备选用低噪声设备；大型设备基座设置减震垫；风机等设置消声器；对泵与管道连接处采取软连接，减轻因管道共振产生的噪声；控制室、软水站等布置在室内，利用墙体隔声. 固废; 产生的废活性炭不属于危险固废，为一般固废，经收集后由废活性炭回收公司回收；废树脂经收集后更换后由厂家回收带走。废润滑油收集后交由有资质的单位处置，生活垃圾统一收集后由当地环卫部门统一清运及处置。. 7; 110MW发电机组; 废气; 锅炉废气：采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经石灰-石膏法脱硫+湿式电除尘后，通过1根80m高烟囱排放，灰仓粉尘和锅炉烟气处理后一同通过80m烟囱排放，安装在线监测系统1套，监测指标：烟尘、SO2、NOx、氧含量、烟温、烟气量等，并与生态环境管理部门监测中心联网。. 废水; 生产废水：高炉煤气柜柜体底部油沟排水、底板冷凝水排水等生产废水收集至煤气柜柜区设置的防渗漏隔油池（钢筋混凝土结构）处理后排入厂区生产废水管网；送风机、引风机、脱硫系统等冷却排水，废水经冷却后重复使用，排污水定期排入生产废水管网；旁通过滤器反洗水排入生产废水管网。凝结水精处理间、除盐水站、煤气排水器等排水排入生产废水管网。锅炉排污水通过排污扩容器减压降温后回收至循环水池。蒸气疏放水大部分经疏水扩容器回收利用，小部分排入地沟，和其他工业排放水一起排入生产废水管网，进入的中央水处理站处理达标后回用。 生活污水：依托厂区现有生活污水处理站处理后全部回用。. 噪声; 选用低噪声设备、风机安装消声器、厂房隔声。. 固废; 废乳化油、废润滑油：统一收集暂存于仙福公司现有危险废物贮存库内，委托处置。 废过滤介质、离子交换树脂：更换后由厂家回收带走。 脱硫石膏：收集于石膏仓贮存，委托处置。 废催化剂：更换后由厂家直接带走。 生活垃圾：设置垃圾桶收集后统一处置。. 8; 焦化工程; 焦化煤气; 焦化工程焦炉副产品焦炉煤气，产气量43803.5万m3/a，主要用于本工程炼焦系统、脱硝设施及仙福钢铁厂发电使用，本项目焦炉采用焦炉煤气加热，使用量为焦炉煤气17960万m3/a，脱硝系统用煤气量为12.5万m3/a，剩余25831万m3/a焦炉煤气送至仙福钢铁厂100MW发电系统使用。. 4、污染物排放量 本项目建成后替代12MW中温中压煤气发电机组，20MW中温中压煤气+烧结余热发电机组，25MW中温中压煤气发电机组，因此污染物排放量只核算三个电站的情况。 （一）废气 三个电站近两年未运行，根据2022年~2023年年度执行报告中各电站废气污染物排放量如下表： 表2-19 现有电站大气污染物排放量核算表 时间; 排放源名称; 排放口类型; 污染物排放量. 颗粒物; SO2; NOx. 2022年; 12MW煤气电站锅炉尾气排口; 主要排放口; 3.789; 31.57; 33.417. 20MW煤气电站锅炉尾气排口; 主要排放口; 6.944; 66.087; 27.665. 25MW煤气电站锅炉尾气排口; 主要排放口; 2.09; 17.902; 11.402. 合计; /; 12.823; 115.559; 72.484. 2023年; 12MW煤气电站锅炉尾气排口; 主要排放口; 6.75; 46.08; 69.87. 20MW煤气电站锅炉尾气排口; 主要排放口; 6.72; 45.22; 30.67. 25MW煤气电站锅炉尾气排口; 主要排放口; 2.35; 20.4; 15.73. 合计; /; 15.82; 111.7; 116.27. 3个电站平均; 14.325; 113.630; 94.377. 根据年度执行报告和自行监测报告，3个电站废气均能达标排放，排口排放总量均低于许可排放量。 （二）废水 电厂废水主要为煤气锅炉及脱盐水站排污、软水站排污、冷却塔排污，收集后至全厂中央水处理站，处理后回用于各用水环节，无外排。 （三）噪声 电厂噪声源主要是锅炉、汽轮机、发电机、冷却塔、风机、水泵等，噪声源强70~100dB（A），焦化工程噪声源主要是粉碎机、捣固站、转运站、焦炉机械、锅炉等，通过厂房隔声、消声器、基础减振等措施减少噪声。 根据企业自行监测报告，仙福公司厂界噪声值昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 （四）固废 产生的固废废过滤介质和废树脂，更换后由厂家带走回收利用；废润滑油、废乳化油、危险化学品包装桶收集暂存于仙福公司危险废物贮存库，委托有资质单位处置；生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置，固废都合理处置，处置率100%。 5、相关工程存在的环境问题 根据现场调查情况和建设单位提供的竣工环境保护验收监测报告，高炉、烧结、转炉炼钢、电炉炼钢、轧钢以及石灰窑生产线不存在环境问题。 现有12MW和20MW电站使用的煤气经系统净化（重力、旋风、布袋除尘）后使用，燃烧废气未进行脱硫脱硝处理。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境空气质量现状 3.3.1环境空气执行标准 项目选址位于云南新平产业园区绿色钢城片区，项目所在区域为二类区，环境空气质量六项基本因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值（2026年3月1日起2030年12月31日执行过渡阶段浓度限值，2031年1月1日起执行基本项目浓度限值），标准限值如下表所示。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 平均时间; 过渡阶段浓度限值; 浓度限值; 备注. 一级; 二级; 一级; 二级. SO2; 年平均; 20; 60; 20; 20; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准. 日平均; 50; 150; 50; 50. 1小时平均; 150; 500; 150; 150. NO2; 年平均; 40; 40; 30; 30. 日平均; 80; 80; 50; 50. 1小时平均; 200; 200; 200; 200. NOx; 年平均; 50; 50; 40; 40. 日平均; 100; 100; 70; 70. 1小时平均; 250; 250; 250; 250. TSP; 年平均; 80; 200; 80; 200. 日平均; 120; 300; 120; 300. PM10; 年平均; 40; 60; 20; 50. 日平均; 50; 120; 50; 100. PM2.5; 年平均; 15; 30; 10; 25. 日平均; 35; 60; 25; 50. CO（单位：mg/m3）; 日平均; 4; 4; 4; 4. 1小时平均; 10; 10; 10; 10. O3; 日最大8小时平均; 100; 160; 100; 160. 1小时平均; 160; 200; 160; 200. 3.3.2所在区域达标判定 ①达标区 本项目位于云南新平产业园区绿色钢城片区，根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，2024年，中心城区环境空气质量一级240天，二级124天，超标2天。与去年同期相比，一级天数增加29天，二级天数减少18天，超标天数减少了10天。其中，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为19.6μg/m²，中心城区环境空气质量优良天数比率为99.5%，较上年同期上升2.8个百分点；江川区、澄江市、通海县、华宁县、易门县、峨山县、新平县、元江县空气质量优良天数比率分别为99.4%、100%、99.4%、99.7%、99.7%、99.4%、99.7%、99.4%。 本次评价收集新平县环境监测站的环境空气质量指数（AQI）有效监测数据进行环境质量现状调查与评价，基本污染物环境质量现状监测结果如下： 表3-2 新平县2024年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6.09; 60; 10.15; 达标. 24h平均第98百分位数; 10; 150; 6.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 7.31; 40; 18.28; 达标. 24h平均第98百分位数; 14; 80; 17.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 24.09; 70; 34.41; 达标. 24h平均第95百分位数; 55; 150; 36.67; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 600; 4000; 15.00; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 74; 160; 46.25; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 16.78; 35; 47.94; 达标. 24h平均第95百分位数; 43; 75; 57.33; 达标. 根据上表监测数据可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO六项污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2026）二级标准执行过渡阶段浓度限值，项目所在区域为达标区。 ②补充监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，项目拟建位置位于云南省玉溪市新平产业园区绿色钢城片区，因此，本环评环境空气质量现状补充监测数据引用《云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司配套100万吨/年焦化建设项目环境影响报告书》中环境质量现状调查的监测数据可行。 监测时间：2024年7月6日-7月13日； 监测点：拟建厂址； 监测因子：TSP、NOx、氨（选取与本项目有关的特征因子）； 采样方法：连续监测7天，取日均值； 检测结果：详见下表。 表3-3云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司配套100万吨/年焦化建设项目环境空气质量监测数据 单位：ug/m³ 采样点; 监测因子; 采样日期; 监测结果; 标准值; 达标情况. 云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司配套100万吨/年焦化建设项目拟建厂址; TSP; 2024.07.06（08：47）～2024.07.07（08：47）; 105; 300; 达标. 2024.07.07（09：12）～2024.07.08（09：12）; 107; 达标. 2024.07.08（09：31）～2024.07.09（09：31）; 107; 达标. 2024.07.09（09：55）～2024.07.10（09：55）; 108; 达标. 2024.07.10（10：3）～2024.07.11（10：13）; 106; 达标. 2024.07.11（10：29）～2024.07.12（10：29）; 108; 达标. 2024.07.12（10：38）～2024.07.13（10：38）; 107; 达标. NOx（日均值）; 2024.07.06（08：47）～2024.07.07（08：47）; 35; 100; 达标. 2024.07.07（09：12）～2024.07.08（09：12）; 35; 达标. 2024.07.08（09：31）～2024.07.09（09：31）; 36; 达标. 2024.07.09（09：55）～2024.07.10（09：55）; 36; 达标. 2024.07.10（10：3）～2024.07.11（10：13）; 36; 达标. 2024.07.11（10：29）～2024.07.12（10：29）; 36; 达标. 2024.07.12（10：38）～2024.07.13（10：38）; 38; 达标. NOx（小时均值）; 2024.07.07; 02：00～03：00; 21; 250; 达标. 02：00～03：00; 37; 达标. 08：00～09：00; 37; 达标. 20：00～21：00; 20; 达标. 2024.07.08; 02：00～03：00; 23; 达标. 02：00～03：00; 35; 达标. 08：00～09：00; 39; 达标. 20：00～21：00; 21; 达标. 2024.07.09; 02：00～03：00; 23; 达标. 02：00～03：00; 39; 达标. 08：00～09：00; 40; 达标. 20：00～21：00; 23; 达标. 2024.07.10; 02：00～03：00; 15; 达标. 02：00～03：00; 39; 达标. 08：00～09：00; 39; 达标. 20：00～21：00; 15; 达标. 2024.07.11; 02：00～03：00; 17; 达标. 02：00～03：00; 33; 达标. 08：00～09：00; 38; 达标. 20：00～21：00; 20; 达标. 2024.07.12; 02：00～03：00; 19; 达标. 02：00～03：00; 37; 达标. 08：00～09：00; 34; 达标. 20：00～21：00; 16; 达标. 2024.07.13; 02：00～03：00; 17; 达标. 02：00～03：00; 36; 达标. 08：00～09：00; 39; 达标. 20：00～21：00; 19; 达标. 氨; 2024.07.07; 02：00～03：00; 50; 200; 达标. 02：00～03：00; 60; 达标. 08：00～09：00; 70; 达标. 20：00～21：00; 60; 达标. 2024.07.08; 02：00～03：00; 50; 达标. 02：00～03：00; 40; 达标. 08：00～09：00; 70; 达标. 20：00～21：00; 70; 达标. 2024.07.09; 02：00～03：00; 50; 达标. 02：00～03：00; 60; 达标. 08：00～09：00; 60; 达标. 20：00～21：00; 50; 达标. 2024.07.10; 02：00～03：00; 60; 达标. 02：00～03：00; 60; 达标. 08：00～09：00; 50; 达标. 20：00～21：00; 60; 达标. 2024.07.11; 02：00～03：00; 50; 达标. 02：00～03：00; 50; 达标. 08：00～09：00; 50; 达标. 20：00～21：00; 50; 达标. 2024.07.12; 02：00～03：00; 60; 达标. 02：00～03：00; 60; 达标. 08：00～09：00; 70; 达标. 20：00～21：00; 60; 达标. 2024.07.13; 02：00～03：00; 60; 达标. 02：00～03：00; 60; 达标. 08：00～09：00; 50; 达标. 20：00～21：00; 50; 达标. 根据上表结果，项目区TSP和NOx能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准浓度限值，氨能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值。项目所在区域环境空气质量良好。 综上所述，项目区域常规污染物和特征污染物均满足要求，所处区域属于环境空气质量现状达标区。 3.2地表水环境 3.2.1地表水环境执行标准 项目东侧430m为平甸河大开门下游，项目东北侧490m为化念河，平甸河及化念河在项目区东侧汇合，汇合后为小河底河，小河底河经石屏进入元江，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，本项目属于小河底河新平-元江保留区，该用水区由新平县大开门至元江县入元江口，全长115.5km，自北向东南流经新平、石屏，2020年水质目标为Ⅲ类，规划水平年2030年水质目标Ⅲ类。本项目水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。标准限值见下表。 表3-4 《地表水环境质量标准》 序号; 项目; 标准值; 序号; 项目; 标准值. 1; 水温; 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2; 2; pH值; 6～9. 3; 溶解氧; ≥5; 4; 高锰酸盐指数; ≤6. 5; CODCr; ≤20; 6; NH3-N; ≤1.0. 7; TP; ≤0.2（湖、库0.05）; 8; TN; ≤1.0. 9; 铜; ≤1.0; 10; 锌; ≤1.0. 11; 氟化物; ≤1.0; 12; 硒; ≤0.01. 13; 砷; ≤0.05; 14; 汞; ≤0.00001. 15; 镉; ≤0.005; 16; Cr6+; ≤0.05. 17; 铅; ≤0.05; 18; 氰化物; ≤0.2. 19; 酚; ≤0.005; 20; 石油类; ≤0.05. 21; 阴离子表面活性剂; ≤0.2; 22; 硫化物; ≤0.2. 23; 粪大肠菌群; ≤10000; 24; 锰; 0.1. 单位：1、PH无量纲；2、温度：℃；粪大肠菌群个/L；3、其余mg/L。. 3.2.2地表水环境质量现状 （1）地表水体达标分析 根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，2024年，全市17个河流水质监测断面中，水质状况优符合Ⅰ～Ⅱ类标准的断面12个，占70.6%；水质状况良好符合Ⅲ类标准的断面3个，占17.6%。断面水质优良率88.2%；水质状况轻度污染符合Ⅳ类标准断面2个，占11.8%；无中度、重度污染断面。 项目属于嘎洒江（元江）水流，根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，项目下游居拉里拉大桥（省控断面）水质2024年可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，项目所在区域为地表水环境质量达标区。 （2）补充监测 本次地表水环境质量现状监测引用《云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司配套100万吨/年焦化建设项目》数据，点位布设及数据有效性可以满足本次评价要求。 监测项目：pH、SS、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、硫酸盐、硝酸盐、氯化物、铁、锰、苯、苯并[a]芘、甲苯、荧蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（1,2,3-cd）芘、苯并（g,h,i）苝。 监测断面：项目区上游500m平甸河断面，项目区上游500m化念河断面，项目区下游500m小河底河断面。 监测频次：监测点的采样方法及样品分析方法均按国家环保总局颁布的技术规范及有关规定执行。采样3天，每天一次，采样时间为2023年5月10日至13日，共监测三天。 评价方法：评价采用导则推荐的单项污染指数法，即： 式中：Sij――单因子污染指数； Cij――污染物浓度实测值，mg/L； Csj――地表水水质标准，mg/L。 pH的标准指数为： pHj≤7.0 pHj＞7.0 SpHj――pH单因子污染指数； pHj――pH实测值； pHsd、pHsu――标准上限或下限值。 DO的标准指数为： SDO,j――pH单因子污染指数； DOj――j点溶解氧的实测值； DOf――饱和溶解氧浓度。 T――水温，℃ 评价标准：《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中规定的Ⅲ类水质标准执行。 经整理归纳后，主要结果列于下表。 表3-5 引用地表水监测结果 （注：pH无量纲，其余单位均为：mg/L） 项目; 采样日期; 项目区上游500m平甸河断面（DB01）; 项目区上游500m化念河断面（DB02）; 项目区下游500m小河底河断面（DB03）; （GB3838－2002）Ⅲ类; （DB01）标准指数; （DB02）标准指数; （DB03）标准指数; 达标情况. pH; 2023.05.10; 7.73; 7.68; 7.72; 6—9; 0.365; 0.34; 0.36; 达标. 2023.05.12; 7.75; 7.66; 7.69; 0.375; 0.33; 0.345; 达标. 2023.05.13; 7.71; 7.69; 7.64; 0.355; 0.345; 0.32; 达标. 悬浮物; 2023.05.10; 10; 11; 18; /; /; /; /; /. 2023.05.12; 11; 13; 15; /; /; /; /. 2023.05.13; 12; 15; 17; /; /; /; /. 溶解氧; 2023.05.10; 13.33; 13.17; 13.42; ≥5; 0.38; 0.38; 0.37; 达标. 2023.05.12; 13.12; 13.26; 13.45; 0.38; 0.38; 0.37; 达标. 2023.05.13; 13.25; 13.19; 13.48; 0.38; 0.38; 0.37; 达标. 高锰酸盐指数; 2023.05.10; 3.8; 2.8; 3; ≤6; 0.63; 0.47; 0.50; 达标. 2023.05.12; 4.1; 2.9; 2.8; 0.68; 0.48; 0.47; 达标. 2023.05.13; 3.9; 2.7; 2.9; 0.65; 0.45; 0.48; 达标. 化学需氧量; 2023.05.10; 14; 14; 10; ≤20; 0.7; 0.7; 0.5; 达标. 2023.05.12; 14; 13; 13; 0.7; 0.65; 0.65; 达标. 2023.05.13; 16; 14; 10; 0.8; 0.7; 0.5; 达标. 五日生化需氧量; 2023.05.10; 2.4; 2.2; 1.9; ≤4; 0.6; 0.55; 0.475; 达标. 2023.05.12; 2.4; 2.3; 2.1; 0.6; 0.575; 0.525; 达标. 2023.05.13; 2.2; 2.4; 2; 0.55; 0.6; 0.5; 达标. 氨氮; 2023.05.10; 0.144; 0.077; 0.117; ≤1.0; 0.144; 0.077; 0.117; 达标. 2023.05.12; 0.126; 0.086; 0.126; 0.126; 0.086; 0.126; 达标. 2023.05.13; 0.158; 0.068; 0.112; 0.158; 0.068; 0.112; 达标. 总磷; 2023.05.10; 0.05; 0.12; 0.03; ≤0.2; 0.25; 0.6; 0.15; 达标. 2023.05.12; 0.07; 0.13; 0.04; 0.35; 0.65; 0.2; 达标. 2023.05.13; 0.05; 0.11; 0.04; 0.25; 0.55; 0.2; 达标. 总氮; 2023.05.10; 0.9; 0.87; 0.86; ≤1.0; 0.9; 0.87; 0.86; 达标. 2023.05.12; 0.91; 0.82; 0.87; 0.91; 0.82; 0.87; 达标. 2023.05.13; 0.93; 0.79; 0.9; 0.93; 0.79; 0.9; 达标. 铜; 2023.05.10; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤1.0; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.12; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.13; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 锌; 2023.05.10; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤1.0; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.12; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.13; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 氟化物; 2023.05.10; 0.47; 0.49; 0.41; ≤1.0; 0.47; 0.49; 0.41; 达标. 2023.05.12; 0.49; 0.47; 0.43; 0.49; 0.47; 0.43; 达标. 2023.05.13; 0.47; 0.49; 0.45; 0.47; 0.49; 0.45; 达标. 硒; 2023.05.10; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; ≤0.01; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.12; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.13; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 砷; 2023.05.10; 0.0016; 0.0016; 0.0009; ≤0.05; 0.032; 0.032; 0.018; 达标. 2023.05.12; 0.0015; 0.0015; 0.001; 0.03; 0.03; 0.02; 达标. 2023.05.13; 0.0017; 0.0016; 0.0008; 0.034; 0.032; 0.016; 达标. 汞; 2023.05.10; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; ≤0.0001; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.12; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.13; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 镉; 2023.05.10; 0.0006; 0.0005; 0.0007; ≤0.005; 0.12; 0.1; 0.14; 达标. 2023.05.12; 0.0006; 0.0005; 0.0007; 0.12; 0.1; 0.14; 达标. 2023.05.13; 0.0006; 0.0005; 0.0007; 0.12; 0.1; 0.14; 达标. 六价铬; 2023.05.10; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.12; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.13; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 铅; 2023.05.10; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ≤0.05; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.12; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.13; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 氰化物; 2023.05.10; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.2; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.12; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.13; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 挥发酚; 2023.05.10; 0.0012; 0.0021; 0.0014; ≤0.005; 0.24; 0.42; 0.28; 达标. 2023.05.12; 0.001; 0.002; 0.0013; 0.2; 0.4; 0.26; 达标. 2023.05.13; 0.0011; 0.0019; 0.0015; 0.22; 0.38; 0.3; 达标. 石油类; 2023.05.10; 0.01; 0.01; 0.01; ≤0.05; 0.2; 0.2; 0.2; 达标. 2023.05.12; 0.02; 0.02; 0.01; 0.4; 0.4; 0.2; 达标. 2023.05.13; 0.02; 0.01; 0.02; 0.4; 0.2; 0.4; 达标. 硫化物; 2023.05.10; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.2; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.12; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.13; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 硫酸盐; 2023.05.10; 76; 86; 41; ≤250; 0.304; 0.344; 0.164; 达标. 2023.05.12; 72; 85; 45; 0.288; 0.34; 0.18; 达标. 2023.05.13; 73; 88; 42; 0.292; 0.352; 0.168; 达标. 亚硝酸盐氮; 2023.05.10; 0.4; 0.5; 0.39; ≤10; 0.04; 0.05; 0.039; 达标. 2023.05.12; 0.46; 0.48; 0.41; 0.046; 0.048; 0.041; 达标. 2023.05.13; 0.44; 0.51; 0.37; 0.044; 0.051; 0.037; 达标. 氯化物; 2023.05.10; 44; 74; 57; ≤250; 0.176; 0.296; 0.228; 达标. 2023.05.12; 42; 78; 60; 0.168; 0.312; 0.24; 达标. 2023.05.13; 45; 76; 54; 0.18; 0.304; 0.216; 达标. 铁; 2023.05.10; 0.03L; 0.03L; 0.03L; ≤0.3; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.12; 0.03L; 0.03L; 0.03L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.13; 0.03L; 0.03L; 0.03L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 锰; 2023.05.10; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.1; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.12; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 2023.05.13; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ＜1; ＜1; ＜1; 达标. 苯; 2023.05.10; 1.4L; 1.4L; 1.4L; /; /; /; /; /. 2023.05.12; 1.4L; 1.4L; 1.4L; /; /; /; /. 2023.05.13; 1.4L; 1.4L; 1.4L; /; /; /; /. 苯并[a]芘; 2023.05.10; 0.04L; 0.04L; 0.04L; /; /; /; /; /. 2023.05.12; 0.04L; 0.04L; 0.04L; /; /; /; /. 2023.05.13; 0.04L; 0.04L; 0.04L; /; /; /; /. 甲苯; 2023.05.10; 1.4L; 1.4L; 1.4L; /; /; /; /; /. 2023.05.12; 1.4L; 1.4L; 1.4L; /; /; /; /. 2023.05.13; 1.4L; 1.4L; 1.4L; /; /; /; /. 荧蒽; 2023.05.10; 0.16L; 0.16L; 0.16L; /; /; /; /; /. 2023.05.12; 0.16L; 0.16L; 0.16L; /; /; /; /. 2023.05.13; 0.16L; 0.16L; 0.16L; /; /; /; /. 苯并（b）荧蒽; 2023.05.10; 0.08L; 0.08L; 0.08L; /; /; /; /; /. 2023.05.12; 0.08L; 0.08L; 0.08L; /; /; /; /. 2023.05.13; 0.08L; 0.08L; 0.08L; /; /; /; /. 苯并（k）荧蒽; 2023.05.10; 0.09L; 0.09L; 0.09L; /; /; /; /; /. 2023.05.12; 0.09L; 0.09L; 0.09L; /; /; /; /. 2023.05.13; 0.09L; 0.09L; 0.09L; /; /; /; /. 苯并（1,2,3-cd）芘; 2023.05.10; 0.07L; 0.07L; 0.07L; /; /; /; /; /. 2023.05.12; 0.07L; 0.07L; 0.07L; /; /; /; /. 2023.05.13; 0.07L; 0.07L; 0.07L; /; /; /; /. 苯并（g,h,i）苝; 2023.05.10; 0.04L; 0.04L; 0.04L; /; /; /; /; /. 2023.05.12; 0.04L; 0.04L; 0.04L; /; /; /; /. 2023.05.13; 0.04L; 0.04L; 0.04L; /; /; /; /. 注：“L”表示低于检测方法的检出限。 监测结果表明：平甸河大开门段各因子的监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值。 3.3声环境 3.3.1声环境质量执行标准 本项目位于云南新平产业园区绿色钢城片区，根据园区规划环评，项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准值见表3-6。 表3-6 《声环境质量标准》3类标准 类别; 适用区域; 等效声级〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 3类; 项目区; 65; 55. 3.3.2声环境质量现状 根据现场踏勘，项目周边50m范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标。根据仙福公司2025年第三、四季度噪声自行监测结果，如下表所示。 表3-7 仙福公司厂界噪声自行监测结果一览表 时间; 检测点位; 时间; 噪声值Leq; 标准; 达标情况. 第三季度; 厂界1#; 昼间; 56; 65; 达标. 夜间; 54; 55; 达标. 厂界2#; 昼间; 57; 65; 达标. 夜间; 52; 55; 达标. 厂界3#; 昼间; 60; 65; 达标. 夜间; 53; 55; 达标. 厂界4#; 昼间; 55; 65; 达标. 夜间; 54; 55; 达标. 厂界5#; 昼间; 57; 65; 达标. 夜间; 54; 55; 达标. 厂界6#; 昼间; 56; 65; 达标. 夜间; 53; 55; 达标. 厂界7#; 昼间; 57; 65; 达标. 夜间; 54; 55; 达标. 厂界8#; 昼间; 59; 65; 达标. 夜间; 52; 55; 达标. 厂界9#; 昼间; 57; 65; 达标. 夜间; 53; 55; 达标. 厂界10#; 昼间; 59; 65; 达标. 夜间; 52; 55; 达标. 厂界11#; 昼间; 56; 65; 达标. 夜间; 52; 55; 达标. 厂界12#; 昼间; 57; 65; 达标. 夜间; 53; 55; 达标. 厂界13#; 昼间; 58; 65; 达标. 夜间; 53; 55; 达标. 厂界14#; 昼间; 55; 65; 达标. 夜间; 54; 55; 达标. 厂界15#; 昼间; 56; 65; 达标. 夜间; 52; 55; 达标. 厂界16#; 昼间; 57; 65; 达标. 夜间; 52; 55; 达标. 厂界17#; 昼间; 59; 65; 达标. 夜间; 53; 55; 达标. 厂界18#; 昼间; 57; 65; 达标. 夜间; 52; 55; 达标. 厂界19#; 昼间; 56; 65; 达标. 夜间; 54; 55; 达标. 厂界20#; 昼间; 58; 65; 达标. 夜间; 53; 55; 达标. 第四季度; 厂界1#; 昼间; 58; 65; 达标. 夜间; 53; 55; 达标. 厂界2#; 昼间; 58; 65; 达标. 夜间; 52; 55; 达标. 厂界3#; 昼间; 55; 65; 达标. 夜间; 53; 55; 达标. 厂界4#; 昼间; 55; 65; 达标. 夜间; 52; 55; 达标. 厂界5#; 昼间; 57; 65; 达标. 夜间; 53; 55; 达标. 厂界6#; 昼间; 58; 65; 达标. 夜间; 52; 55; 达标. 厂界7#; 昼间; 56; 65; 达标. 夜间; 53; 55; 达标. 厂界8#; 昼间; 58; 65; 达标. 夜间; 52; 55; 达标. 厂界9#; 昼间; 56; 65; 达标. 夜间; 52; 55; 达标. 厂界10#; 昼间; 58; 65; 达标. 夜间; 51; 55; 达标. 厂界11#; 昼间; 57; 65; 达标. 夜间; 53; 55; 达标. 厂界12#; 昼间; 57; 65; 达标. 夜间; 53; 55; 达标. 厂界13#; 昼间; 58; 65; 达标. 夜间; 51; 55; 达标. 厂界14#; 昼间; 56; 65; 达标. 夜间; 52; 55; 达标. 厂界15#; 昼间; 57; 65; 达标. 夜间; 52; 55; 达标. 厂界16#; 昼间; 58; 65; 达标. 夜间; 51; 55; 达标. 厂界17#; 昼间; 57; 65; 达标. 夜间; 52; 55; 达标. 厂界18#; 昼间; 56; 65; 达标. 夜间; 51; 55; 达标. 厂界19#; 昼间; 57; 65; 达标. 夜间; 51; 55; 达标. 厂界20#; 昼间; 56; 65; 达标. 夜间; 52; 55; 达标. 根据厂界噪声监测结果，仙福公司厂界昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 3.4生态环境 本项目在云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司厂区内空地建设，不新增用地，根据现场踏勘，项目区域植被主要是天然车桑子、云南松、桉树、杂灌及人工种植的芒果等。区域范围内未发现国家和省级珍稀、濒危生物物种分布。 |
| --- | --- |
| 保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》及现场踏勘，发电项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等环境保护目标，50m无噪声保护目标，500m范围内无大气保护目标、地下水环境保护目标，不新增用地，无生态环境保护目标。 本项目主要环境保护目标见下表所示。 表3-8 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 经纬度; 方位; 距离; 保护级别. 东经; 北纬. 地表水; 小河底河; /; 东侧; 430m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 化念河; /; 东北侧; 495. 声环境; 50m范围内无敏感点. 地下水; 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态; 未新增占地，不设置生态环境目标。. |
| 污染物排放控制标准 | 3.5废气 施工期：扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中新污染源大气污染物排放限值中无组织排放浓度监控限值，详见下表3-9。 表3-9 《大气污染物综合排放标准》大气污染物无组织排放标准限值 污染物名称; 周界外浓度最高点无组织排放标准限值. 颗粒物; ≤1.0mg/m3. 运营期： 本项目为钢铁厂自备电厂，使用高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气发电，锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气通过SCR+钙基干法脱硫+布袋除尘器处理后，通过1根80m高烟囱排放，灰仓粉尘和锅炉烟气一同处理后通过80m烟囱排放，燃气锅炉废气中烟尘、SO2、NOx执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）中附件2钢铁企业超低排放指标限值（自备电厂）超低排放限值要求，详见下表3-10。 本项目锅炉烟气使用氨水进行脱硝，脱硝过程中排放的氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值，本项目排放高度80m，排放标准执行，详见下表3-11。 表3-10《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（单位：mg/m3 标准; 生产设施; 基准含氧量（%）; 污染物. 颗粒物; SO2; NOx. 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》; 燃气锅炉; 3; 5; 35; 50. 表3-11 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值 污染物; 排放高度（m）; 排放速率（kg/h）. 氨; 80; 75. 3.6废水 施工期：施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。生活污水依托仙福公司现有生活污水处理设施进行处理后用于绿化。 运营期： （一）生产废水 本项目生产废水经全厂中央水处理站处理后厂内回用，不外排，回用水水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T 19923-2024）中的间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水标准，详见下表。 表3-12 《城市污水再生利用 工业用水水质》 序号; 项目指标; 间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水. 1; pH（无量纲）; 6.0～9.0. 2; 浊度（NUT）; 5. 3; 色度（度）; 20. 4; 生化需氧量（BOD5）（mg/L）; 10. 5; 化学需氧量（CODcr）（mg/L）; 50. 6; 氨氮（以氮计）（mg/L）; 5. 7; 总氮（mg/L）; 15. 8; 总磷（mg/L）; 0.5. 9; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.5. 10; 石油类（mg/L）; 1.0. 11; 氯化物（mg/L）; 250. 12; 硫酸盐（mg/L）; 250. 13; 铁（mg/L）; 0.3. 14; 锰（mg/L）; 0.1. 15; 二氧化硅（mg/L）; 30. 16; 粪大肠菌（个/L）; 1000. （二）生活污水 本项目工作人员由公司内部调配，无新增生活污水。 3.7噪声 施工期：施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。 表3-13 《建筑施工场界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期：仙福钢铁厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 表3-14 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; ≤65; ≤55. 3.8固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准）》（GB18599-2020）。 危险废物按《国家危险废物名录（2025年版）》进行分类，其暂存、管理贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 3.9排污许可核发总量 本项目为钢铁能源综合利用升级改造项目，仙福公司现有排污许可证于2026年03月04日核发，排污证证书编号：915304277312003489001P，有效日期至2031年03月03日。排污许可证核发总量如下表所示。 表3-15现有排污许可证核发总量 类别; 污染物（t/a）. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 废气; 全厂有组织排放总计; 441.414; 965.183; 1697.92. 全厂无组织排放总计; 757.499; /; /. 合计; 1198.914; 965.183; 1697.92. 废水; /; /; /; /. 待本项目投产前对排污许可证申请变更。 3.10本项目建议总量控制指标 废气：本项目废气主要是颗粒物、SO2、NOx，排放总量为颗粒物0.880t/a，SO231.424t/a，NOx42.167t/a，氨5.544t/a，根据核算，项目不新增大气污染物排放量。 废水：本项目无废水外排，不设废水污染物总量控制指标。 固废：固体废物处置率100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目建设过程中包括场地和房屋的建设、设备的安装，给排水、供电设施的设置，以及12MW中温中压煤气发电机组和20MW中温中压煤气+烧结余热发电机组的拆除工作，主要污染物为粉尘及噪声，其次为污水、固体废弃物。 4.1、废气 1、本项目建设废气 （1）施工扬尘 施工期大气污染物主要有土石方开挖起尘、回填平整起尘、运输车辆道路起尘、原料堆场产生的风蚀扬尘，对大气环境有一定的影响，项目厂区已完成地面清理及三通一平，结合项目建设的实际情况，应采取以下防尘措施：①加强施工现场管理，严格按照施工计划进行项目建设，按指定地点存放各种建筑材料和砂石用料，并做好防尘覆盖；②散落于地面的物料应及时进行清扫；存放的砂石等建材要用篷布盖并对其进行洒水抑尘：车辆驶出工地前应冲洗车轮，防止将泥土带出工地，从而产生扬尘，向施工人员发放防尘面罩等防护用具。③施工场地要配备洒水设施，施工道路的扬尘可用洒水和清扫措施予以防治。④施工现场严禁使用混凝土搅拌装置，应采用商品混凝土进行施工。⑤减少裸露地面；禁止在大风天气进行开挖等作业。⑥施工现场要在施工前做好施工道路的规划和设置，可利用设计中永久性的施工道路。并随时洒水，减少道路扬尘。项目施工场地应严格按“六个百分百”要求施工，采取上述措施，可以减轻施工过程扬尘对周边环境的影响。 （2）施工机械及车辆废气 施工车辆以及设备由于燃油产生二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、烃类等大气污染物，但这些污染物排放量很小，且为间断性排放。尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NO2等，影响范围集中在车辆10~15m范围内，因此，施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的车辆和设备，加强车辆的维护和保养，使设备处于良好的工作状态，减轻燃油废气对周围环境的影响。 2、拆除工作废气 （1）施工扬尘 墙体破碎、构件拆解、建筑垃圾堆放、转运及旧设施破除过程中，会产生大量无组织粉尘，对环境有一点影响，应采取以下防尘措施：①作业区域设置连续、密闭的围挡（高度不低于2.5米），围挡底部密封，防止扬尘外逸；②优先采用湿法拆除，破碎、拆解作业时，持续洒水湿润，避免干法作业；③建筑垃圾堆放区加盖防尘布，定时洒水抑尘，堆放时间不超过72小时，及时清运；④运输车辆采用密闭式货车，出场前必须冲洗车轮、车身，确保无带泥上路、抛洒现象；⑤大风天气（风力≥6级）暂停拆除、转运作业，避免扬尘扩散。 （2）施工机械及车辆废气 挖掘机、装载机以及运输车辆等燃油设备运行时，排放CO、NOₓ、烃类、颗粒物等废气，尤其在设备怠速、集中作业时段，尾气叠加会导致局部空气质量下降，影响周边环境。应采取以下防尘措施：①选用符合国排放标准的燃油机械设备，定期对设备进行检修、维护，确保尾气排放达标；②合理安排作业流程，减少设备怠速时间，集中作业时段避开周边敏感点（居民区、办公区）高峰时段。 4.2、废水 本项目施工期和现有电站拆除工作废水污染源主要为施工区内的施工人员生活污水、设备冲洗水。 生活污水：本项目预计施工期间高峰期人数为40人，施工场地内不设食宿，生活污水主要为洗手废水，废水经沉淀后可用于施工场地洒水降尘，不外排。 施工废水：施工期间的施工废水主要为混凝土养护废水及施工设备冲洗水，冲洗废水中主要污染物为SS，经沉淀后可回用作为施工用水。 4.3、噪声 1、本项目施工噪声 施工期间噪声主要为施工机械和施工车辆产生的噪声，主要有装载机、起吊机、起重机、载重汽车、混凝土罐车、切割机、电焊机、电钻等，源强在75~105dB（A）之间。在施工过程中合理安排施工时间，禁止夜间（22:00~次日6:00）进行施工；尽量采用低噪声设备，并对设备定期进行维护和保养，避免因设备部件松动而加大设备工作声级；加强对施工车辆的管理，控制车速以及同一时间进出车辆的数量；在采取以上措施后，项目施工期的噪声污染可得到有效控制，对周围环境影响较小。 2、拆除工作噪声 拆除工作噪声源主要为破碎、机械敲击、切割、拆解作业及运输车辆行驶、鸣笛，声源强度可达85-110dB（A），应采取以下防尘措施：①合理规划施工时间，严格遵守当地环保规定，昼间作业时间控制在7:00-18:00，严禁夜间（22:00-次日6:00）进行高噪声作业，确需夜间作业的，提前办理夜间施工许可，并告知周边居民；②选用低噪声机械设备，对高噪声设备（如破碎机、切割机）加装隔音罩、减震垫，降低噪声排放；③在作业区域与周边敏感点之间设置隔音屏障，减少噪声传播；④运输车辆禁止鸣笛，避开敏感点高峰通行时段。 4.4、固体废弃物 1、本项目施工期固体废弃物 施工期间固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。 施工阶段建筑垃圾经分类处理后尽量综合利用，不能利用的按照住建部门要求运输至指定地点处理。生活垃圾经统一收集后由当地环卫部门统一处置。 2、拆除工作固体废弃物 电站拆除工作固体废弃物主要有废弃砖石、混凝土块、钢材、木材、管材、装修废料以及工作人员生活垃圾等。 废弃砖石、混凝土块以及装修废料不能利用的按照住建部门要求运输至指定地点处理；钢材、木材、管材可回收利用的进行回收利用；生活垃圾经统一收集后由当地环卫部门统一处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.5废水 4.5.1废水源强分析 根据“2.6.3水平衡分析”，本项目废水产生量为1017.13m3/d，废水排入全厂水中央处理站处理达标后回用于厂区各用水工序，无废水外排。 本项目用排水情况详见表4-1。 表4-1 项目废水产排情况一览表 序号; 用水环节; 用水量; 排水量. 总用水量（m3/d）; 循环水量（m3/d）; 新鲜水补充量（m3/d）; 纯水补充量（m3/d）; 废水量（m3/d）. 1; 煤气降温水; 50.4; 0; 50.4; 0; 45.36. 2; 锅炉; 6240; 6021.6; 0; 218.4; 124.8. 3; 脱盐水制备用水; 312; 0; 312; 0; 93.6. 4; 脱盐水站冲洗用水; 4.32; 0; 4.32; 0; 3.89. 5; 凝结水精处理间冲洗用水; 0.75; 0; 0.75; 0; 0.68. 6; 煤气发电机组循环冷却系统补充水; 287760; 281428.8; 0; 6331.2; 576. 7; 煤气发电机组旁过滤反冲洗用水; 192; 0; 192; 0; 172.8. 8; 合计; 294559.47; 287450.4; 559.47; 6549.6; 1017.13. 4.5.2污染防治措施 本项目各类废水污染防治措施如下： （一）高炉煤气降温装置喷雾降温后的雾化水经收集后，排入全厂生产废水管网，最终进入全厂中央水处理站集中处理，处理后回用于厂区各用水工序，不外排； （二）除盐水站排污水及反渗透系统设备冲洗水、凝结水精处理间冲洗水及树脂再生废水排入生产废水管网，最终进入全厂中央水处理站处理，处运理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1限值后回用； （三）锅炉排污水通过排污扩容器减压降温后（小于40℃），进入全环厂中央水处理站处理回用； （四）发电机、空冷器、汽轮机冷油器等设备冷却水，由于不与有害物质接触，除水温稍有升高外不含其他污染物，经冷却后进入循环水池重复使用，循环水池排污水及旁通过滤器反冲洗水排入全厂生产废水管网，最终进入全厂中央水处理站；处理后废水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1限值，回用于生产系统； （五）厂区内实行“雨污分流”，雨水采用明沟排水的方式，将雨水汇集后经雨水沟收集后，就近排入全厂雨水排水渠，雨水经收集后补充生产用水。 4.5.3依托厂区中央水处理站的环境可行性分析 现状仙福公司建有中央水处理站1座，设计处理规模为340m3/h，8160m3/d，采用“混凝沉淀+过滤”对废水进行预处理，预处理后再进入深度处理（采用“超滤+反渗透”工艺），经处理达标后回用于炼钢、连铸及轧钢等工序。具体处理工艺为：生产废水管网首先进入粗格栅间，再由泵提升至细格栅间，经由格栅除去漂浮物和大颗粒杂质后进入废水调节池均质均量，再由提升泵进入机械加速澄清池内，经由快速反应及污泥回流等措施形成较大絮体颗粒以达到吸附及去除大部分污染物的效果。机械加速澄清池出水自流进入中间水池，经由过滤器进水泵输送至多介质过滤器内进行深度处理。将预处理后的生产废水接入超滤进水池，经保安过滤器、超滤装置处理后，超滤产水储存于超滤产水池。再经反渗透供水泵和高压泵送至废水反渗透装置处理，反渗透产水储存于现有软水池，经现有设备送软水用户使用。超滤反冲洗水、化水清洗废水、反渗透冲洗水、浓水、化学清洗废水排入现有废液中和池，送渣处理系统冲渣使用。深度处理工艺流程如下： 图4-1 中央水处理站深度处理工艺流程图 中央水处理站处理对象为轧钢、炼钢等生产废水，处理污染物为SS、COD、无机盐等，现状中央水处理站稳定运行，水质达标，处理后废水回用于各生产工序。本项目除盐水站反渗透系统设备冲洗废水、凝结水精处理车间树脂再生及冲洗废水中主要污染物为SS、钙镁离子、高浓度无机盐；循环水池排污水和旁通过滤器反冲洗水中主要污染物为SS。本项目废水污染物与现状中央水处理站处理对象一致。根据现状调查，中央水处理站设计处理能力为340m3/h，8160m3/d，根据建设单位提供资料，现状处理水量为4000-5000m³/d，本次计算取较大处理量5000m³/d，剩余处理能力为3160m3/d。根据水平衡分析，本项目废水产生量为1017.13m3/d，产生的废水全部进入中水处理站处理，本项目最大废水处理量小于现状中央水处理站剩余处理能力，项目废水进入中央水处理站后不会突破中央水处理站处理能力，不会导致进水水质变化，不会影响中央水站处理效果。综上，本项目生产废水依托现状中央水处理站处理可行。 4.5.4废水治理技术可行性 处理站处理工艺为：混凝沉淀+过滤，处理规模：340m3/h，处理后废水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1限值，回用于生产系统，为《排污许可证申请与核发技术规范 火电行业》可行技术。 4.5.5废水不外排可行性分析 根据仙福公司现状水平衡可知，现状炼钢、轧钢及合金钢新水补充量为6350m3/d，详见下图。 图4-2 仙福公司现状水平衡图 单位：m³/d 本项目建成后，新增最大废水量为1189.31m3/d，经中央水站处理后回用于炼钢、轧钢。回用水量远远小于目前炼钢、轧钢新水补充量（6350m³/d）。全厂污水管网、中水回用管网铺设完善，本项目废水经处理后可做到全部回用，不外排。 4.6废气 4.6.1废气源强核算 本项目废气主要是燃气锅炉废气和灰仓装卸废气。 （1）燃气锅炉废气 项目使用的煤气种类为高炉煤气、转炉煤气以及焦炉煤气，年运行时间为7920h，高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气的消耗量分别约为48298万Nm3/年、13694万Nm3/年、22550万Nm3/年；焦炉煤气为净化后煤气，煤气中少量的苯在锅炉内与氧气充分燃烧，全部变成CO2和H2O，燃气锅炉废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx。 燃气锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经SCR脱硝+钙基干法脱硫+布袋除尘器，通过1根80m高烟囱排放。锅炉配2套风机，2台风机风量均为32万Nm3/h。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中以高炉煤气/焦炉煤气为原料的生产蒸汽的产排污系数核算锅炉SO2、NOx产生量及废气产、排情况，因其中颗粒物无排放系数，参照“4411火力发电系数手册”中以高炉、转炉混合煤气，焦炉煤气为原料的锅炉排污系数，详见下表4-2。 （2）逃逸氨 SCR脱硝过程中会有少量没有参与反应的氨气逃逸。根据项目可研，本项目SCR脱硝装置的氨逃逸水平设计值为≤2.5mg/Nm3，项目采用自动加氨系统，精确度较高。根据《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）的规定，氨逃逸浓度应小于2.5mg/Nm3，本项目氨逃逸浓度按2.5mg/Nm3计算，锅炉废气量为221905.18万Nm3/a，28.02万Nm3/h，则氨逃逸量为0.700kg/h，5.544t/a。 表4-2 锅炉废气产排情况一览表 污染物; 单位; 产污系数; 产生量t/a; 治理措施; 去除效率%; 排放情况; 排放标准mg/m3; 达标情况. t/a; kg/h; mg/m3. 废气; Nm3/万m3-原料; 18047（转炉、高炉混合煤气）; 111876.96万Nm3; /; /; /; /; /; /; /. 48793（焦炉煤气）; 110028.22万Nm3; /; /; /; /; /; /; /. 合计; 221905.18万Nm3; /; /; /; /; /; /; /. 颗粒物; mg/m3-原料; 103.9（高炉、转炉）; 64.41; 布袋除尘器处理; 99; 0.878; 0.111; 0.35; 5; 达标. 103.9（焦炉）; 23.43. 合计; 87.84. SO2; kg/万m3-原料; 0.02S（转炉、高炉混合煤气）; 224.039; 钙基干法脱硫; 90; 31.424; 3.968; 12.4; 35; 达标. 0.02S（焦炉煤气）; 90.2. 合计; 314.239. NOX; kg/万m3-原料; 0.64（转炉、高炉混合煤气）; 39.675; 低氮燃烧+SCR脱硝技术; 90; 42.167; 5.324; 16.64; 50; 达标. 16.94（焦炉煤气）; 381.997. 合计; 421.672. 1、根据业主提供的仙福公司高炉煤气成分分析表，H2S浓度为192Nmg/m3，则S含量浓度为180.7Nmg/m3；焦炉煤气中S含量浓度为200Nmg/m3。 2、根据建设单位提供资料，钙基干法脱硫工艺脱硫效率为90%以上，本项目按90%计算。 3、根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ 888—2018），低氮燃烧器（LNB）对NOx降低率20~50%，采用SCR对NOx去除效率为50-90%，本项目采用低氮燃烧+SCR脱硝，NOx去除效率按90%计。. （3）灰仓 本项目设置1个灰仓，容积为135m3，灰仓设计为全封闭，仓顶设有布袋除尘器1台，除尘效率为99%，灰仓产生的粉尘经除尘后和锅炉烟气一同排出。类比《第二次全国污染源普查工业污染源产排污染系数手册（第三十分册）》中“3021水泥制品制造业”相关产排污系数，物料输送储存工序产生工业粉尘0.13千克/吨-水泥粉料进行核算扬尘产生源强，根据核算，脱硫灰产生量为1129.93t/a，灰仓粉尘产生量为0.147t/a，类比同类项目，本项目脱硫灰全年卸料时间为20h，经处理效率99%的除尘器处理后排放量为0.0015t/a，排放速率为0.075kg/h，排放浓度为0.234mg/m3。 4.6.2大气污染物产排污情况 本项目大气污染物产排污情况见下表。 表4-3 本项目大气污染物产排污情况一览表 序号; 排放编号; 污染物; 核算方法; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率kg/h; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; DA102; 颗粒物; 产污系数法; 低氮燃烧+SCR脱硝+钙基干法脱硫+布袋除尘器; 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）超低排放限值; 5; 0.35; 0.111; 0.880. 二氧化硫; 产污系数法; 35; 12.4; 3.968; 31.424. 氮氧化物; 产污系数法; 50; 16.64; 5.324; 42.167. 氨; /; /; 75kg/h; 5.544; 0.7; 2.5. 4.6.3污染防治措施 1、本项目利用的高炉煤气、转炉煤气以及焦炉煤气为净化后煤气，已经过重力、旋风、布袋除尘处理。 2、锅炉设置低氮燃烧器，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经SCR脱硝+钙基干法脱硫+布袋除尘后，通过1根高80m排气筒排放。 3、锅炉燃烧废气装设烟气自动连续监测系统；监测项目包括：SO2、烟尘、NOx、O2、烟温、流量等，并与生态环境管理部门联网； 4、脱硫灰采用筒仓贮存，筒仓顶部配套布袋除尘器，废气布袋除尘器处理后和锅炉废气一同通过1根80m高排气筒排放。 5、设置1个集中控制室，采用仪电一体化控制系统（DCS），该系统采用全自动操作的控制和管理模块，企业应加强脱硝装置的维护工作，确保脱硝装置进、出口的数据准确性，从而准确的调节喷氨水溶液量。 4.6.4达标性分析 根据源强核算结果可知，锅炉废气中颗粒物排放浓度为0.35mg/m3，SO2排放浓度为12.4mg/m3，NOx排放浓度为16.64mg/m3，均满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）中自备电厂中超低排放限值要求。 脱硝系统中氨逃逸量为0.700kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中氨排放速率要求，即75kg/h。 4.6.5措施可行性分析 （1）锅炉燃烧烟气处理措施可行性分析 本项目为利用高炉、转炉、焦炉煤气进行发电，本项目采用的污染治理技术属于《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）中推荐的可行技术，详见下表： 表4-4 本项目废气治理措施与可行技术对比 类别; HJ2301-2017推荐技术; 本项目采取措施; 可行性. 除尘; 电除尘、电袋复合除尘、袋式除尘; 布袋除尘器; 可行. 脱硫; 石灰石-石膏湿法脱硫技术、烟气循环流化床脱硫技术、氨法脱硫技术、海水脱硫技术、活性焦脱硫技术; 钙基干法脱硫; 可行. 脱硝; 低氮燃烧技术、SCR脱硝技术、SNCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; SCR脱硝技术; 可行. 本项目采用锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气采用SCR脱硝+钙基干法脱硫+布袋除尘器治理措施，属于技术规范推荐的可行技术。 （2）灰仓粉尘处理措施可行性分析 灰仓粉尘经布袋除尘器收集处理，其对粉尘去除效率较高，达到99%以上，属可行技术。 4.6.6技改前后污染物变化情况 经核算本项目技改前后污染物变化情况如下表。 表4-5 本项目技改前后大气污染物变化情况 污染物; 原有项目排放量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 预测排放总量（t/a）; 排放增减量（t/a）. 颗粒物; 14.322; 0.880; 14.322; 0.880; -13.442. SO2; 113.630; 31.424; 113.630; 31.424; -82.206. NOX; 94.377; 42.167; 94.377; 42.167; -52.21. 氨; 0; 5.544; 0; 5.544; +5.544. 4.6.7大气环境影响分析 本项目位于环境空气达标区，锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经SCR脱硝+脱硫塔（钙基干法脱硫）+布袋除尘处理后排放；各废气治理措施均为技术规范推荐的可行技术，经处理后锅炉废气达到《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）中自备电厂中超低排放限值要求。脱硝系统中氨逃逸量为0.700kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中氨排放速率要求，即75kg/h。本项目建成后全厂大气污染物最终实现消减，本项目发电量达到设计规模污染物消减量为：颗粒物13.442t/a，SO282.206/a，NOx52.21t/a。 项目区常年主导风向为西南风，根据现场踏勘，项目区下风向500m范围内无大气保护目标，距离煤气发电项目最近的保护目标为西南面约940m的大开门村，位于项目区上风向，本项目排放的废气对其影响较小。 4.6.8非正常排放 非正常排放情况主要是考虑废气治理设施故障的情况，本项目非正常排放考虑脱脱硫塔故障、SCR脱硝故障或布袋除尘器故障，主要表现在除尘、脱硫、脱硝效率下降，除尘效率降为50%，脱硫效率降为60%，SCR脱硝故障脱硝效率降为55%。 表4-6 锅炉废气非正常排放量核算表 非正常排放原因; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 年发生频率; 应对措施. 除尘器故障; 粉尘; 5.547; 17.334; <2h; ≤1次; 在线监测实时监控，出现超标排放时立即停产检修，及时更换故障部件；加强对各废气净化装置的日常维护，提高操作管理水平，提高备品备件的保障水平. 脱硫塔故障; SO2; 23.806; 74.394; <0.5h; 1~2次. SCR故障; NOx; 29.283; 91.509; <0.5h; 1~2次. 非正常情况下，锅炉废气出现超标情况，为了保护大气环境，防止锅炉废气对区域大气环境产生影响，建设单位应加强日常操作管理、操作员工严格按照设备操作规程进行操作，安排专人负责常见故障检修、设备定期保养等，杜绝非正常排放的发生。由于非正常工况出现的时间较短，对区域环境空气质量产生的影响只是暂时的，建设单位应采取措施，尽量避免该情况的发生。当出现非正常排放情况时企业应立即降低生产负荷减少污染排放直至停止生产，待事故检修完成后恢复生产。 4.6.9排气筒高度设置合理性 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）：“4.5每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定”。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。 该场地南邻新2#高炉，东侧为铁水运输铁路，北侧为成品露天堆场，西侧为原2#、3#高炉循环水泵房、风机房及G213国道，本项目燃气锅炉烟囱排放口周围半径200m范围内建筑物最高为高炉车间，高于本项目厂房最高点约40m。 项目设置1台260t/h的煤气锅炉，根据项目可行性研究报告，本项目锅炉废气排气筒设置80m。 4.6.10排污口管理 本项目设置废气排放口1个，为灰仓锅炉废气排放口，其编号按仙福公司现有排气筒编号顺延，锅炉废气排放筒须安装废气自动监控设施，并与生态环境部门监测中心联网。污染源排放口基本情况详见下表所示。 表4-7 污染源排放口基本情况统计表 排放口编号及名称; 排放口基本情况; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排放标准. 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; X（°）; Y（°）. 灰仓锅炉废气排气筒（DA102）; 80; 3; 50; 主要排放口; 102°11′11.355″; 24°0′46.068″; 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中自备电厂标准限值。. 4.6.11监测计划 （1）竣工环保验收监测 按照“环保三同时”要求，项目建成投产后及时组织竣工环境保护验收，项目环保竣工验收监测见下表所示。 表4-8 环境监测一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 时间及频率; 排放标准. 1; 灰仓锅炉废气排放口; 烟尘、SO2、NOX; 竣工验收时，连续监测2天，每天采样3次; 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中自备电厂标准限值。. 2; 厂界（上风向1个、下风向3个，共4个）; 氨; 竣工验收时，连续监测2天，每天采样4次; 氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。. （2）自行监测 本项目新增废气排放口—灰仓锅炉废气排放口（DA102），参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中自行监测管理要求，开展自行监测，监测因子及监测频次如下表。 表4-9 自行监测方案一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 时间及频率. 1; 灰仓锅炉废气排放口（DA101）; 颗粒物、SO2、NOX; 自动监测. 林格曼黑度; 1次/季. 4.6.12小结 项目区域属于环境空气二类功能区，根据2024年新平县环境监测站的环境空气质量指数（AQI）有效监测数据，六项基本指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准过渡阶段浓度限值，为达标区。本项目采取的废气治理措施均为技术规范推荐的可行技术，在严格采取污染治理措施后，本项目废气均达标排放。 4.7噪声 4.7.1噪声源强 电厂的噪声主要有化学水站、锅炉房、汽轮机房、循环水站等工作时设备产生的机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声，噪声源大部分集中在主厂房内。项目设备选用低噪声设备，大型设备基座设置减震垫；风机、锅炉放散阀等设置消声器；对泵与管道连接处采取软连接，减轻因管道共振产生的噪声；化学水站、锅炉房等设备均设置在室内，利用墙体隔声，综合噪声强度可降低20dB（A），经调查，项目噪声源强详见下表。 |

表4-10噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声功率级/dB（A）. 1; 机械通风冷却塔; 点源; 33; -2; 5; /; 85; 选用低噪声设备; 稳定声源. 2; 送风机及电机; 点源; 67; -139; 5; /; 90; 减震; 稳定声源. 3; 引风机及电机; 点源; 82; -144; 5; /; 90; 减震; 稳定声源. 表4-11噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 型号; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级 /dB（A）; 建筑物外距离. 1; 火检冷却风机及电机; 点源; /; 90; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 82; -97; 1; 59.37; 82.97; 稳定声源; 25; 51.93; 1. 2; 汽轮机; 点源; /; 95; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 60; -110; 1; 59.37; 87.97; 稳定声源; 25; 56.93; 1. 3; 发电机; 点源; /; 90; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 13; 19; 1; 59.37; 82.97; 稳定声源; 25; 51.93; 1. 4; 凝结水泵; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 25; -57; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 5; 低加疏水泵; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 28; 14; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 6; 水环真空泵; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 73; -139; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 7; 电动双沟桥式起重机; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 23; -58; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 8; 电动给水泵; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 52; -153; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 9; 润滑油真空滤油机; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 30; 32; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 10; 循环水泵; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 1; -50; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 11; 旁滤水泵; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; -16; -40; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 12; 循环水增压泵; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 6; -38; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 13; 电动单梁悬挂起重机; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 92; -166; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 14; 潜污泵; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 29; 7; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 15; 排污降温池自吸泵; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 24; 47; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 16; 再循环泵; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 31; 7; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 17; 排烟风机; 点源; /; 80; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 103; -150; 1; 59.37; 72.97; 稳定声源; 25; 41.93; 1. 18; 抽流风机; 点源; /; 80; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 60; -156; 1; 59.37; 72.97; 稳定声源; 25; 41.93; 1. 19; 冷风型工业柜机; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 44; -137; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 20; 稀释风机; 点源; /; 80; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 28; 35; 1; 59.37; 72.97; 稳定声源; 25; 41.93; 1. 21; 稀释风机冷却水增压泵; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 29; 31; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 22; 氨水输送泵; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 28; -116; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 23; 卸氨泵; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 7; -116; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 24; 废水排出泵; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; -13; -35; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 25; 微型称重给料机; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 98; -165; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 26; 新型给料机; 点源; /; 75; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 92; -162; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 27; 顶轴油泵及电机; 点源; /; 80; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 36; 35; 1; 59.37; 72.97; 稳定声源; 25; 41.93; 1. 28; 汽封加热器及风机; 点源; /; 80; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 72; -120; 1; 59.37; 72.97; 稳定声源; 25; 41.93; 1. 29; 除盐水泵; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 29; 33; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 30; 反渗透提升泵; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 10; 8; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 31; EDI提升泵; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 21; 8; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1. 32; 冲洗水泵; 点源; /; 70; 减振+厂房隔声+厂界隔声墙; 20; 7; 1; 59.37; 67.95; 稳定声源; 25; 36.93; 1.

|  | 4.7.2预测范围和预测点 本项目噪声预测范围为项目厂界外200m的范围，预测范围内最近关心点为西南面的大开门村，距离项目厂界940m。本环评对项目厂界噪声进行预测，分别在项目区东、南、西、北四个厂界各设置一个噪声预测点。 （一）噪声影响预测分析 （1）室内声源 如果已知声源的声压级L（r0），且声源位于地面上，则： 计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1——某个室内声源靠近维护结构处的声压级； Lw——某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15； R——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： 式中： ——j声源的声压级，dB（A）； N—室内声源总数； Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； 计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： ——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB（A）； TL——围护结构的隔声量，dB（A）。 将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW。 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为LW，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （2）室外声源 计算某个声源在预测点的声压级 式中： ——点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； ——参考位置r0处的声压级，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m； ——参考位置距声源的距离，m； A——各种因素引起的衰减量（包括几何发散衰减、声屏障衰减，其计算方法详见“导则”正文）。 （3）噪声贡献值 设第i室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数； （4）噪声预测值 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方式计算，公式如下： 式中：——预测点的噪声预测值，dB； ——声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； ——预测点的背景噪声值，dB。 本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式。 预测软件为由北京尚云开发制作并拥有全部版权的EIAProN2021。EIAProN2021以新版噪声导则——《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求为编制依据，功能全面深入、符合新导则要求。 预测软件版本号：2.5.205。 4.7.3预测结果 采用上述预测模式，于项目厂界上设置4个预测点，预测结果如下： 表4-12 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 测点位置; 预测点; 噪声预测值; 运行时段; 标准值; 达标情况; 执行标准. 1; 厂界; 厂界北; 49.63; 昼间; 65; 达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 49.63; 夜间; 55; 达标. 2; 厂界东; 50.28; 昼间; 65; 达标. 50.28; 夜间; 55; 达标. 3; 厂界南; 51.87; 昼间; 65; 达标. 51.87; 夜间; 55; 达标. 4; 厂界西; 48.96; 昼间; 65; 达标. 48.96; 夜间; 55; 达标. 图4-3 噪声预测图 厂界噪声：项目设备噪声经降噪措施、距离衰减后，各厂界噪声贡献值昼间和夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）的要求。 4.7.4减缓噪声对环境对策措施 在噪声治理上，针对不同性质的噪声，采取了不同的消声、隔声措施，其各种措施的可行性分述如下： （1）对各类风机安装消声器和减震措施 对于厂内风机，设置专用隔声间不实际，且不易于散热，可采用20mm厚的橡胶减振器对风机基础进行减振。另外，还要在风机进出口通道上加装阻性消声器，消声器的截面积要大于进出口气管道的截面积，既不降低风机效率，又可降低噪声。上述措施在省内很多企业已得到成功的运用，经处理后，通过采取以上传统风机降噪措施后，可将风机噪声值降低10~15dB（A）。 （2）对水泵专用房要求按隔声减噪的要求设置 项目虽已设泵房专用间，但对门窗、缝隙要按消声隔声的要求进行密闭或处理，还应对水泵进行减振安装，要求循环水泵房尽量不要开窗。该处理工艺为传统工艺，已得到广泛运用。 （3）隔声屏障 项目生产设备均位于厂房内，建设单位对厂房墙体内侧加装隔声棉，进一步增强厂房的降噪效果。且建设单位在厂区四周设置6m高的围墙来阻隔声波传播。 （4）合理布局 项目在平面布置时应注意功能分区，将噪声值大的设备布置于声环境相对不敏感地段，即尽量将噪声值大的设备布置在厂区中部，充分利用建构物、绿化带来阻隔声波传播。 （5）绿化是减小噪声污染的有效措施，搞好绿化，既可美化环境，又可减噪防噪。 工程采取的以上措施各行各业中均有运用，措施技术成熟、投资较低、噪声防治效果明显，采取的噪声防治措施是可行的。 4.7.5监测计划 （一）竣工环保验收监测 按照“环保三同时”要求，项目建成投产后及时组织竣工环境保护验收，项目环保竣工验收监测见下表。 表4-13 环境监测一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 时间及频率; 排放标准. 1; 仙福公司厂界东、南、西、北侧外1m处; 等效连续A升级; 竣工验收时，监测2天，昼间、夜间各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. （二）自行监测 根据《排污许可管理条例》要求，项目投产后应开展自行监测，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），仙福公司现阶段厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，本项目建成后沿用仙福公司现阶段噪声监测计划，夜间生产的要监测夜间噪声，本项目自行监测要求如下表。 表4-14 自行监测方案一览表 序号; 监测项目; 监测点位; 监测因子; 时间及频率. 1; 噪声; 仙福公司厂界东、南、西、北侧; 等效连续A升级; 自行监测每个季度1次，昼夜各监测1次. 4.7.6结论 根据噪声预测，项目在运营期产生的噪声，在经过消声、减振、厂房隔声、绿化降噪等防治措施后，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4.8固废 4.8.1固废产生情况及处置措施 固体废物主要为除盐软水处理站产生的废过滤介质、废树脂、脱硫灰、SCR脱硝装置产生的废催化剂，设备废润滑油及危化品包装桶。 （1）废过滤介质 使用石英砂过滤器、精密过滤器、反渗透设备，石英砂过滤器每5年更换1次，精密过滤器每4个月更换1次滤芯，反渗透设备每3年更换一次反渗透膜，均为一般固废，产生量约为1.5t/a，石英砂更换后由厂家回收带走。 （2）废离子交换树脂 除盐水站树脂5年更换1次或经检测失效后更换，产生量约1.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），本项目树脂主要是通过盐水再生，不属于使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备剥离下的树脂状、粘稠杂物，因此本项目废树脂不属于危险废物，更换后由厂家回收带走。 （3）脱硫灰 根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018），干法/半干法烟气脱硫副产物产量可由脱硫设备供应商提供，估算的副产物产量（不含飞灰）可采用下式。 式中：M——核算时段内脱硫副产物产生量，t； ML——核算时段内二氧化硫脱除量，t； M1——CaSO3.1/2H2O摩尔质量； M2——CaSO4.1/2H2O摩尔质量； M3——CaCO3摩尔质量； Ms——二氧化硫摩尔质量。 经计算，脱硫系统氢氧化钙、碳酸钙产生量为1129.93t/a，统一收集后外售。 （4）废催化剂 脱硝工段催化剂每三年更换一次，每更新一次产生量为156m3，废催化剂每年产生量为40.58m3，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废催化剂为危险固废，危废类别：HW50废催化剂，烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂，废物代码：772-007-50。厂内不设置储存点，更换后由厂界带走回收利用。 （5）废润滑油 润滑油主要用于汽轮机等设备，定期进行补充、更换，每年更换一次，更换量约为使用量的10%，根据建设单位提供资料，煤气发电机组使用的润滑油量为4.5t/a，废润滑油量约为0.45t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油为危险固废，危废类别：HW08废矿物油，废物代码：900-249-08。更换的废润滑油采用带盖的收集桶收集，收集后暂存于仙福公司危险废物贮存库，委托有资质的单位清运、处置。 （6）危化品包装桶 本项目使用润滑油、密封油、乳化油、氨水等危化品，均为桶装，产生危化品包装桶，根据建设单位提供资料，产生量约为2.5t。根据《国家危险废物名录》（2025年），危化品包装桶属于HW49类危险废物，废物代码为900-041-49（含有沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。危化品包装桶收集后暂存于仙福公司危险废物贮存库，委托有资质的单位清运、处置。 综上，本项目运行过程中产生的各类固体废弃物管理处置情况如下表所示： 表4-15 固废处置及排放情况表 产污环节; 名称; 废物代码; 固废属性; 物理性状; 危险特性; 产生量 （t/a）; 贮存方式; 处置方式; 处置量. 水处理; 废过滤介质; 900-009-S59; 工业固废; 固态; /; 1.5; 不在厂区贮存; 由厂家回收利用; 1.5. 水处理; 废树脂; 900-099-S59; 工业固废; 固态; 1.2; 由厂家回收利用; 1.2. 脱硫系统; 脱硫灰; 900-099-S59; 工业固废; 固态; /; 1129.93; 堆存; 收集后外售; 1129.93. SCR脱硝装置; 废催化剂; HW50 772-007-50; 危废; 固态; T; 40.58; 不在厂区贮存; 更换后由厂家带着回收利用; 40.58. 设备润滑; 废润滑油; HW08 900-217-08; 危废; 固态; T，I; 0.45; 收集桶收集后，暂存于仙福公司现有危险废物贮库; 委托有资质单位清运处置; 0.45. 危化品储存; 废危化品包装桶; HW49 900-041-49; 危废; 液态或半固态; T/In; 2.5; 暂存于仙福公司现有危险废物贮存库; 委托有资质单位清运处置; 2.5. 综上所述，在采取以上措施后，项目固体废物去向明确，处置合理，不会造成二次污染。 4.8.2环境管理要求 危险废物贮存库：本项目依托仙福公司已建设规范的危险废物贮存库，现有危险废物贮存库内存放的危险废物主要是废润滑油，由带盖废润滑油桶密封收集暂存，并设置有危废管理台账和转移联单、标识标牌，危险废物贮存库已按要求进行重点防渗处理，地面与裙脚用坚固、耐腐蚀和防渗材料建造，表面未出现裂隙，建筑材料能够与危险废物相容；配备有液体泄漏收集装置和安全照明设施和观察窗口等；危废间外张贴有危险废物识别标志，车间内设置导流槽、集液池，车间外设置消防沙等，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求。 综上，运营期固体废物可做到资源化、无害化处置，处置率100%，对外环境影响较小。 4.9地下水土壤环境 事故状态下，污水处理站池底、池壁防渗层破裂或污水管道破损，未及时发现，生产废水未经有效处理，泄漏渗透进入地下水；油品仓库/危危险废物贮存库废润滑油发生泄漏渗透进入地下水；随着时间的推移，污染物的下渗量不断增加，对地下水的影响范围也随之增加。其中，污水处理站、危险废物贮存库依托仙福公司现有，各设施均按防渗要求建设并通过自主竣工验收，根据向业主方咨询及现场踏勘，污水处理站池底、池壁防渗层无跑冒滴漏等现象，建设方已安排专人定期对污水处理设施、污水管道、危险废物贮存库进行巡检、调节、保养、维修。因此，本次针对储罐区环评提出如下措施： 4.9.1源头控制措施 定期进行巡检、调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。 4.9.2分区防渗措施 项目按照《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）表7规定要求实施分区防渗，将场地划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，分区情况及防渗要求详见下表。 表4-16本项目分区防渗及要求 防渗分区; 项目构筑物及设施名称; 防渗技术要求; 备注. 重点防渗区; 污水处理设施; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s; 已按要求建设. 危险废物贮存库; 已按要求建设. 油品仓库; 已按要求建设. 氨水储罐区; /. 盐酸储罐区; /. 一般防渗区; 除氨水储罐区、盐酸储罐区以外的生产车间、污水管沟; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; /. 简单防渗区; 绿地以外的其他区域; 一般地面硬化; /. 4.9.3日常管理 加强池体的日常巡检，安排专职人员负责环保设施的日常管理，保证废水处理设施、水泵、池体等的正常运转，避免非正常排放，若发生池体破损应及时进行修缮。通过上述措施，项目运营对区域土壤影响较小。 4.10生态影响分析 本项目位于云南新平产业园区绿色钢城片区仙福公司内，本项目周边开发程度较高，人类活动频繁。项目周边不涉及自然保护区，亦无珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在，对当地生态环境的影响甚微。项目占地范围内地表均要进行硬化，并建有厂房，可有效避免水土的流失。运营期间，项目会产生并排放一定量的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物，且都能达标排放，对项目周边植物的影响较小，在可接受范围内。 4.11环境风险 分析详见环境风险专项评价，经计算，本项目Q=7.287，本项目危险物质工艺系统危险性等级为高度危害（P2），大气环境敏感程度分级为E3，因此项目大气环境风险潜势为III；地表水环境敏感程度分级为E2，项目地表水环境风险潜势为III；地下水环境敏感程度分级为E3，项目地下水环境风险潜势为III。大气、地表水以及地下水环境风险评价工作等级均为二级。 本项目风险物质为高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气、氨水、盐酸、润滑油、乳化油、废润滑油及废乳化油，风险单元为：煤气输送管道、氨水储罐区、盐酸储罐区、油品仓库及危险废物贮存库。风险类型为煤气、氨水、盐酸、油品泄漏及火灾、爆炸事故。 在最不利气象条件及最常见气象条件下，煤气、氨水、盐酸泄漏后，在各关心点预测浓度均未超过毒性终点浓度-1和-2限值的情况，设定的事故情景下对关心点人群基本无影响。事故情况下消防废水外排进入化念河将会造成化念河混合断面及下游小河底河国控断面超标，须杜绝事故废水外排的情况。事故情况下废水入渗地下水中，在短时间内不会造成区域地下水水质恶化，但随着时间的增加，污染物下渗量不断增加，对地下水的影响范围也随之增加。 严格按照分区防渗进行建设，采取本环评提出的风险防范及应急措施，能将事故影响减少到最低，环境风险可控。 4.12碳排放环境影响分析 4.12.1谈排放源识别 项目碳排放源主要分为直接碳排放和间接碳排放两类，无重大隐蔽排放源，具体识别如下： 直接碳排放：核心为燃料燃烧碳排放，即煤气中可燃组分（CO、H₂、CH₄、CₙHₘ等）在锅炉内燃烧生成的CO₂排放，是项目最主要的碳排放源；其次为无组织逸散碳排放，包括煤气管道、阀门、煤气柜等设备密封不严导致的CH₄、CO逸散。 4.12.2碳排放核算 核算依据《企业温室气体排放核算方法与报告指南（发电行业）》《省级温室气体清单编制指南》，结合项目实际工况，采用实测法与系数法结合的方式核算，核心公式如下： 1、燃料燃烧CO₂排放量 式中：E燃烧为燃料燃烧二氧化碳排放量，单位tCO₂； m燃料为煤气年消耗量，单位t（或Nm3）； Qnet,v,ar为煤气低位发热量（GJ/t）； fco2为煤气碳排放因子（高炉煤气取0.075tCO₂/GJ，焦炉煤气取0.15tCO₂/GJ，转炉煤气取0.08tCO₂/GJ）； ηc为碳氧化率（取98%~99%，煤气燃烧充分，氧化率较高）。 表4-17 燃料燃烧过程CO2排放量一览表 排放环节; 燃料种类; 单位; CO2排放量. 高炉煤气燃烧; 高炉煤气; tCO2; 173100370.1. 转炉煤气燃烧; 转炉煤气; tCO2; 87056318.44. 焦炉煤气燃烧; 焦炉煤气; tCO2; 218780100. 小计; 478936788.5. 4.12.2影响分析 项目碳排放以CO₂为主，辅以少量CH₄、CO逸散，对环境的影响主要集中在大气温室效应、区域碳平衡，同时间接影响生态环境，具体分析如下： 1、对大气环境的影响 CO₂是全球性温室气体，本身无毒性、无刺激性，不会对局部大气环境质量造成直接污染（如PM₂.₅、SO₂等污染物的短期影响），但长期大量排放会加剧全球温室效应，导致区域气温升高、极端天气（高温、暴雨、干旱）频发。项目CO₂排放属于连续性排放，经高空排放后，可快速扩散，不会在局部区域形成浓度累积，对周边敏感点（居民区、学校、医院等）的直接影响较小。 无组织逸散的CH₄、CO，虽排放量较小，但CH₄温室效应潜值高，若长期逸散会加剧区域温室效应；CO属于有毒气体，少量逸散可通过大气扩散稀释，不会对人体健康造成影响，但需加强设备密封，避免大量泄漏引发安全与环境风险。 2、对区域碳平衡的影响 从区域碳排放总量来看，项目碳排放纳入区域温室气体排放总量管控，但其单位发电量碳排放强度低于区域平均水平，且具有显著碳减排贡献，不会加剧区域碳排放压力，符合区域碳达峰行动方案要求。 3、对生态环境的间接影响 碳排放带来的温室效应，会间接影响区域生态环境：一是长期气温升高可能导致区域植被生长周期变化，影响局部植物群落结构，但项目碳排放强度较低，且区域生态系统具有一定的自我调节能力，该影响可忽略不计；二是极端天气频发可能加剧区域水土流失、土壤沙化，但项目占地较小，不涉及生态敏感区（自然保护区、湿地公园等），对区域生态系统的间接影响有限。 4、环境风险分析 项目碳排放相关环境风险主要为煤气泄漏导致的CH₄、CO逸散，若设备密封不严或管道破损，可能造成局部区域CH₄、CO浓度超标，一方面加剧温室效应，另一方面CO浓度过高可能对现场操作人员及周边居民健康造成威胁。此外，锅炉燃烧不充分时，可能导致CO排放增加，进一步加大环境风险，但通过加强设备维护、优化燃烧工艺，可有效控制该类风险。 4.12.3污染防治与降碳措施 为降低项目碳排放对环境的影响，结合项目工艺特点，采取“源头控制、过程管控、末端治理”相结合的措施，确保碳排放可控、环境影响可接受，具体措施如下： 源头控制：优化煤气收集与输送系统，采用密封性能良好的管道、阀门及煤气柜，减少CH₄、CO无组织逸散；优先选用高热值煤气，优化燃料配比，提高燃烧效率，降低单位发电量碳排放强度。 过程管控：采用高效低氮燃烧器，优化锅炉燃烧工况，确保煤气充分燃烧，提高碳氧化率，减少CO排放；加强辅助设备能耗管控，优化风机、水泵运行参数，降低电力消耗，减少间接碳排放；建立碳排放监测体系，实时监测CO₂、CH₄排放浓度，及时发现并处理泄漏问题。 末端治理：废气经烟囱高空排放CO₂，确保排放扩散顺畅；配套建设煤气泄漏检测系统，在管道、阀门等关键点位设置检测探头，一旦发生泄漏，及时启动应急处置措施；对脱硫脱硝、水处理等辅助系统产生的间接碳排放，优化工艺流程，提高能源利用效率。 碳减排强化：推动废水分类收集、分质处理、循环回用，提高水重复利用率，减少水处理系统能耗；加强余热回收利用，将锅炉余热用于厂区供暖、生产用水加热，降低化石燃料补充消耗；建立碳排放核算体系，定期开展碳排放核算与自查，持续优化降碳措施。 4.12.4影响评价结论 本项目碳排放以工业副产煤气燃烧产生的CO₂为主，间接碳排放占比较小，无组织逸散排放量可控。项目单位发电量碳排放强度远低于燃煤发电，较煤气直接放散具有显著碳减排效益，符合国家“双碳”政策及区域低碳发展要求。 碳排放对环境的影响主要体现为全球性温室效应，对局部大气环境、区域生态环境的直接影响较小；通过采取完善的密封、监测、降碳措施，可有效控制CH₄、CO无组织逸散，降低环境风险，确保碳排放对环境的影响处于可接受范围。 综上，项目通过工业副产煤气回收发电，实现了资源循环利用与低碳发电的双重目标，碳排放环境影响可控，碳减排效益显著，符合项目环境可行性要求。 4.13本项目污染物“三本账” 本项目污染物“三本账”如下表所示： 表4-18 本项目污染物三本账 分项; 污染物; 原有项目; 本项目; 总体项目（已建+在建+拟建）. 排放量（固体废物产生量）（t/a）; 排放量（固体废物产生量）（t/a）; 以新带老削减量（t/a）项目; 项目建成后排放量（固体废物产生量）（t/a）; 项目建成后增减变化量（t/a）. 大气; 颗粒物; 14.322; 0.880; 14.322; 0.880; -13.442. SO2; 113.630; 31.424; 113.630; 31.424; -82.206. NOx; 94.377; 42.167; 94.377; 42.167; -52.21. 氨; 0; 5.544; 0; 5.544; +5.544. 废水; 废水量; 0; 0; 0; 0; 0. CODCr; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 废过滤介质; 1; 1.5; 2.0; 1.5; 0.5. 废树脂; 0.2; 1.2; 0.2; 1.2; 1.0. 脱硫石膏; 0; 0; 0; 1317.16; 1317.16. 脱硫灰; 0; 1129.93; 0; 1129.93; 1129.93. 废润滑油; 0.03; 0.45; 0.03; 0.45; 0.42. 废乳化油; 0; 2.0; 0; 2.0; 2.0. 危化品包装桶; 0.01; 2.5; 0.01; 2.5; 2.49. 废催化剂; 0; 40.58; 0; 40.58; 40.58. 备注：本次核算只针对现有电站。. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 灰仓锅炉废气排放口 |  | 颗粒物、SO2、NOx、氨 | 采用低氮燃烧技术，锅炉废气经SCR脱硝+钙基干法脱硫+布袋除尘器处理，灰仓废气经布袋除尘器处理后，和锅炉废气通过1根80m高烟囱一同排放。 | 颗粒物、SO2、NOx执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）中自备电厂中超低排放限值。 |
|  | 厂界无组织 |  | 氨 | / | 氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。 |
| 地表水环境 | 施工期 | 施工场地 | 施工废水 | 经2m3的沉淀池收集后用于场地洒水降尘 | 施工场地回用 |
|  |  |  | 生活污水 | 依托厂区现有生活污水处理系统 | 处理后回用于厂区绿化及洒水降尘 |
|  | 运营期 | 高炉煤气喷雾降温废水 | SS | 收集仙福公司全厂中央水处理站，处理后回用于各用水环节 | 回用，不外排 |
|  |  | 除盐水站废水 | SS |  |  |
|  |  | 除盐水站反渗透系统设备冲洗水 | SS |  |  |
|  |  | 凝结间处理站冲洗水 | 盐、SS |  |  |
|  |  | 凝结间处理站树脂再生水 | SS |  |  |
|  |  | 锅炉排污水 | SS | 经冷却后进入循环水池重复利用 |  |
|  |  | 设备冷却水 | SS |  |  |
|  |  | 循环冷却水系统排污水 | COD、SS | 收集至全厂中央水处理站，处理后回用于各用水环节 |  |
|  |  | 旁通过滤器反冲洗水 | SS |  |  |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 选用低噪声设备、规范操作、厂房隔声、基础减震、密闭罩、隔声罩、消声、加强厂区绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值 |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 运至政府制定地点，统一处置 | 委托处置 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 并入仙福公司生活垃圾收集系统，委托环卫部门清运处置 | 委托处置 |
|  | 运营期 | 除盐水站 | 废过滤介质 | 由厂家回收利用 | 委托处置 |
|  |  | 凝结水处理间 | 废树脂 | 由厂家回收利用 | 委托处置 |
|  |  | 脱硫装置 | 脱硫灰 | 统一收集后，外售 | 委托处置 |
|  |  | 机械设备 | 废润滑油 | 统一收集后暂存于仙福公司现有危险废物贮存库，委托有资质单位处置 | 委托处置 |
|  |  | 危化品储存 | 废危化品包装桶 | 统一收集后暂存于仙福公司现有危险废物贮存库，委托有资质单位处置 | 委托处置 |
|  |  | SCR脱硝装置 | 废催化剂 | 不在厂区贮存，更换后由厂家带走回收利用。 | 委托处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 ①源头控制措施 污水管严格按照国家相关规范要求，使用合格的管材尽可能从源头上减少污染物的产生；防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。废气治理设施配置一定量的易损备件及维护保养专用工具，并设专门技术人员对袋式除尘器进行管理及维修，避免出现非正常排放。当发生故障出现非正常排放时，应立即停止生产，及时排除和抢修，待废气处理系统恢复正常后，方可继续生产。 ②分区防控措施 根据项目地下水、土壤污染分析，本项目按照分区防控的要求，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，不同的分区采取相应的防渗措施。 本项目运行期地下水、土壤防控措施见下表。 表5-1 本项目分区防渗内容及要求汇总表 防渗分区; 区域; 防渗要求、措施. 重点防渗区; 现有项目危险废物贮存库、现有污水处理设施、现有油品仓库、氨水储罐区、盐酸储罐区; 现有项目危险废物贮存库已进行重点防渗，其防渗措施采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜+环氧树脂涂层。. 一般防渗区; 除氨水储罐区、盐酸储罐区以外的生产车间、污水管沟; 采用抗渗混凝土硬化，或等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s. 简单防渗区; 绿地以外其他区域; 一般地面硬化. |
| 生态保护措施 | 增加绿化。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 1、环境风险防范措施 - （1）管理措施 - 煤气输送管道、燃气锅炉等设施，施工时严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）设计、安装，阀门、法兰或接口等选用防漏且安全的材料。 （2）总体布局和建筑防范措施 在建筑与构筑物的设计中，进行准确的抗震验算，并根据《建筑抗震设计规范》及《构筑物抗震设计规范》中的规定，按建筑抗震设防烈度7度，对建构筑物进行设计。各生产装置与公共设施、辅助设施之间的距离均符合安全防火间距的要求，厂内消防道路和厂区出入口的设置满足事故救援及人员疏散的要求。 （3）工艺技术设计防范措施 ①生产装置和物料储运过程控制采用DCS系统，设有越限报警和联锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对危险物料的安全控制。 ②易产生火灾爆炸危险的区域，如燃气锅炉区域，其仪表及其他电气设备按所处区域的防爆等级选用防爆型。 ③对于生产设备、建（构）筑物，配有相应的防雷措施。对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均采取静电接地措施，煤气管道设静电接地设施。 ④所有设备和管道的强度、严密性及耐腐蚀性符合有关技术规范要求。场内高温和低温设备及管道外部均按要求包裹绝缘材料。压力容器、压力管道等特种设备均由具有相应资质的单位设计、制造、安装，并通过安全验收，定期进行检验。 ⑤煤气管道设置可燃气体、有毒气体检测报警仪、火灾报警器、感烟离子探测器、视频监控系统等设施，以便万一发生可燃气体、有毒气体泄漏时及时提供信息，及时处理。 （4）消防和火警报警防范措施 ①各工序水消防系统包括室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统，按一次火灾设计，消防水由稳高压消防系统供给。可根据系统内压力变化自动启动稳压泵或消防主泵。在每个防火分区的敷设闭式喷头，发生火警时首先由报警系统发出警报，待人工确认火灾地点后人工手动打开阀门向失火区域供水灭火。 ②在厂区内设置有足够数量的手提式灭火器（包括干粉、CO2灭火器等）。 2、大气环境风险防控及应急措施 （1）煤气管道设置有毒气体检测报警仪、火灾报警器、感烟离子探测器、视频监控系统等设施，一旦发生可燃气体、有毒气体泄漏时及时提供信息，及时处理。 （2）为了煤气系统检修维护安全，煤气系统采用氮气进行吹扫和置换，避免煤气与空气直接接触引发事故。氮气吹扫后经煤气放散管道高空排放；放散阀采用电动阀控制。有内部检修要求的管道增设空气置换，氮气吹扫后再使用压缩空气进行再次吹扫和置换。 （3）制定检修制度，定期对煤气管道、阀门等易出现泄漏的部位进行检查，对破损、老化设备及时进行更换。 （4）制定巡检制度，根据巡检结果及时对风险隐患进行排查并整治消除。 （5）制定检修制度，定期对煤气柜、管道、阀门等易出现泄漏的部位进行检查，对破损、老化设备及时进行更换。 3、地表水风险防控及应急措施 （1）按规范建设雨水沟、污水管，做到厂区内雨污分流。 （2）定期对污水管道进行排查、检修，若有损坏或老化的水泵、阀门等设备及时更换，确保无废水跑冒滴漏。 （3）若发生火灾爆炸事故产生清消废水，及时关闭厂区内雨水口，对清消废水采用沙包等物资进行截流、围挡，将清消废水收集于仙福公司现有事故池，经中央水处理站处理后补充生产用水，避免事故清消废水排放。 4、地下水、土壤污染防治措施 本项目地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急等方面进行控制。源头控制通过加强巡视与周围视频监控实现，及时发现危险废物跑、冒、滴、漏现象，做到污染物“早发现、早处理”。危险废物贮存库依托仙福公司原有，已做重点防渗。 一旦发现异常，采取以下紧急措施： ①按照制订的应急预案，在第一时间上报公司主管领导，通知当地生态环境主管部门，密切关注地下水水质、土壤污染变化情况。 ②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小污染事故对人和财产的影响。 ③发生污染物泄漏后，应及时对浅层污染土壤进行处理，开挖污染土壤送至污染处理厂进行处理，切断污染物源；当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，对污染区地下水人工开采形成地下水漏斗，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散。 ④对植被破坏的区域设置紧急隔离围堤，防止物料及消防水进一步渗入地下。 ⑤对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。 ⑥如果本厂力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。 5、火灾和爆炸风险防范措施 （1）设备的安全管理 定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。此外，在装置区内的所有运营设备、电气装置都应满足防火防爆的要求。 （2）火源的管理 严禁火源进入存储区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等。定期对设备进行维修检查。完善消防设施，针对不同的工作部位，设计相应的消防系统。 消防系统应严格按照相关要求进行设计。设计符合设计规范的消防管网、消防栓、喷淋系统和各种手持式灭火器材，一旦发生险情可及时发现处理，消除隐患。严格厂区功能分区，最大限度减少易燃性物质接触高温、明火的可能性。 6、应急能力建设及培训演练 为防范和处置突发环境事件，企业应按时办理应急预案，并严格按照突发环境事件应急预案中相关要求，成立突发环境事件应急救援指挥中心，明确应急指挥部组成及职责。企业按照预案要求，制定应急物资储备清单，定期对应急物资进行检查，老化、损坏设备及时更新，消耗的物资及时补充。企业制定严格的环境风险防控措施，定期对员工加强环境安全教育，并对应急救援成员进行环境安全教育考核，每年组织一次消防安全及环境联合演练。通过每年培训演练，分析总结事故情况风险防控及应急措施的有效性及不足之处，并提出改进措施，不断提高企业应急能力。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理与监测计划 （1）环境管理 1）环境管理内容 建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价提出的环境保护措施，落实环境保护工作经费，对营运期环境保护工作进行监督管理，并负责与政府环境主管部门联系和协调环境管理相关事宜。实施环境保护对策措施，为具体实施环境保护措施和采取某些补救措施提供依据和基本资料。 2）环境管理机构和职责 环境管理机构 根据企业的实际情况，建设单位应设专人负责环境保护事宜。企业运营过程中，环境管理机构由管理部门负责，对环境管理和环境监控负责，并受主管单位及当地生态环境局的监督和指导。 环境管理机构的职责 ①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。 ②制定企业的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。 ③监督检查企业执行“三同时”规定的情况。 ④定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。 ⑤负责环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。 ⑥负责对企业环保人员和其他人员进行环境保护教育，不断提高企业内人员的环境意识和环保人员的业务素质。 3）环境管理制度 建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有： ①环境保护职责管理条例； ②污水、废气、固体废物排放管理制度； ③“三废”处理装置日常运行管理制度； ④排污情况报告制度； ⑤污染事故处理制度； ⑥环保教育制度。 4）环境管理计划 ①本项目投产前，应对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。 ②加强环保设施的管理，定期检查企业内环保设施运行情况，如脱硫设施、脱硝设施、除尘器等设施是否正常运行，防止污水溢出污染项目内外环境。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。 ③检查区域内环境，不允许在企业内开展有污染环境的活动，发现问题及时督促解决。 ④运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强企业内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。 ⑤配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。 ⑥加强企业内绿化管理，维护好企业内的绿化体系，充分发挥绿化对环境和整个区域环境的调节作用。 （2）环境监测计划 环境监测是指在营运期对主要污染对象进行的环境采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据。 为对在环境影响评价过程中所识别、预测的不利影响进行跟踪监测，及时发现在环境影响评价过程中未预计到的实际发生的不利影响，同时为环境保护及污染物控制、和环境管理提供科学依据，同时根据《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业》（HJ 819-2017），项目制定环境监测计划。本项目环境监测计划如表5-2所示。 表5-2 运营期监测计划表 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; 灰仓锅炉废气排放口（DA101）; 颗粒物、SO2、NOX; 颗粒物、SO2、NOx自动监测，林格曼黑度1次/季; 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中自备电厂标准限值. 噪声; 厂界东、南、西、北1m处各设1个监控点; 等效连续A声级; 每季度1次，每次监测2日，昼夜各一次; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 项目每次监测结束后，对监测资料进行分析，每年年底应对当年所有的监测数据资料进行整理和评价，审核后按档案规范编号存档，以备查询。 （3）验收监测计划 项目竣工验收监测详见表5-3。 表5-3 竣工验收监测计划表 监测内容; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 废气; 无组织废气; 厂界（上风向1个、下风向3个，共4个）; 氨; 竣工验收时，连续监测2天，每天采样4次; 氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。. 有组织废气; 灰仓锅炉废气排放口; 烟尘、SO2、NOX、林格曼黑度; 竣工验收时，连续监测2天，每天采样3次; 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中自备电厂标准限值。. 噪声; 厂界噪声; 厂界东、南、西、北个1个点; 等效连续A声级; 连续监测两天，每天昼夜各1次。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 2、建设项目竣工环境保护验收 根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院682号令），工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目投入运行后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，自行对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。 建设单位根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定应进行环境保护竣工验收，项目环保措施竣工验收一览表详见下表。 表5-4 项目竣工环境保护验收一览表 序号; 验收时段; 类别; 验收内容及标准. 1; 运营期; 废气; 锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气经SCR脱硝+钙基干法脱硫+布袋除尘器处理后通过1根80m高排气筒排放，灰仓粉尘和锅炉废气一同处理后，经过80m高排气筒排放，颗粒物、SO2、NOx执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）中自备电厂中超低排放限值，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。. 2; 废水; 高炉煤气喷雾降温废水、除盐水站废水、除盐水站反渗透系统设备冲洗水、凝结间处理站冲洗水、凝结间处理站树脂再生水、循环冷却水系统排污水、旁通过滤器反冲洗水收集至全厂中央水处理站，处理达《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T 19923-2024）中的间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水标准后，回用于各用水环节，锅炉排污水和设备冷却水经冷却后进入循环水池重复利用，生活污水依托厂区现有生活污水处理站处理后回用。. 3; 声环境; 选用低噪声设备、风机安装消声器、厂房隔声，采取措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。. 4; 固体废物; 生活垃圾; 经生活垃圾收集桶收集后与主体项目生活垃圾一同交由当地环卫部门统一进行清运处置. 5; 废过滤介质; 由厂家回收利用. 6; 废树脂; 由厂家回收利用. 7; 脱硫灰; 统一收集后，外售. 8; 废润滑油; 统一收集后暂存于仙福公司危险废物贮存库，委托有资质单位处置. 9; 废危化品包装桶; 统一收集后暂存于仙福公司危险废物贮存库，委托有资质单位处置. 10; 废催化剂; 不在厂区贮存，更换后由厂家带走回收利用。. |

# 六、结论

本项目位于云南省玉溪市新平县扬武镇大开门云南新平产业园区绿色钢城片区，项目利用仙福公司厂区内闲置空地建设，不新增用地，不占用生态红线、基本农田。项目符合国家产业政策、符合生态环境管控要求，与园区规划、规划环评及规划环评审查意见相符，符合相关法律法规及环保政策，项目选址合理，平面布置合理。 本工程采取的污染防治措施和本评价要求的污染控制措施为排污许可证核发技术指南推荐的技术，项目产生的“三废”通过采取本环评提出的对策措施后，能保证废气、噪声达标排放，废水全部回用，固废全部合理处置。项目技改后，提高能源利用率，同时节能降碳的作用，实现全厂大气污染物消减，对区域空气质量有一定的改善作用。电厂厂界500m范围内无居民，严格按照分区防渗进行建设，采取本环评提出的风险防范及应急措施，能将事故影响减少到最低，环境风险可控。本环评认为项目在认真落实本环评报告提出的环保措施后，项目的建设从环境保护的角度分析是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表   单位（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 颗粒物 | 14.322 | / | / | 0.880 | 14.322 | 0.880 | -13.442 |
|  | 二氧化硫 | 113.630 | / | / | 31.424 | 113.630 | 31.424 | -82.206 |
|  | 氮氧化物 | 94.377 | / | / | 42.167 | 94.377 | 42.167 | -52.21 |
|  | 氨 | 0 | / | / | 5.544 | 0 | 5.544 | +5.544 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 一般工业 固体废物 | 废过滤介质 | 1 | / | / | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 |
|  | 废树脂 | 0.2 | / | / | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.0 |
|  | 脱硫灰 | 0 | / | / | 1129.93 | 0 | 0 | 1129.93 |
| 危险废物 | 废乳化油 | 0 | / | / | 2.0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
|  | 废润滑油 | 0.03 | / | / | 0.45 | 0.03 | 0.45 | 0.42 |
|  | 危化品包装桶 | 0.01 |  |  | 2.5 | 0.01 | 2.5 | 2.49 |
|  | 废催化剂 | 0 |  |  | 40.58 | 0 | 40.58 | 40.58 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①