建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：玉溪卷烟厂动力车间凤凰生产点新增一台天然气锅炉

建设单位（盖章）： 红塔烟草（集团）有限责任公司

编制日期：             2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	32

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	56

四、主要环境影响和保护措施	66

五、环境保护措施监督检查清单	92

六、结论	95

附表	96

附件：

附件1、委托书

附件2、企业营业执照

附件3、投资项目备案证

附件4、项目分区管控意见

附件5、项目“三区三线”查询结果

附件6、天然气组分报告

附件7、凤凰厂区排污许可证正本

附件8、玉溪卷烟厂特殊卷烟制品搬迁改造项目环境影响报告表的批复

附件9、玉溪卷烟厂特殊卷烟制品搬迁改造项目验收意见

附件10、企业应急预案备案表

附件11、项目环境质量现状监测报告

附件12、10-153号玉溪卷烟厂（凤凰厂区动力中心锅炉废气检测）的监测报告

附件13、2025年度凤凰厂区动力中心锅炉排气筒DA001自动在线监测数据表

附件14、三级审核表

附件15、环境影响评价项目技术文件进度表

附件16、环评合同

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、项目环境保护目标及周边环境位置关系图

附图3、凤凰生产点平面布置图

附图4、项目动力中心平面布置图

附图5、项目所在区域水系图

附图6、项目现场照片

附图7、现状监测点位图

附图8、厂区雨污管网图

附图9、项目与玉溪市红塔区高污染燃料禁燃区的位置关系图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 |  | 玉溪卷烟厂动力车间凤凰生产点新增一台天然气锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2508-530402-04-01-710401 |  |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 普俊凯 |  | 联系方式 | 18687751234 |
| 建设地点 |  | 云南省玉溪市红塔区玉溪卷烟厂凤凰生产点动力中心 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 102 度 33 分 21.7395 秒， 24 度 20 分 24.5561 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430电力、热力生产和供应业 |  | 建设项目行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 玉溪市红塔区发展和改革局 |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） |  | 780 |  | 环保投资（万元） | 68.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 8.78 |  | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 |  | （否：☑ （是： |  | 用地（用海） 面积（㎡） | 200 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，专项设置原则及本项目专项设置情况如下： 表1-1 专项设置原则及本项目专项设置情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 本项目是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不涉及排放《有毒有害大气污染物名录》中确定的有毒有害污染物及二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气等。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无新增工业废水直排。锅炉排污水、软水处理废水等生产废水接入现有动力中心的生产废水排水系统，收集后经格栅过滤后采用污水提升水泵抽排到玉溪烟厂红塔厂区中水处理站统一处理后回用，不外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目使用管道天然气，天然气不在厂内储存，由管道送至锅炉房内，供给锅炉燃烧，根据风险评价判定可知，天然气管道在线量未超过临界量。 项目涉及的环境风险物质为锅炉检修过程中产生的废矿物油与含矿物油废物，暂存于厂区现有危废暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司处置。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 综上所述，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 |  |  | 无。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  |  | 无。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  | 无。 |  |  |
| 其他符合性分析 | （一）建设项目与所在地生态环境分区管控符合性分析 根据2024年6月7日玉溪市生态环境局发布的《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》（玉市环〔2024〕40号）及2026年1月6日玉溪市生态环境局发布的《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案》，本项目属于红塔区城区生活污染重点管控单元，经对照分析，项目符合所在地生态环境分区管控中与本项目有关的相关要求。 项目与其符合性分析详见下表1-2。 表1-2 项目与所在地生态环境分区管控符合性分析一览表 一、玉溪市生态环境管控总体要求. 管控领域; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。; 本项目为热力生产和供应业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，项目符合国家和地方现行相关产业政策的要求。本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目不位于九大高原湖泊“两线三区”内；项目不属于落后产能。; 符合. 3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目为热力生产和供应业，主要建设1台天然气锅炉供应蒸汽，不属于危险化学品生产项目，不属于“两高”项目。; 符合. 4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。; 本项目不位于九大高原湖泊流域内。; 符合. 5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。; 本项目不涉及。; /. 污染物排放管控; 1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。; 项目天然气锅炉无需进行强制性清洁生产审核，天然气为清洁能源，采用清洁生产技术，符合环保节能要求。; 符合. 2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。; 本项目位于云南省玉溪市红塔区玉溪卷烟厂凤凰生产点动力中心，锅炉排污水、软水处理废水等生产废水接入现有动力中心的生产废水排水系统，收集后经格栅过滤后采用污水提升水泵抽排到玉溪烟厂红塔厂区中水处理站统一处理后回用，不外排。; 符合. 3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。; 本项目不涉及; /. 4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。; 项目产生的锅炉废气经由1根20m高排气筒（DA029）外排，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放限值。项目运营期废气均能够实现达标排放，不会改变区域环境空气质量功能。; 符合. 5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。; 项目产生的锅炉废气经由1根20m高排气筒（DA029）外排，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放限值。项目运营期废气均能够实现达标排放，不会改变区域环境空气质量功能。; 符合. 6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 本项目不涉及; /. 7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。; 项目产生的固体废物均通过建立污染环境防治责任制度进行管理，按照国家规定建立工业固体废物管理台账。产生的固体废物均得到100%处置。; 符合. 8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。; 项目在施工和运营期间采取了严格的环境保护措施，包括废气治理、废水处理、固体废物回收利用等，有效控制了污染物的排放。锅炉废气经由1根20m高排气筒（DA029）外排，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放限值。项目运营期废气均能够实现达标排放，不会改变区域环境空气质量功能。; 符合. 环境风险防控; 1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。; 项目建成后，企业将积极配合环保主管部门与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。; 符合. 2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。; 本项目不涉及危化品的使用，不属于涉重金属企业。; 符合. 资源开发效率要求; 1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。; 本项目供水搭接市政供水管网，用水主要为锅炉软水制备系统用水，不会突破水资源利用上线；本项目不属于高耗能行业，符合能源利用上线；本项目用地为工业用地，不新增建设用地，不占用永久基本农田和耕地，符合当地规划要求，符合土地资源利用上线要求。; 符合. 2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。; 本项目不属于重点监控取水单位，用水量不触及资源利用上线，符合资源利用上线要求。; 符合. 3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。; 本项目用地范围不涉及占用永久基本农田。; 符合. 4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。; 本项目不涉及; /. 5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。; 根据《玉溪市红塔区人民政府关于进一步扩大高污染燃料禁燃区的通知》，红塔区高污染燃料禁燃区划定范围为玉江大道—西河路—汇溪路—新西河路—杯湖路—腾霄路—抚仙路—红塔大道—凤凰路—县道301—玉江大道所围区域及高仓街道、李棋街道集镇建成区。项目位于云南省玉溪市红塔区玉溪卷烟厂凤凰生产点动力中心，属于高污染燃料禁燃区，锅炉燃料采用清洁能源天然气，不属于《中华人民共和国环境保护部关于发布<高污染燃料目录>的通知》（国环规大气〔2017〕2号）中的高污染燃料，不属于红塔区禁燃区内禁止燃用的燃料。; 符合. 6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。; 本项目不涉及; /. 二、重点管控单元生态环境准入清单（红塔区城区生活污染重点管控单元）. 空间布局约束; 1.中心城区及周边严重影响城区环境空气质量的建材、钢铁、化工、有色金属冶炼等重污染企业和危险化学品企业，应与居住、商业等人口密集的地区保持安全距离，限期搬迁改造。; 本项目不属于严重影响城区环境空气质量的建材、钢铁、化工、有色金属冶炼等重污染企业和危险化学品企业。; 符合. 2.禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。; 本项目不涉及。; /. 3.高污染燃料禁燃区，禁止新建、改建、扩建高污染燃料燃用设施。; 根据《玉溪市红塔区人民政府关于进一步扩大高污染燃料禁燃区的通知》，红塔区高污染燃料禁燃区划定范围为玉江大道—西河路—汇溪路—新西河路—杯湖路—腾霄路—抚仙路—红塔大道—凤凰路—县道301—玉江大道所围区域及高仓街道、李棋街道集镇建成区。项目位于云南省玉溪市红塔区玉溪卷烟厂凤凰生产点动力中心，属于高污染燃料禁燃区，锅炉燃料采用清洁能源天然气，不属于《中华人民共和国环境保护部关于发布<高污染燃料目录>的通知》（国环规大气〔2017〕2号）中的高污染燃料，不属于红塔区禁燃区内禁止燃用的燃料。; 符合. 污染物排放管控; 1.禁止在人口集中地区、交通干线附近和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。; 本项目使用燃料为天然气，不属于沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。; 符合. 2.高污染燃料禁燃区严格建筑工地施工扬尘监管，加强噪声、臭气异味、油烟、挥发性有机物等污染防治。; 项目不涉及。; /. 3.城市新建及改造区域严格实行雨污分流，完善城区污水管网，建设海绵城市，加快扩建第二污水处理厂。现有城镇污水处理设施确保稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级标准的A标准。; 项目不涉及。; /. 4.严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆等通过雨水口进入管网后直排入河。; 项目不涉及。; /. 5.推进四库三河环境综合整治。; 项目不涉及。; /. 6.优化能源消费结构，远期城镇燃气气化率达到90%以上，农村燃气气化率达到60%以上。; 项目不涉及。; /. 7.全面推行建筑工地扬尘污染防治网格化管理，严格渣土运输车辆规范化管理，严格执行餐饮业油烟排放标准。; 项目施工期严格执行建筑工地扬尘污染防治网格化管理，严格渣土运输车辆规范化管理。本项目不涉及食堂。; 符合. 8.建立现代化城市垃圾处理系统，至2025年城镇生活垃圾回收利用率达到40%，2035年城镇生活垃圾回收利用率达到60%，生活垃圾无害化处理率提高到100%。; 项目生活垃圾委托环卫部门定期清运。; 符合. 环境风险防控; 1.禁止建设排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物的项目，严格控制持久性有机污染物的项目。; 本项目主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不属于排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物的项目，不属于排放持久性有机污染物的项目。; 符合. 2.居民点与产业园区各片区之间应保留足够的安全防护距离。; 项目不涉及。; /. 资源开发效率要求; 1.完善城市供水干线。; 项目不涉及。; /. 2.完善再生利用设施及其管道，污水处理厂处理达标后出水优先回用于城市绿化，中心城区再生水利用率达20%。; 项目不涉及。; /. 3.高污染燃料禁燃区按照《玉溪市红塔区人民政府关于划定红塔区高污染燃料禁燃区的通告》执行，逐步将高污染燃料禁燃区扩大到城区近郊。; 根据《玉溪市红塔区人民政府关于进一步扩大高污染燃料禁燃区的通知》，红塔区高污染燃料禁燃区划定范围为玉江大道—西河路—汇溪路—新西河路—杯湖路—腾霄路—抚仙路—红塔大道—凤凰路—县道301—玉江大道所围区域及高仓街道、李棋街道集镇建成区。项目位于云南省玉溪市红塔区玉溪卷烟厂凤凰生产点动力中心，属于高污染燃料禁燃区，锅炉燃料采用清洁能源天然气，不属于《中华人民共和国环境保护部关于发布<高污染燃料目录>的通知》（国环规大气〔2017〕2号）中的高污染燃料，不属于红塔区禁燃区内禁止燃用的燃料。; 符合. 4.推进“煤改气”、“煤改电”。; 项目使用燃料为天然气，为清洁能源。; 符合. 5.提高土地节约集约利用水平。; 本项目用地为工业用地，不新增建设用地，符合土地节约、集约利用要求。; 符合. （二）建设项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析 1、项目与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 表1-3 与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析一览表 防治法要求; 本项目; 符合性. 总则. 企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。; 项目生产废气为锅炉废气，锅炉废气经由1根20m高排气筒（DA029）外排，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放限值。项目运营期废气均能够实现达标排放，不会改变区域环境空气质量功能。; 符合. 大气污染防治的监督管理. 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响报告表，本项目依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件。项目生产废气为锅炉废气，锅炉废气经由1根20m高排气筒（DA029）外排，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放限值，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 符合. 排放工业废气或者本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证。; 本项目属于其他依法实行排污许可管理的单位，本项目为改扩建项目，新增1台10t/h燃气锅炉。本项目在启动生产设施或者发生实际排污之前，向玉溪市生态环境局申请变更排污许可证。; 符合. 企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院环境保护主管部门的规定设置大气污染物排放口。; 本项目设置1个废气排放口，并设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置符合《污染源监测技术规范》要求。; 符合. 企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。; 本项目按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）的相关要求对锅炉废气开展自行监测，并保存原始监测记录。本项目不属于重点排污单位。; 符合. 大气污染防治措施. 城市人民政府可以划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料的目录由国务院环境保护主管部门确定。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 根据《玉溪市红塔区人民政府关于进一步扩大高污染燃料禁燃区的通知》，红塔区高污染燃料禁燃区划定范围为玉江大道—西河路—汇溪路—新西河路—杯湖路—腾霄路—抚仙路—红塔大道—凤凰路—县道301—玉江大道所围区域及高仓街道、李棋街道集镇建成区。项目位于云南省玉溪市红塔区玉溪卷烟厂凤凰生产点动力中心，属于高污染燃料禁燃区，锅炉燃料采用清洁能源天然气，不属于《中华人民共和国环境保护部关于发布<高污染燃料目录>的通知》（国环规大气〔2017〕2号）中的高污染燃料，不属于红塔区禁燃区内禁止燃用的燃料。且本项目锅炉废气经由1根20m高排气筒（DA029）外排，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放限值。; 符合. 工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 项目不涉及。; /. 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。; 本项目建设单位将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任，施工单位制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。; 符合. 施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。; 本项目施工单位应在施工场地设置硬质围挡，并采取覆盖、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾及时清运；在场地内堆存的，采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾进行资源化处理。施工单位在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。; 符合. 根据表1-3可知，项目的建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》的相关要求。 2、项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 云南省推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年8月19日印发了《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》，本项目与其符合性见下表。 表1-4 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则 （试行，2022年版）》符合性分析 序号; 相关规定; 本项目情况; 符合性. 1; （一）禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不涉及码头及过长江通道项目。; 符合. 2; （二）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。; 符合. 3; （三）禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 项目不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。; 符合. 4; （四）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 5; （五）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目用地不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围。; 符合. 6; （六）禁止违法利用、 占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目用地不涉及利用、占用长江流域河湖岸线，同时不涉及占用金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区。; 符合. 7; （七）第七条禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在金沙江干流、长江一级支流范围内。; 符合. 8; （八）禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 项目不在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域内，不涉及捕捞。; 符合. 9; （九）禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目。项目周边地表水为南盘江水系珠江流域。对照云南省推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年8月19日印发了《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中的“云南省长江经济带负面清单重点管控区名录”，珠江流域不属于长江重点干支流。; 符合. 10; （十）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 符合. 11; （十一）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，也不属于危险化学品生产项目。; 符合. 12; （十二）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，为“允许类”项目。根据《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目不涉及高污染排放、高环境风险的产品、工艺和设备。对照《市场准入负面清单（2022年版》，本项目建设内容不属于其中所列举的禁止准入和许可准入类，属于允许类项目。; 符合. 根据上表，项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相关要求不冲突。 - 3、与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）的符合性分析 表1-5 项目与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析 文件内容; 相符性分析; 符合性. （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于高耗能、高排放项目。项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类，不属于《淘汰落后生产能力、工艺和产品的名录（第一、二、三批）》中的淘汰类，符合国家相关产业政策。 本项目不涉及产能置换。; 符合. （五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类，不属于《淘汰落后生产能力、工艺和产品的名录（第一、二、三批）》中的淘汰类，符合国家相关产业政策和相关规划，不属于落后产能。; 符合. （十）严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自 备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。; 本项目燃料为天然气，属于清洁化石能源，不涉及煤炭使用。; 符合. （十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。 各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。; 本项目为天然气锅炉，不涉及燃煤锅炉。; 符合. （十八）深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本项目不涉及。; /. 备注：其它与项目无关项未列入。. 根据上表可知，项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）中相关要求相符。 - 4、与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号）符合性分析 表1-6 项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 序号; 文件内容; 相符性分析; 符合性. 1; 一、在优化产业结构方面，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马，推动落后产能退出，推动传统产业升级改造，优化含VOCs原辅材料和产品结构，推动绿色环保产业健康发展。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 项目不属于高耗能、高污染、低水平项目，项目为热力生产和供应行业，未列入国家发展和改革委员会文件《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类、限制类、鼓励类项目，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。原辅材料不含VOCs，使用燃料为天然气，为清洁能源。; 符合. 2; 二、在优化能源结构方面，大力发展新能源和清洁能源，严格合理控制煤炭消费增长，开展燃煤锅炉关停整合，推动工业炉窑清洁能源替代。到2025年，非化石能源消费比重较2020年提高4个百分点以上，电能占终端能源消费比重达30%以上；PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 项目使用燃料为天然气，为清洁能源，不属于燃煤锅炉。; 符合. 备注：其它与项目无关项未列入。. 根据上表，项目建设符合《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号）的相关要求。 5、与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析 2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过《云南省大气污染防治条例》，自2019年1月1日起施行。条例中与项目相关的要求如下。 表1-7 项目与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析 文件内容; 相符性分析; 符合性. 第九条、按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。; 本项目为改扩建项目，新增1台10t/h燃气锅炉，本项目在启动生产设施或者发生实际排污之前，向玉溪市生态环境局申请变更排污许可证。; 符合. 第十条、本省实行重点大气污染物排放总量控制制度，逐步削减重点大气污染物排放总量。; 本项目不涉及。; 符合. 第十四条、向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定设置大气污染物排放口。 根据国家规定开展自行监测的排污单位应当对监测数据的真实性、准确性负责，自行监测的原始记录保存期限不得少于3年。; 本项目设有1个废气排放口，项目建成后将按照排污许可自行监测要求及本次环评提出的自行监测计划开展自行监测。将对原始自行监测记录进行保存。; 符合. 第十九条、县级以上人民政府应当采取措施优化能源结构，推广利用清洁能源。推进生产和生活领域的以气代煤、以电代煤、以电代柴。加快天然气基础设施建设，增加天然气使用量，实现煤炭减量替代。支持现有各类工业园区与工业集中区有供热需求的实施热电联产或者集中供热改造，具备条件的工业园区实现集中供热。; 本项目建设1台天然气锅炉，使用燃料为天然气，为清洁能源。; 符合. - 第二十条、城市人民政府可以划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。 - 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 根据《玉溪市红塔区人民政府关于进一步扩大高污染燃料禁燃区的通知》，红塔区高污染燃料禁燃区划定范围为玉江大道—西河路—汇溪路—新西河路—杯湖路—腾霄路—抚仙路—红塔大道—凤凰路—县道301—玉江大道所围区域及高仓街道、李棋街道集镇建成区。项目位于云南省玉溪市红塔区玉溪卷烟厂凤凰生产点动力中心，属于高污染燃料禁燃区，锅炉燃料采用清洁能源天然气，不属于《中华人民共和国环境保护部关于发布<高污染燃料目录>的通知》（国环规大气〔2017〕2号）中的高污染燃料，不属于红塔区禁燃区内禁止燃用的燃料。; 符合. - 第二十八条、从事房屋建筑、市政基础设施建设、水利工程施工、道路建设工程施工、建（构）筑物拆除、园林绿化、物料运输和堆放等可能产生扬尘污染活动的，施工单位应当采取防尘抑尘措施，防止产生扬尘污染，建设单位应当对施工单位进行监管。; 本项目不涉及。; 符合. 备注：其它与项目无关项未列入。. 根据上表可知，项目与《云南省大气污染防治条例》中相关要求相符。 6、与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》的符合性分析 表1-8 项目与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》 的符合性分析 文件内容; 相符性分析; 符合性. 加快推动绿色低碳发展; （一）深入推进碳达峰行动。处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、群众正常生活的关系，推动重点领域、重点行业碳达峰行动。在国家统一规划的前提下，支持有条件的地区和重点行业、重点企业率先达峰。; 本项目新增锅炉为天然气锅炉，天然气为清洁化石能源，无高耗能、高排放特征，不属于限制类高耗能项目。项目建设目的为满足厂区生产供热需求，符合“处理好减污降碳与生产生活关系、支持重点企业合理用能需求”的要求，与碳达峰行动方向一致。; 符合. （二）推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，严格合理控制煤炭消费增长，有序减量替代。建设国家清洁能源基地，打造“风光水火储”多能互补基地，提高电能占终端能源消费比重。; 项目使用天然气为燃料，属于清洁化石能源，不新增煤炭消费，符合“严格控制煤炭消费增长、推动能源清洁低碳转型、提高清洁能源利用”的要求。; 符合. （三）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。坚决停批停建不符合规定的项目，深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和产能控制政策，实施粗钢产能清理整顿。; 本项目为燃气锅炉，不属于“两高”项目，未新增落后产能，不涉及粗钢等产能控制行业。; 符合. （四）推进清洁生产和能源资源节约高效利用。深入实施清洁生产改造，依法开展清洁生产审核。推进绿色能源与绿色制造融合发展。强化能源和水资源“双控”，加强重点领域节能，实施节水行动。; 天然气锅炉热效率高、污染物排放强度低，属于清洁生产装备。项目采用立式燃气锅炉，能源利用效率较高，不涉及高耗水工艺。; 符合. （五）加强生态环境分区管控。优化生态环境分区管控格局，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 项目位于玉溪卷烟厂凤凰生产点现有厂区内，不涉及生态保护红线、自然保护地等敏感区域，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。项目未实施重大经济技术政策调整，无需开展重大政策生态环境影响评估。; 符合. （六）加快形成绿色低碳生活方式。把生态文明教育纳入国民教育体系。科学有序推动生活垃圾分类。加快快递包装绿色转型，加强塑料污染全链条防治。深入开展绿色生活行动，培育绿色消费理念。; 项目运营过程污染物排放低，不涉及塑料污染、快递包装等生活源问题。; 符合. 深入打好蓝天保卫战; （一）持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入开展清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。加大清洁能源汽车推广力度，推动氢燃料电池汽车示范应用。以大宗货物运输“公转铁”、“公转水”为重点推进运输结构调整。; 项目不涉及。; /. （二）深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。; 项目在现有锅炉房内新增生产设备，施工范围小、工期短。施工期不会造成显著扬尘污染，符合扬尘治理攻坚要求。; 符合. （三）推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理。安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。推进氮氧化物排放深度治理，完成钢铁企业超低排放改造，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造。; 项目为天然气锅炉，大气污染物为NOₓ、SO₂、颗粒物。项目燃气锅炉采取低氮燃烧技术，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放限值的管控要求。; 符合. （四）改善区域大气和声环境质量。持续开展春夏季攻坚行动，提升滇西南、滇南环境空气质量。完善滇中地区大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题。; 项目为天然气锅炉，大气污染物为NOₓ、SO₂、颗粒物。项目燃气锅炉采取低氮燃烧技术，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放限值。项目噪声源主要为风机、水泵等，经隔音墙隔声、减振等措施后可达标，不涉及餐饮油烟、恶臭治理。; 符合. 深入打好碧水保卫战; （一）深入打好“湖泊革命”攻坚战。以革命性措施抓好九大高原湖泊保护治理，坚持“退、减、调、治、管”多措并举。强化流域空间管控和生态减负，引导人口和产业有序退出。转变农业生产方式，严控农业面源污染。系统推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范。; 项目不涉及。; /. - （二）深入打好长江流域（云南段）保护修复攻坚战。严控长江岸线开发利用，强化自然岸线保护，推进岸线生态修复，巩固小水电清理整改成果。实施好长江流域重点水域十年禁渔。持续开展工业园区污染治理、“三磷”行业整治等专项行动。; 项目不涉及。; /. - （三）深入打好珠江流域（云南段）保护治理攻坚战。强化南盘江总磷超标治理，持续推进重金属行业企业排查整治。加强南盘江干流及重要支流水生态环境综合治理。; 项目不涉及。; /. （四）深入打好赤水河流域（云南段）保护治理攻坚战。严格落实流域产业准入和空间管控。实施生态修复工程，加强珍稀特有鱼类保护和生物多样性监测。加快推进沿河集镇污水处理设施及其配套管网建设。; 项目不涉及。; /. （五）深入打好重度污染水体脱劣攻坚战。以重度污染水体为重点，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理等专项行动。建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。; 项目不涉及。; /. （六）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复。巩固城市黑臭水体整治成效，建立“长治久清”长效机制。; 项目不涉及。; /. （七）巩固提升饮用水安全保障水平。巩固地级集中式饮用水水源保护治理成果，开展县级集中式饮用水水源不达标整治，基本完成乡镇级水源保护区划定、立标并开展环境问题排查整治，加强农村水源保护，推动跨界水源联保共治。; 项目不涉及。; /. （八）强化陆域水域污染协同治理。持续开展入河排污口“查、测、溯、治”，推进重点流域综合治理和生态修复。建成一批具有全省示范价值的美丽河湖。; 项目不涉及。; /. 深入打好净土保卫战; （一）持续打好农业农村污染治理攻坚战。因地制宜推进农村厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理，基本消除较大面积的农村黑臭水体。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收行动，推进农作物秸秆综合利用和畜禽粪污资源化利用。; 项目不涉及。; /. （二）深入推进农用地土壤污染防治和安全利用。实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。开展耕地土壤污染成因排查和分析。落实农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。; 项目不涉及。; /. （三）有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理，从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途。; 项目不涉及。; /. （四）稳步推进“无废城市”建设。稳步推进地级城市开展“无废城市”建设，积极推进无废学校、社区、企业等“无废细胞”建设。; 项目固体废物主要为软水树脂再生废物属于一般固体废物，可分类收集、规范处置。; 符合. （五）加强新污染物治理。推进持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物的调查监测和环境风险评估。建立健全有毒有害化学物质环境风险管理制度，强化源头准入，加强新污染物环境风险管控。; 项目不涉及。; /. （六）进一步加强重金属污染防控。完善重金属污染物排放全口径清单动态调整机制。依法依规推动有色金属矿采选、冶炼行业落后和低效产能退出。深入开展重点行业重金属污染治理。; 项目不涉及。; /. （七）强化地下水污染协同防治。持续开展地下水环境状况调查评估，加强地下水型饮用水水源补给区保护，开展地下水污染防治重点区划定及污染风险管控。; 项目不涉及。; /. 切实维护生态环境安全; （一）持续提升生态系统质量。实施重要生态系统保护和修复重大工程，科学推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理和历史遗留矿山生态修复，开展大规模国土绿化行动。推行草原森林河流湖泊休养生息。; 项目在现有厂区内建设，不占用生态用地，不涉及荒漠化、石漠化、水土流失治理及矿山修复，不破坏草原、森林、河流湖泊，不涉及国家公园、自然保护地，不影响生物多样性与外来入侵物种防控，生态影响可控。; 符合. （二）实施生物多样性保护重大工程。加快推进生物多样性调查、观测、评估。扎实推进国家公园创建，不断完善以国家公园为主体的自然保护地体系。加强生物遗传资源保护管理，强化跨境生物多样性保护和外来入侵物种防控。; 项目不涉及生态保护红线、自然保护地，符合生态环境监管要求。; 符合. （三）强化生态保护监督管理。构建完善生态监测网络，加强自然保护地和生态保护红线执法监管。支持有条件的地区积极开展生态文明建设示范创建。; 项目不涉及。; /. （四）确保核与辐射安全。建立省级核安全工作协调机制，加强核与辐射监督检查和隐患排查，强化监测和应急能力建设。; 项目不涉及。; /. （五）严密防控环境风险。开展重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。搭建省级环境应急信息化平台，建设环境应急技术库和物资库。; 项目使用天然气为燃料，不属于重大危险化学品。项目符合环境风险调查评估、应急体系建设要求。; 符合. 提高生态环境治理现代化水平; （一）深入打好城镇生活污水垃圾治理攻坚战。开展城市（县城）排水管网排查整治，提升污水处理厂出水水质。因地制宜推进乡镇镇区生活污水治理。加快生活垃圾处理设施建设，提升垃圾分类收集转运能力和厨余垃圾处理能力。; 本项目无新增工业废水直排。锅炉排污水、软水处理废水等生产废水接入现有动力中心的生产废水排水系统，收集后经格栅过滤后采用污水提升水泵抽排到玉溪烟厂红塔厂区中水处理站统一处理后回用，不进行外排。; 符合. （二）实施环境基础设施补短板行动。构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。; 项目不涉及。; /. （三）全面强化生态环境法治保障。有序推进生态环境领域立法工作，依法对生态环境违法犯罪行为严惩重罚。健全生态环境损害赔偿制度。深化环境信息依法披露制度改革。; 项目建设将履行环评审批、排污许可等法定程序，运营期严格遵守环保法律法规，符合生态环境法治要求。; 符合. （四）健全生态环境经济政策。建立健全生态产品价值实现机制，推进九大高原湖泊流域生态产品价值核算研究和探索实践。推进排污权、用能权、碳排放权市场化交易。完善市场化多元化生态保护补偿机制。; 项目使用清洁化石能源，有利于减少污染物排放与碳排放。; 符合. （五）完善生态环境资金投入机制。把生态环境作为财政支出的重点领域予以保障，确保资金投入与污染防治攻坚任务相匹配。加强有关转移支付分配与生态环境质量改善相衔接，引导和鼓励社会资本投入生态环境领域。; 项目环保投入与污染治理需求匹配，符合财政与社会资本投入生态环境领域的政策方向。; 符合. （六）提升生态环境监管执法效能。全面推行排污许可“一证式”管理，构建监管执法体系和自行监测监管机制。依法严厉打击恶意偷排和危险废物非法转移、倾倒、处置等环境违法犯罪，严肃查处环评、监测等领域弄虚作假行为。; 项目建成后将纳入排污许可“一证式”管理，落实自行监测、台账记录等要求。; 符合. （七）建立完善现代化生态环境监测体系。补齐细颗粒物和臭氧协同控制、水生态环境、温室气体排放等监测短板，完善长江、九大高原湖泊、南盘江流域及各类自然保护地等区域一体化监测网络，提升污染源自动监控水平。; 项目安装锅炉废气在线监测装置，符合一体化监测网络建设要求。; 符合. （八）构建服务型科技创新体系。组织开展生态环境领域科技攻关和技术创新，加强科技成果转化服务。大力推动节能环保产业发展，提升智慧环保治理能力。; 项目采用高效燃气锅炉装备，属于节能环保技术应用，有利于推动节能环保产业发展与智慧环保治理能力提升。; 符合. 根据上表可知，项目与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中相关要求相符。 7、与《云南省生态环境保护条例》的符合性分析 2024年9月26日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过《云南省生态环境保护条例》，自2024年11月1日起施行。条例中与项目相关的要求如下。 表1-9 项目与《云南省生态环境保护条例》的符合性分析 文件内容; 相符性分析; 符合性. 第六条 企业事业单位和其他生产经营者应当建立健全生态环境保护管理制度，采取生态环境保护措施，加强对从业人员生态环境保护法律法规和生态环境保护知识的培训，防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。; 项目建立、健全生态环境保护管理制度，配套落实废气、噪声、固废等污染防治措施；对运行管理人员开展生态环境保护法律法规及环保设施操作培训，防止和减少环境污染。项目运营过程若造成生态环境损害，将依法承担相应法律责任。; 符合. 第十七条 编制有关开发利用规划，建设对生态环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。 未依法进行环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施；未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设。; 项目属于对环境有影响的建设项目，建设单位已依法开展环境影响评价并编制环境影响报告表，严格履行环评手续。项目将在环评批复后方开工建设，不存在未批先建情形。; 符合. 第十八条 建设项目需要配套建设的环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国家规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 项目配套建设的废气治理、噪声控制、固废收集等环保设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用。项目竣工后，建设单位将按规定开展环保设施竣工验收，编制验收报告，验收合格后方正式投入运行。; 符合. 第三十六条 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对生态环境的污染和危害。; 项目运营过程产生的污染物主要为锅炉烟气、设备噪声、锅炉排污水、软水制备废渣及生活垃圾。建设单位将采取低氮燃烧、隔声减振、废水回用、固废分类收集处置等措施，防治废气、噪声、废水、废渣等污染。; 符合. - 第三十八条 落实以排污许可制为核心的固定污染源监管制度。依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。; 本项目属于固定污染源，建成投运前将依法变更排污许可证，严格按照许可证要求排放污染物，在未取得排污许可证前不排放任何污染物。; 符合. - 第三十九条 依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，保存原始监测记录，并对自行监测数据的真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。 依照法律规定实行排污许可重点管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。; 项目将按照排污许可证及相关标准规范开展自行监测，完整保存原始监测记录。项目拟安装1套烟气排放自动监测设备，规范使用、定期维护，并与生态环境主管部门监控平台联网。; 符合. - 第四十五条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当依法申请取得许可证，并执行许可证管理制度的相关规定。; 锅炉检修过程中产生的废矿物油与含矿物油废物，暂存于厂区现有危废暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司处置。软水树脂再生废物为一般固体废物，由检修单位直接带走处置，不在项目厂区储存。. - 第四十七条 排放噪声的单位和个人应当采取有效措施，使其排放的噪声符合国家规定的排放标准。 - 在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。 - 因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得县级以上人民政府住房城乡建设、生态环境主管部门或者各级人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式提前公告附近居民。 - 在举行中等学校招生考试、高等学校招生统一考试等特殊活动期间，各级人民政府或者其指定的部门可以对可能产生噪声影响的活动，作出时间和区域的限制性规定，并提前向社会公告。; 项目选用低噪声设备，配套采取减振、隔声等降噪措施，项目厂区锅炉房内已建设隔音墙，确保厂界噪声达标排放。施工期合理安排作业时间，禁止夜间擅自施工；确因工艺需要连续施工的，将依法办理相关证明并公告周边居民；考试期间严格遵守噪声管控规定。. - 第四十九条 县级以上人民政府生态环境主管部门应当根据本级人民政府突发环境事件专项应急预案，制定本部门的应急预案，报本级人民政府和上级人民政府生态环境主管部门备案。 - 企业事业单位应当按照规定，在开展突发环境事件风险评估和应急资源调查的基础上制定突发环境事件应急预案，并按照分类分级管理的原则，报县级以上人民政府生态环境主管部门备案。 - 编制应急预案的有关部门和企业事业单位，应当定期开展应急演练，依法组织做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。; 建设单位将在风险评估和应急资源调查基础上重新制定突发环境事件应急预案，并按规定报生态环境主管部门玉溪市生态环境局红塔分局备案；将定期组织应急演练，做好环境风险防控、应急准备、处置及事后恢复工作。. 备注：其它与项目无关项未列入。. 根据上表可知，项目与《云南省生态环境保护条例》中相关要求相符。 8、与《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》（发改能源〔2022〕206号）的符合性分析 《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》的主要目标为：能源绿色低碳转型需完善油气清洁高效利用机制、推动工业清洁能源替代，遵循“保障安全、有序转型”“先立后破”“集约高效利用能源资源”的基本原则。 本项目新增锅炉以天然气作为唯一燃料，天然气属于清洁化石能源，相较于传统燃煤、燃油锅炉，其燃烧过程中氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等污染物排放量显著降低，符合文件“减污降碳协同推进”的要求；同时，新增锅炉与现有锅炉规格、类型保持一致，热效率均不低于95%，延续企业现有清洁高效用能路径，满足“提升油气清洁高效利用能力”的具体要求。此外，项目依托现有锅炉房实施建设，不新增建设用地、不增设高污染用能设施，最大化利用现有资源、避免重复建设，符合“集约高效利用能源资源”的基本原则。 玉溪卷烟厂凤凰生产点新增1台10t/h立式天然气锅炉项目，符合《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》（发改能源〔2022〕206号）的核心要求及政策导向，选用天然气作为清洁燃料，符合化石能源清洁高效利用及工业领域清洁能源替代的政策要求。项目生产废气为锅炉废气，锅炉废气经由1根20m高排气筒（DA029）外排，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放限值，对周围环境影响是可以接受的。 因此，项目与《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》相符合。 9、与《玉溪市红塔区人民政府关于进一步扩大高污染燃料禁燃区的通知》的符合性分析 对照《玉溪市红塔区人民政府关于进一步扩大高污染燃料禁燃区的通知》，根据通知要求：红塔区禁燃区内禁止燃用的燃料类别采用《高污染燃料目录》中I类燃料组合，具体为：（一）单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的：含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品；含硫量大于0.5%、挥发分大于12.0%的型煤；含硫量大于0.5%、灰分大于10.0%、挥发分大于5.0%的焦炭；含硫量大于0.5%、灰分大于10.0%、挥发分大于10.0%的兰炭；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 本项目锅炉燃料采用天然气，不属于红塔区禁燃区内禁止燃用的燃料。且本项目锅炉为天然气锅炉，天然气属于清洁能源，锅炉废气经由1根20m高排气筒（DA029）外排，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放限值。 项目与《玉溪市红塔区人民政府关于进一步扩大高污染燃料禁燃区的通知》相符合。 （二）项目与周边环境协调性分析 本项目位于云南省玉溪市红塔区玉溪卷烟厂凤凰生产点动力中心，评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点，不会因本项目的实施而改变区域环境现有功能。 根据现场踏勘，项目周边大气环境敏感目标有北面75米处的盛世庭园、东北面250米处的玉溪师范学院、西北面245米处的金科小区和西南面280米处的瓦窑社区。项目新增1台1.6MPa立式10吨燃气锅炉及其辅联设备，生产废气为锅炉废气，锅炉废气经由1根20m高排气筒（DA029）外排，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放限值，不会改变区域的环境功能区划。 项目优先选用低噪声设备，同时安装隔声罩，风机出口设置消声器，合理布设生产设备，使强噪声设备远离厂房边界，加强设备日常维护与保养，维持设备处于良好的运转状态，以防止设备故障形成的非生产噪声。根据环评预测分析，项目运营期厂界噪声可达标排放，项目产生的污染物在采取相应环保措施后，产生的环境影响可以得到有效控制，不会改变区域的环境功能区划。从环境影响的角度分析，本项目选址合理。 （三）项目选址合理性分析 本项目位于云南省玉溪市红塔区玉溪卷烟厂凤凰生产点动力中心，拟在现有锅炉房内新增1台1.6MPa立式10吨燃气锅炉及其辅联设备，满足项目生产需求。 经现场踏勘，项目周边大气环境敏感目标分布如下：北面25米处一栋5层商住混合居民楼、北面75米处为盛世庭园，东北面250米处为玉溪师范学院，西北面245米处为金科小区，西南面280米处为瓦窑社区。项目生产过程中产生的废气主要为锅炉废气，该废气经1根20m高排气筒（DA029）集中排放，排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放限值要求，对周边大气环境敏感点影响较小。废水方面，锅炉排污水、软水处理废水等生产废水接入现有动力中心的生产废水排水系统，收集后经格栅过滤后采用污水提升水泵抽排到玉溪烟厂红塔厂区中水处理站统一处理后回用，不外排。声环境方面，项目厂界外50m范围内有一栋五层商住混合居民楼，为主要声环境敏感目标；结合现状监测数据，项目厂界噪声排放对该商住混合居民楼无不利影响。 综上所述，本项目拟在现有锅炉房内新增1台1.6MPa立式10吨燃气锅炉及其辅联设备，选址位于云南省玉溪市红塔区玉溪卷烟厂凤凰生产点动力中心，项目产生的污染物在采取相应环保措施后，产生的环境影响可以得到有效控制，不会改变区域的环境功能区划。 综上，项目选址的必要性、合规性及环境合理性均满足相关要求。 （四）项目与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析 项目为热力生产和供应行业，未列入国家发展和改革委员会文件《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类、限制类、鼓励类项目，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此，项目建设符合国家相关产业政策。 （五）与《玉溪市红塔区国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 根据《玉溪市红塔区国土空间总体规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》），规划范围为红塔区行政辖区内的全部国土空间。规划层次包括县域和中心城区两个层次。县域为红塔区全部行政辖区范围，县辖玉兴街道、凤凰街道、玉带街道、大营街街道、研和街道、春和街道、李棋街道、北城街道、高仓街道、洛河彝族乡、小石桥彝族乡11个乡（街道），重点统筹全域全要素规划管理，侧重国土空间开发保护的战略部署和总体格局。中心城区涉及玉兴街道、凤凰街道、玉带街道、大营街街道、研和街道、春和街道、李棋街道、北城街道、高仓街道9个街道，面积为191.33平方公里，重点细化土地使用和空间布局，侧重功能完善和结构优化。规划期限：2021-2035年。 本项目不新增建设用地，仅对现有供热设施进行扩容升级，属于现有工业设施的优化完善。经对照《玉溪市红塔区国土空间总体规划（2021-2035年）》相关管控要求，本项目与该规划符合性分析如下： 本项目作为玉溪卷烟厂生产配套的供热基础设施升级工程，直接服务于卷烟生产核心环节。《规划》明确将卷烟及配套产业列为红塔区核心特色产业集群，提出以红塔集团为核心推动卷烟及配套全产业链升级发展，本项目与《规划》确定的产业发展定位高度契合。项目选址于玉溪卷烟厂凤凰生产点现有厂区范围内，属于《规划》划定的工业用地红线管控区域，不新增建设用地，属现有工业用地范围内的设施更新改造，严格遵循《规划》中“严控工业用地红线外现状工业项目原址重建或改扩建，引导产业向工业用地红线内集聚”的空间管控要求。 同时，本项目采用天然气作为清洁能源供热，不属于《规划》中限制、禁止的重污染、高风险行业，与区域产业空间管控要求无冲突。在能源发展与低碳转型方面，《规划》明确提出推动区域能源结构优化调整，构建低碳高效能源体系，加快推进“煤改气”工作，严控新增煤耗项目，逐步建立以电力、天然气等清洁绿色能源为主导的能源结构。本项目新增锅炉为天然气清洁能源锅炉，延续现有清洁能源供热模式，依托红塔区现有天然气管网保障能源供应，属《规划》鼓励发展的清洁能源利用设施。相较于燃煤锅炉，天然气锅炉可显著降低二氧化硫、氮氧化物及颗粒物等污染物排放，碳排放强度更低，符合《规划》提出的低碳减排、生态优先发展原则，与区域能源结构优化及能源设施布局要求相一致。 在生态保护与空间管控底线方面，项目位于现有厂区内，不涉及永久基本农田、生态保护红线，处于城镇开发边界内的工业用地范畴，严格落实《规划》中“严格管控三区三线”的刚性管控要求。本项目作为低污染清洁能源设施，其废气排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）及地方相关管控要求，未突破区域环境空间约束；同时，项目在现有锅炉房内实施，不新增建设用地，属于存量工业用地的高效利用，契合《规划》中提高土地节约集约利用水平、盘活存量工业用地的发展要求。 此外，《规划》明确提出完善市政基础设施建设，统筹推进能源等基础设施互联互通，保障重点产业发展要素供给。本项目作为卷烟生产核心配套的供热基础设施升级工程，是保障红塔区核心产业稳定运行的必要支撑，符合《规划》中优先保障重点产业空间与要素供给的基础设施配套导向。 综上，本项目完全符合《玉溪市红塔区国土空间总体规划（2021-2035年）》的各项相关要求，项目实施可有效保障卷烟生产供热需求，支撑红塔区核心产业高质量发展，与《规划》确定的发展目标、空间布局、能源政策及生态管控要求高度一致。 （六）项目与烟草行业绿色低碳发展政策符合性分析 国家烟草专卖局先后印发《烟草行业“十四五”绿色低碳循环发展工作方案》、《关于扎实做好碳达峰碳中和工作加快推动行业绿色低碳发展的实施意见》、《烟草行业绿色低碳发展行动纲要（2024-2026年）》等系列文件，明确将绿色化、低碳化、循环化作为烟草产业高质量发展的核心方向，提出“节能降耗、污染减排、资源循环、绿能替代、降强度控总量”的总体要求，着力构建覆盖烟叶生产、工业制造、物流配送全链条的绿色发展体系。2026年全国烟草工作会议进一步强调“锚定智能化、绿色化、融合化方向，全力推进烟草产业新型工业化”，将绿色化确立为产业转型升级的关键路径，要求工业制造环节对标绿色工厂标准，加快节能改造与清洁能源替代，持续降低单位产品能耗与排放水平。 本项目为玉溪卷烟厂凤凰生产点配套供热工程，新增1台10t/h天然气锅炉，采用清洁化石能源供热方式，从源头削减大气污染物排放，显著降低厂区大气污染物排放强度，与行业“推进工业绿能替代、削减主要污染物排放”的政策要求契合。 项目依托厂区现有锅炉房进行建设，不新增建设用地，符合烟草行业“节约集约利用土地资源、优化厂区空间布局”的绿色厂区建设要求。生产废水经收集处理后全部回用、不外排，实现水资源高效循环利用，契合行业“全过程推行清洁生产、提高资源综合利用效率”的循环发展导向。项目产生的固体废物按规范分类收集、资源化利用与无害化处置，无二次污染风险，全面落实行业“固体废物减量化、资源化、无害化”管理要求。 项目采用高效立式天然气锅炉，燃烧效率高、能源利用充分，符合行业“推广高效节能设备、降低单位产品综合能耗”的技术要求。同时，项目严格遵循排污许可与区域总量控制要求，确保污染物排放“可监测、可核算、可追溯”，与行业“以降强度控总量为目标、严格落实污染物总量控制”的政策部署一致。 本项目作为卷烟工业生产配套供热设施工程，是玉溪卷烟厂打造绿色工厂、智能厂区的重要组成部分。通过清洁化石能源应用、污染物深度减排、资源循环利用等措施，项目将全面提升厂区绿色低碳水平，助力企业对标烟草行业“绿色工房建设、智能化与绿色化融合发展”的新型工业化要求，为烟草产业绿色低碳转型提供有力支撑。 综上所述，2026年全国烟草工作会议明确提出“锚定智能化、绿色化、融合化方向，全力推进烟草产业新型工业化”的核心要求，将绿色化作为烟草产业转型升级的关键路径。本项目为玉溪卷烟厂凤凰生产点供热工程，采用清洁化石能源与高效燃烧技术应用显著削减主要大气污染物排放，契合烟草行业“绿色化”发展主线。项目依托厂区现有锅炉房进行建设，无新增用地；生产废水经收集后全部回用，不外排；各类固体废物均按规范分类处置，实现资源化与无害化。上述措施全面践行烟草产业“节能降耗、资源循环利用”的绿色发展要求，符合烟草行业绿色低碳发展要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 玉溪卷烟厂凤凰生产点现有动力车间配置1台蒸发量10t/h的立式天然气锅炉，主要承担厂区生产工艺蒸汽供应任务。为适应企业高质量发展要求，优化产品结构与产能布局，红塔烟草（集团）有限责任公司计划建设红塔集团薄片线改造升级项目、新型烟草制品车间，目前均处于前期筹备阶段，待项目建成投运后将新增两处稳定供热负荷，厂区整体生产用热需求将显著提升。经建设单位供热负荷核算，现有单台锅炉仅可基本满足当前厂区生产用热需求，无法覆盖后续新增用热负荷。同时，受单炉运行模式限制，厂区未设置备用热源，当现有锅炉因设备故障、定期检修等原因停运时，将无法持续稳定提供生产所需蒸汽，直接影响全厂生产系统连续、安全运行。 为切实保障现有生产线、薄片线改造升级项目及新型烟草制品车间稳定可靠用热，完善供热系统备用保障能力，消除单炉检修或故障停运带来的生产中断风险，玉溪卷烟厂凤凰生产点拟在动力中心现有锅炉房内新增1台10t/h立式燃气锅炉，与现有锅炉联合运行，满足厂区持续生产供热需求。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于四十一、电力、热力生产和供应业，91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”，应编制环境影响报告表，因此，本项目编制环境影响报告表。 二、项目建设内容 本项目位于云南省玉溪市红塔区玉溪卷烟厂凤凰生产点动力中心，项目总投资780万元。购置安装一台1.6MPa立式10吨燃气锅炉；购置和安装锅炉配套烟气在线监测、热力系统管道、阀门及附件购置及安装，以及锅炉其它配套设施。本次项目新增的10t/h燃气锅炉按满负荷核算，每天运行按20h、全年按运行250天计。 项目建设内容详见下表2-1。 表2-1 项目工程建设内容一览表 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 新增天然气锅炉; 现有锅炉房1栋2层，占地面积1779.96m²，建筑面积2318.56m²，在现有锅炉房内新建1台1.6MPa立式10吨燃气锅炉及其配套设备。; 依托现有锅炉房. 辅助工程; 燃料运输、贮存及输送; 本项目燃气由当地市政燃气管网（玉溪站）统一供给，燃气总管敷设至厂界后，经厂区室外燃气调压箱完成减压、调压及流量计量，再通过室外直埋燃气管道输送至各用气设备；现有燃气主管已敷设至锅炉房炉前区域，本次新增锅炉由该主管引出支管，直接连接至锅炉燃烧器。; 依托. 软水处理系统; 项目锅炉用水依托动力中心现有40t/h软水处理系统供给，厂区现有软水制备装置供全厂软水使用。; 依托. 公用工程; 供配电系统; 项目用电搭接凤凰生产点供电系统，引至各用电单元使用。; 依托. 给水系统; 项目生产用水为锅炉用水，搭接厂区现有供水系统，锅炉给水采用单元制系统，新增2台锅炉给水泵，一用一备。; 新建. 排水系统; 项目采用雨污分流制排水方式。雨水经雨水管道排至市政雨水管网；项目生产废水接入现有动力中心的生产废水排水系统，收集后经格栅过滤后采用污水提升水泵抽排到玉溪烟厂红塔厂区中水处理站统一处理后回用，不外排。; 依托. 环保工程; 废水; 锅炉排 污水; 锅炉排污水、软水处理废水接入现有动力中心的生产废水排水系统，收集后经格栅过滤后采用污水提升水泵抽排到玉溪烟厂红塔厂区中水处理站统一处理后回用，不外排。; 依托. 软水处理废水. 废气; 锅炉 废气; - 经1根20m高钢结构排气筒（DA029）排放; - 新建. - 配套建设一套在线烟气监测系统，实时连续自动监测二氧化硫、烟尘的排放量和排放浓度，烟气流量和其它烟气参数。; - 新建. - 锅炉建设时加装低氮燃烧器，使锅炉进行低氮燃烧减少氮氧化物排放。; - 新建. 固废; 危废暂 存间; 废矿物油与含矿物油废物，暂存于现有危废暂存间，位于生产车间北面，建筑面积5㎡，用于危险废物暂存。现有项目危险废物贮存库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行重点防渗，并配套导流沟、集液池、标识牌、分类分区分隔等相关设施。目前已通过竣工环保验收，危险废物委托云南大地丰源环保有限公司处置。; 依托. 一般 固废; 项目软水制备树脂3-5年更换一次，产生量为650L/次，更换后不在厂区储存，生产厂家直接带走处理。; 依托. 噪声; 设备噪声; 项目优先选用节能型、低噪声设备；鼓风机吸风道入口设置消声装置，锅炉排气管出口装设消声器；鼓风机布置于封闭房间内，所有设备均置于现有锅炉房内，室内墙面已做隔音处理，通过建筑隔声实现噪声有效控制。; 新建. 注：项目废气排放口编号在现排污许可证排污许可编码对照表3.1 废气排放口编码对照表的基础上延续。. 三、生产规模及产品方案 本项目新增一台1.6MPa立式10吨燃气锅炉，按满负荷核算，每天运行按20h、全年按运行250天计。 四、主要原辅材料及能源消耗 1、原辅料 项目主要原辅料用量见下表2-2。 表2-2 项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 现有项目; 本项目; 扩建后全厂. 1; 天然气; 万Nm³/a; 400; 400; 800; 满负荷用气量. 本项目使用的燃料天然气由玉溪中石油昆仑有限公司提供，根据2025年12月20日国家管网集团云南公司天然气计量交接凭证（玉溪站），本项目天然气组分如下表2-3所示： 表2-3 天然气组分信息一览表 序号; 项目; 单位; 值; 序号; 项目; 单位; 值. 1; CH4; %; 99.4592; 10; N2; %; 0.1620. 2; C2H6; %; 0.0922; 11; CO2; %; 0.2320. 3; C3H8; %; 0.0240; 12; H2S; mg/m³; 0.200. 4; n-C4H10; %; 0.0023; 13; 总硫（以硫计）; mg/m³; -. 5; i-C4H10; %; 0.0095; 14; 水露点; ℃; -18.6700. 6; C（CH3）4; %; -; 15; 绝对密度; kg/m³; 0.6734. 7; n-C5H12; %; 0.0000; 16; 高位发热量; MJ/m³; 37.0301. 8; i-C5H12; %; 0.0034; 17; 低位发热量; MJ/m³; 33.3567. 9; C6+; %; 0.0154; 18; 烃露点; ℃; -. 表2-4 本项目水、电用量表 类别; 单位; 项目用量. 水; m3/a; 102220. 电; KWh/a; 15000. 五、主要生产设备 项目主要生产设备详见表2-5。 表2-5 生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 规格/型号; 数量; 备注. 现有 项目; 本项目; 扩建后全厂. 1; 燃气锅炉; 台; 型号WNS10-1.6-Q；额定蒸发量Q=10t/h；工作压力不小于1.6MPa; 1; 1; 2; 新增. 2; 燃烧器（配电机）; 台; E-150/760; 1; 1; 2; 新增. 3; 一级节能器; 台; 节能器效率≥95%; 1; 1; 2; 新增. 4; 二级节能器; 台; 0; 1; 1; 新增. 5; 鼓风机（配电机）; 台; 流量 Q≥14000m³/h；风压 H≥3500Pa；带隔音罩; 1; 1; 2; 新增. 6; 柱塞式给水泵（配电机）; 台; 流量 Q≥12m³/h；扬程 H≥5.5MPa; 1; 2; 3; 新增. 7; 高温水循环泵（配电机）; 台; /; 1; 2; 3; 新增. 8; 取样冷却器; 台; :∅254；工作压力1.6MPa; 1; 2; 3; 新增. 9; 锅炉控制柜; 个; 2400*2000*450; 1; 1; 2; 新增. 10; 天然气比例调节装置; 套; /; 0; 1; 1; 新增. 11; 天然气过 滤器; 台; /; 0; 1; 1; 新增. 12; 软水制备 系统; 套; 制备能力40t/h; 1; 0; 1; 依托现有. 13; 热力鼓泡除氧器; 台; 处理能力：20t/h 进水温度：常温; 1; 0; 1; 依托现有. 14; 含除氧水箱; 台; 工作压力：0.02MPa 工作温度：104℃; 1; 0; 1; 依托现有. 15; 分汽缸; 台; 工作压力1.6MPa; 1; 0; 1; 依托现有. 16; 连续排污扩容器; 台; 工作压力P＜0.15MPa V=1m³; 1; 0; 1; 依托现有. 17; 排污冷却池; 座; /; 1; 0; 1; 依托现有. 18; 蓄热器; 台; 80m³; 1; 0; 1; 依托现有. 19; 开关柜; 台; 含250A/3P,PC级双切开关；含125A/3P+N漏电开关1个；含80A/3P+N漏电开关3个；含800x600x2200开关柜1面; 1; 1; 2; 新增. 20; 水泵变频柜; 台; 800mmx600mmx2200mm；含37kW变频器2台；含空调; 1; 1; 2; 新增. 21; 风机变频柜; 台; 56kW变频器1台；800x600x2200开关柜1面；含空调; 1; 1; 2; 新增. 22; 就地开关箱; 台; 带启动、停止按钮、运行、停止故障显示灯，125A/3P隔离开关；带启动、停止按钮、运行、停止故障显示灯，80A/3P隔离开关2个; 2; 2; 4; 新增. 23; 在线烟气监测系统; 套; /; 1; 1; 2; 新增. 六、公用工程 （1）供电 项目用电搭接凤凰生产点供电系统，引至各用电单元使用。 （2）给水 项目用水为锅炉用水，搭接厂区现有供水系统，锅炉给水采用单元制系统，新增2台锅炉给水泵，一用一备，满足项目用水要求。 （3）排水 项目采用雨污分流制排水方式。雨水经雨水管道排至市政雨水管网；项目生产废水接入现有动力中心的生产废水排水系统，收集后经格栅过滤后采用污水提升水泵抽排到玉溪烟厂红塔厂区中水处理站统一处理后回用于绿化，不外排。 七、建设项目水平衡分析 1、用水量 项目用水主要为锅炉用水。 （1）锅炉用水 项目新建1台1.6MPa立式10吨燃气锅炉，软水需求量为10t/h。锅炉年运行250天，每天运行20h，日需软水量为200m³（年需软水量为50000m³），锅炉所需软水依托凤凰生产点动力中心现有1套40t/h全自动软化水处理设备（产水效率≥90%）供给，项目生产过程中有40t/d冷凝水回补至天然气锅炉，结合锅炉日需软水200t，实际每日需制备软水175.78t。按90%产水效率核算，项目需补充新鲜自来水195.31m³/d，软水处理废水产生量为19.53m³/d（4882.5m³/a）。软水经锅炉给水泵送入燃气锅炉，锅炉产出10t/h蒸汽，经由分汽缸分配至各生产单元。本项目软水损耗主要为天然气锅炉排污水和软水处理废水。 锅炉运行过程中需连续排污，天然气锅炉排污水水量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量的产污系数核算，产排污系数见表2-6。 表2-6 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量 产品 名称; 原料 名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 全部类型锅炉（锅内水处理）; 所有规模; 工业废水量; 吨/万立方米-原料; 9.86（锅炉排污水）. 本项目天然气锅炉的年天然气总消耗量为400万Nm³/a，则锅炉排污水量为15.78m³/d（3945m³/a）。 2、废水量 本项目废水主要为锅炉排污水和软水处理废水。 （1）锅炉排污水 项目天然气锅炉运行按满负荷运算，每天运行20小时，年工作250天，共计5000小时，年循环供应蒸汽50000吨。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册” 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量的产污系数进行计算（详见表2-5），本项目天然气锅炉的年天然气总消耗量为400万Nm³/a，则天然气锅炉的锅炉排污水量为15.78m³/d（3945m³/a）。 （2）软水处理废水 项目锅炉年运行250天，每天运行20小时，日需软水200t。生产过程中有40t/d冷凝水回收回补至锅炉，实际每日需制备软水量为175.78t，依托现有40t/h全自动软化水处理设备（按90%产水效率核算），需补充新鲜自来水约195.31m³/d，软水处理废水产生量为19.53m³/d（4882.5m³/a）。 因此，本项目生产废水（锅炉排污水+软水处理废水）总产生量为35.31m³/d（8827.5m³/a）。项目生产废水接入现有动力中心的生产废水排水系统，收集后经格栅过滤后采用污水提升水泵抽排到玉溪烟厂红塔厂区中水处理站统一处理后回用于绿化，不外排。 3、废水排放去向 项目采用雨污分流制排水方式。雨水经雨水管道收集后排至市政雨水管网。 项目产生的锅炉排污水、软水处理废水接入现有动力中心的生产废水排水系统，收集后经格栅过滤后采用污水提升水泵抽排到玉溪烟厂红塔厂区中水处理站统一处理后回用于绿化，不外排。 本项目新增1台蒸发量为10t/h的立式天然气锅炉，根据建设单位提供数据，新增锅炉运行按满负荷运算，每天运行20小时，年工作250天，共计5000小时，年循环供应蒸汽50000吨。项目建成后蒸汽分配如下：薄片线改造升级项目用气量3t/h，新型烟草制品车间用气量7t/h。 本项目蒸汽平衡图如下图2-1所示： 图2-1 本项目蒸汽平衡图（单位：t/d） 本项目建成后全厂蒸汽平衡图如下图2-2所示： 图2-2 项目建成后全厂蒸汽平衡图（单位：t/d） 项目用水为生产用水，项目水平衡图如下图2-3所示： 图2-3 本项目水平衡图（单位：t/d） 项目建成后全厂水平衡图如图2-4所示： 图2-4 项目建成后全厂水平衡图（单位：t/d） 八、工作制度和劳动定员 现有项目生产区工作人员170人，其中动力中心工作人员38人。本项目不新增员工，四班三运转，年生产250天，每天工作20小时，年工作5000h。 九、项目总平面布置 本项目在现有锅炉房内预留天然气锅炉的位置，新建1台1.6MPa立式10吨燃气锅炉及其配套设备，不新增占地面积及建筑面积，不改变厂区现有平面布置。现有锅炉房为动力中心的辅助工程，布置在厂区西南区域，由单层结构的锅炉间、风机间、除氧层、配电控制间、值班间、化验间等组成。锅炉间目前已设有1台10t/h燃气锅炉；水处理间设置除氧器1台，锅炉房分汽缸设在除氧间，锅炉蒸汽出汽管道采用单管制的出汽形式。新增锅炉放置于锅炉房现有锅炉右侧设置，新增两台柱塞式水泵和鼓风机放置于风机房内。 项目总平面布置示意图详见附图2。 十、环保投资 根据项目投资备案证，项目总投资780万元，其中环保总投资估算68.5万元，占总投资的8.78%。项目各环保设施组成及投资估算详见表2-7。 表2-7 项目环保投资估算表 项目; 环保设施; 数量; 投资（万元）. 施工期; 大气防治; 运输加盖篷布、洒水降尘设施; /; 0.5. 噪声防治; 临时围障，合理安排施工时间; /; 0.5. 固废防治; 施工建筑垃圾、生活垃圾及时清运; /; 0.5. 营运期; 大气防治; 1根20m排气筒；低氮燃烧器; 1根; 3. 在线烟气监测系统; 1套; 50. 噪声防治; 鼓风机吸风道入口设置消声装置，安装隔声罩锅炉排气管出口装设消声器等措施; 1套; 9. 其他; 环境管理、监测、环保设施运行维护; 每年; 5.0. 合计; 68.5. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、项目施工工艺流程 1、项目施工内容及工艺流程 项目在现有锅炉房内新建1台1.6MPa立式10吨燃气锅炉及其配套设备，施工期施工工艺流程主要包括场地清理、设备安装、后期清理，不涉及土建工程。施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气，施工机械噪声，固体废物等污染物。 项目施工工艺流程及产污节点分析见图2-5。 图2-5 施工期工艺流程及产污节点示意图 工艺流程简述： （1）场地清理 本项目对现有锅炉房进行改造（设备布局、地面防渗等），该阶段产生的污染物主要为废气、噪声、固废。 （2）设备安装 项目进行设备安装调试后投入使用，该阶段产生的污染物主要为噪声、废气、固废。 2、产污环节简述 （1）废气 本项目施工废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，燃油废气主要含烯烃类有机物、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等污染物质。该类废气排放方式为无组织间歇方式排放，且排放点不固定，施工期的废气为无组织间断排放。 （2）废水 项目施工期废水主要为施工人员生活污水。本项目施工期间不设置施工营地，施工人员约10人，均不在项目区内食宿，废水主要为生活污水，依托厂区现有生活污水处理设施处理。 （3）噪声 施工期噪声主要来源于施工过程中机械设备的运行。在不同施工阶段作业噪声限值由于施工机械的数量、构成动作等的随机性，导致了噪声产生的随机性和无规律性，为间歇排放；车辆运输中产生的噪声则与物流量有关，更具有不规律性，属于无组织、不连续排放。施工期间的噪声对施工地点周围及运输途中所经村民居住区会有不同程度的影响。 （4）固体废物 项目施工期固体废物主要为废弃包装材料及施工人员生活垃圾。 ①废弃包装材料 本项目主要进行设备安装即可投入使用，施工过程中产生的废弃包装材料，能回收利用的集中收集，卖给废品，不能回收利用的集中收集委托环卫部门清运处理。 ②生活垃圾 项目施工期生活垃圾产生量按0.2kg/人.d计，本项目高峰期施工人员约10人，施工期生活垃圾产生量为2kg/d，集中收集委托环卫部门清运处理。 二、运营期 1、工艺流程及产污节点 项目新增一台1.6MPa立式10吨燃气锅炉（型号WNS10-1.6-Q），额定蒸汽温度为204℃，新增的10t/h燃气锅炉按满负荷核算，每天运行按20h、全年按运行250天计。项目工艺流程及产污节点见图2-6。 图2-6 项目工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： （1）燃料运输与储存：天然气经厂区室外燃气调压箱完成减压、调压及流量计量后，通过厂区室外直埋燃气管道输送至锅炉房炉前主管，新增锅炉通过支管从主管接出，将天然气输送至专用燃烧器。燃烧所需空气由鼓风机从锅炉房室内吸入，经管道送入锅炉炉膛，天然气通过燃烧器精准送入炉膛内充分燃烧。 （2）软水制备：锅炉给水采用当地自来水作为水源，先经厂区现有钠离子交换软化系统处理，去除水中杂质及硬度，接入除氧器。除氧器采用定压运行模式，水箱液位实现自动调节，在可靠的自动控制系统保障下，可将水中溶氧量控制在≤0.01Mg/L，满足锅炉给水水质规范要求，避免锅炉内部腐蚀。 （3）蒸汽产生：除氧水由给水泵输送至锅炉本体。锅炉运行时，实时监控给水温度、给水压力、蒸汽压力、蒸汽流量等关键参数，将给水加热至产生额定参数（1.6MPa表压、204℃）的饱和蒸汽。 （4）蒸汽输送：锅炉产生的饱和蒸汽，经锅炉出口阀门控制后，通过单母管连接汇总，再经Φ159×4.5规格主蒸汽管接入锅炉房除氧间内的分气缸。分气缸作为蒸汽分配枢纽，将蒸汽分别输送至厂区各用汽点。 （5）能源回收：锅炉的连续排污均单独接入锅炉房风机房内的现有连续排污扩容器（体积1m³），经扩容器处理后，产生的二次蒸汽回收至除氧器再加热管道，用于给水预热，实现能源回收利用，降低能源损耗。 （6）烟气排放：燃烧产生的烟气经锅炉一级节能器回收余热后，通过1根20m高排气筒（DA029）有组织排放。 （7）运行控制：集中监控系统将数据传输至动力能源管理中心；管道架空敷设，设备及管道按标准保温防腐。配置防爆通风、报警器，采取泄压、防雷防静电等防护措施，报警信号传至各控制室。 2、软水制备工艺流程及产污节点 工艺流程简介： 项目软水制备系统依托现有，项目软水制备系统工艺流程主要为自来水→机械过滤器→钠离子交换器→软化水箱→软化水加压泵→盐溶解器→钠离子交换树脂→热交换加热器→除氧器。 工作过程：水的硬度主要是由其中的阳离子：钙（Ca2+）、镁（Mg2+）离子构成的。当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程的不断进行，树脂中Na+全部被置出来后就失去了交换功能，此时必须使用NaCl溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来，树脂重新吸附了钠离子，恢复了软化交换能力。 项目水源为自来水，使用工业盐为再生剂。采用Na+离子软化法进行处理，处理后的水不改变原水的pH值，不会在锅炉或管路中形成结垢（Na的溶解度比Ca、Mg高）。机械过滤器在截留水中悬浮物后需定期进行反冲洗，反冲洗时会产生清洗废水，属于软水处理废水。钠离子交换器运行一段时间后树脂失效，需先用清水洗涤树脂，再通入约10%食盐水进行再生。再生置换下来的钙、镁等离子随废液排出，此过程产生再生废液，属于软水处理废水，再生反应式：（R-SO3）2Ca+2Na+→2R-SO3Na+Ca2+，在离子交换过程中，不仅钙、镁离子会被交换，水中含有的铁、锰、铝等金属离子也可同旧寸被交换去除。当硬水先后通过阳、阴离子交换树脂后；水中的电解质阳、阴离子均可被去除。钠离子交换树脂长期使用后树脂会因破损、中毒或交换容量下降而失效，定期更换时会产生废弃的离子交换树脂，即废树脂。 项目软水制备工艺流程见图2-7。 图2-7 项目软水制备运行工艺流程 3、产污环节 根据以上分析，本项目产污环节如下： 表2-8 项目主要产污环节一览表 项目; 产污工段; 污染物; 治理方式. 废气; 天然气锅炉; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度; 经1根20m高钢结构排气筒（DA029）排放. 固废; 软水制备; 废树脂; 项目软水制备树脂3-5年更换一次，产生量为650L/次，更换后不在厂区储存，生产厂家直接带走处理. 锅炉检修; 废矿物油与含矿物油废物; 废矿物油与含矿物油废物，暂存于现有危废暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司处置. 废水; 锅炉排污; 锅炉排污水; 接入现有动力中心的生产废水排水系统，收集后经格栅过滤后采用污水提升水泵抽排到玉溪烟厂红塔厂区中水处理站统一处理后回用，不外排. 软水制备; 软水处理废水. 噪声; 水泵、风机; 噪声; 优先选用节能型、低噪声设备；鼓风机吸风道入口设置消声装置，锅炉排汽管出口装设消声器；鼓风机布置于封闭房间内，所有设备均置于现有锅炉房内，室内墙面已做隔音处理，通过建筑隔声实现噪声有效控制. |
| 与项目有关的现有环境污染问题 | 一、现有项目履行环保手续情况 2018年12月25日，红塔烟草（集团）有限责任公司委托昆明翊佐环境科技有限公司编制完成《红塔集团玉溪卷烟厂特殊卷烟制品搬迁改造项目环境影响报告表》。2019年5月5日，玉溪市生态环境局红塔分局对该报告表作出批复（玉红环审〔2019〕26号）。2021年9月15日组织开展竣工环境保护自主验收技术评审会，形成验收意见，并按要求报玉溪市生态环境局红塔分局备案。 现有项目于2022年03月14日办理了排污许可证，排污许可证证书编号为91530400709809165E003V，行业类别为：卷烟制造、锅炉、工业炉窑，管理类别为重点管理。于2025年7月29日、2026年1月5日办理过排污许可证变更。排污许可证目前有效期限自2026年1月5日至2031年1月4日止。 2025年12月16日，红塔烟草（集团）有限责任公司玉溪卷烟厂签署发布了《红塔烟草（集团）有限责任公司玉溪卷烟厂突发环境事件应急预案》（2025年版），同时报送玉溪市生态环境局红塔分局备案，应急预案备案编号530402-2025-077-L。 - 二、现有项目污染物排放情况 1、废气 现有工程废气主要项目营运期产生的废气主要为天然气锅炉废气、精品制丝车间天然气加热炉废气、卷包车间风送废气、滤棒成型车间除尘废气、卷包车间除尘废气等，现有工程废气污染源及其治理措施汇总见表2-9。 表2-9 现有工程废气污染源及其治理措施一览表 序号; 排放口编号; 排放口类型; 排放口名称; 污染物; 污染防治设施. 1; DA001; 主要排放口; 天然气锅炉废气排放口; 二氧化硫; /. 氮氧化物. 颗粒物. 林格曼黑度. 2; DA003; 一般排放口; 卷包三车间风送1#废气排放口; 颗粒物; 袋式除尘器. 3; DA018; 一般排放口; 滤棒成型车间2#除尘器除尘废气排放口; 颗粒物; 袋式除尘器. 4; DA019; 一般排放口; 滤棒成型车间1#除尘器除尘废气排放口; 颗粒物; 袋式除尘器. 5; DA020; 一般排放口; 滤棒成型车间3#除尘器除尘废气排放口; 颗粒物; 袋式除尘器. 6; DA021; 一般排放口; 卷包三车间除尘2#废气排放口; 颗粒物; 袋式除尘器. 7; DA022; 一般排放口; 卷包三车间风送2#废气排放口; 颗粒物; 袋式除尘器. 8; DA023; 一般排放口; 卷包三车间除梗除尘废气排放口; 颗粒物; 袋式除尘器. 9; DA024; 一般排放口; 卷包三车间除尘1#废气排放口; 颗粒物; 袋式除尘器. 10; DA025; 一般排放口; 精品制丝车间1#废气排放口; 颗粒物; 水洗、氧化. 臭气浓度. 11; DA026; 一般排放口; 精品制丝车间2#废气排放口; 颗粒物; 水洗、氧化. 臭气浓度. 12; DA027; 一般排放口; 精品制丝车间3#废气排放口; 颗粒物; 袋式除尘器、水洗、氧化. 臭气浓度. 13; DA028; 主要排放口; 精品制丝车间天然气加热炉废气排放口; 颗粒物; /. 二氧化硫. 氮氧化物. 林格曼黑度. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，现有工程污染物排放情况根据自动在线监测数据和排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。 因此，现有工程的污染物实际排放情况优先采用自动在线监测数据核算排放总量、排污许可证年度执行报告中实际排放量，执行报告无相应污染物排放量的，通过手工监测数据核算。 （1）主要排放口有组织排放量核算 根据现有工程排污许可证，主要排放口为DA001（天然气锅炉废气排放口）、DA028（精品制丝车间天然气加热炉废气排放口）。DA001（天然气锅炉废气排放口）许可氮氧化物排放量，DA028（精品制丝车间天然气加热炉废气排放口）许可颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量。 主要排放口DA001的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物年排放量采用自动在线监测数据核算排放总量，主要排放口DA028的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物采用排污许可证年度执行报告（2024年、2025年）中实际排放量。 表2-10 现有工程主要排放口实际排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放浓度/ （mg/m3）; 标态干烟气流量/（m3/h）; 年排放量/（t/a）; 备注. 主要排放口. 1; DA001; 颗粒物; 7.8; 3799; 0.250; 2025年自动在线监测数据表. SO2; 2.0; 3799; 0.048; 2025年自动在线监测数据表. NOx; /; /; 1.377; 2025年自动在线监测数据表. 2; DA028; 颗粒物; /; /; 0.0125; 排污许可证年度执行报告（2024年）. SO2; /; /; 0.0165. NOx; /; /; 0.4975. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.2625; /. SO2; 0.0645; /. NOx; 1.8745. 根据现有工程排污许可证，主要排放口许可污染物总量指标为：颗粒物0.1152t/a、二氧化硫0.1152t/a、氮氧化物4.6115t/a。 现有工程排污许可证许可污染物总量指标明细详见下表。 表2-11 现有工程排污许可证许可污染物总量指标明细表 序号; 排放口名称; 污染物; 许可排放总量（t/a）. 1; DA001（天然气锅炉废气排放口）; 颗粒物; /. 二氧化硫; /. 氮氧化物; 2.8842. 2; DA028（精品制丝车间天然气加热炉废气排放口）; 颗粒物; 0.1152. 二氧化硫; 0.1152. 氮氧化物; 1.7273. 合计; 颗粒物; 0.1152. 二氧化硫; 0.1152. 氮氧化物; 4.6115. 根据现有工程主要排放口实际排放量核算，现有工程主要排放口实际排放量未超过许可污染物总量指标。 （2）一般排放口排放浓度和排放速率达标情况 根据现有工程排污许可证，一般排放口许可排放浓度和排放速率，本次评价以一般排放口实际排放浓度和排放速率评价达标情况。 本次评价采用的排污许可自行监测报告为：《玉溪卷烟厂凤凰厂区卷包三车间工艺废气检测报告》（华环检字〔202503〕第095号）、《玉溪卷烟厂凤凰厂区滤嘴棒成型车间工艺废气检测报告》（华环检字〔202503〕第138号）、《玉溪卷烟厂凤凰厂区精品制丝车间工艺废气检测报告》（华环检字〔202510〕第145号）。 现有工程一般排放口达标情况详见下表： 表2-12 现有工程滤棒成型车间废气排放口检测结果表 - 检测点位; - DA018（滤棒成型车间2#除尘器除尘废气排放口）. - 采样时间; - 2025年3月6日. - 检测项目; - 单位; - 检测频次; - 平均值; - 标准; - 达标情况. - 1; - 2; - 3. - 标态干烟气流量; - m³/h; - 1786; - 1524; - 1383; - 1564; - -; - /. - 烟气流速; - m/s; - 2.4; - 2.1; - 1.9; - 2.1; - -; - /. - 烟温; - ℃; - 25.0; - 24.7; - 24.5; - 24.7; - -; - /. - 颗粒物排放浓度; - mg/m³; - ＜20（10.9）; - ＜20（9.0）; - ＜20（10.1）; - ＜20（10.0）; - 120; - 达标. - 颗粒物排放速率; - kg/h; - 0.02; - 0.01; - 0.01; - 0.01; - -; - /. - 检测点位; - DA019（滤棒成型车间1#除尘器除尘废气排放口）. - 采样时间; - 2025年3月6日. - 检测项目; - 单位; - 检测频次; - 平均值; - 标准; - 达标情况. - 1; - 2; - 3. - 标态干烟气流量; - m³/h; - 5702; - 5555; - 5900; - 5719; - -; - /. - 烟气流速; - m/s; - 4.3; - 4.2; - 4.5; - 4.3; - -; - /. - 烟温; - ℃; - 24.4; - 24.2; - 24.6; - 24.4; - -; - /. - 颗粒物排放浓度; - mg/m³; - ＜20（13.8）; - ＜20（12.1）; - ＜20（9.8）; - ＜20（11.9）; - 120; - 达标. - 颗粒物排放速率; - kg/h; - 0.08; - 0.07; - 0.06; - 0.07; - -; - /. - 检测点位; - DA020（滤棒成型车间3#除尘器除尘废气排放口）. - 采样时间; - 2025年3月6日. - 检测项目; - 单位; - 检测频次; - 平均值; - 标准; - 达标情况. - 1; - 2; - 3. - 标态干烟气流量; - m³/h; - 7375; - 7680; - 7553; - 7536; - -; - /. - 烟气流速; - m/s; - 5.6; - 5.8; - 5.7; - 5.7; - -; - /. - 烟温; - ℃; - 24.4; - 24.6; - 24.9; - 24.6; - -; - /. - 颗粒物排放浓度; - mg/m³; - ＜20（14.2）; - ＜20（12.6）; - ＜20（10.6）; - ＜20（12.5）; - 120; - 达标. - 颗粒物排放速率; - kg/h; - 0.10; - 0.10; - 0.08; - 0.09; - -; - /. 表2-13 现有工程卷包三车间废气排放口检测结果表 - 检测点位; - DA003（卷包三车间风送1#废气排放口）. - 采样时间; - 2025年3月4日. - 检测项目; - 单位; - 检测频次; - 平均值; - 标准; - 达标情况. - 1; - 2; - 3. - 标态干烟气流量; - m³/h; - 1783; - 1680; - 1751; - 1738; - -; - /. - 烟气流速; - m/s; - 4.7; - 4.5; - 4.7; - 4.6; - -; - /. - 烟温; - ℃; - 27.8; - 27.4; - 27.0; - 27.4; - -; - /. - 颗粒物排放浓度; - mg/m³; - ＜20（11.6）; - ＜20（8.80）; - ＜20（10.1）; - ＜20（10.2）; - 120; - 达标. - 颗粒物排放速率; - kg/h; - 0.02; - 0.01; - 0.02; - 0.02; - -; - /. - 检测点位; - DA021（卷包三车间除尘2#废气排放口）. - 采样时间; - 2025年3月6日. - 检测项目; - 单位; - 检测频次; - 平均值; - 标准; - 达标情况. - 1; - 2; - 3. - 标态干烟气流量; - m³/h; - 9875; - 9176; - 9393; - 9481; - -; - /. - 烟气流速; - m/s; - 8.0; - 7.5; - 7.7; - 7.7; - -; - /. - 烟温; - ℃; - 44.4; - 44.7; - 44.5; - 44.5; - -; - /. - 颗粒物排放浓度; - mg/m³; - ＜20（12.1）; - ＜20（9.2）; - ＜20（11.1）; - ＜20（10.8）; - 120; - 达标. - 颗粒物排放速率; - kg/h; - 0.12; - 0.08; - 0.10; - 0.10; - -; - /. - 检测点位; - DA022（卷包三车间风送2#废气排放口）. - 采样时间; - 2025年3月6日. - 检测项目; - 单位; - 检测频次; - 平均值; - 标准; - 达标情况. - 1; - 2; - 3. - 标态干烟气流量; - m³/h; - 2177; - 2117; - 2247; - 2180; - -; - /. - 烟气流速; - m/s; - 6.1; - 6.0; - 6.4; - 6.2; - -; - /. - 烟温; - ℃; - 45.0; - 44.8; - 45.2; - 45.0; - -; - /. - 颗粒物排放浓度; - mg/m³; - ＜20（11.1）; - ＜20（15.0）; - ＜20（9.5）; - ＜20（11.9）; - 120; - 达标. - 颗粒物排放速率; - kg/h; - 0.02; - 0.03; - 0.02; - 0.02; - -; - /. - 检测点位; - DA023（卷包三车间除梗除尘废气排放口）. - 采样时间; - 2025年3月4日. - 检测项目; - 单位; - 检测频次; - 平均值; - 标准; - 达标情况. - 1; - 2; - 3. - 标态干烟气流量; - m³/h; - 2290; - 2346; - 2101; - 2246; - -; - /. - 烟气流速; - m/s; - 17.5; - 18.0; - 16.2; - 17.2; - -; - /. - 烟温; - ℃; - 41.7; - 42.1; - 42.4; - 42.1; - -; - /. - 颗粒物排放浓度; - mg/m³; - ＜20（10.3）; - ＜20（11.2）; - ＜20（14.6）; - ＜20（12.0）; - 120; - 达标. - 颗粒物排放速率; - kg/h; - 0.02; - 0.03; - 0.03; - 0.03; - -; - /. - 检测点位; - DA024（卷包三车间除尘1#废气排放口）. - 采样时间; - 2025年3月6日. - 检测项目; - 单位; - 检测频次; - 平均值; - 标准; - 达标情况. - 1; - 2; - 3. - 标态干烟气流量; - m³/h; - 6030; - 6242; - 6367; - 6213; - -; - /. - 烟气流速; - m/s; - 4.6; - 4.8; - 4.9; - 4.8; - -; - /. - 烟温; - ℃; - 27.1; - 26.5; - 26.2; - 26.6; - -; - /. - 颗粒物排放浓度; - mg/m³; - ＜20（8.2）; - ＜20（11.5）; - ＜20（9.5）; - ＜20（9.7）; - 120; - 达标. - 颗粒物排放速率; - kg/h; - 0.05; - 0.07; - 0.06; - 0.06; - -; - /. 表2-14 现有工程精品制丝车间废气排放口检测结果表 - 检测 - 点位; - DA025（精品制丝车间1#废气排放口）. - 采样时间; - 2025年10月15日. - 检测项目; - 单位; - 检测频次; - 平均值; - 标准; - 达标情况. - 1; - 2; - 3. - 标态干烟气流量; - m³/h; - 12857; - 10879; - 10663; - 11466; - -; - /. - 烟气流速; - m/s; - 6.3; - 5.4; - 5.2; - 5.6; - -; - /. - 烟温; - ℃; - 23.6; - 23.5; - 23.2; - 23.4; - -; - /. - 颗粒物排放浓度; - mg/m³; - ＜20（7.5）; - ＜20（10.3）; - ＜20（11.7）; - ＜20（9.8）; - 120; - 达标. - 颗粒物排放速率; - kg/h; - 0.10; - 0.11; - 0.12; - 0.11; - -; - /. - 臭气浓度; - 无量纲; - 309; - 354; - 478; - -; - 2000; - 达标. - 检测 - 点位; - DA026（精品制丝车间2#废气排放口）. - 采样时间; - 2025年10月15日. - 检测项目; - 单位; - 检测频次; - 平均值; - 标准; - 达标情况. - 1; - 2; - 3. - 标态干烟气流量; - m³/h; - 7858; - 8068; - 7997; - 7974; - -; - /. - 烟气流速; - m/s; - 3.8; - 3.9; - 3.9; - 3.9; - -; - /. - 烟温; - ℃; - 22.6; - 23.0; - 23.0; - 22.9; - -; - /. - 颗粒物排放浓度; - mg/m³; - ＜20（6.7）; - ＜20（8.7）; - ＜20（9.8）; - ＜20（8.4）; - 120; - 达标. - 颗粒物排放速率; - kg/h; - 0.05; - 0.07; - 0.08; - 0.07; - -; - /. - 臭气浓度; - 无量纲; - 478; - 354; - 309; - -; - 2000; - 达标. - 检测 - 点位; - DA027（精品制丝车间3#废气排放口）. - 采样时间; - 2025年10月15日. - 检测项目; - 单位; - 检测频次; - 平均值; - 标准; - 达标情况. - 1; - 2; - 3. - 标态干烟气流量; - m³/h; - 15780; - 19474; - 20255; - 18503; - -; - /. - 烟气流速; - m/s; - 7.8; - 9.6; - 10.0; - 9.1; - -; - /. - 烟温; - ℃; - 24.8; - 24.7; - 24.9; - 24.8; - -; - /. - 颗粒物排放浓度; - mg/m³; - ＜20（11.4）; - ＜20（9.3）; - ＜20（10.5）; - ＜20（10.4）; - 120; - 达标. - 颗粒物排放速率; - kg/h; - 0.18; - 0.18; - 0.21; - 0.19; - -; - /. - 臭气浓度; - 无量纲; - 354; - 416; - 354; - -; - 2000; - 达标. - 根据上述检测结果，一般排放口监测结果及达标情况如下： - 1）滤棒成型车间3个除尘器废气排放口，分别为DA018（滤棒成型车间2#除尘器除尘废气排放口）、DA019（滤棒成型车间1#除尘器除尘废气排放口）、DA020（滤棒成型车间3#除尘器除尘废气排放口），各排放口颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求。 - 2）卷包三车间5个废气排放口，分别为DA003（卷包三车间风送1#废气排放口）、DA021（卷包三车间除尘2#废气排放口）、DA022（卷包三车间风送2#废气排放口）、DA023（卷包三车间除梗除尘废气排放口）、DA024（卷包三车间除尘1#废气排放口），各排放口颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求。 - 3）精品制丝车间3个废气排放口，分别为DA025（精品制丝车间1#废气排放口）、DA026（精品制丝车间2#废气排放口）、DA027（精品制丝车间3#废气排放口），各排放口颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，臭气浓度《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准要求。 （3）无组织废气 - 根据排污许可证年度执行报告（2025年），现有工程无组织废气排放情况见表2-15。 表2-15 现有工程无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表 生产设施/无组织排放编号; 污染物种类; 许可排放浓度限值（mg/m³）; 监测点位/设施; 监测时间; 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）; 达标情况. 厂界; 臭气浓度; 20; 厂界; 2025-02-12; 12; 达标. 颗粒物; 1.0; 厂界; 2025-02-12; 0.372; 达标. 根据排污许可证年度执行报告（2025年）可知，现有项目厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准限值，厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准限值。 2、废水 现有工程废水主要为生活污水以及生产废水。 （1）生活污水 现有项目生产区工作人员170人，其中动力中心工作人员38人。根据现有项目环评报告核算，全厂生活污水产生量为4.992m³/d、1252.992m³/a。生活污水通过化粪池处理，排入市政污水管网，进入玉溪市第一污水处理厂处理。 项目职工生活污水经化粪池（3个，总容积：18m³，1个8m³、位于卷包车间旁，1个6m³、位于新型烟生产车间旁，1个4m³、位于动力中心旁）处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准后，排入项目北面凤凰路市政污水管网，进入玉溪市第一污水处理厂处理。 根据《红塔集团玉溪卷烟厂特殊卷烟制品搬迁改造项目竣工环境保护验收监测报告表》检测报告，现有工程生活污水水质满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准。 （2）生产废水 项目运营期产生的生产废水主要为锅炉排污水、软水处理废水、锅炉水质检验废水。 项目生产废水锅炉排污水、软水处理废水、锅炉水质检验废水（中和处理）接入动力中心的生产废水排水系统，收集后经格栅过滤后采用污水提升水泵抽排到玉溪烟厂红塔厂区中水处理站统一处理后全部回用，不外排。 根据玉溪华恒环境科技有限公司《玉溪卷烟厂红塔厂区中水站污水检测》（华环检字[202510]第101号）（2025年10月24日）中对玉溪卷烟厂红塔厂区中水站污水检测结果，中水处理站出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB T18920-2020）中的（城市绿化）标准限值以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1 一级A标最高允许排放浓度。 3、固体废物 根据环境影响评价报告及项目实际建设情况，现有项目玉溪卷烟厂凤凰生产点产生的固体废物主要为生活垃圾、布袋除尘器烟灰、烟支残次品、废包装物、软水制备废弃树脂、废矿物油与含矿物油废物。 （1）生活垃圾 根据业主提供资料，项目生活垃圾产生量为19.58t/a，经垃圾桶（数个，位于生产车间和动力中心）和垃圾箱（1个，位于项目北面抚仙路旁）收集后，委托环卫部门清运处置。 （2）布袋除尘器烟灰 根据业主提供资料，项目布袋除尘器烟灰产生量为219t/a，统一收集后暂存于废品暂存区（1间，占地面积：10㎡，位于生产车间北面），定期进行统一销毁。 （3）烟支残次品 根据业主提供资料，项目烟支残次品产生量为20t/a，统一收集后暂存于废品房（1间，占地面积：5㎡，位于卷包生产区北面），烟支残次品进行人工拆解，烟丝回收进行再次利用，过滤棒及卷烟纸统一收集后定期进行销毁。 （4）废包装物 根据业主提供资料，项目废包装物产生量为20t/a，分类收集后暂存于废品暂存区（1间，占地面积：10㎡，位于生产车间北面），定期交由红塔集团废旧物资管理部门处置。 （5）软水制备废弃树脂 根据业主提供资料，项目软水制备树脂3-5年更换一次，产生量为650L/次，更换后由生产厂家直接带走处理。 （6）废矿物油 根据业主提供资料，项目废矿物油产生量为0.5t/a，统一收集后暂存于危废暂存间（1间，占地：5㎡，位于项目区北面，已做好防风、防雨、防渗措施，满足相关环保要求），定期委托云南大地丰源环保有限公司处置。 4、噪声 现有项目运营时噪声主要来源于锅炉、风机、空压机、包装机等设备产生的噪声，源强通常在70dB（A）~90dB（A）之间，声源强度最大的设备为引风机，距设备1米处噪声源强约80dB（A）。通过房屋隔声，加设减震垫能够有效的降低风机噪声，噪声对周围环境影响较小。 根据排污许可证年度执行报告（2025年），现有项目噪声排放情况检测结果及达标情况如下表2-16所示： 表2-16 项目噪声检测结果情况表 监测点 名称; 声环境功能区类别; 监测日期; 工业企业厂界噪声监测结果dB（A）; 标准限值dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东面; 2; 2025-2-12; 48; 40; 60; 50; 达标. 厂界北面; 2; 2025-2-12; 47; 48; 60; 50; 达标. 厂界南面; 2; 2025-2-12; 53; 42; 60; 50; 达标. 厂界西面; 2; 2025-2-12; 55; 43; 60; 50; 达标. 根据上述检测结果可知，项目厂界外环境噪声昼间、夜间测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。 三、污染物排放总量 1、“三本帐”核算 项目改扩建完成后污染物排放总量详见下表： 表2-17 项目“三本账核算”一览表 污染物; 现有工程排放量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 本项目建成后全厂排放量（t/a）; 变化量（t/a）. 颗粒物; 0.2625; 0.64; 0; 0.9025; +0.64. 二氧化硫; 0.0645; 0.0288; 0; 0.0933; +0.0288. 氮氧化物; 1.8745; 3.94; 0; 5.8145; +3.94. 2、现有工程污染物总量控制指标 排污许可总量指标：企业2026年1月5日重新申请了排污许可证，证书编号91530400709809165E003V，现有主要排放口许可污染物总量指标为：颗粒物0.1152t/a、二氧化硫0.1152t/a、氮氧化物4.6115t/a。 - 四、与该项目有关的主要环境问题及整改措施 1、存在的主要环境问题 现有项目生活污水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准，经预处理后接入北侧凤凰路市政污水管网，最终进入玉溪市第一污水处理厂。 玉溪市第一污水处理厂于2019年开始提标改造，目前已经改造完成，污水处理工艺升级具备深度处理能力，本次新建项目严格对标现行管控要求，项目职工生活污水以《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A等级标准为排放控制依据。 2、整改措施 变更现有项目生活污水执行标准为《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A等级标准。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 一、环境空气 1、环境空气质量标准 项目所在区域为环境空气功能区划中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准。 标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 污染物项目; 平均时间; 过渡阶段浓度限值; 二级标准浓度限值; 单位. 二级标准. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; 20; μg/m3. 日平均; 150; 50. 1小时平均; 500; 150. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40; 30; μg/m3. 日平均; 80; 50. 1小时平均; 200; 200. 一氧化碳（CO）; 日平均; 4; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; 200. 颗粒物（粒径小于等于10 μm，PM10）; 年平均; 60; 50; μg/m3. 日平均; 120; 100. 颗粒物（粒径小于等于2.5 μm，PM2.5）; 年平均; 30; 25; μg/m3. 日平均; 60; 50. 氮氧化物（NOx） （以NO2计）; 年平均; 50; 40; μg/m3. 日平均; 100; 70. 1小时平均; 250; 250. 注：过渡阶段指标准实施之日2026年3月1日起至2030年10月31日止；2031年1月1日起执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。. 2、环境空气质量现状 （1）达标区判定与基本污染物环境质量现状 本项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值的二级标准。本次评价采用玉溪市文体中心环境空气质量自动监测系统2024年全年环境空气监测数据进行达标区判定及基本污染物环境空气质量现状评价。玉溪市文体中心自动监测站距离本项目约1.5km。 环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项基本污染物按照HJ 663中各评价项目的年评价指标进行评价，年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB 3095中浓度限值要求的即为达标区。 表3-2 区域环境空气质量现状监测表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （µg/m³）; 标准值 （µg/m³）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10.41; 60; 17.35%; 达标. 98%日平均质量浓度; 15.0; 150; 10.00%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18.32; 40; 45.80%; 达标. 98%日平均质量浓度; 30.00; 80; 37.50%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 32.66; 60; 54.53%; 达标. 95%日平均质量浓度; 58.90; 120; 49.08%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 19.80; 30; 66.00%; 达标. 95%日平均质量浓度; 43.00; 60; 71.67%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1200; 4000; 30.00%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 134.00; 160; 83.75%; 达标. 根据《环境空气质量标准》（GB 3095-2026），该标准于2026年3月1日起实施，项目达标区判定采用玉溪市红塔区环境空气质量自动监测点2024年全年环境空气监测数据，监测数据时间为2024年，监测期间该标准尚未实施，因此本次评价采用《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单进行评价。 根据2024年监测数据可知，项目所在区域环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 本项目特征评价因子为氮氧化物、TSP。 氮氧化物、TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值的二级标准浓度限值要求。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 本项目氮氧化物、TSP引用玉溪合原能源有限公司《可再生能源替代化石能源集中供热项目》中云南绿宸中检联环境检测有限公司于2025年8月27日至2025年8月29日对玉溪合原能源有限公司厂区内的氮氧化物、TSP现状监测数据，该项目监测点位于本项目西南侧约2.9km，满足引用要求。 项目引用特征污染物监测结果见下表3-3。 表3-3 引用特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均 时间; 评价标准/（μg/m³）; 监测浓度范围/（μg/m³）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. 项目厂内; 102.534501; 24.321314; NOx; 1h; 250; 11~16; 6.4; 0; 达标. TSP; 24h; 300; 104~116; 38.67; 0; 达标. 根据《环境空气质量标准》（GB 3095-2026），该标准于2026年3月1日起实施。项目引用监测数据时间为2025年，监测期间该标准尚未实施。因此，本次评价采用《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单进行评价。 根据上述监测结果，项目氮氧化物、TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准浓度限值要求。 二、地表水 1、地表水环境质量标准 本项目最近地表水体为项目西北面约3895m的玉溪大河。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），玉溪大河属“曲江红塔-峨山工业、农业用水区”，2030年水质考核目标为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。 标准值见表3-4。 表3-4 地表水环境质量标准（单位：mg/L） 项目; Ⅲ类标准值. pH值（无量纲）; 6-9. 溶解氧≥; 5. 高锰酸盐指数≤; 6. 化学需氧量（COD）≤; 20. 五日生化需氧量（BOD5）≤; 4. 氨氮（NH3-N）≤; 1.0. 总磷（以P计）≤; 0.2（湖、库0.05）. 总氮（湖、库．以N计）≤; 1.0. 铜≤; 1.0. 锌≤; 1.0. 氟化物（以F-计）≤; 1.0. 硒≤; 0.01. 砷≤; 0.05. 汞≤; 0.0001. 镉≤; 0.005. 铬（六价）≤; 0.05. 铅≤; 0.05. 氰化物≤; 0.2. 挥发酚≤; 0.005. 石油类≤; 0.05. 阴离子表面活性剂≤; 0.2. 硫化物≤; 0.2. 粪大肠菌群（个／L）≤; 10000. 2、地表水环境质量现状 玉溪大河红塔区段有一例行监测断面，位于本项目径流区下游的矣读可，本次引用玉溪市生态环境局公布的《2024年玉溪市生态环境状况公报》，2024年玉溪大河矣读可断面（本项目下游）水质综合类别为Ⅳ类，不能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水质标准，水质不能达标原因主要为玉溪大河沿途接纳周边村庄生活面源及农田面源，目前红塔区综合采取控源截污、内源治理、生态修复等措施，持续对玉溪大河展开全方位系统治理。 三、声环境 1、声环境质量标准 本项目位于玉溪市中心城区，周边以商业用地及住宅用地为主，区域噪声源主要为人群日常活动噪声、机动车行驶噪声等，根据声环境功能区划分原则，该区域属于居住、商业混杂区。结合区域声环境功能区划分要求，本项目区域凤凰路道路红线外（北侧）30±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准，其余区域执行该标准2类标准。 标准值详见下表3-5。 表3-5 声环境质量标准（单位：dB（A）） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 2、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。经现场踏勘核实，项目北侧25m范围内存在一栋五层商住混合居民楼，该建筑为项目主要声环境敏感目标，因此本次评价重点对该敏感目标开展声环境质量现状监测工作。 本次声环境质量现状监测委托云南泰义检测技术有限公司实施，在该商住混合居民楼内共设置3个监测点位，具体位置分别为该居民楼1F（距地面3m）、3F（距地面9m）、5F（距地面15m），环境噪声检测结果见表3-6。 表3-6 项目环境噪声检测结果一览表 采样日期; 采样点位; 采样时段; 等效连续A声级; 标准值; 达标情况; 主要声源. Leq[dB（A）]. 2026年1月8日; 商住混合居民楼3m/1F（E：102°33'21.71"、N：24°20'26.20"）; 昼间; 15:23-15:33; 57.3; 70; 达标; 社会生活. 夜间; 22:03-22:13; 46.8; 55; 达标; 社会生活. 商住混合居民楼9m/3F（E：102°33'21.71"、N：24°20'26.20"）; 昼间; 15:40-15:50; 56.4; 70; 达标; 社会生活. 夜间; 22:19-22:29; 45.6; 55; 达标; 社会生活. 商住混合居民楼15m/5F（E：102°33'21.71"、N：24°20'26.20"）; 昼间; 15:58-16:08; 55.1; 70; 达标; 社会生活. 夜间; 23:38-23:48; 44.4; 55; 达标; 社会生活. 由上述监测结果可知，本项目同一声环境敏感目标的不同监测点位监测结果昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好，可满足区域声环境功能区使用要求。 四、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。” 根据现场踏勘，本项目无新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。本次评价不需开展生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境敏感目标 | 根据现场踏勘，本项目厂界外50m有声环境保护目标，500m范围内有大气环境保护目标。 主要环境保护目标见表3-7。 表3-7 项目环境保护目标一览表 类别; 保护 目标; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 商住混合居民楼; 102.55617931; 24.34048768; 居民; 居民，约100人; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二类区; 北; 25. 盛世庭园; 102.55740562; 24.34177655; 居民; 居民，约6000人; 北; 75. 玉溪师范学院; 102.56242918; 24.33983307; 学校; 师生，约16000人; 东北; 250. 金科小区; 102.55407507; 24.34398148; 居民; 居民，约7000人; 西北; 245. 瓦窑社区; 102.55091612; 24.33918978; 居民; 居民，约6000人; 西南; 280. 声环境; 商住混合居民楼; 102.55617931; 24.34048768; 居民; 居民，约100人; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类区; 北; 25. 地表水环境; 玉溪大河; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类; 西北; 3895. 生态 环境; 本项目无新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。. |
| 污染物排放控制标准 | 一、污染物排放控制标准 1、大气污染物排放标准 （1）施工期：施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放浓度限值，即周界外浓度最高点1.0mg/m³。 （2）运营期 本项目运营期燃气锅炉燃烧锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 排放标准详见表3-8。 表3-8 新建锅炉废气污染物排放标准 污染物; 限值（mg/m³）; 执行标准. 颗粒物; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值. SO2; 50. NOx; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 2、水污染物排放标准 （1）施工期：施工期无施工废水产生，施工人员生活污水依托厂区已建卫生间化粪池处理。 （2）运营期 项目采用雨污分流制排水方式。雨水经雨水管道排至市政雨水管网；项目生产废水接入现有动力中心的生产废水排水系统，收集后经格栅过滤后采用污水提升水泵抽排到玉溪烟厂红塔厂区中水处理站统一集中处理，处理后废水全部回用，不外排。红塔厂区中水处理站出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB T18920-2020）中的（城市绿化）标准限值以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标最高允许排放浓度。 主要排放标准限值见表3-9。 表3-9 中水处理站出水水质标准限值 指标; pH无量纲; 总余氯mg/L; 溶解氧mg/L; 阴离子表面活性剂mg/L; 浊度NTU; 氨氮mg/L; 石油类mg/L; 动植物油mg/L. 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB T18920-2020）（城市绿化）标准限值; 6.0～9.0; ≤2.5; ≥2.0; ≤0.5; ≤10; ≤8; -; -. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1 一级A标最高允许排放浓度; 6~9; -; -; 0.5; -; 5; 1; 1. 指标; 总氮mg/L; 溶解性总固体mg/L; 悬浮物mg/L; 色度 度; 化学需氧量mg/L; 五日生化需氧量mg/L; 总磷mg/L; 嗅. 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB T18920-2020）（城市绿化）标准限值; -; ≤1000; -; ≤30; -; ≤10; -; 无不快感. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1 一级A标最高允许排放浓度; 15; -; 10; -; 50; 10; 0.5; -. 3、噪声排放标准 （1）施工期：项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）限值要求，具体限值详见表3-10。 表3-10 建筑施工场界噪声排放限值（单位：dB（A）） 昼间; 夜间. 70; 55. - （2）运营期：项目厂界北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准、厂界东侧、西侧、南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 - 具体限值详见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 类别; 等效声级[dB（A）]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废物 （1）一般固废暂存及处置 项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）（生态环境部公告2020年第65号，2021年7月1日起实施）中的相关规定； （2）危险废物收集、暂存、转移及处置 危险废物按《国家危险废物名录》（2025版）进行分类收集；危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）标准要求；危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）（2022年1月1日起施行）相关要求执行。 |
| 总量控制指标 | 本项目建议的总量控制指标为： - 1、废水 - 项目采用雨污分流制排水方式。雨水经雨水管道收集后由雨水排放口排至市政雨水管网。 - 锅炉排污水、软水处理废水等生产废水接入现有动力中心的生产废水排水系统，收集后经格栅过滤后采用污水提升水泵抽排到玉溪烟厂红塔厂区中水处理站统一处理，处理后全部回用，不外排。故本评价建议，不对项目污染物排放作总量控制要求。 - 2、废气 - 根据已有项目环评批复（玉红环审〔2019〕26号）中许可排放总量：二氧化硫排放量0.125t/a，氮氧化物排放量7.899t/a，颗粒物排放量1.012t/a，已纳入红塔区污染物总量控制计划。 - 本项目新增污染物排放量为二氧化硫0.0288t/a，氮氧化物3.94t/a，颗粒物0.64t/a。 - 根据三本账核算，本项目建成后全厂污染物排放总量为二氧化硫0.0933t/a，氮氧化物5.8145t/a，颗粒物0.9025t/a。未超过已有项目环评批复（玉红环审〔2019〕26号）中许可排放总量，因此不需要申请新增排放总量。 - 3、固废 项目固体废物处置率100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工期大气污染防治措施 1）施工期间定期对生产车间场地洒水以减少扬尘量； 2）进出项目区的车辆采取减速慢行减小道路扬尘的影响。 二、施工期水环境影响防治措施 1）施工生活污水均依托已建卫生间化粪池处理，最终进入玉溪市第一污水处理厂处理。 三、施工期噪声防治措施 1）在施工场地周围设围挡，优先选用低噪声设备； 2）加强机械设备的日常维护，对设备定期进行检查和维修，以此降低磨擦，减小噪声强度； 3）加强对施工人员的管理，做到文明施工； 4）固定机械设备设置隔声操作棚； 5）在厂区内禁止鸣笛，减速行驶等措施。 6）生产车间内进行设备安装，利用厂房隔音，减少安装噪声对周边环境的影响。 四、施工期固废污染防治措施 1）废弃包装材料能回收利用的集中收集，卖给废品，不能回收利用的集中收集委托环卫部门清运处理。 2）产生的生活垃圾集中收集委托环卫部门清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、运营期废气环境影响和保护措施 1、污染源源强核算及达标排放情况 项目运营期废气主要为天然气锅炉燃烧废气。 项目大气污染物产生量、排放量汇总详见表4-1。 表4-1 项目大气污染物产生量和排放量一览表 产排污环节; 天然气锅炉燃烧废气. 污染物种类; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 污染物产生量（t/a）; 0.64; 0.0288; 3.94. 污染物产生浓度（mg/m³）; 16.24; 0.76; 100. 污染物产生速率（kg/h）; 0.128; 0.006; 0.788. 排放形式; 有组织. 治理设施; 治理工艺; - 单独经1根20m排气筒（DA029）排放. 处理能力（m³/h）; 7880. 收集效率（%）; 100. 去除率（%）; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. /; /; /. 是否可行技术; /. 污染物排放浓度（mg/m³）; 16.24; 0.76; 100. 污染物排放速率（kg/h）; 0.128; 0.006; 0.788. 污染物排放量（t/a）; 0.64; 0.0288; 3.94. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）4.5.2.4，锅炉排污单位废气排放口分为主要排放口和一般排放口，单台出力10吨/小时（7兆瓦）及以上或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上锅炉排污单位的所有烟囱排放口为主要排放口，其他有组织排放口均为一般排放口；单台出力10吨/小时（7兆瓦）以下且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下锅炉排污单位的所有有组织排放口为一般排放口。 本项目天然气锅炉属于单台出力10吨/小时（7兆瓦）及以上的锅炉，天然气锅炉燃烧废气排放口为主要排放口。 主要废气污染源废气排放口基本情况见下表： 表4-2 主要废气污染源排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 地理坐标; 高度/m; 内径/m; 温度/℃. 经度; 纬度. DA029; 天然气锅炉废气排气筒; 主要排放口; 102.55601330; 24.34014963; 20; 0.9; 100. 本项目运营后，大气污染物有组织核算见下表。 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m³）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 1; 锅炉排气筒（DA029）; 颗粒物; 16.24; 0.128; 0.64. SO2; 0.76; 0.006; 0.0288. NOx; 100; 0.788; 3.94. 项目大气污染物新增年排放量核算详见下表。 表4-4 大气污染物新增年排放量核算表 序号; 污染物; 新增年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.64. 2; SO2; 0.0288. 3; NOx; 3.94. （1）锅炉废气 本项目新增燃气锅炉，每天运行20小时，年运转250天，共计5000小时，满负荷天然气用量为800Nm³/h，则年使用天然气燃料量为400万Nm³/a。 ①基准烟气量核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）排污单位应优先采用理论公式计算基准烟气量，其次采用经验公式估算基准烟气量。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）烟气量采用表5的经验公式，公式如下： Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Vgy——基准烟气量，Nm3/kg； Qnet——气体燃料低位发热量，MJ/kg； 根据2025年12月20日国家管网集团云南公司天然气计量交接凭证（玉溪站），Qnet=33.3567MJ/kg。 计算得本项目锅炉基准烟气量为9.85Nm3/kg，天然气消耗量400万m³/a，则本项目锅炉烟气产生量为3940万Nm3/a（7880Nm3/h）。 ②颗粒物（烟尘）排放量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表1中源强核算方法选取次序表，有组织废气（正常工况）的新（改、扩）建工程污染源核算方法及选取优先次序为：1.物料衡算法、2.类比法、3.产污系数法。故本项目颗粒物核算采用产污系数法，其计算公式为： Ej=R×βj×1−η100×10−3 式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，t或万m³；本项目天然气消耗量400万m³/a； βj—产污系数，kg/t或kg/万m³，颗粒物产污系数参照《环境保护实用数据手册》P73（表2-68用天然气做燃料的设备有害物质排放量）中工业锅炉产排污系数，颗粒物的产污系数为80～240kg/106m³，本次评价取均值160kg/106m³计算； η—污染物的脱除效率，%。本项目取0。 计算得本项目燃气锅炉颗粒物的排放量为0.64t/a、0.128kg/h、16.24mg/m³。 ③氮氧化物排放量 根据《污染物源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），燃油、燃气锅炉NOx排放量按下式计算： ENOx=ρNOx×Q×1−ηNOx100×10−9 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m³；参考《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）附录B中表B.1中天然气锅炉炉膛出口NOx浓度范围，本项目取中间值100mg/m³计算； Q—核算时段内标态干烟气排放量，m³；本项目为3940万m³/a； ηNOx——脱硝效率，%，本项目取0； 计算得本项目蒸汽发生器氮氧化物排放量为3.94t/a、0.788kg/h、100mg/m³。 ④二氧化硫排放量 根据《污染物源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃气锅炉二氧化硫排放量按下式计算： Eso2=2R×St×（1-ηs100）×K×10−5 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m³；本项目天然气消耗量400万m³/a； St—燃料总硫的质量浓度；根据现有项目2025年排污许可证执行报告年报中燃料分析表数据，本项目锅炉所使用的天然气中总硫为3.6mg/m³； Ƞs—脱硫效率，本项目去除效率取0%； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.3燃气炉取1.00。 计算得本项目锅炉二氧化硫排放量为0.0288t/a、0.006kg/h、0.76mg/m³。 天然气锅炉燃烧废气单独经1根20m排气筒（DA029）排放。 2、对周边环境敏感点的影响分析 项目所在区域属于环境空气质量达标区，项目厂界外500m范围内大气环境敏感目标有北面25米处一栋5层商住混合居民楼、北面75米处盛世庭园，东北面250米处玉溪师范学院，西北面245米处金科小区，西南面280米处瓦窑社区，项目厂界外距离项目最近的为北面25米处一栋5层商住混合居民楼。 项目产生的天然气锅炉燃烧废气经由1根20m高排气筒（DA029）外排，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放限值。项目运营期废气均能够实现达标排放，不会改变区域环境空气质量功能，项目锅炉排气筒距离周边最近的环境保护目标为北面25米处一栋5层商住混合居民楼，经过大气扩散后，废气对周边环境敏感点环境影响可接受。 3、排气筒高度合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014），燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m，锅炉烟囱具体高度按批复的环境影响评价文件确定，新建锅炉房的烟囱周围半径200m范围内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m。 本项目利用现有锅炉房进行建设，不属于新建锅炉房。现有锅炉房内有1台燃气锅炉，根据现有项目原环评报告表及环评批复，燃气锅炉排气筒高度为20m。因此本项目扩建燃气锅炉排气筒高度同步设为20m，与现有设施保持一致，符合已批复的环境影响评价文件要求。 4、大气环境影响分析 项目所在区域环境空气质量现状为达标区，符合城市环境空气质量功能二类区要求，空气质量状况良好。项目厂界范围外500m范围内大气环境保护目标主要为居民区。 项目运营期废气为天然气锅炉燃烧废气，新增天然气锅炉氮氧化物排放源为有组织点源，配套低氮燃烧器，燃烧废气经由1根20m高排气筒（DA029）外排，根据源强核算，项目有组织排放废气能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放限值。根据现场踏勘，项目周边大气环境敏感目标为北面25m处商住混合居民楼、北面75m处盛世庭园小区、东北面250m处玉溪师范学院、西北面245m处金科小区、西南面280m处瓦窑社区，项目所在区域属于环境空气质量达标区，新增锅炉氮氧化物排放叠加区域背景浓度后仍可稳定满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。 综上所述，项目所在区域属于环境空气质量达标区，厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为居民区，项目废气经处理后达标排放，因此项目废气对周边环境空气质量影响可以接受。 5、大气污染防治措施可行性分析 ①排气筒 本项目利用现有锅炉房进行建设，不新建锅炉房。现有锅炉房内有1台燃气锅炉，根据现有项目原环评报告表及环评批复，燃气锅炉排气筒高度为20m。因此，本项目扩建燃气锅炉排气筒高度同步设为20m，与现有设施保持一致，符合已批复的环境影响评价文件要求。 ②低氮燃烧 本项目锅炉为天然气锅炉，天然气燃烧过程中氮的浓度基本上是不变的，影响氮氧化物的生成主要因素是燃烧温度、氧气浓度和烟气在高温区的停留时间，空气强烈旋转高速喷出与天然气混合可增大反应速度，为控制燃烧温度，低氮燃烧器采用空气分级供给方式，一定比例的空气量使燃料先缺氧后富氧条件下燃烧，避开因高温及过剩空气导致生成较多氮氧化物。炉膛温度控制在一定温度下，空气分成两段供给，天然气与空气混合燃烧，再在燃烧后期提供一部分燃尽风，使天然气燃尽。有效减少热力型氮氧化物的生产。此外，燃料中的氮分解生成的大量中间产物相互复合抑制燃料型氮氧化物的形成。同时所有空气的4%~6%作为中心风降低燃烧火焰中心的温度，降低氮氧化物的排放。 本项目配套低氮燃烧器，低氮燃烧属于《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ 953-2018）中表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数表中要求，且满足《工业锅炉污染防治可行性技术指南》（HJ 1178-2021）对氮氧化物排放控制的要求，所以本项目大气污染防治措施可行。 6、监测要求 按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820—2017）中的监测要求进行自行监测。 本项目废气污染源监测计划见下表4-5。 表4-5 项目运营期废气监测要求 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; 天然气锅炉燃烧废气排放口（DA029）; NOx; 自动监测; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值. 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/季度. 二、运营期废水环境影响和保护措施 1、污染源源强核算 （1）生产废水 本项目生产废水主要为锅炉排污水、软水处理废水。 根据水平衡分析，项目锅炉总排污量为35.31m³/d（8827.5m³/a），接入现有动力中心的生产废水排水系统，收集后经格栅过滤后采用污水提升水泵抽排到玉溪烟厂红塔厂区中水处理站统一集中处理，处理后废水全部回用，不外排。根据玉溪华恒环境科技有限公司2025年10月13日对玉溪卷烟厂红塔厂区中水站污水检测结果，中水处理站出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB T18920-2020）中的（城市绿化）标准限值以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1 一级A标最高允许排放浓度。 本项目废水监测结果见下表4-6。 |

表4-6  玉溪卷烟厂红塔厂区中水站污水检测结果表

| 项目 采样点 | 采样日期 | 采样频次 | 样品标识 | 样品状态 | pH无量纲 | 总余氯mg/L | 溶解氧mg/L | 阴离子表面活性剂mg/L | 浊度NTU | 氨氮mg/L | 石油类mg/L | 动植物油mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红塔厂区中水站污水处理设施进口 | 10月13日 | 第一次 | HH20251013S058-01 | 黄色、微臭、无浮油、浑浊 | 6.4 | 0.21 | 2.5 | 2.161 | 26 | 13.8 | 2.19 | 5.28 |
|  |  | 第二次 | HH20251013S058-02 | 黄色、微臭、无浮油、浑浊 | 6.3 | 0.19 | 2.0 | 2.498 | 32 | 15.6 | 2.26 | 5.58 |
|  |  | 第三次 | HH20251013S058-03 | 黄色、微臭、无浮油、浑浊 | 6.5 | 0.20 | 2.3 | 2.797 | 28 | 16.7 | 1.96 | 6.44 |
|  | 平均值 |  |  |  | 6.3~6.5范围值 | 0.20 | 2.3 | 2.485 | 29 | 15.4 | 2.14 | 5.77 |
| 红塔厂区中水站污水处理设施出口 | 10月13日 | 第一次 | HH20251013S058-04 | 无色、无味、无浮油、澄清 | 7.0 | 2.27 | 6.1 | 0.210 | 3.6 | 0.452 | 0.10 | 0.33 |
|  |  | 第二次 | HH20251013S058-05 | 无色、无味、无浮油、澄清 | 6.9 | 2.38 | 6.2 | 0.237 | 4.5 | 0.506 | 0.13 | 0.28 |
|  |  | 第三次 | HH20251013S058-06 | 无色、无味、无浮油、澄清 | 7.1 | 2.19 | 6.3 | 0.259 | 4.2 | 0.538 | 0.12 | 0.27 |
|  | 平均值 |  |  |  | 6.9~7.1范围值 | 2.28 | 6.2 | 0.235 | 4.1 | 0.499 | 0.12 | 0.29 |
|  | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB T18920-2020）（城市绿化）标准限值 |  |  |  | 6.0~9.0 | ≤2.5 | ≥2.0 | ≤0.5 | ≤10 | ≤8 | - | - |
|  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1 一级A标最高允许排放浓度 |  |  |  | 6~9 | - | - | 0.5 | - | 5 | 1 | 1 |

续表4-6

表4-6  玉溪卷烟厂红塔厂区中水站污水检测结果表

| 项目 采样点 | 采样日期 | 采样频次 | 样品标识 | 样品状态 | 总氮mg/L | 溶解性总固体mg/L | 悬浮物mg/L | 色度 度 | 化学需氧量mg/L | 五日生化需氧量mg/L | 总磷mg/L | 嗅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红塔厂区中水站污水处理设施进口 | 10月13日 | 第一次 | HH20251013S058-01 | 黄色、微臭、无浮油、浑浊 | 20.1 | 742 | 98 | 250 | 509 | 204 | 1.71 | 有刺鼻性气味 |
|  |  | 第二次 | HH20251013S058-02 | 黄色、微臭、无浮油、浑浊 | 22.8 | 768 | 91 | 350 | 616 | 258 | 1.91 | 有刺鼻性气味 |
|  |  | 第三次 | HH20251013S058-03 | 黄色、微臭、无浮油、浑浊 | 21.3 | 714 | 86 | 300 | 537 | 223 | 2.01 | 有刺鼻性气味 |
|  | 平均值 |  |  |  | 21.4 | 741 | 92 | 300 | 554 | 228 | 1.88 | 有刺鼻性气味 |
| 红塔厂区中水站污水处理设施出口 | 10月13日 | 第一次 | HH20251013S058-04 | 无色、无味、无浮油、澄清 | 10.2 | 412 | 7 | 5 | 30 | 7.1 | 0.06 | 无不快感 |
|  |  | 第二次 | HH20251013S058-05 | 无色、无味、无浮油、澄清 | 9.84 | 384 | 6 | 5 | 33 | 8.0 | 0.09 | 无不快感 |
|  |  | 第三次 | HH20251013S058-06 | 无色、无味、无浮油、澄清 | 8.42 | 436 | 9 | 10 | 26 | 6.2 | 0.11 | 无不快感 |
|  | 平均值 |  |  |  | 9.49 | 411 | 7 | 7 | 30 | 7.1 | 0.09 | 无不快感 |
|  | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB T18920-2020）（城市绿化）标准限值 |  |  |  | - | ≤1000 | - | ≤30 | - | ≤10 | - | 无不快感 |
|  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1 一级A标最高允许排放浓度 |  |  |  | 15 | - | 10 | - | 50 | 10 | 0.5 | - |

| 运营期环境影响和保护措施 | 根据上表4-6污水监测结果，项目中水处理站出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB T18920-2020）中的（城市绿化）标准限值以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1 一级A标最高允许排放浓度。 2、治理措施 项目区实行雨污分流排水制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。 项目产生的锅炉排污水、软水处理废水接入现有动力中心的生产废水排水系统，收集后经格栅过滤后采用污水提升水泵抽排到玉溪烟厂红塔厂区中水处理站统一集中处理，处理后废水全部回用，不外排。根据玉溪华恒环境科技有限公司2025年10月13日对玉溪卷烟厂红塔厂区中水站污水检测结果，中水处理站出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB T18920-2020）中的（城市绿化）标准限值以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1 一级A标最高允许排放浓度。 3、废水处置措施可行性分析 （1）生产废水处理措施可行性分析 ①处理设施容积分析 项目新增一台立式10吨燃气锅炉，运营过程中产生的生产废水主要包括锅炉排污水、软水处理废水。根据水平衡核算，项目锅炉排污水产生量为15.78m³/d（3945m³/a），软水处理废水产生量为19.53m³/d（4882.5m³/a），本项目生产废水总排污量为35.31m³/d（8827.5m³/a），红塔厂区中水处理站配套1个200m³污水池，可满足本项目新增生产废水的暂存需求。同时，红塔厂区中水站现状稳定运行，满足依托条件。 ②治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“6.3.1 可行技术 表9”中推荐的“锅炉废水污染防治可行技术”，详见下表。 表4-7 锅炉废水污染防治可行技术 废水排放去向; 废水类别; 推荐可行性技术; 本项目处理技术. 进入工业园区集中污水处理厂、市政污水处理厂、其它排污单位污水处理厂; 生产废水; 一级处理（中和、隔油、氧化、沉淀等）+二级处理（絮凝/混凝、澄清、气浮、浓缩、过滤等）; 中水处理站收集处理，处理后全部回用，不外排. 根据上表4-6污水监测结果，项目中水处理站出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB T18920-2020）中的（城市绿化）标准限值以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1 一级A标最高允许排放浓度，项目废水处理措施符合排污许可证的要求，则本项目推荐的污水处理工艺技术有效可行。 4、项目废水依托玉溪烟厂红塔厂区中水处理站的可行性分析 本项目产生的锅炉排污水、软水处理废水，统一接入现有动力中心生产废水排水系统，经格栅过滤预处理后，由污水提升水泵抽排至玉溪烟厂红塔厂区中水处理站进行集中处理。该中水处理站处理能力充足、工艺成熟可靠、出水水质稳定达标，处理后废水全部回用，不外排。 结合本项目建成后实际废水排放量，其依托处理可行性分析如下： （1）处理能力可行性分析 玉溪烟厂红塔厂区中水处理站处理能力为120m³/h（2880m³/d），目前中水处理站实际处理水量为2480m³/d，剩余处理能力400m³/d。本项目建成后，新增生产废水总产生量为35.31m³/d，新增后总处理水量为2515.31m³/d，剩余处理能力充足，余量满足接纳本项目新增生产废水，不会对现有处理单元造成超负荷冲击，能够保障处理系统长期稳定运行，处理能力依托可行。 （2）处理工艺可行性分析 玉溪烟厂红塔厂区中水处理站于2021年建成，中水处理站采用“一级处理+过滤”工艺，整套工艺使用了气浮除渣工艺、A/O厌氧好氧工艺、砂滤工艺。污水先通过气浮进行预处理，中段进入厌氧好氧为一体式的生物反应器，后端通过砂滤系统进行深度处理，进一步提升中水站出水水质。工艺流程简洁、运行稳定，该工艺可有效去除污水中的悬浮物及相关污染物，处理效果可满足后续出水水质标准要求，能够确保废水连续稳定达标处理，处理工艺可行。 （3）出水水质可行性分析 根据玉溪华恒环境科技有限公司2025年10月13日对玉溪卷烟厂红塔厂区中水站污水检测结果，中水处理站出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB T18920-2020）中的（城市绿化）标准限值以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标最高允许排放浓度。 因此，本项目生产废水依托玉溪烟厂红塔厂区中水处理站处理可行。 （4）出水回用可行性分析 根据建设单位提供资料，玉溪卷烟厂红塔厂区绿化养护总面积约310万平方米（合4650亩），绿地率超过63%，涵盖红塔山工业园区、胜利水库、钱瓜山及山水佳园等连片园林区域。参照《云南省用水定额》（DB53/T 168）中园林绿化用水定额，玉溪市属亚热带高原季风气候区，草坪及乔灌木组合绿地年均综合灌溉定额下限为1.0L/（㎡·d）。据此核算，该绿化区域日最低灌溉需水量为310万㎡×1.0L/（㎡·d）=3100m³/d。 项目建成后玉溪烟厂红塔厂区中水处理站日最大产水量2515.31m³/d，占绿化最低需水量的81.14%。在旱季及日常养护条件下，该水量可完全被绿地消纳，且仍存在约585m³/d的补水缺口；雨季期间，通过合理调整喷洒方式，2515.31m³/d的日水量亦可被310万平方米绿地的土壤入渗及植物蒸腾作用完全吸纳，不会形成地表径流或积涝。 综上所述，本项目玉溪烟厂红塔厂区中水处理站产生的中水在水量消纳能力上具备100%回用于绿化的可行性，无需外排，可实现废水零排放。 5、地表水环境影响分析 （1）项目对地表水环境影响 项目区实行雨污分流排水制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。 项目产生的锅炉排污水、软水处理废水接入现有动力中心的生产废水排水系统，收集后经格栅过滤后采用污水提升水泵抽排到玉溪烟厂红塔厂区中水处理站统一集中处理，处理后废水全部回用，不外排，本项目生产废水依托玉溪烟厂红塔厂区中水处理站处理可行。 因此，本项目废水对地表水环境影响较小，地表水环境影响可接受。 6、监测要求 项目产生的废水主要为锅炉排污水、软水处理废水，项目生产废水依托红塔厂区现有中水处理站处理后回用，不外排。因此，本项目不设置废水自行监测要求。 三、运营期噪声环境影响和保护措施 1、噪声源分析 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），噪声中新（改、扩）建工程污染源采用类比法核算，本项目厂区噪声主要来自锅炉、给水泵、风机装置，噪声值在70dB（A）~90dB（A）。 项目主要噪声源源强见表4-8。 表4-8 项目运营期各生产设备源强值表 序号; 噪声源; 数量; 声源位置; 声源类型; 声源源强; 源强数据参照; 运行时间/h. （声压级/距声源距）/（dB（A）/1m）. 1; 燃气锅炉; 1台; 室内; 频发; 80; 《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）; 5000. 2; 高温水循 环泵; 1台; 室内; 频发; 80; 5000. 3; 鼓风机; 1台; 室内; 频发; 90; 5000. 4; 柱塞式给水泵; 2台; 室内; 频发; 80; 5000. 2、声环境影响分析 （1）预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （2）声源数据 项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-15。本项目取总平面图中南厂界与西厂界交点作为坐标原点（0，0，0）。 （3）环境数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-9。 表4-9 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 1.6. 2; 主导风向; /; 西南风. 3; 年平均气温; ℃; 16.0. 4; 年平均相对湿度; %; 76. 5; 大气压强; hPa; 778.6. |
| --- | --- |

表4-10  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制 措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失/ dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （声压级/距声源距离）/（dB（A）/1m） |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离/m |
| 1 | 锅炉房 | 燃气锅炉 | 80 | 基础减振、隔音墙厂房隔声 | 5.98 | -13.52 | 1 | 10 | 60 | 08:00～次日04:00 | 21 | 39 | 1 |
| 2 |  | 高温水循环泵 | 80 | 隔音墙厂房隔声 | 10.59 | -17.33 | 1 | 11 | 59.17 |  | 21 | 38.17 | 1 |
| 3 |  | 鼓风机 | 90 | 隔音墙厂房隔声、风机进风口安装消声器并设置隔声罩 | 7.38 | -21.65 | 1 | 12 | 68.42 |  | 21 | 47.42 | 1 |
| 4 |  | 柱塞式给水泵1# | 80 | 隔音墙厂房隔声 | 2.32 | -16.92 | 1 | 17 | 55.39 |  | 21 | 34.39 | 1 |
| 5 |  | 柱塞式给水泵2# | 80 | 隔音墙厂房隔声 | -0.33 | -20.85 | 1 | 17 | 55.39 |  | 21 | 34.39 | 1 |

| 运营期环境影响和保护措施 | （4）厂界达标分析 通过预测模型计算，项目厂界噪声的最大值预测结果与达标分析见表4-11。 表4-11 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测点; 空间相对位置/m; 时段; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声现状值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 噪声标准值/dB（A）; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 187.12; -124.88; 1.2; 昼间; 38.7; 48; 48.42; 60; 达标. 夜间; 38.7; 40; 42.41; 50; 达标. 南厂界; -28.11; -206.58; 1.2; 昼间; 41.46; 53; 53.29; 60; 达标. 夜间; 41.46; 42; 44.75; 50; 达标. 西厂界; -108.59; -23.84; 1.2; 昼间; 48.38; 55; 55.93; 60; 达标. 夜间; 48.38; 43; 49.49; 50; 达标. 北厂界; 23.63; 32.98; 1.2; 昼间; 53.27; 47; 54.19; 70; 达标. 夜间; 53.27; 48; 54.40; 55; 达标. 图4-1 项目声源分布及预测等声级图 根据上表可知，项目厂界北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，厂界东侧、西侧、南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 （5）声环境保护目标预测结果 经现场踏勘核实，项目北侧25m范围内存在一栋五层商住混合居民楼，该建筑为项目主要声环境敏感目标。 通过预测模型计算，项目声环境保护目标噪声贡献值和预测值的预测结果与达标分析见表4-12。 表4-12 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 声环境保护目标名称; 时段; 噪声背景值/dB（A）; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 商住混合居民楼1层; 昼间; 57.3; 57.3; 70; 53.44; 58.80; +1.5; 达标. 夜间; 46.8; 46.8; 55; 53.44; 54.29; +7.49; 达标. 商住混合居民楼3层; 昼间; 56.4; 56.4; 70; 53.82; 58.31; +1.91; 达标. 夜间; 45.6; 45.6; 55; 53.82; 54.43; +8.83; 达标. 商住混合居民楼5层; 昼间; 55.1; 55.1; 70; 53.48; 57.38; +2.28; 达标. 夜间; 44.4; 44.4; 55; 53.48; 53.99; +9.59; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目声环境保护目标处代表性楼层的噪声贡献值和预测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，生产噪声对其影响可接受。 综上所述，本项目噪声源主要为设备噪声，项目采取基础减振、隔音墙厂房隔声、对空气动力性噪声设备安装消声器、合理布局等措施，项目运营期的北侧厂界噪声昼间贡献值可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准的要求；东侧、西侧、南侧厂界噪声昼间贡献值可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准的要求。项目区周边声环境保护目标为项目北侧25m的一栋五层商住混合居民楼，经预测代表性楼层的噪声贡献值和预测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4类标准。 因此，本项目噪声对周围环境影响较小，声环境影响可以接受。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及结合项目实际情况，提出监测计划如下。 表4-13 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 北厂界; 昼间、夜间等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准限值. 东、南、西厂界; 昼间、夜间等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值. 四、固体废物 1、污染源源强核算 项目运营期的固体废物主要包括一般工业固废、危险废物，一般工业固废为废树脂，危险废物为废矿物油与含矿物油废物。 本项目固废类别及产生、处置情况详见表4-14。 表4-14 项目运营期固体废物一览表 产污环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 属性; 危险废物代码. 软水制备; 废树脂; 一般工业固废; /; /; 固态; /; 650L/次; /; 项目软水制备树脂3-5年更换一次，产生量为650L/次，更换后不在厂区储存，生产厂家直接带走处理; 650L/次; 100%处置. 锅炉检修; 废矿物油与含矿物油废物; 危险废物; 900-249-08; 废矿物油; 固体; 毒性、易燃性; 0.5t/a; 桶装; 分类收集，暂存于厂区现有危废暂存间（5㎡），委托云南大地丰源环保有限公司处置; 0.5t/a; 100%处置，并建立台账、转移联单制度. 项目危险废物的产生、贮存、处置情况见表4-15。 表4-15 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废矿物油与含矿物油废物; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.5; 机械设备保养维修; 固体; 矿物油; 矿物油; 半年; T，I; 分类收集，暂存于厂区现有危废暂存间（5㎡），委托云南大地丰源环保有限公司处置. （1）废树脂 项目软水制备依托厂区现有软水制备系统，根据建设单位提供资料，项目软水制备树脂约3-5年更换一次，产生量为650L/次，更换后由生产厂家直接带走处理，不在厂区储存。 （2）废矿物油与含矿物油废物 项目运营过程中产生的危险废物主要为锅炉设备检修过程中产生的废矿物油与含矿物油废物，产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中的“900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。废矿物油与含矿物油废物分类收集后暂存于现有危废暂存间，（1间，占地：5㎡，位于项目区北面，已做好防风、防雨、防渗措施，满足相关环保要求），委托云南大地丰源环保有限公司处置。 2、固体废物环境管理要求 项目固体废物按一般固废、危险废物进行分类管理。 废树脂更换后由生产厂家直接带走处理。承接废树脂回收处置的生产厂家应具备以下条件：（1）具有合法的营业执照，经营范围涵盖离子交换树脂的生产、销售及回收处置；（2）具备废树脂再生或处置的实际能力和相应设施，处置过程应符合环保要求；（3）双方签订书面回收协议，明确废树脂的交接方式、再生处置工艺及最终去向，约定双方的污染防治责任。 废树脂由生产厂家回收后按厂家内部环保管理制度合规处置，企业应留存回收记录单，纳入一般工业固体废物管理台账备查。 废树脂由生产厂家带走回收处置，不在厂内贮存，不产生二次污染，处置方式符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）有关“优先资源化利用”的原则要求。同时，企业应建立废树脂管理台账，记录产生量、回收单位、回收日期及最终去向，台账保存期限不少于5年，确保全过程可追溯。 项目锅炉检修过程中产生的废矿物油与含矿物油废物，依托厂区现有危险废物贮存库，用于暂存危险废物，面积为5㎡。现有危险废物贮存库已进行重点防渗，渗透系数≦10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定。 按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的要求设置危险废物标志牌，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定进行防渗处理，并配套导流沟、集液池、标识牌、分类分区分隔等相关设施。 危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行，建立危险废物管理台账，废矿物油转移时，须严格执行《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日施行）规定的危险废物电子转移联单制度。具体执行要求如下：（1）移出前，企业须通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，如实填写移出人、承运人、接收人信息以及转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息。（2）对承运人和接收人的主体资格及技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。（3）转移时做到“一车（船）一联单”，实时记录转移轨迹，严禁无联单转移或超范围、超数量转移。（4）转移结束后及时核实接收人贮存、利用或处置情况，确保危险废物得到合规处置。 3、固体废物环境影响分析 本项目产生的固废经妥善处理、处置后，对周围环境不会造成影响，所采取的治理措施是可行的。 五、运营期地下水、土壤环境影响和保护措施 本项目在现有锅炉房内建设，依托的现有项目锅炉房、危废暂存间等已建设分区防渗措施并通过环保验收。正常情况下，无地下水、土壤污染途径。 本次评价不对地下水、土壤环境影响进行评价。 六、环境风险分析 1、环境风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质识别见下表4-16。 表4-16 环境风险识别汇总表 序号; 风险源; 危险 物质; 特性; 最大存量; 临界量; Q值; 储存 方式; 风险 类型; 可能影响途径. 1; 燃气 管道; 天然气（甲烷）; 易燃; 1.148t; 10t; 0.1148; 管道; 泄漏，火灾、爆炸引发的伴生/次生污染; 环境空气、地表水. 2; 危废暂存间; 废矿物油与含矿物油废物; 易燃; 0.5t; 2500t; 0.0002; 桶装; 泄漏，火灾、爆炸引发的伴生/次生污染; 环境空气、地表水. 合计; 0.115; /; /; /. 本项目涉及的危险物质为天然气（主要成分为甲烷）和废矿物油与含矿物油废物，天然气、废矿物油与含矿物油废物均属于易燃物质。 天然气临界量为10t，本项目天然气不设置储气罐，为管道天然气。本项目建成后，单台锅炉满负荷用气量为800Nm³/h，则2台锅炉同时使用时满负荷用气量为1600Nm³/h，管道在线量按1h最大消耗量估算，标准状态下天然气密度取0.7174kg/Nm³，管道天然气在线量为1600Nm³，则本项目运营过程中天然气的最大存在量为1.148t。 废矿物油与含矿物油废物产生于锅炉检修过程，临界量为2500t，暂存于厂区现有危废暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司处置。 危险物质数量与临界量比值Q=0.115＜1，环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价工作等级为简单分析。因此，项目涉及的危险物质天然气、废矿物油与含矿物油废物不属于重大危险源。 2、环境风险影响途径 （1）大气 ①天然气泄漏后立即扩散，没有被点燃，不爆炸也不燃烧，形成环境污染； ②天然气泄漏后立即燃烧，形成环境污染； ③天然气泄漏后推迟燃烧，形成闪火或爆炸，形成环境污染； ④废矿物油泄漏并遇明火，燃烧过程可能释放CO及其他少量不完全燃烧产物，影响环境空气质量。 （2）水环境 本项目发生火灾事故易产生次生消防水泄漏事故，消防废水未及时收集，可能携带油污及燃烧残留物进入雨水管网，会污染周边河流。 （3）对周边敏感目标的影响分析 根据现场踏勘结果，项目周边大气环境敏感目标分布具体如下：北面25m处为一栋5层商住混合居民楼，北面75m处为盛世庭园小区，东北面250m处为玉溪师范学院，西北面245m处为金科小区，西南面280m处为瓦窑社区。 项目运营过程中，针对天然气泄漏及次生火灾等潜在环境风险，已采取完善的防控及应急措施，可有效控制泄漏后的扩散影响。结合周边敏感目标与项目的距离分布，即便发生天然气泄漏等风险事件，也能通过防控措施将影响控制在不会对周边敏感目标的正常生活、学习及周边环境造成不利影响的范围，且泄漏气体浓度不会达到安全关注限值，不会引发安全隐患，不会对周边敏感目标造成不利影响。 项目锅炉检修时产生的废矿物油与含矿物油废物较少，最大存量0.5t，暂存于厂区现有危废暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司处置。项目废矿物油与含矿物油废物泄漏量较少，发生泄漏时基本不会泄漏到外环境，发生泄漏时及时将破损容器中未泄漏的油类物质转移至空闲油桶内储存，使用吸附棉收容和清理泄漏液，全部废吸附材料按危废处置即可，在项目厂区内就能解决。 综上所述，项目对周边环境敏感目标的环境风险可接受。 （4）次生/伴生环境影响分析 天然气泄漏后主要环境风险类型为火灾、爆炸及未点燃气体扩散。甲烷本身为无色无味气体，不产生有毒燃烧产物，燃烧主要生成CO₂和H₂O。在完全燃烧条件下，对大气环境的影响较小；在不完全燃烧条件下可能产生少量CO，但由于天然气泄漏量有限且扩散迅速，CO产生量极小，对周边环境空气影响有限。 综上所述，本项目天然气泄漏事故下，在最不利气象条件下，甲烷扩散浓度均远低于爆炸下限，最大影响范围控制在动力中心周边100m以内，对厂界外环境敏感目标的影响程度可接受。 废矿物油燃烧次生污染物同样产生量少，环境风险可控。 3、环境风险防范措施 项目锅炉在现有锅炉房内进行建设，现有锅炉房已有完善的环境风险防范措施，可有效降低环境风险，具体环境风险防范措施如下： （1）大气风险防范措施 ①建立定时巡查制度，对可能产生泄漏的点位：法兰、阀门、泵、仪表、管道、设备等相连接之处，定时检查记录，建立台账；对有泄漏现象和迹象应及时采取处理措施。 ②对天然气管道定期进行防腐处理，防止大气和化学腐蚀造成砂眼泄漏，对各种管道按要求涂刷不同颜色，并注明介质的流向标志。 ③天然气管道检修时，严格控制周围人群通行，天然气扩散范围内禁止一切火源。 ④划定禁火区，在明显地点设警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 ⑤火灾、爆炸等事故发生时，应使用水、干粉或二氧化碳灭火器扑救，同时对扩散至空气中的未燃烧物、烟尘等污染物进行洗消，以减小对环境空气的影响。 （2）水环境风险防范措施 根据相关技术要求在厂区设置消防废水事故池和相应配套管网，产生的消防废水应储存于事故池中，不得外排。事故池应做好相应防渗措施。消防排水要有妥善的疏导措施，消防水用后根据设计管路流入消防废水收集池。 （3）环境管理防范措施 项目建成后企业应根据厂区实际变动的情况，更新企业突发环境事件应急预案和风险评估报告，并在项目环保竣工验收前向当地环保主管部门备案，企业应根据其要求设立环境应急组织机构、配备相应的应急物资，完善事故水收集系统等应急设施。 4、应急处置流程 天然气泄漏事故应急处置遵循“报告-控阀-放散-检测-探边-禁火-撤人-警戒-处置-恢复”的二十字处置流程： （1）发现与报告 1）现场操作人员发现天然气泄漏（闻到异味、听到泄漏声响或可燃气体报警装置报警）后，立即向当班负责人报告，准确说明泄漏位置、泄漏情况及周边环境。 2）当班负责人确认泄漏后，立即启动现场处置方案，并向企业应急指挥部和部门负责人报告。 3）应急指挥部视泄漏情况决定是否启动企业级应急预案，同时向当地消防、应急管理及生态环境部门红塔区应急管理局、玉溪市生态环境局、玉溪市生态环境局红塔分局报告。 （2）控阀与放散 1）第一时间关闭泄漏点上游的手动阀门或通过控制系统远程关闭紧急自动切断阀，切断气源。若自动联锁已触发，确认切断阀已关闭。 2）切断气源后，打开锅炉房所有门窗及通风系统，启动防爆排风机进行强制通风，加速残留天然气扩散稀释。严禁开关任何非防爆电气设备-。 （3）禁火与警戒 1）泄漏区域内严禁一切火源，包括明火、电气火花、静电火花、手机、对讲机等。进入泄漏区域人员须穿着防静电工作服和防静电鞋。 2）划定警戒区域，一般泄漏以泄漏点为中心半径≥50m范围设置警戒区，较大泄漏以泄漏点为中心半径≥100m范围设置警戒区-。 3）设置警戒线，禁止无关人员和车辆进入警戒区域，警戒区域内道路实行交通管制。 （4）检测与探边 1）抢修人员佩戴正压式空气呼吸器和防静电工作服，使用便携式可燃气体检测仪在下风向不同距离处进行浓度检测。 2）以泄漏点为中心向外检测，确定天然气扩散边界（浓度达到爆炸下限20%的范围），动态调整警戒区域范围。 （5）人员疏散 1）优先疏散泄漏点周边及下风向区域内的人员。本项目动力中心北侧25m处为商住混合居民楼，75m处为盛世庭园小区，属于近距离敏感目标。当发生较大泄漏且气象条件不利时，应立即通知上述两处居民楼及小区的物业和居民第一时间有序疏散。 2）疏散人员向上风向或侧风向集合点转移，清点人数，确保无人员滞留。 3）东北侧玉溪师范学院、西北侧金科小区等距离较远的敏感目标，根据现场检测浓度情况决定是否需要疏散或采取室内避险措施。西南侧瓦窑社区距离较远，受影响风险较低，以加强监测和预警为主。 （6）应急处置 1）查明泄漏原因，如为法兰密封失效，紧固螺栓或更换密封垫片；如为管道腐蚀穿孔，采用堵漏夹具临时封堵。 2）泄漏点修复完成后，使用肥皂水或检漏仪进行全面检漏，确认无泄漏后进行气密性测试。 3）检测确认泄漏点周边及密闭空间内天然气浓度已降至安全值（低于爆炸下限20%）后，方可恢复供气。 （7）应急恢复与后期处置 1）确认泄漏已完全消除、现场天然气浓度降至安全范围后，逐步解除警戒，恢复周边正常秩序。 2）向当地生态环境主管部门报告事故处置情况及环境监测结果，配合开展事故调查。 3）对受影响居民做好解释沟通工作，妥善处理后续事宜。 4）组织事故复盘，分析泄漏原因，修订完善应急预案，并对相关设施进行全面检修和安全评估后方可恢复正常运行。 （8）应急物资配备 根据《突发环境事件应急管理办法》（原环境保护部令第34号）、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）等规定配备应急物资。 （9）应急监测 事故状态下，应委托有资质的环境监测单位对事故现场及周边环境空气进行监测，监测因子包括甲烷、非甲烷总烃（NMHC）及CO（火灾次生污染物）。监测点位优先布设于泄漏点下风向厂界处及最近敏感目标处，重点监测北侧25m商住混合居民楼、北侧75m盛世庭园小区及东北侧250m玉溪师范学院等位置，监测频次根据事故发展和气象条件动态调整，直至环境空气质量恢复正常。 5、风险评价结论与建议 本项目主要风险物质为甲烷及油类物质（废矿物油），不构成重大危险源，环境风险潜势为Ⅰ级，环境风险评价工作等级为简单分析。在严格落实风险防范措施的前提下，物质泄漏及其次生/伴生事故的发生概率极低，事故状态下影响基本局限于厂区范围，对周边环境敏感目标的影响可接受。 项目建设单位应将环境风险防范纳入日常环境管理，定期开展应急演练，确保应急物资完备有效，通过应急演练切实提升突发环境事件应对能力，将环境风险降至最低。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气排放口（DA029） | 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度 | 锅炉燃烧锅炉废气经由1根20m高排气筒（DA029）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 |
| 地表水环境 | 锅炉排污水、软水处理废物 | pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、溶解性总固体 | 接入现有动力中心的生产废水排水系统，收集后经格栅过滤后采用污水提升水泵抽排到玉溪烟厂红塔厂区中水处理站统一处理后回用，不外排。 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB T18920-2020）（城市绿化）标准限值、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1 一级A标最高允许排放浓度准 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A 声级 | （1）优化设备、做好设备隔震减震措施、合理布局；（2）风机设置隔声罩，风机出口设置消声器，生产设备置于室内，利用厂房隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 软水制备 | 废树脂 | 项目软水制备树脂3-5年更换一次，产生量为650L/次，更换后不在厂区储存，生产厂家直接带走处理 | / |
|  | 设备检修 | 废矿物油与含矿物油废物 | 废矿物油与含矿物油废物，暂存于厂区现有危废暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司处置。 | 危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）大气风险防范措施 ①建立定时巡查制度，对可能产生泄漏的点位：法兰、阀门、泵、仪表、管道、设备等相连接之处，定时检查记录，建立台账；对有泄漏现象和迹象应及时采取处理措施。 ②对天然气管道定期进行防腐处理，防止大气和化学腐蚀造成砂眼泄漏，对各种管道按要求涂刷不同颜色，并注明介质的流向标志。 ③天然气管道检修时，严格控制周围人群通行，天然气扩散范围内禁止一切火源。 ④划定禁火区，在明显地点设警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 ⑤火灾、爆炸等事故发生时，应使用水、干粉或二氧化碳灭火器扑救，同时对扩散至空气中的未燃烧物、烟尘等污染物进行洗消，以减小对环境空气的影响。 （2）水环境风险防范措施 根据相关技术要求在厂区设置消防废水事故池和相应配套管网，产生的消防废水应储存于事故池中，不得外排。事故池应做好相应防渗措施。消防排水要有妥善的疏导措施，消防水用后根据设计管路流入消防废水收集池。 （3）环境管理防范措施 项目建成后企业应根据厂区实际变动的情况，更新企业突发环境事件应急预案和风险评估报告，并在项目环保竣工验收前向当地环保主管部门备案，企业应根据其要求设立环境应急组织机构、配备相应的应急物资，完善事故水收集系统等应急设施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价中提出的施工期和营运期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理间的关系，具体管理内容如下： （1）项目在建设和运行中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地生态环境主管部门的要求及时反映发生的环保问题，接受生态环境主管部门的检查监督。 （2）项目建成运行后，建设单位应自主组织相关人员进行环保验收，更新《突发事故环境风险应急预案》报送生态环境主管部门进行备案。 （3）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。 （4）加强宣传教育，增强工人及管理人员的环保意识。 2、排污许可证变更置 现有项目已取得排污许可证，证书编号91530400709809165E003V。本项目在启动生产设施或者发生实际排污之前，向玉溪市生态环境局申请变更排污许可证。 3、建设项目竣工环境保护验收 本项目环保设施竣工验收由建设单位自己组织实施验收。 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 4、自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中要求的监测点位、指标及频次相关内容进行监测，具体详见下表5-1。 表5-1 项目运营期污染源环境监测计划表 内容; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; 锅炉废气排放口（DA029; NOx; 自动监测; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值. 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/季度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值. 厂界 噪声; 东侧、南侧、西侧、厂界; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值. 北侧厂界; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准限值. |

# 六、结论

综上所述，本项目建设符合所在地生态环境分区管控的相关要求，符合相关生态环境保护法律法规政策。通过分析，项目采取的污染控制措施有效、可行。在认真落实环评中提出的污染防治对策措施，保证治理设施正常运转，确保污染物达标排放的情况下，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。从环境保护角度看，项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.2625 | 1.012 | / | 0.64 | 0 | 0.9025 | +0.64 |
|  | SO2 | 0.0645 | 0.125 | / | 0.0288 | 0 | 0.0933 | +0.0288 |
|  | NOx | 1.8745 | 7.899 | / | 3.94 | 0 | 5.8145 | +3.94 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | CODcr | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 19.58 | / | / | 0 | / | 19.58 | 0 |
|  | 布袋除尘器烟灰 | 219 | / | / | 0 | / | 219 | 0 |
|  | 烟支残次品 | 20 | / | / | 0 | / | 20 | 0 |
|  | 废树脂 | 650L/次 | / | / | 0 | / | 650L/次 | 0 |
| 危险固废 | 废矿物油与含矿物油废物 | 0.5 | / | / | 0.5 | / | 1 | +0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a。