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前 言
近年来，国家及地方各级环保法律法规持续出台与更新，环保监管力度不断加大。在此政策背景下，峨山佳洁洗涤服务有限公司现有的1台2t/h燃煤锅炉和1台2t/h生物质锅炉，因不符合现行环保标准及产业政策要求，已被明确列为淘汰设备。为保障公司正常生产经营所需的蒸汽供应，峨山佳洁洗涤服务有限公司经过多方考察与协商，最终与峨山县永炎热能技术服务部达成合作，于2025年5月28日签订《蒸汽供应》合作协议。根据合作约定，由峨山县永炎热能技术服务部租用峨山佳洁洗涤服务有限公司原有锅炉房用地，用于建设“新增生物质锅炉配套项目”，峨山佳洁洗涤服务有限公司负责对锅炉房内现有锅炉进行拆除，拆除完成后需对场地进行清理，原有锅炉的主体结构、附属设施及相关设备均全部移除，将清理后的场地完整移交给峨山县永炎热能技术服务部，供其开展新项目建设。峨山县永炎热能技术服务部在该场地内新增建设2台4t/h生物质专用锅炉（一备一用），配套建设相应除尘系统等辅助设施，项目建成后专门为峨山佳洁洗涤服务有限公司提供稳定的蒸汽供应服务。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于四十一、电力、热力生产和供应业，91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕号《高污染燃料目录》中规定的燃料），应编制生态环境影响报告表。根据中华人民共和国生态环境部2021年6月3日《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函》，生物质锅炉的环境影响评价类别应按照《名录》的“91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中“使用其他高污染燃料的”要求编制生态环境影响报告表。”因此，本项目应编制生态环境影响报告表。
受峨山县永炎热能技术服务部的委托，云南泽栩环保科技有限公司承担该项目生态环境影响报告表的编制工作。接受委托后，环评公司组成环评项目组，对项目场地及周边环境进行了现状调查、实地踏勘和调研工作，对项目进行资料收集，在认真分析项目的基础上，依据生态环境部编制的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的有关规定和要求，编制《新增生物质锅炉配套项目生态环境影响报告表》，供建设单位上报审查。



[bookmark: _Toc22129]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新增生物质锅炉配套项目

	项目代码
	2508-530426-04-01-903924

	建设单位联系人
	艾仁宇
	联系方式
	15125531112

	建设地点
	云南省（自治区）玉溪市峨山县（区）小街乡（街道）大平地
（具体地址）

	地理坐标
	（102度26分59.4867秒，24度9分29.5282秒）

	国民经济
行业类别
	热力生产和供应D4430
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
（选填）
	峨山县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	80
	环保投资（万元）
	16.4

	环保投资占比（%）
	20.5
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是            
	用地（用海）
面积（m2）
	300

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不设置地下水专项评价，具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表：
表1-1专项设置原则及本项目专项设置情况一览表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况
	本项目是否设置专项

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目产生的废气主要有颗粒物、NOX、SO2，不涉及《有毒有害大气污染物名录》的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目采用雨污分流制排水方式。雨水经雨水管道收集后排至周边雨水沟；项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，产生的锅炉排水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀池+气浮机处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂处理。出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准较严标准。
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	项目存储的有毒有害和易燃易爆危险物质主要为废矿物油，经计算Q值为0.000004，小于1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	项目不涉及
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	项目不涉及
	否

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


根据上表分析结果，本项目不设专项评价章节。

	规划情况
	/

	规划环境
影响评价情况
	无

	规划及规
划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符
合理性分析
	（1）产业政策符合性分析
本项目为生物质锅炉建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉属于淘汰类”，“每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉属于限值类”。
根据建设单位提供的资料，本项目拟建设2台4t/h的生物质专用锅炉（一备一用），产品型号为DZL4-1.25-AII，炉型为DZL链条炉排，非固定炉排，不属于每小时2蒸吨及以下生物质锅炉，也不属于每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉，本项目拟建设的生物质锅炉不属于限制类，也不属于淘汰类，为允许类，故本项目拟建设的2台4t/h的生物质专用锅炉（一备一用）是合理可行的。
项目于2025年8月7日取得峨山县发展和改革局出具的《投资项目备案证》（项目编号：2508-530426-04-01-903924）（附件2）。因此，项目建设符合国家相关产业政策。
（2）选址合理性分析
本项目位于峨山县小街街道大平地，为新建项目，项目利用原有燃煤锅炉用地进行建设（峨山佳洁洗涤服务有限公司负责拆除原有燃煤锅炉拆除后交由峨山县永炎热能技术服务部新建生物质专用锅炉），不新增占地。根据土地证，项目用地性质为综合用地（附件5），本项目为峨山佳洁洗涤服务有限公司的燃煤锅炉淘汰拆除后本次项目沿用原供热设施用地，不改变土地利用现状。从环境角度来说，本项目的建设能够有效减少和降低原有燃煤锅炉对外环境的影响。
项目于2025年8月7日取得峨山县发展和改革局出具的《投资项目备案证》（项目编号：2508-530426-04-01-903924）。根据现场勘查，通过采取污染防治措施治理后，项目产生的废水、废气、噪声均能做到达标排放。
根据查询云南省生态环境分区管控公共服务查询平台，网址“http://183.224.17.39:19272/sxydyn”，详见附件3，该项目位于峨山县城区生活污染重点管控单元（环境管控单元编码：ZH53042620001）。经分析项目选址符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》中的要求。项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。
根据2025年8月18日峨山县自然资源局出具的“关于峨山县永炎热能技术服务部新增生物质锅炉配套项目“三区三线”压覆查询情况说明”（附件4），本项目用地范围未压占峨山县生态保护红线，项目范围在峨山县城镇开发边界内，项目未压占峨山县永久基本农田。经现场踏勘及查询相关资料，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、生态保护区、水源保护区等敏感区，没有国家规定保护的珍稀动植物。
2025年8月7日已取得峨山县小街街道办事处出具的选址意见（附件6），同意该项目选址建设。
根据调查，项目较近关心点为西侧约49m处峨山县看守所和南侧42m处的新西乡乡村酒店，峨山主导风向为西南风，距离较近的敏感点位于主导风上侧风向，运营期间生产区对办公生活区和敏感点影响较小。项目高噪声设备锅炉、风机、水泵等布置于封闭锅炉房内，通过设置减振垫、厂房隔音等措施后，噪声对周边环境的影响不大，锅炉废气经处理达标后排放，对外环境影响不大。
综上所述，项目选址从环境保护的角度分析是合理的。
（3）平面布置合理性分析
项目位于峨山县小街街道大平地。项目租用峨山佳洁洗涤服务有限公司原有已建锅炉房厂区域进行建设，新建2台4t/h的生物质专用锅炉（一备一用），西侧设置生物质燃料堆放区、西北侧设置一般固废暂存间。项目平面布置图见附图2。
综合分析，项目功能分区明确，做到统一协调，建、构筑物的布置紧凑合理，满足生产系统的储存、操作等主要环节的要求，项目平面布置合理。
（4）与《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》符合性分析
2024年6月7日，玉溪市生态环境局发布了“关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知”。
玉溪市通过划分区域的环境管控单元，提出分区管控要求，进行构建生态环境分区体系。
玉溪市划分为优先保护、重点管控、一般管控三大类，方案调整后，全市环境管控单元数量由原有的82个调整至83个。
①优先保护单元。共27个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在哀牢山、红河（元江）干热河谷、珠江上游及滇东南喀斯特地带、高原湖泊湖区及流域水源涵养区等生态功能重要、生态环境敏感区域。
②重点管控单元。共47个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感区等，主要分布在“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）坝区、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。
③一般管控单元。共9个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。
根据查询云南省生态环境分区管控公共服务查询平台，网“http://1
83.224.17.39:19272/sxydyn”，该项目位于峨山县城区生活污染重点管控单元，管控单元编码为ZH53042620001，结果如下（详见附件3）：
[image: ]本项目将依据分区管控意见分析项目相符性，详见表1-2。
表1-2 项目与玉溪市生态分区管控相符合性分析
	文件要求
	项目情况
	符合性

	生态保护红线和一般生态空间
	执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。
	本项目位于云南省玉溪市峨山县小街街道大平地，本项目属于生物质锅炉配套项目，用地范围内不涉及云南省生态保护红线，也不在当地风景区、自然保护区等生态保护区内。
	符合

	环境质量底线
	水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量持续改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖、杞麓湖水质指标均达到Ⅴ类水质标准。中心城区及县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%。到2035年，全市水环境质量总体改善，水生生态系统功能恢复。地表水水体水质优良率全面提升，彻底消除劣V类水体。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖和杞麓湖水质持续稳定向好。
	项目涉及的地表水体为峨山大河，小街箐向东南方向汇入峨山大河，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，峨山大河执行Ⅲ类标准。根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，峨山大河永昌桥监测断面2024年水质类别为Ⅲ类，项目区域地表水达标，满足地表水环境功能。项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，产生的锅炉排水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀池+气浮机处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂，出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 
31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准较严标准，不会对地表水环境产生影响，不会改变区域地表水环境功能，符合管控要求。
	符合

	
	大气环境质量底线。到2025年，全市环境空气质量稳中向好，中心城区城市空气质量优良天数比率保持稳定，主要污染物排放量达到国家和省级污染物总量控制要求，单位GDP二氧化碳排放控制在省下达指标内。到2035年，全市环境空气质量持续保持优良，实现稳中向好，主要污染物排放总量和二氧化碳排放量持续减少。
	根据峨山县2024年环境监测站的环境空气质量指数（AQI）有效监测数据，项目区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准；经工程分析可知，建设及运营过程中在采取相应环保措施后，项目各大气污染物均能达标排放，项目的建成对大气的影响较小。
	符合

	
	土壤环境风险防控底线。到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到省下达的目标要求。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，土壤环境风险得到全面管控。
	本项目类型为生物质锅炉配套项目，厂区地面已硬化，不存在污染土壤环境的污染源及污染途径，符合土壤环境风险防控底线要求。
	符合

	资源利用上线
	强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于省下达的总量和强度控制目标。
	本项目为生物质锅炉配套项目，不属于高耗能产业，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不触及资源利用上线。符合资源利用上线要求。
	符合

	玉溪市生态环境管控总体要求

	管控领域
	管控要求
	项目情况
	符合情况

	空间布局约束
	1.南盘江、元江水系干流沿岸和三大高原湖泊流域，严格控制石化、化工、有色金属冶炼等项目的环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。
	本项目属于生物质锅炉配套项目，不属于石化、化工、有色金属冶炼等项目，不涉及危险化学品仓储设施。
	符合

	
	2.对不符合城市发展规划的钢铁企业，支持其实施减量、环保搬迁或转型转产。
	本项目属于生物质锅炉配套项目，不属于钢铁企业。
	符合

	
	3.严格控制水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，畜禽规模化养殖、食品加工、医药制造等涉水项目向环境容量大的县（市、区）布局。
	项目所在区域不属于水污染严重地区和敏感区域，且项目不属于高耗水、高污染行业。
	符合

	污染物排放管控
	1.加大“三湖”及“两江”流域的保护和治理，重点流域水污染严重地区，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。
	项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，产生的锅炉排水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀池+气浮机处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂处理，出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 
31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准较严标准。项目固体废物均能得到妥善处置，不会对周边地表水环境产生影响。
	符合

	
	2.规模畜禽养殖场废弃物综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。
	本项目属于生物质锅炉配套项目，不属于畜禽养殖企业。
	符合

	
	3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。实现城镇生活污水、垃圾处理设施全覆盖和稳定运行。推进农村面源污染治理。推进工业园区、工矿企业污水处理设施全覆盖和利用效率最大化。
	本项目不在饮用水水源一级、二级保护区，不在集中式饮用水源准保护区、集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区、特殊地下水资源保护区范围内。项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，产生的锅炉排水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀池+气浮机处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂处理，出水水质达到《污水排入城
镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》
（GB8978-1996）表4三级
标准较严标准。生活垃圾交由当地环卫部门清运处置，处置率100%。正常工况下，不会对外环境产生影响，符合管控要求。符合管控要求。
	符合

	
	4.加大VOCs减排力度，扎实推动PM2.5和臭氧协同控制，有效提升优良天数比例。在持续推进氮氧化物减排的基础上，重点加大石化、化工及含挥发性有机化合物产品制造企业和喷漆、制鞋、印刷、电子、服装干洗等行业清洁生产和污染治理力度，逐步淘汰挥发性有机化合物含量高的产品生产和使用。严控生产过程中逃逸性有机气体的排放。
	本项目生产过程中产生的废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不涉及有机气体。
	符合

	
	5.提高钢铁、水泥等高耗能产业减量置换比例，把高能效和低碳排放纳入产能减量置换门槛，明确重点行业二氧化碳排放达峰目标，控制工业、交通、建筑等行业温室气体排放。实施矿冶、建材、制糖、造纸等非电行业烟气脱硫脱硝工程。
	本项目属于生物质锅炉配套项目，不属于高耗能产业。
	符合

	
	6.加强土壤污染防治，对农用地实施分类管理，对建设用地实行准入管理，确定土壤环境污染重点监管企业名单，实施土壤污染风险管控和修复名录制度，对污染地块开发利用实行联动监管。
	本项目类型为生物质锅炉配套项目，厂区地面已硬化，不存在污染土壤环境的污染源及污染途径，符合管控要求。
	符合

	环境风险防控
	1.强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。
	项目建成后，企业将及时强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。
	符合

	
	2.加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。
	项目建成后，企业将及时编制应急预案，将工程涉及的环境风险及时纳入应急预案。
	符合

	资源开发利用效率
	1.降低水、土地、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。
	本项目不涉及。
	/

	
	2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。
	本项目用水主要为锅炉用水和生活用水，用水量较少，不属于高耗水企业，用水量不触及资源利用上线，符合资源利用上线要求。
	符合

	
	3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。
	本项目位于云南省玉溪市峨山县小街街道大平地，根据2025年8月18日峨山县自然资源局出具的“关于峨山县永炎热能技术服务部新增生物质锅炉配套项目“三区三线”压覆查询情况说明”（附件4），本项目用地范围未压占峨山县生态保护红线，项目范围在峨山县城镇开发边界内，项目未压占峨山县永久基本农田，符合管控要求。
	符合

	
	4.全市单位GDP能耗持续下降，能耗增量控制目标达到省考核要求。
	本项目不涉及。
	/

	
	5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。
	本项目不涉及。
	/

	峨山县城区生活污染重点管控单元

	空间布局约束
	1.禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。
	本项目属于生物质锅炉配套项目，不属于钢铁和化工等重污染企业；本项目位于云南省玉溪市峨山县小街街道大平地，不涉及居民住宅等服务项目。
	符合

	
	2.高污染燃料禁燃区，禁止新建、改建、扩建高污染燃料燃用设施。
	本项目属于生物质锅炉配套项目，使用生物质专用锅炉，燃料使用生物质成型燃料，配套高效除尘设施（袋式除尘），正常达标排放，不属于高污染燃料燃用设施，生物质成型燃料属于可再生能源替代燃料。
	符合

	污染物排放管控
	1.禁止在人口集中地区、交通干线附近和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
	本项目属于生物质专用锅炉配套项目，不属于产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的项目。
	符合

	
	2.高污染燃料禁燃区严格建筑工地施工扬尘监管，加强噪声、臭气异味、油烟、挥发性有机物等污染防治。
	项目使用的生物质燃料为成型生物质燃料，不涉及高污染燃料，不涉及臭气异味、油烟、挥发性有机物等气体。
	符合

	
	3.实施雨污分流体制，建设海绵城市，完善城镇污水管网，新建峨山第二污水处理厂，城镇污水处理设施出水确保稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准的A标准。至2025年，中心城区污水管道覆盖率达到100%，污水处理率达到95%。
	本项目雨水经雨水收集沟收集后，进入周边地表径流；项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，锅炉排污水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀池处理再经气浮机处理后与经
化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级较严标准后，依托峨山佳洁洗涤服务有限公司自建管道接入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂处理。
	符合

	
	4.全面推行建筑工地扬尘污染防治网格化管理，严格渣土运输车辆规范化管理，严格执行餐饮业油烟排放标准。
	本项目位于云南省玉溪市峨山县小街街道大平地，仅在已有锅炉房内新建2台4t/h的生物质专用锅炉（一备一用），施工不涉及渣土，本项目不在厂区食宿，不涉及餐饮油烟；项目运营期将加强企业环保宣传教育工作，落实各项污染防治措施，并接受各级环保主管部门对项目环保工作的监督指导。
	符合

	
	5.严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆等通过雨水口进入管网后直排入河。
	本项目不涉及
	

	环境风险防控
	禁止建设排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物的项目，严格控制持久性有机污染物的项目。
	本项目不涉及
	符合

	资源开发效率要求
	1.完善再生利用设施及其管道，污水处理厂处理达标后出水优先回用于城市绿化。
2.推进“煤改气”、“煤改电”。               
3.提高土地节约集约利用水平。
4.至2035年，农田灌溉水有效利用系数不低于0.6。
	1、本项目锅炉排污水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀池处理再经气浮机处理后，出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3
1962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级较严标准后，外排进入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂处理。
2、本项目使用电能。
3、本项目租用厂房及土地，不新增土地。
4、本项目不涉及。
	符合


综上所述，项目用地范围及评价范围内不涉及云南省生态保护红线，不在当地风景区、自然保护区等生态保护区内，也不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，各项情况均符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》中的要求。




（5）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日实施）符合性分析
表1-3 项目与《中华人民共和国生态环境法典》的符合性分析表
	法典条款
	法定管控要求
	项目实际落实情况
	符合性

	第六十七条
	生态环境分区管控方案应当落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线目标，划定优先保护、重点管控、一般管控单元，明确相应的生态环境准入清单。禁止违反生态环境准入清单规定进行生产建设活动。
	本项目符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》中的要求
	符合

	第八十三条
	编制有关开发利用规划，建设对生态环境有影响的项目，应当依法进行生态环境影响评价。未依法进行生态环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施；未依法进行生态环境影响评价的建设项目，不得开工建设。
	项目依法完成审批后开工，将严格落实环保措施。
	符合

	第九十五条
	国家根据建设项目对生态环境的影响程度，对建设项目的生态环境影响评价实行分类管理。建设单位应当按照下列规定组织编制生态环境影响报告书、生态环境影响报告表或者填报生态环境影响登记表。
	生物质专用锅炉属轻度影响项目，编制报告表，分类合规。
	符合

	第一百二十一条
	企业事业单位和其他生产经营者应当依法完善突发生态环境事件风险防控措施，开展隐患排查，及时消除隐患。企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家规定储备必要的生态环境应急物资和装备，定期开展应急演练，做好应急准备。在发生或者可能发生突发生态环境事件时，企业事业单位和其他生产经营者应当立即采取措施处理，切断或者控制污染源，防止危害扩大，及时通报可能受到危害者，并向生态环境、应急管理等有关部门报告，接受调查处理。
	项目建成后，企业将及时编制应急预案，将工程涉及的环境风险及时纳入应急预案，在项目运营期采取切实有效的风险防范措施。

	符合

	第一百六十二条
	建设项目中的污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。污染防治设施应当符合经批准的生态环境影响报告书、生态环境影响报告表的要求，不得擅自拆除或者闲置。
	项目实行三同时制度，锅炉配套环保设施与锅炉主体设备同步设计建设投运。
	符合

	第二百零
四条
	禁止进口、销售或者燃用不符合质量标准的煤炭，鼓励燃用优质煤炭。单位存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，应当采取防燃措施，防止大气污染。
	本项目燃料仅为标准化生物质颗粒，不涉及禁用燃料。
	符合

	第二百零
七条
	设区的市级以上地方人民政府可以划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料的目录由国务院生态环境主管部门确定。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在设区的市级以上地方人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁低碳能源。
	项目位于峨山县小街街道大平地，不在峨山县城禁燃区范围内；项目为生物质专用锅炉建设项目，采用低氮燃烧，配套（旋风+布袋）高效除尘器，不涉及高污染目录燃料。
	符合

	第二百一
十一条
	钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施
	项目锅炉采用生物质成型燃料，两台锅炉废气（一备一用）经一套“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘器”处理
达标后通过1根35m高排气筒（DA001）排放。
	符合

	第三百零
三条
	向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合水污染物排放标准。城镇污水集中处理设施的运营单位，应当对城镇污水集中处理设施的出水水质负责。生态环境主管部门应当对城镇污水集中处理设施的出水水质和水量进行监督检查

	项目锅炉排污水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀池再经气浮机处理后排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂处理，出水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级中较严标准。
	符合

	第四百六十六条

	固体废物污染防治坚持减量化、资源化和无害化的原则，加强产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程管控
	项目生活垃圾和沉淀池沉渣、气浮机浮渣、化粪池污泥委托环卫部门处置。锅炉炉渣和除尘灰通过密封袋收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售。废包装材料暂存在一般固废暂存间，定期外卖给废品回收公司。废反渗透膜和废树脂委托生产厂家或有资质的专业机构进行处置。废矿物油暂存危险废物贮存库后委托有资质的单位处置。
	符合

	第五百六十七条
	排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声
	项目生产设备设置在锅炉房内，选用低声设备，设置减震垫，合理安排生产时间。
	符合


综上所述，本项目建设符合《中华人民共和国生态环境法典》的相关要求。
（6）与《云南省大气污染防治条例》（2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过）相关符合性分析
表1-4 项目建设与“云南省大气污染防治条例”相关符合性分析
	序号
	文件内容
	相符性分析
	符合性

	第二章 大气污染防治的监督管理

	1
	第十四条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定设置大气污染物排放口。
根据国家规定开展自行监测的排污单位应当对监测数据的真实性、准确性负责，自行监测的原始记录保存期限不得少于3年。重点排污单位应当按照规定安装使用大气污染物排放自动监测设施，与生态环境主管部门的监控平台联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。
	本项目生物质专用锅炉采用低氮燃烧技术，两台锅炉（一备一用）产生的烟气经1套“旋风除尘器+布袋除尘器”进行处理达标后通过1根35m高排气筒排放（DA001），产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均可达标排放，本环评要求，项目建成后建设单位按规定开展自行监测，并存档记录。
	符合

	第三章 大气污染防治措施

	1
	第二十条 城市人民政府可以划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染
燃料禁燃区范围。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
	依据《峨山县人民政府关于高污染燃料禁燃区划定的通告》，本项目生物质专用锅炉项目选址峨山县小街街道大平地，不在峨山禁燃区管控范围。项目燃料为标准化生物质成型颗粒，新建生物质专用锅炉并配套“旋风+布袋”高效除尘设施，未燃用《高污染燃料目录》（国环规大气〔2017〕2号）列明的各类高污染燃料。
	符合

	2
	第三十二条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线和时间行驶。
	项目施工期仅为锅炉设备安装，施工期扬尘较小，满足建设要求。
	符合


根据上表可知，项目建设与“云南省大气污染防治条例”相符。
（7）与中共云南省委云南省人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（云发〔2022〕14号）相关符合性分析
表1-5 项目建设与“中共云南省委云南省人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》”相关符合性分析
	序号
	文件内容
	相符性分析
	符合性

	二、加快推动绿色低碳发展

	1
	（三）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。坚决停批停建不符合规定的项目，深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和产能控制政策，实施粗钢产能清理整顿。
	本项目为生物质专用锅炉建设，属于热力生产和供应，不属于高耗能高排放项目。
	符合

	2
	（五）加强生态环境分区管控。优化生态环境分区管控格局，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。
	本项目位于峨山县小街街道大平地。根据分析，本项目符合《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》生态环境分区管控要求。
	符合

	三、深入打好蓝天保卫战

	1
	（一）持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动。基本淘汰国三及以下排放标准汽车，有序推广清洁能源汽车。强化非道路移动源治理和排放控制区管控。以大宗货物运输“公转铁”为重点，推进运输结构调整。
	项目原料、成品运输均使用符合国家标准的运输车辆进行物料运输。
	符合

	2
	（二）深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，开展全市建筑施工工地扬尘专项治理。加强建筑渣土运输管理。强化施工、裸露地面等扬尘管控。
	建设项目场地建筑施工期采用扬尘治理措施，满足建设要求。
	符合

	3
	（三）推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理。安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。推进氮氧化物排放深度治理，完成钢铁企业超低排放改造，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造。
	本项目生物质专用锅炉采用低氮燃烧技术，两台锅炉（一备一用）产生的烟气经1套“旋风除尘器+布袋除尘器”进行处理达标后，通过1根35m高排气筒排放（DA001），产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均可达标排放，不涉及挥发性有机物。
	符合

	4
	（四）改善区域大气和声环境质量。持续开展春夏季攻坚行动，提升滇西南、滇南环境空气质量。完善滇中地区大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题。
	本项目废气、噪声达标排放，对所在区域的声环境、大气环境影响不大。
	符合

	四、深入打好碧水保卫战

	1
	（一）深入打好“湖泊革命”攻坚战。以革命性措施抓好九大高原湖泊保护治理，坚持“退、减、调、治、管”多措并举。强化流域空间管控和生态减负，引导人口和产业有序退出。转变农业生产方式，严控农业面源污染。系统推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范。
	项目所在区域不在高原湖泊流域范围内，项目不涉及农业面源污染。
	符合

	2
	（五）深入打好重度污染水体脱劣攻坚战。以杞麓湖等重度污染水体脱劣企稳为目标，坚持综合治理和精准治理相结合，实施以污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治等为重点的专项整治行动。建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。
	项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，产生的锅炉排水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀池+气浮机处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂，出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准较严标准。
	符合

	3
	（八）强化陆域水域污染协同治理。持续开展入河排污口“查、测、溯、治”。完善水污染防治流域协同机制，深化重点流域综合治理，推进重要河湖污染防治和生态修复。积极开展美丽河湖建设。
	
	

	五、深入打好净土保卫战

	1
	（三）有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理。落实土壤污染状况调查和风险评估要求，从严管控化工等行业重度污染地块的规划用途。
	项目采用分区防渗，项目建成后对区域土壤环境质量产生影响较小，土壤环境风险较低。
	符合

	2
	（四）稳步推进“无废城市”建设。稳步推进玉溪市“无废城市”建设，推进城市固体废物精细化管理。积极推进无废学校、社区、企业等“无废细胞”建设。
	生活垃圾和沉淀池沉渣、气浮机浮渣、化粪池污泥委托环卫部门处置。锅炉炉渣和除尘灰通过密封袋收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售。废包装材料收集后暂存在一般固废暂存间，定期外卖给废品回收公司。废反渗透膜和废树脂委托生产厂家或有资质的专业机构进行处置。废矿物油暂存危险废物贮存库后委托有资质的单位处置。
	符合

	六、切实维护生态环境安全

	1
	（五）严密防控环境风险。开展重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。搭建省级环境应急信息化平台，建设环境应急技术库和物资库。
	本项目危废主要是废矿物油，收集后暂存于危险废物贮存库后委托有相关危废处置资质的单位清运处置。突发环境事件时启用环境应急预案，将风险控制在厂内，在可控范围内。
	符合


根据上表可知，项目建设与“玉溪市人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案”相符。
（8）项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）的符合性分析 
表1-6 项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析
	空气质量持续改善行动计划要求
	本项目实际情况
	相符性

	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其中的鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类建设项目，符合国家产业政策。项目已于2025年8月6日取得了《云南省固定资产投资项目备案证》，项
目代码为：2508-530426-04-01-
903924，项目的建设符合相关产业政策要求。
	符合

	优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
	本次建设生物质专用锅炉，不涉及VOCs原辅材料和产品。
	符合

	积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。
	根据2024年《峨山县城区环境空气质量日报》，项目所在区，PM2.5为达标区，本项目为峨山县永炎热能技术服务部租用峨山佳洁洗涤服务有限公司已有锅炉房，新建2台4t/h生物质专用锅炉（一备一用），不涉及燃煤锅炉建设。

	符合


（9）项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号相关分析
表1-7 项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》相关分析
	实施方案
	项目情况
	相符性

	优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。严格执行VOCs含量限值标准，室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。
	不涉及
	符合

	开展燃煤锅炉关停整合。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
	根据2024年《峨山县城区环境空气质量日报》，项目所在区，PM2.5为达标区，本项目为峨山县永炎热能技术服务部租用峨山佳洁洗涤服务有限公司已有锅炉房，新建2台4t/h生物质专用锅炉（一备一用），不涉及燃煤锅炉建设。
	符合

	推动绿色环保产业健康发展。支持培育一批低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。
	不涉及
	符合

	加强VOCs全过程综合治理。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。研究建立全省统一的泄漏检测与修复信息管理平台。及时收集处理企业开停工、检维修期间退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。
	不涉及
	符合

	[bookmark: OLE_LINK21]推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全省80%以上的钢铁产能完成超低排放改造，力争50%以上的水泥熟料产能、合规焦化产能完成超低排放改造。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路。
	本项目为生物质专用锅炉建设，属于热力生产和供应，不属于钢铁、水泥、焦化、玻璃、石灰、矿棉、有色行业，不使用燃煤锅炉。
	符合

	加强城市空气质量管理。空气质量未达标城市制定限期达标规划，已达标城市持续巩固提升空气质量。完善网格化动态监管机制，实现PM2.5精细化管控，抓好氮氧化物和VOCs协同减排，持续推进PM2.5和臭氧污染协同控制。到2025年，臭氧前体物氮氧化物和VOCs协同控制取得积极成效，全省臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。
	本项目生物质专用锅炉采用低氮燃烧技术，两台锅炉（一备一用）产生的烟气经1套“旋风除尘器+布袋除尘器”进行处理后，通过1根35m高排气筒排放（DA001），产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均可达标排放。
	符合

	提升监测监控能力。完善城市空气质量监测网络，推动生物质焚烧气象、空气质量等监测网络建设。州（市）政府所在地城市开展NMHC监测，推动昆明、曲靖等VOCs排放量较高的城市开展光化学监测。鼓励开展颗粒物组分监测和污染成因解析。州（市）政府所在地城市生态环境部门定期更新大气环境重点排污单位名录，确保符合条件的企业全覆盖。推动企业安装工况监控、用电（用能）监控、视频监控等。加强移动源监管能力建设。
	不涉及
	符合

	加强决策科技支撑。推动VOCs等大气污染物综合治理关键技术研发，加强多污染物系统治理、低温脱硝、氨逃逸精准调控等技术和装备的研发应用。到2025年，州（市）政府所在地城市完成大气污染物与温室气体融合排放清单编制，并定期更新。
	不涉及
	符合


（10）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析
表1-8 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性
分析
	序号
	文件内容
	相符性分析
	符合性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	项目位于峨山县小街街道大平地，不涉及长江通道建设
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	项目位于峨山县小街街道大平地，用地属于综合用地，不涉及自然保护区、风景名胜区
	符合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目位于峨山县小街街道大平地，用地属于综合用地，不涉及饮用水源保护区
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不在水产种质资源保护区及国家湿地公园范围。

	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
	本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。

	符合

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，产生的锅炉排水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀池+气浮机处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂，出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准较严标准。
	符合

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	不涉及
	符合

	8
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线-公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	项目属于热力生产和供应工程，不涉及该条例所述内容
	符合

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	项目属于热力生产和供应项目，不属于高污染项目
	符合

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	不涉及
	符合

	11
	禁止新建扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目为热力生产和供应工程，项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类”。项目不属于落后、过剩产能项目。项目采用生物质作为燃料，不属于高能耗、高排放项目。
	符合

	12
	法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
	已对其它相关法律法规及政策文件进行分析判定
	符合


根据上表，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。
（11）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》 
符合性分析
表1-9 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析
	法律规定保护要求
	本项目情况
	符合性

	禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目
	项目位于峨山县小街街道大平地，在原有锅炉房内新建生物质锅炉，不新增占地，不改变用地性质。
	符合

	禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目
	本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内 。
	符合

	禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理
	项目厂址位于云南省峨山县小街街道大平地，不在生态保护红线范围内。
	符合

	禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划
	项目厂址位于云南省峨山县小街街道大平地，所在厂区用地性质为综合用地，不占用永久基本农田。
	符合

	禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。
	项目厂址位于云南省峨山县小街街道大平地，所在厂区用地性质为综合用地，根据2025年8月18日峨山县自然资源局出具的“关于峨山县永炎热能技术服务部新增生物质锅炉配套项目“三区三线”压覆查询情况说明”（附件4），本项目用地范围未压占峨山县生态保护红线，项目范围在峨山县城镇开发边界内，项目未压占峨山县永久基本农田。
	符合

	禁止在金沙江、长江一级支流（详见附件1）建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目。
	本项目选址不在金沙江、长江一级支流范围内。
	符合

	禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。
	本项目选址不涉及自然保护区核心区、缓冲区。
	符合

	禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资
源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。
	本项目选址不在风景名胜区。
	符合

	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目不在饮用水水源一级、二级的岸线和河段范围内。
	符合

	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、
风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动
	本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，本项目不涉及湿地，不设置排污口。
	符合

	禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。
	本项目不在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内
	符合

	禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。
	本项目为新建生物质锅炉项目，不属于非煤矿山及尾矿库。
	符合

	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。
	本项目为新建生物质专用锅炉项目，能源为生物质，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目
	符合

	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目为新建生物质专用锅炉项目，不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	符合

	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧络化合物生产装置和有机一无机复混肥料、过磷酸钙和钙铁磷肥生产线。
	本项目为新建生物质专用锅炉项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 。
	符合

	禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷倍、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	本项目为新建生物质专用锅炉项目，不属于高毒高残留行业。
	符合

	禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。
	本项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》中的企业。
	符合


综上所述，本项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》中的相关要求。
（12）与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 
表 1-10 项目与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析
	序号
	法律规定保护要求
	本项目情况
	符合性

	1
	加快推动绿色低碳发展：
1.推动能源清洁低碳转型，在保障能源安全的前提下，严格合理控制煤炭消费增长，有序减量替代。建设国家清洁能源基地，打造“风光水火储”多能互补基地，提高电能占终端能源消费比重；
2.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，坚决停批停建不符合规定的项目，深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和产能控制政策，实施粗钢产能清理整顿；推进清洁生产和能源资源节约集约利用，深入实施清洁生产改造，依法开展清洁生产审核。推进绿色能源与绿色制造融合发展。强化能源和水资源“双控”，加强重点领域节能，实施节水行动
	1.本项目为新建生物质专用锅炉项目，不使用煤炭，选用生物质成型燃料作为能源，符合推动能源清洁低碳转型要求，所用电能消费比重高；
2.项目不属于高耗能高排放项目，锅炉废气经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘器”处理达标后经1根35m高排气筒有组织排放，经核算，各项污染物排放量不大，均达标排放。

	符合

	2
	深入打好蓝天保卫战：
1.深入打好建筑施工工地扬尘污染防治攻坚战，全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控； 
2.推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。推进氮氧化物排放深度治理，完成钢铁企业超低排放改造，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造； 
3.改善区域大气和声环境质量，持续开展春夏季攻坚行动，提升滇西南、滇南环境空气质量。完善滇中地区大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题。
	1.本项目施工期会产生一定量的粉尘，本环评要求建设单位在施工时严格落实“六个百分之百”工作要求，通过采取措施后，对周围环境的影响较小；
2.本项目企业不属于钢铁、煤电、水泥、焦化企业，锅炉废气产生的氮氧化物经核算能达标排放，不涉及挥发性有机物； 
3.根据峨山县人民政府旁的环境空气质量自动监测站（项目西南侧4.87km 处）2024年1月1日~12月31日环境空气质量监测结果，以及对周边环境现场勘察，项目所在区域大气环境为达标区，声环境质量良好，且项目对废气、噪声均采取了有效可行的措施，经计算均能达标排放，对周边环境影响较小。
	符合

	3
	深入打好碧水保卫战：深入打好“湖泊革命”攻坚战；深入打好长江流域（云南段）保护修复攻坚战；深入打好珠江流域（云南段）保护治理攻坚战；深入打好赤水河流域（云南段）保护治理攻坚战；深入打好重度污染水体脱劣攻坚战；持续打好城市黑臭水体治理攻坚战；持续打好城市黑臭水体治理攻坚战；巩固提升饮用水安全保障水平；强化陆域水域污染协同治理。

	本项目不属于九大高原湖泊径流区；不属于珠江流域（云南段）、赤水河流域（云南段）沿岸；项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，产生的锅炉排水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀池+气浮机处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂，出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准较严标准。
	符合

	4
	深入打好净土保卫战： 
1.持续打好农业农村污染治理攻坚战，因地制宜推进农村厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理，基本消除较大面积的农村黑臭水体。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收行动，推进农作物秸秆综合利用和畜禽粪污资源化利用； 
2.深入推进农用地土壤污染防治和安全利用，实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。开展耕地土壤污染成因排查和分析。落实农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控； 
3.有效管控建设用地土壤污染风险，严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理，从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途； 
4.进一步加强重金属污染防控，完善重金属污染物排放全口径清单动态调整机制。依法依规推动有色金属矿采选、冶炼行业落后和低效产能退出。深入开展重点行业重金属污染治理。
	1.项目位于峨山县小街街道大平地，项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，产生的锅炉排水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀池+气浮机处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂，出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8
978-1996）表4三级标准较严标准。生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运。
2和3.项目位于峨山县小街街道大平地，用地为综合用地，未发现项目区内土壤污染情况。项目区采取分区防渗措施，对固废合理处置，处置率达100％。 
4.项目为生物质专用锅炉项目，不属于有色金属矿采选、冶炼行业，不涉及重金属污染。
	符合

	5
	切实维护生态环境安全：持续提升生态系统质量；实施生物多样性保护重大工程；强化生态保护监督管理；确保核与辐射安全；严密防控环境风险。
	本项目位于峨山县小街街道大平地，项目用地性质为综合用地，占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、饮用水源保护区，项目不涉及占用峨山县生态保护红线和一般生态空间；项目运营期采取切实有效的风险防范措施，并按要求编制突发环境事件应急预案。
	符合


综上所述，本项目建设符合《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》中的相关要求。
（13）与《玉溪市大气污染防治行动实施方案》相关符合性分析
表1-11 项目与《玉溪市大气污染防治行动实施方案》相关符合性分析
	序号
	内容
	相符性分析
	符合性

	1
	（二）严格节能环保准入。提高高污染、高耗能行业准入门槛，进一步强化节能、环保指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。对新增用能项目，要实施严格的节能评估审查和环境影响评价制度。把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的主要因素予以审查。未通过能评和环评审查的建设项目，有关部门不得审批、核准、备案。积极发展绿色建筑，新建建筑要严格执行强制性节能标准，大力推广使用太阳能热水系统和光伏建筑一体化等技术和装备。
	本项目仅新建生物质专用锅炉，为热力生产和供应行业，不属于高污染、高耗能行业。项目锅炉燃烧排放的二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放能够达标排放，符合总量控制要求。
	符合

	2
	（四）加快清洁能源替代利用。优化调整能源结构，加大清洁能源推广使用力度。在做好生态保护和移民安置的基础上，积极推进水电开发，统筹协调中小水电发展，规范有序发展风电。积极开发以生物柴油、生物质固体成型燃料为主的生物质能，稳妥推进太阳能发电，加快推进太阳能多元化利用。加快建设和完善天然气管网及配套设施，不断扩大天然气利用规模。认真落实《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市中心城区天然气利用发展三年行动计划的通知》（玉政办发〔2014〕113号），从2014年起，用3年左右的时间，全力推进中心城区天然气利用普及工作。各县区应逐步建设和完善天然气管网及配套设施，加快清洁能源替代，优化调整能源结构。
	本项目锅炉燃料均使用固体成型的生物质燃料，符合其要求。

	符合

	3
	（五）转变生产、生活方式，逐步取缔高污染燃料。各县区政府所在地建成区全面禁止烧煤、烧柴，取缔燃煤锅炉、炉灶，推广使用天然气、液化石油气、电力、生物燃料等清洁能源。中心城区及各县县城所在地建成区在2016年底前制定并实施高污染燃料禁燃区管理规定。提高煤炭洗选比例，鼓励建设群矿型和矿区选煤厂，大力发展煤炭洗选加工技术，现有煤矿要加快结构调整和升级改造。发展洁净煤技术，实现煤炭高效洁净燃烧，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平。逐步淘汰各县区燃煤锅炉，到2017年底基本淘汰中心城区建成区内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；原则上不再新建、改建、扩建燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。其他具备天然气供应和使用条件的地区，不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。2017年底前，县区政府所在地建成区全面禁止使用燃煤锅炉。产业聚集区要集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。天然气干、支线可以覆盖的地区原则上不再审批以煤（油）作为燃料的新建、改建、扩建项目。
	由峨山佳洁洗涤服务有限公司主动关停淘汰拆除燃煤锅炉后与建设单位签订供热设施建设及热量供应协议，由建设单位新建生物质专用锅炉（2台，每台4t/h，一备一用），不涉及燃煤锅炉。
	符合

	4
	（八）深化城市扬尘污染治理。2014年底前，各县区人民政府要制定并完善工程建设工地扬尘管理措施办法，明确部门职责，加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区及周边地区的工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工场地要进行清洗，运输过程中采取密闭措施，并按照指定路线运输，2017年底前基本安装卫星定位系统。县级以上城市要加大城市建成区内洒水等防风抑尘作业力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式；大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施。
	项目利用原有锅炉房，主要进行锅炉及配套设施的更换安装，不涉及场地平整、土石方开挖，项目施工工程量小，扬尘产生量较少。
	符合

	备注：其它与项目无关项未列入


根据上表，项目建设符合《玉溪市大气污染防治行动实施方案》的相关要求。
（14）与《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》的符合性分析 
2023年12月19日，国家发展改革委等部门关于印发《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》的通知（发改环资〔2023〕1638号），方案中提出：“在集中供热管网覆盖的区域内，禁止新建和扩建分散燃煤供热锅炉，同时限制新建分散化石燃料锅炉。有条件的地区可在确保达标排放前提下选用农林废弃物等为燃料的锅炉。生物质专用锅炉应配套建设高效除尘设施，氮氧化物排放浓度难以稳定达标的应配套建设脱硝设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。”
本项目为生物质专用锅炉，燃料使用生物质成型燃料，选用农林废弃物为锅炉燃料，替代现有燃煤锅炉进行供热，项目生物质专用锅炉所产生的蒸汽全部用于峨山佳洁洗涤服务有限公司使用（洗涤工段：用蒸汽加热、消毒；烘干工段：用蒸汽烘干；烫平/折叠工段：用高温热源烫平）。锅炉废气经过“低氮燃烧+旋风除尘器+布袋除尘器”高效除尘设施处理，废气能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB132
71-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值要求。项目与《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》相符合。
（15）项目与《高污染燃料目录》（国环规大气〔2017〕2号）及《峨山县人民政府关于高污染燃料禁燃区划定的通告》的符合性分析
项目燃料为标准化生物质成型颗粒，新建专用生物质专用锅炉并配套“低氮燃烧+旋风+布袋”高效除尘设施，未燃用《高污染燃料目录》（国环规大气〔2017〕2号）列明的各类高污染燃料，废气稳定满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。
依据《峨山县人民政府关于高污染燃料禁燃区划定的通告》（2019 年11月20日发布），峨山县高污染燃料禁燃区仅划定于双江街道县城建成区（东至市民中路口，西至土官社区大鱼塘组，北至石泉村，南至沐勋社区沐勋村）；本项目生物质专用锅炉选址峨山县小街街道大平地，不在上述禁燃区管控范围，不受通告内高污染燃料禁燃、生物质燃料限制性使用条款约束，与高污染燃料禁燃区管控要求完全相符。
（16）与《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函》（环办环评函〔2021〕264号）的符合性分析
《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，以下简称《名录》）的“91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”规定“使用其他高污染燃料的”编制环境影响报告表。《高污染燃料目录》包括生物质成型燃料，考虑到生物质非成型燃料的污染程度一般高于成型燃料，应同样加强环境准入管理。
本项目建设生物质专用供热锅炉，燃料为标准化生物质成型颗粒；已按规范编制《建设项目生态环境影响报告表》，履行环评审批手续。
项目仅采购标准化生物质成型颗粒，不直接燃烧秸秆、木屑等散状生物质原料，从源头降低粉尘污染，同时严格落实复函环评分类要求。
（17）项目与《云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》符合性分析表（云政办规〔2025〕8号）
表1-12 项目与《云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》符合性分析
	条款
	办法核心要求
	项目情况
	符合性

	第三条
	排污权有偿使用和交易范围为实施排污许可重点管理和简化管理的排污单位。
	本项目属于排污许可简化管理排污单位，已纳入排污许可管理
范畴。
	符合

	第六条
	实施排污权有偿使用和交易的污染物为氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、总磷、重金属（铅、汞、镉、铬和砷）5类指标。省级生态环境部门可根据环境质量改善和政策要求，会同有关部门适时调整纳入排污权有偿使用和交易范围的污染物种类。
	本项目主要排放污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，涉及排污权交易指标为氮氧化物。
	符合

	第八条
	排污单位对其通过有偿使用获得的初始排污权或者交易获得的排污权，在有效期内具有使用、转让、租赁和抵押等权利。
获得排污权的排污单位，不免除其法定污染治理责任和依法缴纳税费等相关义务。
	本项目建设单位将依法获得排污权，后续依法缴纳相关税费。
	符合

	第十
一条
	对现有排污单位，逐步实行初始排污权和富余排污权的核定和有偿使用，其初始排污权原则上采用定额出让方式获得。对新建、改建、扩建排污单位，其新增排污权应当在实际排污行为发生之前进行核定并通过交易方式获得。
	本项目为新建项目，项目投产前将通过省公共资源交易平台完成排污权交易，取得相应排污权。
	符合

	第十
二条
	排污权管理应当与环评、排污许可、总量减排等制度有效衔接。
	本项目环评文件已明确污染物排放总量控制指标，排污许可证申领时同步载入排污权信息。
	符合

	第十
三条
	排污权有偿使用和交易以排污许可证作为确认凭证及监管载体；排污权变化后，出让方、受让方应申请办理（首次申请、重新申请、变更）排污许可证，及时将排污权变化信息载入排污许可证。
	本项目取得排污权后，按规定申请/变更排污许可证，将排污权信息载入许可证
	符合

	第十
四条
	排污权有效期与排污许可证有效期保持一致；排污许可证有效期满后，排污单位需要延续排污权的，由生态环境部门重新核定。
	本项目排污权有效期与排污许可证一致，到期前按规定申请延续核定
	符合

	第十
六条
	初始排污权使用费征收标准确定后，无偿获得的现有排污单位初始排污权和富余排污权参与交易的，需先缴纳与交易部分相当的初始排污权有偿使用费
	本项目为新建项目，将通过交易方式有偿取得排污权，将按规定缴纳相关费用
	符合

	第十
七条
	排污权交易应当在省公共资源交易平台进行
	本项目排污权交易将通过云南省公共资源交易平台依法依规完成
	符合

	第十
八条
	排污权交易可通过定额出让、公开竞价、协议转让或其他符合规定方式进行
	本项目后期排污权将通过合法程序取得。
	符合

	第二
十一条
	环境质量未达到标准要求的区域，不得增加本区域相关污染物总量的排污权交易
	项目所在区域环境空气质量为达标区；本项目新增污染物总量已通过区域削减/交易落实，不突破区域总量控制要求
	符合

	第二十九条
	生态环境、发展改革、财政、市场监管、人民银行等部门和单位依据职责分工，加强对排污权有偿使用和交易的指导和监管，加强对排污权制度执行情况、排污权交易机构操作管理情况的监管检查。各部门加强信息共享，协调配合依法查处各种违法违规行为，对失信行为按照信用管理有关规定进行联合惩戒，涉嫌犯罪的移交司法机关依法处理。
	本项目承诺依法依规开展排污权核定、交易和使用，接受生态环境等部门监督管理
	符合


根据上表，项目建设符合《云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》的相关要求。
（18）项目与《峨山彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
《峨山彝族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》）是对云南省、玉溪市国土空间总体规划及空间发展战略的细化落实；是实施空间治理、促进高质量发展的基础政策；是国土空间保护开发、利用管理、整治修复的行动纲领；是编制“三镇三乡”乡镇国土空间规划、详细规划、专项规划的基础，为峨山县实施国土空间用途管制提供基本依据。《规划》坚持统筹发展与安全，基于资源环境承载能力，在科学划定耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线的基础上，优化农业、生态、城镇功能空间布局，整体谋划峨山县国土空间开发保护新格局，为各级重大战略部署落地实施提供空间保障。规划突出峨山交通区位优越、生态环境良好、自然资源富足、民族文化厚重四个主要特点，助力峨山倾力建设“生态文明建设示范县、民族团结进步示范县、乡村振兴示范区”。
本项目位于峨山县小街街道大平地，为新建项目，项目利用原有燃煤锅炉用地进行建设（峨山佳洁洗涤服务有限公司负责拆除原有燃煤锅炉拆除后交由峨山县永炎热能技术服务部新建生物质专用锅炉），不新增占地，项目用地性质为综合用地，本项目为峨山佳洁洗涤服务有限公司的燃煤锅炉淘汰拆除后本次项目沿用原供热设施用地，不改变土地利用现状。项目于2025年8月7日取得峨山县发展和改革局出具的《投资项目备案证》（项目编号：2508-530426-04-01-903924）。
根据查询云南省生态环境分区管控公共服务查询平台，网址“http://183.224.17.39:19272/sxydyn”，详见附件3，该项目位于峨山县城区生活污染重点管控单元（环境管控单元编码：ZH53042620001）。经分析项目选址符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》中的要求。根据2025年8月18日峨山县自然资源局出具的“关于峨山县永炎热能技术服务部新增生物质锅炉配套项目“三区三线”压覆查询情况说明”（附件4），本项目用地范围未压占峨山县生态保护红线，项目范围在峨山县城镇开发边界内，项目未压占峨山县永久基本农田。项目2025年8月7日已取得峨山县小街街道办事处出具的选址意见（附件6），同意该项目选址建设。
综上，项目选址与《峨山彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》不相悖。
（19）项目与周边环境相容性分析
本项目位于峨山县小街街道大平地，本项目属于生物质锅炉建设项目，主要废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，经对照《关于发布有毒有害大气污染物名录（2018年）的公告》（生态环境部公告2019第4号），本项目不涉及有毒有害大气污染物。峨山佳洁洗涤服务有限公司自行将锅炉房内现有的1台2t/h燃煤锅炉和1台2t/h生物质锅炉拆除后由峨山县永炎热能技术服务部租用该锅炉房用地新建2台4t/h的生物质专用锅炉（一备一用），为峨山佳洁洗涤服务有限公司提供蒸汽。本项目的建设对环境有正效益，进一步降低了原有污染物对外环境的影响。项目所在地区盛行西南风，项目厂界外500m范围内环境保护目标主要为新西乡乡村酒店（南侧42m）和峨山县看守所（西侧49m）、八街窝（西侧292m）和文明幼儿园（南侧462m），均位于项目上风向和侧风向，项目厂界外主导风下风向距离项目最近的为小街社区居民委员会（距离本项目厂界846m，距离本项目排气筒约840m）。
本项目产生的锅炉废气经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”处理达标后外排，经计算分析废气能够达标《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值要求，废气对周边环境敏感点影响不大。因此，本项目对将来周边入驻企业和环境影响有限，与其环境相容性不矛盾。项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及区域生态保护红线，项目与周边环境相容。因此，可以看出本项目所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能。
因此，对周边环境影响较小，本项目与周边环境相容。
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	1、 项目建设背景
近年来由于各项环保法律法规的出台、更新，峨山佳洁洗涤服务有限公司现有的1台2t/h燃煤锅炉和1台2t/h生物质锅炉属于淘汰设备。为满足其蒸汽需求，峨山县永炎热能技术服务部租用峨山佳洁洗涤服务有限公司原有锅炉房用地建设新建“新增生物质锅炉配套项目”，建设单位新建2台4t/h的生物质专用锅炉（一备一用），为峨山佳洁洗涤服务有限公司提供蒸汽。峨山佳洁洗涤服务有限公司锅炉房原有锅炉由其负责拆除，拆除后移交场地给峨山县永炎热能技术服务部新建“新增生物质锅炉配套项目”。蒸汽输送管线依托峨山佳洁洗涤服务有限公司原有，则蒸汽输送管线工程不在本次评价范围内。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于四十一、电力、热力生产和供应业，91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕号《高污染燃料目录》中规定的燃料），应编制生态环境影响报告表。根据中华人民共和国生态环境部2021年6月3日《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函》，“生物质锅炉”的环境影响评价类别应按照《名录》的“91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中“使用其他高污染燃料的”要求编制生态环境影响报告表。因此，本项目应编制生态环境影响报告表。
2、建设内容及规模
本项目主要建筑面积300平方米，新增2台4t/h的生物质锅炉（一备一用），项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，工程建设内容见表2-1。




表2-1 项目建设内容一览表
	工程
类型
	名称
	具体建设内容
	备注

	主体
工程
	锅炉房
	总占地300m2，建设2台4吨生物质锅炉（一
备一用）。峨山佳洁洗涤服务有限公司负责拆除原有燃煤锅炉，拆除后移交场地给峨山县永炎热能技术服务部新建2台生物质专用锅炉（一备一用）。
	依托现有锅炉房用地，新增设备。

	公用
工程
	软水供应
	利用原有1套离子交换树脂软水装置（6t/h）；
在原锅炉房内东南侧新建1套软水制备
（反渗透软水设备）。
	依托现有锅炉房用地，新增一套反渗透软水设备。

	
	一般固废暂存间
	在峨山佳洁洗涤服务有限公司西侧已建的一般固废暂存间（40m2）。
	依托

	
	生物质燃料堆放区
	在原锅炉房内西侧设置生物质燃料堆放区（30m2），利用原有锅炉房内空地，修建生物质燃料堆放区。
	依托改建

	
	供水系统
	依托厂区现有供水设施。
	依托

	
	供电系统
	依托厂区现有供电设施。
	依托

	
	供热管道
	依托厂区现有供热管道，根据调查，供热管道为低合金高强度钢管道。
	依托

	
	排水系统
	项目采用雨污分流制排水方式。雨水经雨水管道收集后排至周边雨水沟；项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，锅炉排污水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀池处理再经气浮机处理后，出水水质达
到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级较严标准后，依托峨山佳洁洗涤服务有限公司自建管道接入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂处理。
	依托

	环保工程
	生物质锅炉废气治理设施
	2台生物质专用锅炉（一备一用）废气经一套“低氮燃烧+旋风除尘器+布袋除尘器”处理达标后经一根35m排气筒（DA001）排放。
	新建

	
	废水治理措施
	锅炉及离子交换树脂软水处理废水
	三级沉淀池1个，容积30m3，气浮机一台20t/h。
	依托

	
	
	R/O反渗透系统弃水
	收集池（1个，30m3）
	新建

	
	
	办公废水
	化粪池1个，容积10m3，用于处理员工办公污水。
	依托

	
	噪声治理
措施
	设备基座减震垫，锅炉风机及空压机设置隔音房，厂房隔声等。
	本次新增

	
	固废
	一般固废暂存间
	1间，占地面积40m2，位于锅炉房西侧，用于堆存锅炉炉渣等，利用峨山佳洁洗涤服务有限公司已有厂房隔间设置一间一般固废暂存间。
	依托改建

	
	
	生活垃圾
	垃圾收集桶若干。
	新建

	
	
	危险废物贮存库
	1间，占地面积5m2，按《危险
废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，做好防扬散、防流失、防渗漏等措施。
	新建


3、项目生产规模及产品方案
新建2台生物质锅炉（一备一用），每台生物质专用锅炉为4t/h，燃料使用生物质成型燃料，生产期间仅单台锅炉投入连续运行，另一台作为备用锅炉静置待用，项目最大供汽能力始终控制为4t/h，锅炉实际每天正常运行8小时，每年工作365天，日产蒸汽32吨（11680吨/年）。
项目生物质锅炉所产生的蒸汽全部用于峨山佳洁洗涤服务有限公司使用（洗涤工段：用蒸汽加热、消毒；烘干工段：用蒸汽烘干；烫平/折叠工段：用高温热源烫平）。
4、原辅材料及用量
项目主要原辅材料及用量见表2-2。
表2-2 项目主要原辅材料及用量一览表
	序号
	名称
	单位
	年消耗量
	备注

	1
	生物质燃料
	t/a
	2000
	向生物质生产厂商购入

	2
	水
	m3/年
	5400
	由市政管网接入

	3
	电
	万kW·h 
	0.8
	


生物质成型颗粒：
生物质燃料为由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及“三剩物”经过加工产生的柱状环保新能源。生物质燃料的直径一般为6~10毫米。其优点是充分利用生物质能源替代煤炭，减少CO2和SO2排放量，有利于环保和控制温室气体的排放，减缓气候变化，减少自然灾害的发生。根据检测报告：生物质颗粒水分情况：全水（Mt%）3.6%，分析水分（Mad%）1.95%，整体含水率较低，干燥性较好；灰分与硫分：空干基灰分（Aad%）1.02%、干基灰分（Ad%）1.04%，灰分占比少；干基全硫（St,d%）0.03%，硫含量极低，燃烧时污染物排放少；挥发分与固定碳：空干基挥发分（Vad%）79.92%、干基挥发分（Vd%）81.51%，挥发分占比极高，易燃性强；空干基固定碳（FCad%）17.11%，固定碳占比相对低；热值表现：空干基高位发热量（Qgr,vad）19.61MJ/kg，收到基低位发热量（Qnet,var）18.07MJ/kg，热值处于生物质原料的中等水平；其他特性：焦渣特征为3，说明其热稳定性一般；空干基氢（Had%）5.54%，氢元素占比适中，有助于燃烧放热。
燃料使用要求：①必须向正规厂商购进合格的生物质燃料，且燃料需为颗粒状，禁止使用粉末状燃料；②生物质燃料不得沾染废矿物油、夹带塑料和生活垃圾，不得沾染其他有毒有害物质。③生物质成型燃料锅炉供热以农林生物质成型燃料（颗粒状、棒状、块状等）为燃料，经专用生物质成型燃料锅炉燃烧后供应可再生热力。严禁掺烧城镇生活垃圾、废旧家具板材、工业固体废物及其他有害废弃物，以及煤炭、矸石等化石燃料；不得直接燃用未成型的生物质散料。④生产生物质成型燃料的原料须为农林剩余物，包括农作物秸秆（玉米秆、水稻秆、小麦秆、棉花秆、油料作物秸秆等）、农产品加工剩余物（花生壳、稻谷壳、果壳、甘蔗渣、糠醛渣、去除塑料包装物的菌袋等）及林业“三剩物”（抚育剩余物、采伐剩余物、加工剩余物）。
本项目的生物质燃料由玉溪万德能源技术有限公司提供，根据云南省煤炭产品质量监测站出具的检测报告，详见附件8，生物质锅炉使用的生物质燃料见表2-3。
表2-3 生物质燃料主要特性表
	检测项目
	检测结果

	全水（Mt%）
	3.6

	分析水分（Mad%）
	1.95

	空干基灰分（Aad%）
	1.02

	干基灰分（Ad%）
	1.04

	空干基挥发分（Vad%）
	79.92

	干基挥发分（Vd%）
	81.51

	焦渣特征（1～8）
	3

	空干基固定碳（FCad%）
	17.11

	干基全硫（St,d%）
	0.03

	空干基恒容高位发热量（Qgr,v,ad MJ/kg）
	19.61

	收到基恒容低位发热量（Qnet,v,ar MJ/kg）
	18.07

	空干基氢（Had %）
	5.54


本项目设置2台4t/h的生物质专用锅炉（一备一用）为过程提供热量，锅炉使用燃料为生物质成型燃料，锅炉每年运营365天，每天正常工作8h，每年工作时间2920h。
根据建设单位提供的资料可知，本项目拟安装的锅炉各参数见表2-4所示。
表2-4 锅炉基本参数
	锅炉型号
	额定蒸
发量
	额定蒸汽压力
	给水
温度
	额定蒸汽温度
	排烟
温度
	锅炉设计热效率

	DZL4-1.25-AII 
	4t/h
	1.25Mpa
	20℃
	194℃
	≤150℃
	88.4%


生物质燃料用量根据《环境统计手册》进行计算，其计算方法如下：


式中：B——锅炉燃料耗量（单位kg/h）；
D——锅炉产气量（单位kg/h），本项目锅炉为4000kg/h，共2台（一备一用）正常生产期间仅单台锅炉投入连续运行，另一台作为备用锅炉静置待用，项目最大供汽能力始终控制为4t/h；
QL——燃料的低位发热值（单位kJ/kg）。根据厂家提供的生物质检验报告可知，本项目使用的生物质成型颗粒燃料低位发热值为18070kJ/kg；
n——锅炉的热效率，项目锅炉热效率为88.4%；
i"——锅炉在绝对工作压力下的饱和蒸汽热焓值（单位kJ/kg），项目锅炉额定蒸汽压力为1.25MPa，经查询蒸汽热焓值为2785.14kJ/kg；
i’——锅炉给水热焓值（单位kJ/kg），本项目锅炉给水温度为20℃，给水热焓值为83.71kJ/kg；
经以上公式及锅炉参数计算得出，本项目最大供汽能力始终控制为4t/h，满负荷运行时生物质燃料用量为676.5kg/h，5.412t/d，1975.4t/a，考虑损耗情况，本项目生物质燃料按年消耗2000t/a计。
5、主要设备
项目主要生产设备见表2-5。
表2-5 项目主要设备配置一览表
	序号
	设备名称
	型号及容积
	台数
	备注

	1
	生物质锅炉
	4t/h，DZL4-1.25-AII 
	2
	新建（一备一用）

	2
	离子交换树脂软水设备
	6t/h
	1套
	依托

	3
	反渗透软水设备
	6t/h
	1套
	新建

	4
	鼓风机
	GG6-1右225°，7.5kW
	1
	新建

	5
	引风机
	GY4-18，37kW
	1
	新建

	6
	布袋除尘器
	-
	1
	新建

	7
	旋风除尘器
	-
	1
	新建

	8
	给水泵立式不锈钢
给水泵 
	JGGC4.8-8×21，4kW
	2
	新建
（一备一用）


6、工作制度及劳动定员
劳动定员：本项目劳动定员2人，不在厂区食宿。
工作制度：全年运营365天，白班一班制，每班9小时（锅炉正常运行时间8小时；非正常：开炉停炉各30分钟，共1小时），工作人员实行轮休制，在岗含休息时间。
7、水平衡
本项目主要用水环节包括生产用水、办公用水等。
①生物质锅炉排污水
项目共设置2台4t/h的生物质锅炉（一备一用），锅炉每天正常运行8小时，年运转365天，共计2920小时，日最大提供蒸汽量为32吨，年提供蒸汽11680吨，全部通过蒸汽管道输送至峨山佳洁洗涤服务有限公司使用（洗涤工段：用蒸汽加热、消毒；烘干工段：用蒸汽烘干；烫平/折叠工段：用高温热源烫平）。
本项目生物质锅炉排污水参照中华人民共和国生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》公告（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和“化学需氧量”中生物质燃料工业锅炉的产排污系数进行计算，产排污系数见表2-6。
表2-6工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量
	产品
名称
	原料
名称
	工艺名称
	规模
等级
	污染物指标
	单位
	产污系数

	蒸汽/热
水/其他
	生物质
	全部类型锅炉
（炉内水处理）
	所有
规模
	工业废水量
	吨/吨-
原料
	0.259
（锅炉排污水）


根据建设单位提供的资料，项目每年工作365天，锅炉每天正常运行8小时。
炉水在蒸发过程中，钙镁离子、硫酸盐、氯化物等盐分不会随蒸汽逸出，会持续浓缩。若不及时排出部分高含盐炉水并补充新鲜给水，会导致炉水碱度/含盐量超标，引发汽水共腾（炉水剧烈沸腾产生泡沫，随蒸汽带出），造成蒸汽带液、品质下降，腐蚀或堵塞蒸汽管道、换热器，盐分结晶附着在锅炉受热面，形成水垢，降低传热效率，增加燃料消耗，甚至引发局部过热爆管，因此，为保障锅炉正常运行，为提高水质，建设单位拟计划每天下班后进行一次锅炉水排污。
本项目锅炉生物质用量2000t/a，则锅炉废水排污量为1.42m3/d、518m3/a。
②蒸汽冷凝水
项目最大蒸汽量产生量为32t/d，为锅炉8h额定稳定运行工况产出，启停1h非正常工况不计额定产汽量，仅用于废气非正常排放核算，全部通过蒸汽管道输送至峨山佳洁洗涤服务有限公司使用（洗涤工段：用蒸汽加热、消毒；烘干工段：用蒸汽烘干；烫平/折叠工段：用高温热源烫平），均为间接加热，未被工艺消耗的蒸汽经冷凝设备冷凝后，全部作为软水设备软水回用。
根据建设单位提供数据，峨山佳洁洗涤服务有限公司洗涤机所需蒸汽量为0.6t/h台，该公司有3台洗涤机，则每天约需要14.4t蒸汽用于布草洗涤；烘干机所需蒸汽量为0.12t/h台，该公司有5台烘干机，则每天需要4.8t蒸汽用于布草烘干；该公司烫平机所需蒸汽量为0.5t/h台，本项目有2台烫平机，则每天需要8.0t蒸汽用于布草烫平，则本项目工艺蒸汽总消耗量为27.2t，剩余4.8t蒸汽，该部分蒸汽进入冷凝回收系统，根据《蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求》（GB/T 12712-2023），蒸汽供热系统凝结水回收率不应低于70%，本项目采用闭式回收系统，综合考虑疏水阀泄漏、管道散热及闪蒸等因素，按30%损耗率计，则蒸汽耗损1.44m3/d，则蒸汽冷凝水产生量为3.36m3/d，1226.4m3/a。
③软水制备新鲜用水
为了提高水质，本项目采用离子交换树脂软水设备+R/O反渗透软水设备制备软水，项目设计年提供蒸汽11680m3（32m3/d），均用于峨山佳洁洗涤服务有限公司使用（洗涤工段：用蒸汽加热、消毒；烘干工段：用蒸汽烘干；烫平/折叠工段：用高温热源烫平），项目软水制备新鲜用水43.975m3/d、16050.875m3/a，离子交换树脂软水设备废水（2.2m3/d）和R/O反渗透软水设备废水（8.355m3/d）总量为10.555m3/d，即3852.575m3/a。
A.离子交换树脂软水设备废水
参考《自动控制钠离子交换器技术条件》（GB/T18300-2025）要求，参考标准第5页表4交换器主要性能指标规定，再生自耗水率≤10%（对应产水率≥90%），根据建设单位提供的资料，离子交换树脂软水设备弃水量按产水量的5%计，本项目设置6t/h离子交换树脂软水装置，每天运行8h，因本项目采用离子交换树脂软水设备+R/O反渗透软水设备，根据下文计算可知，本项目R/O反渗透软水设备进水量须保证为41.775m3，则离子交换树脂软水制备的进水量须保证为43.97m3/d，弃水量按5%计，则弃水量为2.2m3/d（803m3/a），该部分废水与锅炉排污水一起进入佳洁公司的三级沉淀池+气浮机处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂处理。
B.R/O反渗透软水设备废水
根据《环境保护产品技术要求 反渗透水处理装置》（HJ/T 270-2006），第3页5.2.2，产水量>4~40m3/h，装置水回收率不小于50%，本项目反渗透软水设备为6t/h，R/O装置水回收率应≥50%；根据《反渗透水处理设备》（GB/T 19249-2017）5.13设备水回收率应达到设计要求，结合建设单位提供的设备设计资料，本次评价按产水率80%计，根据上文锅炉排污水量为1.42m3/d，且须保证4吨锅炉用水为32m3/d，故本项目设置R/O反渗透软水设备装置每天产水量必须保证33.42m3，则本项目R/O反渗透软水设备进水量须保证为41.775m3，弃水量8.355m3/d（3049.6m3/a），该部分废水回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，最终进入佳洁公司的三级沉淀池+气浮机处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂处理。
④职工办公污水
本项目建成后设有劳动定员2人，不在厂区食宿，根据云南省地方标准《用水定额》（DB53/T168-2026），无食堂行政机构生活用水量按11m3/（人·a）计算，则本项目职工生活用水量为0.06m3/d、22m3/a（按365天计），生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.048m3/d、17.52m3/a。
表2-7 项目用排水情况一览表 单位：m3/d
	项 目
	用水量
	废水产生量
	处置去向

	生产
	生物质专用锅炉 
	43.975
（第一天）
	1.42
	进入佳洁公司的三级沉淀池+气浮机处理

	
	离子交换树脂软水设备
	
	2.2
	

	
	R/O反渗透软水设备
	
	8.355（回用）
	回用于佳洁公司布草初洗工段

	
	蒸汽冷凝回用水
	3.36（冷凝回用）
	/
	/

	
	职工办公污水
	0.06
	0.048
	化粪池处理

	总计
	40.675
	3.668
	/




图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d
表2-8 项目蒸汽平衡表
	产汽装置
名称
	蒸汽产生量t/d
	蒸汽使用环节
	蒸汽使用消耗量t/d
	蒸汽耗损量t/d
	冷凝水产生量t/d

	生物质专用锅炉
	32
	峨山佳洁洗涤服务有限公司使用（洗涤工段：用蒸汽加热、消毒；烘干工段：用蒸汽烘干；烫平/折叠工段：用高温热源烫平）
	27.2
	1.44
	3.36

	冷凝水去向
	回用于离子交换树脂软水设备


8、环保投资
项目总投资为80万元，其中环保投资16.4万元，占总投资的20.5%，环保投资详见表2-9所示。
表2-9 项目环保投资一览表
	项目
	措施/设施
	数量
	投资金额（万元）
	备注

	运营期
	废气
	2台生物质专用锅炉（一备一用）废气统一经1套“低氮燃烧+旋风除尘器+布袋除尘器”+1根35m高排气筒（DA001）排放。
	一套
	12.5
	/

	
	噪声
	消声器、减振垫等降噪
减振措施
	若干
	1
	/

	
	废水
	雨污分流系统
	/
	/
	依托峨山佳洁洗涤服务有限公司已有设施

	
	
	三级沉淀池1个，30m3，气浮机1台20t/h，化粪池1个，10m3。
	/
	/
	依托峨山佳洁洗涤服务有限公司已有设施

	
	
	收集池1个，30m3
	1个
	0.5
	用于收集R/O反渗透弃水，收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段

	
	固废
	垃圾收集桶
	数个
	0.1
	/

	
	
	一般固废暂存间
	40m2
	0.5
	依托改建

	
	
	生物质原料堆放区
	30m2
	1.0
	依托改建

	
	
	危险废物贮存库
	1间5m2
	0.8
	/

	合计
	/
	16.4
	/






















	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）
[bookmark: _Toc7530]2.2.1 施工期工艺流程及产污节点
本项目施工不涉及土建工程、基础工程的建设，本项目不涉及原有锅炉拆除，峨山佳洁洗涤服务有限公司锅炉房原有燃煤锅炉由其负责拆除，拆除后移交场地给建设单位建设本项目。
施工期主要进行2台生物质专用锅炉（每台4t/h，一用一备）及配套设备的安装、调试。项目工程施工期的工艺流程及产污情况如图2-2所示。
图2-2 项目施工期工艺流程及产污节点图新增生物质锅炉安装调试

施工工艺流程说明： 
（1）设备安装调试：生物质锅炉安装调试过程中会产生焊接烟尘、噪声、废弃包装袋等。
（2）环保工程：主要为旋风除尘器、布袋除尘器、废气排放筒的安装，此过程中会产生施工废气、机械废气、噪声、废弃包装袋等。
2.2.2 运营期工艺流程及产污节点分析
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK11]根据《工业锅炉水质》（GB/T 1576-2018），为了保证生物质锅炉安全运行，给水水质必须达到下列水质指标：浊度≤5NTU、总硬度≤4mg/L、pH值7-10.5，故本项目设置软水制备系统，保证生物质锅炉用水水质达标。
该项目生物质锅炉用水为市政给水的自来水，为进一步保证锅炉用水水质，减少锅炉水垢的产生，本项目采用串联软水设备，即自来水先进离子交换树脂软水设备再进R/O反渗透软水设备，可以除去自来水中钙、镁等硬度离子后供生物质锅炉加热，避免软化水对设备、管道的腐蚀，避免设备、管道结垢。
本项目锅炉型号为DZL4-1.25-AII，根据《工业锅炉技术条件》（NB/T47
034-2021）中附录B工业锅炉型号编制方法，本项目锅炉为快装卧式单锅筒纵置式水火管锅炉（层燃炉），额定蒸发量为4t/h，共两台（一备一用），额定蒸汽压力为1.25Mpa，为生物质专用锅炉。
对照《高污染燃料目录》（国环规大气〔2017〕2号），本项目锅炉为生物质专用锅炉，燃料采用生物质成型燃料，配套设置了低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘高效除尘设施，因此不属于《高污染燃料目录》（国环规大气〔2017〕2号）中禁止燃用的燃料。
项目生物质锅炉运行工艺流程及产污节点见图2-3。


图2-3 项目运营期工艺流程及产污节点图
工艺流程简介：
（1）燃料运输与储存
燃料采用袋装生物质成型燃料，用汽车运输至锅炉房内原料区袋装堆放，全程密闭、无露天存放。该过程仅燃料装卸、包装袋破损时，产生极少量无组织扬尘，无废水、固废产生。
（2） 锅炉用水
项目锅炉制备软水的来源为新鲜自来水，经阳离子交换树脂软水设备除去钙、镁等硬度离子后，再经一套R/O反渗透软水系统处理后通过管线进入生物质锅炉内，该过程主要产生树脂再生废水、反渗透浓水废水，无废气、固废产生。
（3） 燃料投放
项目锅炉选用生物质成型燃料（直径约为6~10毫米），燃料不得沾染废机油、夹带塑料和生活垃圾，不得沾染其他有毒有害物质。生物质成型燃料直接投入，无露天投料、破碎搅拌工序，仅投料瞬间产生微量无组织粉尘，无废水、固废产生。
（4） 点火方式
采用生物质成型燃料直接点火，不使用柴油、液化气等辅助点火燃料，不添加其他助剂。无废气、废水、固废污染物产生。
（5） 燃烧过程
生物质成型燃料在燃烧器中半气化燃烧，未燃尽的火焰从燃烧器喷嘴中喷出，在炉膛内继续燃烧。在炉膛内充分燃烧并经辐射换热后的高温烟气经由炉膛出口进入第一对流管束，折向向前进行对流换热。生物质锅炉链条炉排上的燃料根据燃烧情况大致分为两段，炉排前段上多是刚进入炉膛内未点燃或未充分燃烧的燃料，炉排后段上多是燃烧后的炉灰混合着未完全燃烧的燃料，本项目的链条炉排可根据燃料的燃烧情况将一次风分两段送风，使一次风符合燃料沿炉排送料方向的燃烧情况，有利于燃料在炉排上充分燃烧。该过程主要产生的燃烧废气污染物主要为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫及烟气黑度等。
（6） 烟气除尘与排放
本项目锅炉采用低氮燃烧器，锅炉炉排下有分区风道，可控制炉排小面积局部燃烧，配合燃烧器调整进风量可做到缺氧燃烧降低氮氧化物的生成。通过采取分区控风、缺氧燃烧及设置拱形火嘴，降低氮氧化物的生成。
项目2台生物质专用锅炉（一备一用）产生的废气经1套“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”装置处理达标后通过1根35m高排气筒（DA001）排出，旋风除尘器+布袋除尘器除尘效率99%。除尘器收集后的除尘灰定期通过卸灰阀排出，用编织袋打包装好堆放在一般固废暂存间，灰渣定期外售。
（7） 炉渣清理
燃料充分燃烧后生成的炉渣，由炉排尾部刮板出渣机密闭排出炉外，全程无敞口落渣，炉渣经冷却后用编织袋规范打包，袋装运至一般固废暂存间分区存放，定期外售，无炉渣随意丢弃、露天堆放情况。
（8）蒸汽输送
生物质锅炉产生的蒸汽经已建蒸汽输送管道输送至峨山佳洁洗涤服务有限公司使用（洗涤工段：用蒸汽加热、消毒；烘干工段：用蒸汽烘干；烫平/折叠工段：用高温热源烫平）。该无废气、废水、固废污染物产生。
表2-10 项目工程产污节点一览表
	类别
	污染节

	类型
	主要污染物
	治理措施

	废气
	生物质
锅炉
	燃烧
废气
	颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度

	①2台生物质锅炉（一备一用）共设置1套“低氮燃烧+旋风除尘器
+布袋除尘器”，除尘效率99%，氮氧化物处理效率30%；
②2台生物质锅炉废气（一备一
用）经1根35m高排气筒（DA001）排放。

	
	
	生物质上料、下料粉尘、生物质燃料堆存
	颗粒物
	加强锅炉房通风换气，自然沉降后，厂区无组织排放

	废水
	软水
制备
	R/O反渗透系统弃水
	pH值、化学需氧量、SS、溶解性总固体
	收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司初洗工段。

	
	
	离子交换树脂系统
废水
	
	项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，锅炉排污水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀
池再经气浮机处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂处理，出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级中较严格标准。

	
	生物质
锅炉
	生物质锅炉排污水
	
	

	
	职工办公生活
	生活
污水
	pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP等
	本项目生活污水依托峨山佳洁洗涤服务有限公司办公楼旁边已有化粪池（10m3），最终进入峨山县污水处理厂。

	固体废物
	日常
工作
	生活垃圾
	生活垃圾
	统一收集，交由环卫部门定期清运。

	
	锅炉
燃烧
	一般固废
	锅炉炉渣
	通过密封袋收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售。

	
	旋风除尘+布袋除尘器
	一般固废
	除尘灰
	袋装收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售。

	
	沉淀池
	一般固废
	沉淀池沉渣
	交由环卫部门定期处理

	
	气浮机
	一般固废
	气浮机
浮渣
	交由环卫部门定期处理

	
	化粪池
	一般固废
	化粪池
污泥
	委托当地环卫部门负责清理清运

	
	生产
	一般固废
	废包装
材料
	暂存在一般固废暂存间，定期外卖给废品回收公司

	
	软水
制备
	一般固废
	废反渗
透膜
	委托生产厂家或有资质的专业机构进行处置

	
	软水
制备
	一般固废
	废树脂
	委托生产厂家或有资质的专业机构进行处置

	
	设备
检修
	危险固废
	废矿物油
	暂存危险废物贮存库后委托有资质的单位处置。




	与项目有关的原有环境污染问题
	与项目有关的原有环境污染问题：
（一）原有场地锅炉车间概况
[bookmark: _Hlk195795644]项目租用峨山佳洁洗涤服务有限公司已建锅炉房进行建设，根据调查，锅炉房内现有一台2t/h燃煤锅炉和1台2t/h生物质锅炉，根据现政策，现有燃煤锅炉和2吨生物质锅炉属于淘汰设备。峨山佳洁洗涤服务有限公司锅炉房原有锅炉由其负责拆除，拆除后移交场地给建设单位（峨山县永炎热能技术服务部）建设本项目。原有锅炉拆除后，由峨山佳洁洗涤服务有限公司清理场地固体废弃物等。经调查，原峨山佳洁洗涤服务有限公司锅炉房内产生的废物主要为煤渣、废水和废气，已按要求规范处置，不存在环境污染遗留问题。
为进一步了解项目建设的必要性，本环评对原有锅炉废气排放情况进行简要分析：
（1）废气排放量
1）原有燃煤锅炉废气产排情况
参照中华人民共和国生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃煤工业锅炉的产排污系数进行计算，产排污系数见表2-11。
表2-11工业锅炉产排污系数表（燃煤工业锅炉）
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术
名称
	去除效率（%）

	蒸汽/热水/其他
	褐煤
	层燃炉
	工业废气量
	标立方米/吨-原料
	5915
	直排
	0

	
	
	
	颗粒物
	千克/吨-原料
	1.25A
	湿法除尘
	87

	
	
	
	SO2
	千克/吨-原料
	15S
	湿法除尘
	15

	
	
	
	NOx
	千克/吨-原料
	2.94
	/
	0

	注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指燃煤收到基硫含量，颗粒物的产排污系数是以含灰量（A%）的形式表示的，其中含灰量（A%）是指燃煤收到基灰分，以质量百分数的形式表示。根据《云南省燃料煤种及主要煤质成分结果表》，红河州褐煤含硫量为1.8%，灰分为15%。


根据建设单位提供的资料，原燃煤锅炉燃料使用来源于红河州的褐煤，使用量约为850t/a，根据上表计算，原燃煤锅炉废气产排情况见下表：
表2-12 原有燃煤废气产排情况一览表
	污染物
	产生量t/a
	治理措施
	排放情况

	
	
	处理工艺
	收集效率%
	去除效率%
	排放量t/a

	废气量
	502.7万Nm3/a；1721.6Nm3/h

	颗粒物
	15.94 
	水膜除尘
	100
	87
	2.072 

	SO2
	22.95
	水膜除尘
	100
	15
	19.51

	NOX
	2.499
	水膜除尘
	100
	0
	2.499


2）原有生物质锅炉废气产排情况
①烟气量及氮氧化物
根据建设单位提供的资料，原锅炉场地内设置1台2t/h的生物质专用锅炉，锅炉使用燃料为生物质成型燃料，根据实际使用情况，年用生物质颗粒燃料约为1100t/a，每天正常运行8小时，年运转365天，共计2920小时。
原有生物质锅炉燃料燃烧废气参照中华人民共和国生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉的产排污系数进行计算，产排污系数见表2-13。
表2-13 工业锅炉产排污系数表（生物质工业锅炉）
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	污染物指标
	单位
	产污
系数
	末端治理技术
名称
	去除效率（%）

	蒸汽/热水/其他
	生物质燃料
	层燃炉
	工业废气量
	标立方米/吨-原料
	6240
	直排
	0

	
	
	
	NOx
	千克/吨-原料
	1.02
	低氮燃烧
	30


根据上表计算，原有2t/h的生物质锅炉工业废气产生量为686.4万Nm3/a，即2350Nm3/h；原有2t/h的生物质锅炉燃烧废气中氮氧化物产生量为1.122t/a，原有2t/h的生物质锅炉未采用低氮燃烧法，去除效率为0%，为直排，产生量即为排放量。
②颗粒物
根据《污染源源强核算技术指南—锅炉》(HJ991-2018)中“5.1.1燃煤、燃生物质锅炉”颗粒物排放量计算公式。
[image: ]
式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； 
R—核算时段内锅炉燃料耗量，t，根据工程分析，取1100t； 
Aar—收到基灰分的质量分数，%，根据工程分析，取1.02%。 
dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%，其值与燃烧方式有关，参照核算技术指南附录B表B.2，取50%（20%+30%）； 
ηc—综合除尘效率，%，
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表，湿式除尘颗粒物去除效率为87%。原有2t/h的生物质锅炉采用废气采用“水膜除尘”设施处理，除尘效率取87%。 
Cfh—飞灰中可燃物含量，%；参考《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009）中表5，取15%。
则经计算，原有生物质锅炉燃烧废气中颗粒物产生量为6.6t/a，颗粒物的排放量为0.858t/a。
③二氧化硫
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），优先采用物料衡算法，其计算公式为：


式中：ESO2——核算时段内二氧化硫的实际排放量，吨；
R——核算阶段内锅炉燃料消耗量，1100t；
Sar——燃料收到基硫含量，根据生物质成分清单Sar=0.03%；
q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，百分比；
ηs——脱硫效率，%，本项目去除效率取0%；
K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲。
根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）表B.1层燃炉（链条炉排炉）、表B.3燃生物质炉：q4=5%、K=0.4，则原有生物质锅炉燃烧废气中SO2产生量为0.251t/a，采用水膜除尘，去除效率为15%，排放量为0.213t/a。
表2-14 原有生物质锅炉废气产排情况一览表
	污染物
	产生量t/a
	治理措施
	排放情况

	
	
	处理工艺
	收集效率%
	去除效率%
	排放量t/a

	废气量
	686.4万Nm3/a；2350Nm3/h

	颗粒物
	6.6 
	水膜除尘
	100
	87
	0.858

	SO2
	0.251
	水膜除尘
	100
	15
	0.213

	NOX
	1.122
	水膜除尘
	100
	0
	1.122


3）原有锅炉（燃煤锅炉+生物质锅炉）废气污染物产排情况汇总表
综上所述，峨山佳洁洗涤服务有限公司原有锅炉废气产排措施、排放情况一览表详见下表2-15。
表2-15 项目废气产排情况一览表
	排放口
编号
	产污
环节
	污染物
	产生量t/a
	治理措施
	排放情况

	
	
	
	
	处理
工艺
	收集效
率%
	去除效率%
	排放量t/a

	有组织DA001
	燃料
燃烧
	颗粒物
	22.54
	水膜
除尘
	100
	87
	2.93

	
	
	SO2
	23.20
	/
	100
	15
	19.723

	
	
	NOX
	3.621
	/
	100
	/
	3.621


（二）项目建设必要性
本项目建设属于清洁化合规升级，通过淘汰燃煤设备、优化供热配置、提升治污水平，在保障生产稳定的前提下，削减大气污染物排放，有效降低区域环境负荷，项目建设具备充分的必要性与环境可行性。
（1）符合环保整治政策
峨山佳洁洗涤服务有限公司现有的1台2t/h燃煤锅炉和1台2t/h生物质锅炉属于淘汰设备，原有燃煤锅炉排放高、稳定性差，存在环保合规风险，本次建设单位租用峨山佳洁洗涤服务有限公司原有锅炉房用地建设2台4t/h的生物质锅炉（一备一用）项目，全部采用清洁生物质能源，符合地方锅炉清洁改造及减污降碳政策要求。
（2）削减面源污染，实现固废资源化利用
对比本报告表4-3，峨山佳洁洗涤服务有限公司原有锅炉废气产生量与本项目废气产生量对比，本项目锅炉废气量明显降低（颗粒物减少2.81t/a，SO2减少19.267t/a，NOx减少2.193t/a），主要原因为：本项目取消燃煤及露天煤场，采用密闭生物质储料方式，配套新型高效环保设施（旋风+布袋），新增低氮燃烧工艺，从源头降低无组织及低空大气污染，改善区域环境质量，社会效益与环境效益良好。
三、项目“以新带老”措施
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”属于淘汰类，“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉属于淘汰类”，厂区内现有2t/h燃煤锅炉和2t/h生物质锅炉不符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。
由于近年来相关法律法规的更新和出台，为进一步减小项目对环境带来的影响，建设单位采取以下措施：
（1） 厂区内2t/h燃煤锅炉和2t/h生物质锅炉拆除，本项目新建2台4t/h生物质锅炉（一备一用），本环评要求新增1套“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”设施。锅炉废气经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”设施处理达标后通过35m高排气筒DA001排放。
（2） 项目建成后尽快编制突发环境事件应急预案及办理排污许可证，工程完成后在规定时间内建设单位应向当地环保部门提出申请环保设施竣工验收，同时提交竣工环境保护验收调查报告。









[bookmark: _Toc16935][bookmark: _Toc14844][bookmark: _Toc22849]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量现状
	一、环境空气质量
（1）环境空气执行标准
    项目区属环境空气功能区二类区，环境空气质量六项基本因子执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值中二级标准，氮氧化物和总悬浮颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准，自标准实施之日（2026年3月1日）起至2030年12月31日止执行过渡阶段浓度，2031年1月1日后执行非过渡阶段。标准值见表3-1。
表3-1 环境空气质量标准
	污染物名称
	取值时间
	标准浓度限值
	执行标准

	二氧化硫
（SO2）
	年平均
	60μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值中二级标准

	
	日平均
	150μg/m3
	

	
	1小时平均
	500μg/m3
	

	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40μgm3
	

	
	日平均
	80μg/m3
	

	
	1小时平均
	200μg/m3
	

	一氧化碳
（CO）
	日平均
	4mg/m3
	

	
	1小时平均
	10mg/m3
	

	臭氧
（O3）
	日最大8小时平均
	160μg/m3
	

	
	1小时平均
	200μg/m3
	

	颗粒物
（PM10）
	年平均
	60μg/m3
	

	
	日平均
	120μg/m3
	

	颗粒物
（PM2.5）
	年平均
	30μg/m3
	

	
	日平均
	60μg/m3
	

	总悬浮颗
粒物
（TSP）
	年平均
	200μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表2中二级标准

	
	日平均
	300μg/m3
	

	氮氧化物（NOX）

	年平均
	50μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表2中过渡阶段浓度限值中二级标准

	
	日平均
	100μg/m3
	

	
	1小时平均
	250μg/m3
	


（2）环境空气质量现状
1）达标区判定与基本污染物环境质量现状 
本次引用玉溪市生态环境局峨山分局2024年连续发布的《峨山县城区环境空气质量日报》的自动监测数据，该环境空气质量自动监测站设置于峨山县人民政府，位于本项目西南侧5.7km，基本污染物环境质量现状监测结果见表3-2。
表3-2 区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状
浓度（μg/m3）
	《环境空气质量标准》
（GB 3095-2026）
	评价
结果

	
	
	
	标准值
（μg/m3）
	占标率/%
	

	SO2
	年平均质量浓度
	6.89
	60
	11.48
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	10.00
	150
	6.66
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	19.35
	40
	48.37
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	42.00
	80
	52.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	29.73
	60
	49.55
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	58.00
	120
	48.33
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	17.00
	30
	56.66
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	33.00
	60
	55
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	1000.00
	4000
	25
	达标

	O3
	8h平均第90百分位数
	136.00
	160
	85
	达标


   根据上表，2024年峨山县环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3监测结果均能达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准要求，因此项目所在地为达标区。
2）特征污染因子环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》： 
“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”本项目大气特征污染因子为TSP和NOx。
①特征污染因子TSP环境质量现状
[bookmark: _Hlk195797914]项目特征污染物TSP引用云南鑫名物流有限公司委托云南清源环境科技有限公司于2025年7月2日～5日对《云南鑫名物流有限公司煤炭集运站建设项目监测报告》中的监测数据，该监测点位于本项目北侧约3773m处。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，须引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，引用数据符合指南要求。
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图3-1 引用监测点位与项目位置关系图
表3-3 环境空气TSP监测结果 单位：µg/m3
	监测项目
	监测点坐标
	采样日期
	监测
结果
	标准值
	最大浓度占标率%
	达标情况

	TSP
	经度：102.2727438
纬度：24.11328210
	2025.07.02~2025.07.03
	52
	300
	22.6
	达标

	
	
	2025.07.03~2025.07.04
	68
	300
	
	达标

	
	
	2025.07.04~2025.07.05
	61
	300
	
	达标


根据监测结果可知，项目监测点特征污染因子TSP日均浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准限值。
②特征污染因子NOx环境质量现状
NOx现状评价引用《云南宏时金属制品有限公司新建年产90万吨镀锌板一期项目环境质量现状检测报告》的监测数据，监测点为厂区内，监测时间为2024年3月5日-2024年3月11日。该监测点位于本项目北侧约3014m处（坐标：102.459483；24.18423），根据监测结果NOx1小时平均最大浓度为0.042mg/m³，最大浓度占标率为16.8%，NOx24小时平均最大浓度为0.025mg/m³，最大浓度占标率为25%，均能达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准限值。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，须引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，引用数据符合指南要求。
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图3-2 引用监测点位与项目位置关系图
二、地表水环境质量
（1）地表水环境执行标准
本项目地表径流沿从北往南方向，汇入南侧约200m的峨山大河，峨山大河-曲江-南盘江。根据《云南省水功能区划（2014修订版）》（云南省水利厅，2014年5月），项目涉及水环境功能区为曲江红塔-峨山开发利用区，全长64.5km，流经玉溪市红塔区、峨山县城，具有饮用、景观、工业、农业等多种功能，峨山小街段2030年水质目标为Ш类。曲江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-
-2002）Ш类水质标准，详见下表。
表3-4 地表水环境质量标准  单位：mg/L
	指标
	标准值（Ш类）

	pH
	6-9

	溶解氧
	≥5

	高锰酸盐指数
	≤6

	化学需氧量（COD）
	≤20

	五日生化需氧量（BOD5）
	≤4

	氨氮
	≤1.0

	总氮
	≤1.0

	总磷
	≤0.2

	铜
	≤1.0

	锌
	≤1.0

	氟化物
	≤1.0

	砷
	≤0.05

	硒
	≤0.01

	汞
	≤0.0001

	镉
	≤0.005

	六价铬
	≤0.05

	氰化物
	≤0.2

	铅
	≤0.05

	挥发酚
	≤0.005

	石油类
	≤0.05

	阴离子表面活性剂
	≤0.2

	粪大肠菌群（个/L）
	≤10000

	硫化物
	≤0.2


（2）地表水环境质量现状
根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》：玉溪市环境监测站于2024年对峨山大河永昌桥监测断面水质的常规监测数据评价结果，峨山大河水质永昌桥监测断面水质评价为Ⅲ类，峨山大河地表水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3
838-2002）中Ⅲ类标准要求。
三、声环境质量
（1）声环境质量执行标准
项目位于云南省峨山县小街街道大平地，属于居住、商业、工业混杂区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
表3-5 声环境质量标准
	类别
	等效声级〔dB（A）〕

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


（2）声环境质量现状
峨山县永炎热能技术服务部委托云南天倪检测有限公司对项目周边50m范围内的声环境保护目标（峨山县看守所和新西乡乡村酒店）进行声环境现状监测（附件9），监测结果见下表。
监测点位：峨山县看守所和新西乡乡村酒店周边各一个点，共2个监测点；
监测时间：2026年7月28日；
监测项目：昼间等效声级Ld、夜间等效声级Ln。
表3-6声环境质量现状监测结果表
	监测点位
	监测时间
	监测结果
dB(A)
	2类区标准限值dB(A)
	达标情况

	峨山县看守所
	2026.7.28
	昼间
	49
	60
	达标

	
	
	夜间
	41
	50
	达标

	新西乡乡村酒店
	2026.7.28
	昼间
	50
	60
	达标

	
	
	夜间
	42
	50
	达标


根据声环境质量现状监测结果，本项目声环境敏感点声环境质量达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区标准要求。
四、生态环境质量现状
项目位于峨山小街大平地，利用既有锅炉房进行生物质锅炉建设，根据现场调查，占地范围内已无野生动植物，项目区域内由于多年的人工活动干扰，原生的植被已经不存在，基本已无野生动物活动，无国家规定保护的野生动物。所在区域人为活动频繁，地表植被较为单一，不涉及古树名木，没有需要特殊保护的动物和植被，也不属于重点保护野生动物的迁徙通道。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，本项目不识别生态保护目标。
五、地下水、土壤环境现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》
，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。
本项目为生物质锅炉建设项目，项目租用已建锅炉房进行建设，厂房地面均已进行硬化，本项目采用雨污分流制，雨水经厂区雨水沟收集后排入附近排水沟。
项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，锅炉排污水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀池再经气浮机处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂，出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级中较严格标准。2台生物质锅炉废气（一备一用）共同使用一套“低氮燃烧+旋风除尘器+布袋除尘器”处理达标后经一根35m排气筒（DA001）排放，不存在土壤、地下水环境污染途径，故不开展环境质量现状调查。

	环境保护目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），确定本次大气环境评价范围主要为项目周边500m范围内的保护目标。声环境评价范围为项目周边50m内的保护目标。
根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为峨山县看守所、新西乡乡村酒店、八街窝和文明幼儿园，无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标。厂界外50m范围内声环境保护目标主要为峨山县看守所和新西乡乡村酒店。项目地表水环境保护目标主要为项目南侧200m处的峨山大河。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目与周边环境保护目标关系见附图5。
根据现场踏勘，项目主要环境保护目标见表3-7。
表3-7项目主要保护目标一览表
	类别
	名称
	经纬度
	保护
对象
	环境功能区
	方位和距离（m）

	保护
内容

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	环境空气
	八街窝
	102°26′48.48442″
	24°9′30.98830″
	居民
	《环境空气质量标准》（GB3095
-2026）表1中过渡阶段浓度限值中二级标准
	西侧，292m
	约300人

	
	文明幼
儿园
	102°27′3.61977″
	24°9′14.20557″
	
	
	南侧，462m
	约200人

	
	峨山县看守所
	102°27′2.04354″
	24°9′20.41782″
	居民
	
	西侧，49m
	约500人

	
	新西乡乡村酒店
	102°27′4.52512″
	24°9′18.00375″
	住客
	
	南侧，42m
	约100人

	声环境
	峨山县看守所
	102°27′2.04354″
	24°9′20.41782″
	居民
	《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准
	西侧，49m
	约500人

	
	新西乡乡村酒店
	102°27′4.52512″
	24°9′18.00375″
	住客
	
	南侧，42m
	约100人

	地表水
	峨山
大河
	－
	－
	地表水

	《地表水环境
质量标准（GB3838-200
2）Ⅲ类标准
	南面，200m
	/

	地下水
	厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

	生态
	不涉及的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标
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	1、废水排放标准
项目采用雨污分流排水方式。本项目雨水经雨水收集沟收集后，进入周边地表径流。
项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，锅炉排污水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀池再经气浮机处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂处理，出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级中较严格标准。
表3-8水污染物排放标准限值 单位：mg/L（pH除外）
	序号
	项目指标
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B等级标准
	本项目废水排放口执行标准

	1
	pH值
	6.0~9.0
	6.5~9.5
	6.5~9.0

	2
	悬浮物
	400
	400
	400

	3
	BOD5
	300
	350
	300

	4
	CODCr
	500
	500
	500

	5
	动植物油
	100
	100
	100

	6
	氨氮
	/
	45
	45

	7
	总磷（TP）
	/
	8
	8

	8
	总氮（TN）
	/
	70
	70

	9
	阴离子表面活性剂(LAS)
	20
	20
	20

	10
	溶解性总固体
	/
	2000
	2000

	11
	石油类
	20
	15
	15


2、废气排放标准
（1）施工期
本项目建设施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，根据项目施工期的污染特性，按无组织排放浓度限值计算，标准值见表3-9。
表3-9 施工期大气污染物排放限值
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


（2）运营期
①有组织废气
本项目生物质锅炉参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃煤锅炉的标准，具体见下表。
表3-10 新建锅炉废气污染物排放浓度限值（单位：mg/m3）
	污染物项目
	限值
	污染物排放
监控位置

	
	燃煤锅炉
	

	颗粒物
	50
	烟囱或烟道

	二氧化硫
	300
	

	氮氧化物
	300
	

	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	≤1
	烟囱排放口

	根据厂家提供的生物质燃料的成分检测资料（详见附件8）生物质燃料成分不存在汞及其化合物，因此，不设置该项污染控制因子。


参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“4.5每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。”。
锅炉房烟囱排放高度参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4燃煤锅炉房最低允许高度执行。
表3-11 燃煤锅炉房最低允许高度
	锅炉房装机总容量
	MW
	＜0.7
	0.7~＜1.4
	1.4~＜2.8
	2.8~＜7
	7~＜14
	≥14

	
	t/h
	＜1
	1~＜2
	2~＜4
	4~＜10
	10~＜20
	≥20

	烟囱最低允许高度
	m
	20
	25
	30
	35
	40
	45


本项目拟设置2台4t/h生物质专用锅炉（一备一用），最大使用总容量为4t/h，根据要求，烟囱高度最低允许高度为35m。
本项目200m最高建筑为峨山佳洁洗涤服务有限公司的办公楼，最高为3层，每层高度3m，建筑物总高度为9m，故确定本项目烟囱高度为35m。
②无组织粉尘
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2标准中颗粒物无组织排放监控浓度限值，即≤1.0mg/m3，具体见下表。
表3-12 《大气污染物综合排放标准》（无组织）
	污染物名称
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	颗粒物
	1.0





3、噪声
（1）施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523－2025），标准限值列于表3-13。
表3-13 建筑施工噪声排放标准
	昼 间
	夜 间

	70
	55


（2） 项目运营期噪声主要为设备噪声，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表3-14。
表3-14 工业企业厂界环境噪声排放标准限值    Leq[dB（A）]
	类 别
	昼 间
	夜 间

	2类标准
	60
	50


4、固体废物
固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB185
99-2020），一般固体废物按照相关要求妥善处置。
危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》（2022.1.1）；危险废物台账执行《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（JH1259-2022）。
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	总量控制建议指标：
根据“中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要”，主要污染物减排指标包括氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、总磷。
1、 废水：项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，锅炉排污水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀池再经气浮机处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂处理，出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级中较严格标准，故项目不设总量控制指标。
2、废气：
项目废气量为1248万Nm3/a，项目生物质锅炉排气筒SO2排放量为0.456t/a，颗粒物排放量为0.12t/a，NOx排放量为1.428t/a。
“十五五”期间颗粒物、二氧化硫不作为总量控制指标，本项目总量控制指标为氮氧化物，排放量为1.428t/a。
3、固体废物：项目固体废物处置率为100%。
本项目所需的排污权交易指标，承诺在实际排污行为发生前，按照《云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》（云政办规〔2025〕8号）的有关规定进行核定，并通过交易方式依法取得。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	4.1 施工期环境影响和保护措施
峨山佳洁洗涤服务有限公司锅炉房原有锅炉由其负责拆除，拆除后移交场地给峨山县永炎热能技术服务部新建“新增生物质锅炉配套项目”。
本次工程利用现有的锅炉房，本项目施工期仅为生物质锅炉的安装，施工期较短，产生的污染物为设备安装时产生的噪声以及设备的废包装袋等，随着施工期的结束而结束。
施工期对环境的影响主要来自生物质锅炉设备安装产生的焊接烟尘、施工机械噪声及施工人员生活污水、生活垃圾。
表4-1 施工期环境保护措施见下表
	 内容
类型
	污染物名称
	产生量
	防治措施
	排放量

	大气污染物
	机械废气
	CO、THC、NOx
	少量
	自然扩散
	少量

	水污
染物
	施工人员
	生活污水
	0.5m3/d
	依托峨山佳洁洗涤服务有限公司厂区已建污水处理设施。
	生活污水经过化粪池处理后排入市政管网，最终进入峨山县污水处理厂。

	噪声
	施工区域
	机械噪声
	75～92
dB（A）
	合理布局、合理安排施工时间
	昼间≤70dB（A），
夜间≤55dB（A）

	固体废弃物
	施工人员
	生活垃圾
	0.12t
	生活垃圾桶
	集中收集后由环卫部门统一清运

	
	材料包装
	废弃包装材料
	20kg
	生活垃圾桶
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	运营
期环境影响和保护措施
	4.2.1 大气环境影响和保护措施
（一）废气产排情况核算
根据项目运营期产污环节分析，项目废气主要为生物质专用锅炉燃烧废气（主要为颗粒物、SO2、NOX）、生物质原料堆存区粉尘、生物质燃料上料、下料粉尘、炉膛少量无组织燃烧废气泄漏粉尘、炉渣堆场粉尘，根据污染物排放方式，按有组织和无组织进行分析：
（1）有组织废气：燃烧废气
项目两台生物质专用锅炉（一备一用）燃烧废气采用低氮燃烧后经管道引至一套“旋风除尘+布袋除尘”装置处理达标后通过一根35m排气筒（DA001）排放。
①烟气量及氮氧化物
根据工程分析可知，本项目设置2台4t/h的生物质专用锅炉（一备一用），生产期间仅单台锅炉投入连续运行，另一台作为备用锅炉静置待用，项目最大供汽能力始终控制为4t/h，锅炉使用燃料为生物质成型燃料，年用生物质颗粒燃料为2000t/a，项目全年运营365天，实行白班一班制，每班在岗9小时（含1小时锅炉启停操作和锅炉稳定带负荷正常运行时间8小时）；锅炉启停阶段属于非正常工况，烟气同步进入废气治理设施处理。大气污染物正常工况排放量按锅炉稳定运行8h/d核算，启停炉时段非正常排放单独分析，不计入项目总量控制指标。
本项目生物质锅炉燃料燃烧废气参照中华人民共和国生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉的产排污系数进行计算，产排污系数见表4-2。
表4-2工业锅炉产排污系数表（生物质工业锅炉）
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术
名称
	去除效率（%）

	蒸汽/热水/其他
	生物质燃料
	层燃炉
	工业废气量
	标立方米/吨-原料
	6240
	直排
	0

	
	
	
	NOx
	千克/吨-原料
	1.02
	低氮燃烧
	30


根据上表计算，本项目工业废气产生量为1248万Nm3/a，即4274Nm3/h；本项目氮氧化物产生量为2.04t/a，项目采用低氮燃烧法，去除效率为30%，则项目氮氧化物的排放量为1.428t/a，0.489kg/h，114.4mg/m3。
②颗粒物
根据《污染源源强核算技术指南—锅炉》(HJ991-2018)中“5.1.1燃煤、燃生物质锅炉”颗粒物排放量计算公式。
[image: ]
式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； 
R—核算时段内锅炉燃料耗量，t，根据工程分析，取2000t； 
Aar—收到基灰分的质量分数，%，根据工程分析，取1.02%。 
dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%，其值与燃烧方式有关，参照核算技术指南附录B表B.2，取50%（20%+30%）； 
ηc—综合除尘效率，%，
参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B表B.6，袋式除尘颗粒物去除效率为99%~99.99%。本项目采用锅炉废气采用“低氮燃烧+旋风+布袋除尘”设施处理，本次综合考虑除尘效率取99%。 
Cfh—飞灰中可燃物含量，%；参考《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009）中表5，取15%。
则经计算，颗粒物产生量为12t/a，项目颗粒物的排放量为0.12t/a，0.041kg/h，9.6mg/m3。
③二氧化硫
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），优先采用物料衡算法，其计算公式为：


式中：ESO2——核算时段内二氧化硫的实际排放量，吨；
R——核算阶段内锅炉燃料消耗量，2000t；
Sar——燃料收到基硫含量，根据生物质成分清单Sar=0.03%；
q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，百分比；
ηs——脱硫效率，%，本项目去除效率取0%；
K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲。
根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）表B.1层燃炉（链条炉排炉）、表B.3燃生物质炉：q4=5%、K=0.4，则项目SO2产生量为0.456t/a、0.156kg/h、产生浓度为36.5mg/m3，本项目SO2为直排，产生量即为排放量。
本项目燃料为生物质，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（第35卷第6期2020年11月），每1g生物质燃料含15.47ng汞，汞的含量极微少，属于微量水平，燃烧后产生的汞及其化合物极少，不会对周边环境质量产生影响，根据燃料分析单，无汞及其化合物的检出数据，本次评价不做定量分析。
（2）无组织废气
①生物质原料堆存区粉尘
生物质颗粒粒径较大且均匀，含水率较高，不易起尘，且为袋装运输至项目区堆存，堆场采用锅炉房内堆存，有效隔绝风力扰动，装卸作业频次低且在棚内进行，避免了露天风力夹带粉尘，粉尘产生量较小，本次评价不作定量分析。
②生物质成型燃料上料、下料粉尘 
项目生物质专用锅炉燃料采用人工加料的方式，生物质燃料为合格的成品颗粒，则上料、下料过程产生的粉尘量很小；且锅炉房除进出口、窗户，其余面已封闭，少量粉尘经窗口无组织排放，经自然扩散后，生物质燃料上料、下料粉尘对周围大气环境影响不大，本次评价不作定量分析。
③炉膛少量无组织燃烧废气泄漏
炉渣出渣前已充分燃尽，氧化产生的烟尘和废气极少。出渣口设置水封装置，炉渣排出后立即喷水冷却至50℃以下，抑制了烟气和粉尘的二次扬起，无明显逸散，粉尘量较小，本次评价不作定量分析。
④炉渣堆场
炉渣颗粒间黏结力强，冷却后立即用袋装运至一般固废暂存间暂存后定期外售，不易产生扬尘，渣场地面硬化，定期清扫洒水，无积尘二次飞扬，粉尘产生量较小，本次评价不作定量分析。
（3）废气污染物产排情况汇总表
综上所述，本项目废气产排措施、排放情况一览表详见下表4-3。

表4-3 项目废气产排情况一览表
	排放口编号
	产污
环节
	污染物
	产生量t/a
	治理措施
	排放情况

	
	
	
	
	处理
工艺
	收集效
率%
	去除效率%
	排放量t/a
	速率
kg/h
	浓度mg/m3

	有组织DA001
	燃料
燃烧
	废气量
	1248万Nm3/a；4274Nm3/h

	
	
	颗粒物
	12
	旋风+布袋
	100
	99
	0.12
	0.041
	9.6

	
	
	SO2
	0.456
	/
	100
	/
	0.456
	0.156
	36.5

	
	
	NOX
	2.04
	低氮
燃烧
	100
	30
	1.428
	0.489
	114.4

	无组织

	原料
堆存
	颗粒物
	/
	封闭
车间
	/
	/
	/
	/
	/

	
	上下料
	颗粒物
	/
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
泄漏
	颗粒物
	/
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	炉渣
堆场
	颗粒物
	/
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	成品
堆场
	颗粒物
	/
	
	/
	/
	/
	/
	/


（二）排放口基本情况
本项目共设置1个有组织排放口，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）4.5.2.4排放口类型“单台出力10吨/小时（7兆瓦）以下且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下锅炉所有排污单位的有组织排放口为一般排放口”，则本项目排放口为一般排放口，排放口基本情况详见表4-4。
表4-4 排放口基本情况一览表
	编号及名称
	排放高度/m
	排气筒内径/m
	温度/℃
	类型
	地理坐标
	排放标准
	标准浓度

	
	
	
	
	
	东经
	北纬
	
	

	DA001
	35
	0.5
	65
	一般排放口
	102°26′59.43189″
	24°9′29.73669″
	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》燃煤标准
	颗粒物：50mg/m3

	
	
	
	
	
	
	
	
	二氧化硫：300mg/m3

	
	
	
	
	
	
	
	
	氮氧化物：300mg/m3


（三）排气筒高度合理性分析 
锅炉房烟囱排放高度参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4燃煤锅炉房最低允许高度执行。参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB1327
1-2014）中“4.5每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”。
本项目拟设置2台4t/h生物质专用锅炉（一备一用），正常生产期间仅单台锅炉投入连续运行，另一台作为备用锅炉静置待用，项目最大供汽能力始终控制为4t/h，根据要求，烟囱高度最低允许高度为35m。本项目200m最高建筑为峨山佳洁洗涤服务有限公司的办公楼，最高为3层，每层高度3m，建筑物总高度为9m。故确定本项目烟囱高度为35m。符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。因此，本项目锅炉排放口高度设置合理。
（四）废气污染防治措施可行性及达标排放分析
（1）废气达标情况分析
表4-5 项目废气有组织排放达标分析表（正常排放）
	名称
	燃烧废气

	污染物
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物

	排放量（t/a）
	0.12
	0.456
	1.428

	排放速率（kg/h）
	0.041
	0.156
	0.489

	排放浓度（mg/Nm³）
	9.6
	36.5
	114.4

	标准限值（mg/m3）
	50
	300
	300

	达标情况
	达标
	达标
	达标


根据上表，本项目有组织废气中颗粒物、二氧化硫及氮氧化物均能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃煤锅炉的标准，对环境影响较小。
（2）废气污染防治措施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“6.2.1可行技术表7”中推荐的“锅炉烟气污染防治可行技术”，详见下表。
表4-6 锅炉烟气污染防治可行技术
	炉型
	层燃炉

	燃料类型
	生物质

	大气污染物
	推荐可行性技术
	本项目处理技术
	对比说明

	二氧化硫
	无
	无
	无

	氮氧化物
	低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR 脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术
	两台生物质锅炉（一备一用）各配置1套低氮燃烧
	可行性技术

	颗粒物
	旋风除尘和袋式除尘组合技术
	两台生物质锅炉（一备一用）共配置1套“旋风除尘+布袋除尘”。
	可行性技术


根据上表，本项目“颗粒物”治理技术与HJ953要求一致，所采用技术有效可行。本项目设有2台生物质专用锅炉（一备一用），生物质专用锅炉采用低氮燃烧技术，两台锅炉采用低氮燃烧，产生的烟气（一备一用）经1套“旋风除尘器+布袋除尘器”进行处理，处理达标后尾气通过1根35m高排气筒排放（DA001），根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7锅炉烟气污染防治可行技术，本项目旋风除尘+布袋除尘组合技术属于污染防治可行技术；低氮燃烧技术属于可行技术。其他污染物排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值中的燃煤锅炉限值，可以通过35m排气筒直接排放。
（3）非正常排放影响分析
根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ 991-2018），非正常工况主要指锅炉启动、停炉等工况，以及故障等引起的污染防治设施不能同步投运或达不到应有治理效率等状况。
①开停炉
锅炉项目应将开炉、停炉等典型启停工况作为首要考虑对象。本项目锅炉总运行9个小时（8小时正常运行，1小时非正常（1小时启停：开炉30min，停炉30min），本项目每日至少发生1次开炉与1次停炉，每天共考虑1小时，每年365天，这类高频启停会显著影响污染物的短期排放总量。参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）及同类生物质锅炉验收数据，开停炉时取正
常排放浓度或标准限值的1.5-2倍作为非正常工况浓度，本项目取正常排放浓度的1.5倍，开停炉非正常排放量核算见表4-7。
表4-7 污染源非正常排放量核算表
	序号
	非正常排放源
	污染物
	非正常排放原因
	频次
	持续时间
	排放速率（kg/h）
	非正常排放浓度（mg/m3）
	标准限值浓度mg/m3
	达标情况

	1
	DA001
	颗粒物
	开停炉
	1次/天
	1h
	0.06 
	14.4 
	50
	达标

	
	
	二氧化硫
	
	
	1h
	0.23 
	54.8 
	300
	达标

	
	
	氮氧化物
	
	
	1h
	0.73 
	171.6 
	300
	达标


由表4-7可知，项目锅炉开停炉时，废气排放浓度有所增加，DA001排放浓度（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）不会出现超标排放。
②除尘器故障
根据项目污染物源强及治理措施情况，非正常工况主要考虑废气处理装置失效，导致锅炉废气处理设施（旋风除尘+布袋除尘）除尘效率下降到50%，主要考虑的污染因子为颗粒物，在不考虑开停炉，仅考虑除尘器故障的情况下，类比同类项目年发生频次小于1次/年，单次持续时间以1h计，非正常排放量核算见表4-8。
表4-8 污染源非正常排放量核算表
	序号
	非正常排放源
	污染物
	非正常排放原因
	频次
	持续时间
	排放
速率（kg/h）
	非正常排放浓度（mg/m3）
	标准限值浓度mg/m3
	达标情况

	1
	DA001
	颗粒物
	污染防治设施故障（颗粒物去除效率按50%计）
	1次/年
	1h
	2.05
	480.8
	50
	超标


由表4-8可知，项目废气处理设施出现故障时，DA001颗粒物排放浓度出现了超标排放。本评价要求建设单位及时检修和更换布袋除尘器，保证去除效果，当出现设备故障时，应及时停止生产，并对处理设施进行检修。为预防非正常情况的发生，本评价拟采取以下防范措施：
①平时注意废气处理设施的维护，及时检查废气处理装置的有效性和设备的运行情况，确保废气处理系统正常运行，及时更换；
②严格按照“先停给料机→再停鼓风机→最后停引风机”的顺序停运设备，确保炉膛及烟道内的烟气完全排出，避免烟气滞留导致除尘器内部结露、腐蚀，延长环保设备使用寿命。
③开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，降低非正常排放概率，或使影响最小。
④应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。
⑤对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。
（五）项目废气对保护目标影响分析
项目所在区域属于环境空气质量达标区，项目所在地区盛行西南风，项目厂界外500m范围内环境保护目标主要为：峨山县看守所、新西乡乡村酒店、八街窝及文明幼儿园，均位于项目上风向和侧风向，项目厂界外主导风下风向距离项目最近的为小街社区居民委员会（距离本项目厂界846m，距离本项目直线距离排气筒约840m），中间有山体田野阻隔。
本项目产生的锅炉废气经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”处理达标后经一根35m高的排气筒外排，根据上文分析，采取废气治理措施后，项目锅炉废气能够达标《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值要求，项目锅炉排气筒距离周边较近的环境保护目标为南侧42m的新西乡乡村酒店和西侧49m的峨山县看守所，位于项目上风向和上侧风向，经过大气沉降后，废气对周边环境敏感点影响不大，环境影响可接受。
（六）大气环境影响评价结论
根据峨山县环境空气质量自动监测站2024年全年长期监测数据统计结果可知，项目所在地的环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、NOx、TSP均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的二级标准，所在区域环境空气质量达标，为达标区。本次评价对项目废气产排量及达标排放进行了分析，根据对比分析，本项目采用的污染治理措施均为排污许可技术规范中的可行技术，项目运营期主要大气污染物均能达标排放，对周边500米范围内的新西乡乡村酒店（南侧，42m）、峨山县看守所（西侧，49m）、八街窝（西侧，292m）及文明幼儿园（南侧，462m）影响较小，因此环境空气影响在可接受范围内。
（七）监测计划 
根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中“5.1废气排放监测表1、表2”以及“HJ820-2017表1备注：型煤、水煤浆、煤矸石锅炉参照燃煤锅炉；油页岩、石油焦、生物质锅炉或燃气轮机组参照以油为燃料的锅炉或燃气轮机组”。本项目废气污染源监测计划见下表：
表4-9 项目废气监测计划
	类别
	监测
点位
	监测指标
	数量
	监测频次
	执行标准
	限值
	备注

	废气
	DA001（排气筒高度为35m）
	颗粒物
	1
	1月/次
	执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉大气污染物排放限值
	浓度
	50mg/m3
	有组织排放

	
	
	二氧化硫
	
	
	
	浓度
	300mg/m3
	

	
	
	氮氧化物
	
	
	
	浓度
	300mg/m3
	

	
	
	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	
	
	
	级
	≤1
	

	
	厂区
	颗粒物
	4
	1次/季
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的边界浓度限值
	浓度
	监控点外1h平均浓度（1mg/m3）
	

	备注：废气排放口规范化要求：排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求


4.2.2 地表水水环境影响和保护措施
（一）废水源强核算
（1）生活污水
本项目建成后设有劳动定员2人，均不在厂区内食宿，员工生活污水产生量0.048m/d、17.52m3/a，依托峨山佳洁公司办公楼旁边已建化粪池（10m3）进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级中较严标准限值后，排入市政污水管网进入峨山县污水处理厂处理。生活污水主要污染物为pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP等，其产生浓度水质数据参照《城市污水回用技术手册》中我国城市生活污水水质统计数据，本项目生活污水中污染物浓度为CODCr：275mg/L；BOD5：132mgL；SS：165mg/L；氨氮：25mgL；总磷：6mg/（以P计），粪大肠菌群数：20000个。经化粪池处理后排水浓度为CODCr：178.75mg/L；BOD5：105.6mg/L；SS：33mg/L；氮：17.5mg/L；总磷：4.8mg/L（以P计）。
（2）生产废水
根据工程分析，本项目生产废水主要为锅炉排污水及软水制备废水（R/O反渗透软水设备废水和离子交换树脂软化设备废水）：项目R/O反渗透软水设备废水（8.355m3/d）经收集池（30m3）收集后用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草洗涤用水（主要用于初洗工艺），项目的生物质专用锅炉排污水（1.42m3/d）和离子交换树脂软化设备废水（2.2m3/d），污水量为3.62m3/d、1321.3m3/a，一起进入峨山佳洁洗涤服务有限公司的“三级沉淀池+气浮机”处理后与经化粪池处理的生活污水一起进入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂处理，出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级中较严格标准。
经调查，峨山佳洁洗涤服务有限公司的废水处理系统为“三级沉淀+气浮”，主要处理洗涤废水和原有的燃煤锅炉运行废水，本项目为生物质锅炉建设生产项目，废水主要为生物质锅炉运行废水，生物质锅炉废水与燃煤锅炉废水相似之处主要有以下几点：
①水质相同性：生物质锅炉排水与燃煤锅炉排水的污染物成因及种类高度相似，废水均为锅炉排水和软水设备废水，核心污染物组成及浓度范围高度重合，一是主要污染物种类均为pH、悬浮物（SS）、溶解性总固体（TDS），无其他有毒有害污染物；二是浓度水平相近，废水主要成分为炉水和软水废水中的悬浮物、管道腐蚀产物、含盐量、总硬度等，溶解性总固体核心为炉水浓缩过程中富集的钙镁离子、硫酸盐、氯化物等盐分。
②水量相似性：本项目建设2台4t/h的生物质锅炉（一备一用），峨山佳洁洗涤服务有限公司现有的1台2t/h燃煤锅炉和1台2t/h生物质锅炉，两者锅炉规模一致，排水量相当；且本项目新增生物质锅炉废水与离子交换树脂废水合计3.62t/d，本项目废水进入现有污水处理设施（三级沉淀池30m3，气浮机20t/h）后完全能够正常运行，不会对现有处理系统造成冲击。
经调查，现有“三级沉淀池+气浮机”污水处理设施可长期稳定处理洗涤废水与燃煤锅炉废水的混合废水，出水水质能满足市政纳管标准。本项目建设的生物质锅炉的燃料及规模等级与原有燃煤锅炉高度相似，现有设施可稳定达标，则拆除燃煤锅炉改建生物质锅炉后废水处理也可稳定达标，因此，本环评以现有污水处理设施的废水出口水质监测数据作为本项目废水排放的参考浓度，根据峨山佳洁洗涤服务有限公司委托云南天籁环保科技有限公司2025年2月12日对《峨山县佳洁洗涤服务有限公司废水》的水质监测结果，见下表。
表4-10 峨山县佳洁洗涤服务有限公司废水总排口监测结果一览表
	      监测点位
检测项目
	废水总排放口
	标准限值
	结果评价

	化学需氧量（mg/L）
	137
	500
	达标

	五日生化需氧量（mg/L）
	53.9
	300
	达标

	总磷（mg/L）
	0.11
	8
	达标

	总氮（mg/L）
	3.96
	70
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.210
	45
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	2.60
	10
	达标

	石油类（mg/L）
	1.21
	15
	达标

	动植物油（mg/L）
	3.03
	100
	达标


由于表4-10中检测项目中无pH、悬浮物、溶解性总固体这三项指标，本项目与“中卫市名洋洗涤有限公司布草集中洗涤锅炉技改项目”生产过程中产生的废水均为锅炉排污水、软水设备弃水及原洗涤厂混入的宾馆布草洗涤废水，运营过程中使用的主要原辅材料相似，生产废水浓度情况相似，监测时间满足时效性要求，具备可类比条件，故本次评价收集了中卫市名洋洗涤有限公司在全国建设项目环境信息公示平台的项目公示—《布草集中洗涤锅炉技改项目竣工环境保护验收监测报告表》中宁夏中科精科检测技术有限公司对该项目生产废水水质进行的实测数据，具体见下表：
表4-11废水监测结果一览表（中卫市名洋洗涤有限公司）单位：mg/L（pH无纲量）
	监测因子
	监测点位
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	日均值
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	日均值

	pH
	进口
	8.4
	8.5
	8.4
	8.5
	8.4~8.5
	8.3
	8.4
	8.5
	8.4
	8.4~8.5

	
	出口
	7.7
	7.8
	7.9
	7.7
	7.7~7.9
	7.8
	7.9
	7.7
	7.8
	7.7~7.8

	色度
	进口
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	出口
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	悬浮物
	进口
	102
	92
	86
	85
	91
	94
	114
	106
	110
	106

	
	出口
	19
	21
	17
	18
	19
	19
	18
	18
	17
	18

	溶解性总固体
	进口
	2010
	2190
	1720
	1990
	1977
	1870
	1930
	2130
	2050
	1995

	
	出口
	1440
	1420
	1430
	1380
	1417
	1290
	1490
	1310
	1350
	1360

	备注：检测数据来自中卫市名洋洗涤有限公司于2022年11月完成的竣工环境保护验收监测报告表中，检测公司为宁夏中科精科检测技术有限公司，监测报告号（宁精环检[3]字2022第068号）。


综上所述，项目综合废水排放水质情况见下表。
表4-12 项目排水情况一览表 单位：m3/d
	污染源
	污染物
	治理措施
	污染物排放

	
	
	治理工艺
	废水量
m³/d
	废水量m³/a
	浓度mg/L
	排放量t/a

	综合废水
（锅炉及软水处理废水、生
活污水、混入的洗涤废水）
	CODCr
	沉淀+
气浮
	3.668
	1338.82
	137
	0.183

	
	BOD5
	
	
	
	53.9
	0.072

	
	TP
	
	
	
	0.11
	0.0001

	
	TN
	
	
	
	3.96
	0.005

	
	NH3-H
	
	
	
	0.210
	0.0003

	
	阴离子表面活性剂
	
	
	
	2.60
	0.003

	
	石油类
	
	
	
	1.21
	0.002

	
	动植物油
	
	
	
	3.03
	0.004

	
	pH
	
	
	
	8.5（无量纲）
	/

	
	悬浮物
	
	
	
	18.5
	0.025

	
	溶解性总固体
	
	
	
	1370
	1.834


（二）治理措施	
项目区实行雨污分流排水制，雨水经雨水收集沟收集后，进入周边地表径流。
项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，锅炉排污水和离子交换树脂软水处理废水收集后，进入峨山佳洁洗涤服务有限公司污水处理设施（沉淀+气浮）处理后和经化粪池处理的生活污水一起处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级中较严格标准后，外排进入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂处理。
4-13 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	
序号
	废水类别
	污染物
种类
	排放
去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口
编号
	排放
口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理类型
设施编号
	污染治理设施
名称
	污染治理
设施工艺
	
	
	

	1
	锅炉排污水及软水制备弃水
	CODCr、
BOD5、TP、TN、NH3-H、LAS、pH
SS、溶解
性总固体
	进入峨山佳洁洗涤服务有限公司污水处理设施处理后，最终排
入峨山县污水处理厂
处理
	间歇排放，流量不稳
定，但
有周期
性规律
	TW001、TW002
	三级沉淀+气浮
	沉淀+气浮
	DW001
	是
	依托间接性排口

	2
	生活污水
	pH、CODCr、
BOD₅、动植物油、TN、TP、NH₃-N、SS
	
	
	TW003
	化粪池
	厌氧、沉淀
	
	
	


（三）废水处置措施可行性分析 
（1）生产废水处理措施可行性分析
①收集池
项目R/O反渗透系统弃水经沉淀池（30m3）收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，根据工程分析，本项目R/O反渗透系统弃水为8.355m³/d，沉淀池的容积满足要求。R/O反渗透弃水主要成分为浓缩无机盐，无有毒有害污染物，污染物类型简单；经沉淀池沉淀去除水中悬浮物后，水质满足布草初洗工段用水需求。布草初洗主要作用为预冲洗布草表面泥沙、灰尘等杂质，对水质要求相对较低，无需达到高标准生产用水，R/O弃水沉淀后可满足初洗工序用水要求，回用在技术上可行。
②依托处理设施（沉淀池、气浮机）
本项目生物质锅炉排污水和离子交换树脂软水设备废水依托峨山佳洁洗涤服务有限公司已建三级沉淀池（容积为30m3）和气浮机（20t/h）。
根据建设单位提供的资料，本次依托的三级沉淀池是总容积30m³的三级串联沉淀池，单格容积10m³，属于常规物理沉降预处理及深度沉降设施，核心作用为去除污水中可沉降悬浮固体（SS），保障后续处理单元稳定运行，同时确保出水水质满足对应排放标准要求。目前，峨山佳洁洗涤服务有限公司日常运营主要产生的污水为洗涤废水，根据建设单位提供的资料，佳洁公司日均废水产生量稳定在15-18m³/d，项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，生物质专用锅炉排污水、离子交换树脂软水设备废水产生量为3.62m3/d，现有佳洁洗涤厂废水与本项目新增生产废水合计日均最大产生量为18+3.62=21.62m³/d，低于沉淀池容积（30m³）及配套气浮机20t/h的小时处理能力，且日均总水量未超出设施整体处置容积上限。根据《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）中第6.5节的沉淀池相关设计要求，明确初次沉淀池，水力停留时间宜为1.0～2.0h；二次沉淀池及深度沉淀池水力停留时间宜为1.5～4.0h。根据建设单位提供的资料，本次依托的三级沉淀池设计水利停留时间为4.0h，依托设施现有容积完全能够满足本项目废水收集、沉降处置的容积需求，不会出现超负荷运行情况。
经调查，峨山佳洁洗涤公司废水为常规衣物洗涤废水，主要污染物为衣物纤维、泥沙等可沉降SS，以及少量洗涤剂残留，污染物组分单一，属于常规可物理处理废水；本项目废水为锅炉排污水和软水制备废水，属于清洁废水范畴，水质极为简单，仅含有少量泥沙、水垢类可沉降悬浮杂质，无有毒有害污染物、无重金属、无难降解有机物，也不含影响沉淀和气浮工艺的特殊污染因子。两类废水混合后，整体水质仍以SS为主，本项目产生的锅炉排污水和软水制备废水进入现有“三级沉淀+气浮机”处理工艺，不会改变原有废水的处理特性，不会增加设施处理负荷，也不会影响后续处理单元运行，混合后统一预处理具备充足的水质兼容性，处置方式合理可行。
③依托处理设施（化粪池）
[bookmark: _Hlk223966725]项目依托峨山佳洁洗涤服务有限公司已设置的1个化粪池（容积为10m3）。根据工程分析可知，本项目员工2人，峨山佳洁洗涤服务有限公司现有员工40人，一共42人，根据建设单位提供的水表数据，峨山佳洁洗涤服务有限公司生活用水量约为3.2m3/d，生活污水排放量为2.88m3/d，本项目员工生活污水排放量为0.048m3/d，整个厂区生活用水总排污量为2.928m3/d，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）要求：化粪池有效停留时间取12～24h。污水的排放量变化大会影响化粪池的污水处理效果，预留污水有效停留时间有利于保证化粪池污水处理效果，根据设计资料，依托化粪池污水有效停留时间取12h。化粪池处理规模以峨山佳洁洗涤服务有限公司运营期的污水产生量为基数并考虑20%的余量确定，项目依托的化粪池容积（10m3）能够保证污水停留24小时以上，熟化效果较好。因此，本项目拟设置的化粪池可行。
③依托处理设施可行性
本项目产生的锅炉排污水和离子交换树脂软水处理废水，主要污染物为pH、BOD5、CODCr、氨氮、悬浮物、溶解性总固体等，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“6.3.1可行技术表9”中推荐的“锅炉废水污染防治可行技术”，详见下表。
表4-14 锅炉废水污染防治可行技术
	要求废水排放去向
	废水
类别
	推荐可行性技术
	本项目处理技术
	对比说明

	进入工业园区集中污水处理厂、市政污水处理厂、其它排污单位污水处理厂
	生产
废水
	一级处理（中和、隔油、氧化、沉淀等）+二级处理（絮凝/混凝、澄清、气浮、浓缩、过滤等）
	三级沉淀+气浮
	符合

	
	生活
污水
	生物处理技术（普通活性污泥法、A/O法、接触氧化法、MBR工艺等）
	化粪池
	符合


根据锅炉废水污染防治可行技术，项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，锅炉排污水和离子交换树脂软水处理废水一起进入峨山佳洁洗涤服务有限公司污水处理设施（三级沉淀池+气浮机）处理后和经化粪池处理的生活污水一起处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-
1996）表4三级中较严格标准后，外排进入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂处理。项目废水处理措施符合排污许可证的要求，则本项目推荐的污水处理工艺技术有效可行。
（2）依托峨山县污水处理厂可行性分析
①污水处理厂概况
峨山县污水处理厂位于峨山县双江街道沐勋村委会向家山脚，占地25.37亩，于2010年7月开工建设，2013年7月建成投产，处理规模为1万立方米/天。2019年进行了提标改造工程，出水水质已提升至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。该厂采用卡鲁塞尔氧化沟工艺，目前剩余处理能力为0.519万立方米/天。
②进入污水处理厂可行性分析
根据“峨山县人民政府信息公开网”中（公示链接为：https://www.yxes.gov.cn/
esxzfxxgk/dtxxx9053/20250717/1612852.html）：2025年上半年，市生态环境局峨山分局生态环境监测站对玉溪捷运环保水务有限公司（峨山县城污水处理厂）开展水质监测分析共7次，出具监测报告7份，其中：6次对污水处理厂进水口、排放口的化学需氧量和氨氮指标开展监测，1次对排放口化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总磷等17项指标监测。监测结果显示，水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准，实现达标排放。则峨山县污水处理厂运行条件良好，能够接纳本项目产生的废水。
本项目依托峨山佳洁洗涤服务有限公司的污水治理设施及排污管道，该公司已自行修建一根约400米的污水管接入市政管网，2025年3月28日，峨山县佳洁洗涤服务有限公司已和玉溪捷运环保水务有限公司（峨山县污水处理厂）签订污水处置协议（详见附件11），同意接纳峨山县佳洁洗涤服务有限公司预处理达标的生产废水。
本项目R/O反渗透系统弃水经沉淀池（30m3）收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，锅炉排污水和离子交换树脂软水处理废水经三级沉淀池（30m3）+气浮机处理后与经化粪池处理后的办公污水一起排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂处理，出水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准中较严标准。本项目综合污水最大为3.668m3/d，目前，峨山县污水处理厂的处理规模约1万t/d，目前剩余处理能力为0.519万立方米/天，峨山县污水处理厂余量规模可完全接纳本项目污水排放量。
综上，项目污水进入峨山县污水处理厂是可行的。
（四）监测计划
为及时掌握项目营运期污染源变化情况，根据《排污单位自行监测技术指南
火力发电及锅炉》（HJ820-2017），废水排放监测的监测点位、监测指标、监测频次按以下监测计划：
（五）结论
项目锅炉排污水及软水处理废水进入峨山佳洁洗涤服务有限公司污水处理设施（三级沉淀池+气浮机）处理后与生活污水（经化粪池预处理）混合后形成综合废水排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂。 
经分析评价，本项目生产废水、生活污水处理措施可行，综合废水能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级较严格标准限值。
因此，本项目废水对地表水环境影响较小，地表水环境影响可接受。
表4-15 废水自行监测计划一览表
	监测内容
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	排放标准

	废水
	依托佳洁公司间接总出水口
	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、流量、动植物油、溶解性总固体、总磷、LAS
	一年
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级中较严标准。

	备注：本项目废水为洗涤废水和锅炉废水一起排放，故本环评增加溶解性总固体、总磷和LAS。


4.2.3 噪声环境影响和保护措施
（一）噪声源强分析
项目运营期主要产生噪声设备有锅炉主机、引风机、鼓风机、给水泵、布袋除尘器、旋风除尘器等设备，根据高红武主编《噪声控制工程》（2003年7月第1版）中常见工业设备噪声范围以及各设备技术参数和《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ 991-2018）附录D锅炉相关设备噪声源声压级及常见降噪措施表（表D1），生产设备在运行过程中产生的设备噪声，声级值范围为80~90dB之间。


表4-16 项目运营期各生产设备源强一览表
	工序
	噪声源
	数量（台）
	声源
位置
	声源
类型
	声源源强
	源强数据来源
	运行时
间/h

	
	
	
	
	
	声功率级/(dB(A))
	
	

	生产厂房
	生物质锅炉
	2
	室内（生产车间内）
	频发
	90
	参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》各行业技术指南附录中相关设备声源源强资料
	2920

	
	离子交换树脂软水设备
	1
	
	频发
	80
	
	2920

	
	反渗透软水设备
	1
	
	频发
	80
	
	2920

	
	鼓风机
	1
	
	频发
	90
	
	2920

	
	引风机
	1
	
	频发
	90
	
	2920

	
	布袋除尘器
	1
	
	频发
	85
	
	2920

	
	旋风除尘器
	1
	
	频发
	85
	
	2920

	
	给水泵立式不锈钢
给水泵 
	2
	
	频发
	90
	
	2920

	备注：本项目整个生产工段均布设在锅炉房内，噪声源全部为室内声源


项目运营期设备位于封闭厂房内，噪声经建筑隔声、采取基础减震消声等措施后，噪声可降低5-20dB（A），项目噪声源源强调查清单见表4-17。
表4-17 本项目运营期噪声源强一览表（室内）
	建筑
物名
称
	声源名称
	声源
源强
	声源
控制
措施
	空间相对位置/m
	距室
内边
界距
	室内
边界
声级
/dB（A）
	运行
时段
	建筑
物插
入损
失
/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	声功
率级
/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压
级
/dB（A）
	建筑物外距离

	锅炉房
	生物质锅炉
	90
	基座
设置
减震
垫，
墙体
隔声，排风管等设施消声设施

	6.11
	4.68
	1
	1.46
	79.9 
	08:00~16:00
	20
	59.9 
	1

	
	离子交换树脂软水设备
	80
	
	2.15
	8.63
	1
	4.4
	68.2 
	
	20
	48.2 
	1

	
	反渗透软水设备
	80
	
	-5.76
	7.65
	1
	5.7
	68.1 
	
	20
	48.1 
	1

	
	鼓风机
	90
	
	1.16
	5.17
	1
	5.4
	78.1 
	
	20
	58.1 
	1

	
	引风机
	90
	
	17.59
	9.62
	1
	6.4
	78.0 
	
	20
	58.0 
	1

	
	布袋除
尘器
	85
	
	11.05
	4.68
	1
	2.7
	73.6 
	
	20
	53.6 
	1

	
	旋风除尘器
	85
	
	13.52
	4.18
	1
	3.6
	73.3 
	
	20
	53.3 
	1

	
	给水泵立式不锈钢
给水泵
	90
	
	13.11
	6.72
	1
	2.4
	78.8 
	
	20
	58.8 
	1

	以厂界西南角为坐标原点：102.44977086E、24.15818889N


（二）预测模型及影响分析
（1）预测模型
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
①室内声源：
如果已知声源的声压级L（r0），且声源位于地面上，则： 


计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级：


式中：Lp1——某个室内声源靠近围护结构处的声压级。 
Lw——某个室内声源靠近围护结构处产生的声功率级。 
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 
R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。
R——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级：


式中：Lp1j——j声源的声压级，dB（A）；
N—室内声源总数； 
Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）；
计算出室外靠近围护结构处的声压级：


式中：Lp2（T）——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB（A）； 
TL——围护结构的隔声量，dB（A）。
将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW。
等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为LW，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。
（3）预测范围及预测点
本次评价预测点为厂界（厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于项目厂界东侧外1m、南侧外1m、西侧外1m、北侧外1m处）。
（4）预测结果及评价
①对厂界的影响分析
本项目噪声预测采用“环安科技在线模型计算平台”中的“噪声环境影响评级系统”，该系统是根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）构建，基于GIS的三维噪声影响评价系统。软件综合考虑预测区域内所有声源、遮蔽物、气象要素等在声传播过程中的综合效应，最终给出符合导则的计算结果，计算得出本项目主要噪声源厂界贡献值见表4-18。
表4-18 本项目厂界噪声贡献值与达标分析表  单位：dB（A）
	预测方位
	空间相对位置/m
	贡献值
	标准限值
	达标
情况

	
	X
	Y
	Z
	
	昼间
	

	厂界东侧
	24.46
	1.26
	1.2
	42.77
	60
	达标

	厂界南侧
	2.7
	-10.11
	1.2
	44.15
	60
	达标

	厂界西侧
	-9.17
	3.24
	1.2
	49.24
	60
	达标

	厂界北侧
	3.41
	22.13
	1.2
	45.3
	60
	达标


[bookmark: _Hlk197420067]由上表可知，项目运营期产生的噪声经采取选用低噪声设备、加装减振垫、管道软连接、加固支架、定期检修、建筑物隔声，噪声经几何衰减并叠加后，项目厂界昼间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-
2008） 中的2类标准要求。
②对保护目标的影响分析
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量。建设单位委托云南天倪检测有限公司于2026年7月28日对项目声环境保护目标峨山县看守所和新西乡乡村酒店声环境质量现状进行检测，本次评价取现状监测最大值作为背景值。
  表4-19 预测结果一览表  单位：dB（A）
	预测点
	背景值
	贡献值
	预测值
	标准限值
	达标情况

	峨山县看守所
	昼间：49
	30.24
	49.06
	60
	达标

	新西乡乡村酒店
	昼间：50
	28.69
	50.03
	60
	达标


由表4-19可以看出，本项目仅白天进行生产，昼间保护目标的预测值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。由此分析，项目噪声贡献值不大，不会改变项目所在区域的声环境质量状况，对声环境保护目标的影响不大。
项目昼间噪声源贡献值等值线图见图4-1。
[image: ]
图4-1  项目昼间噪声源贡献值等值线图
[image: ]
图4-2 项目区厂界东噪声趋势图（横坐标为厂界预测接受点，纵坐标为噪声贡献值）
[image: ]
图4-3 项目区厂界西噪声趋势图（横坐标为厂界预测接受点，纵坐标为噪声贡献值）
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图4-4 项目区厂界南噪声趋势图（横坐标为厂界预测接受点，纵坐标为噪声贡献值）
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图4-5 项目区厂界北噪声趋势图（横坐标为厂界预测接受点，纵坐标为噪声贡献值）
（5）噪声治理措施
本项目噪声主要来源于进出车辆产生的交通噪声以及风机、除尘器、锅炉运行等设备噪声。项目采取以下措施后，可确保厂界噪声达标排放，对外界影响不大。
为避免本项目设备运行噪声对周围声环境产生不良影响，建设单位应采取从
声源上控制、从传播途径上控制等综合措施对设备运行噪声加以控制，具体如下：
①选用低噪声设备，合理布设生产设备，使强噪声设备远离车间边界，通过车间阻挡噪声传播，尽量把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，同时安装隔声垫，采用隔声、减震等措施。
②对空压机、锅炉风机设置隔音房并设置基础减振，生产设备置于室内，利用厂房隔音。
③加强设备日常维护与保养，维持设备处于良好的运转状态，以防止设备故障形成的非生产噪声。
④生产作业时门窗应尽量关闭，以减少噪声外传。在采取上述措施后，项目的厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，再经距离衰减、建筑物阻隔后对周边声环境影响很小。
（6）噪声自行监测要求
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求进行确定，本次环评对建设项目提出实施环境监测建，具体监测计划如下表所示。
表4-20 项目噪声监测表 单位：dB（A）
	项目
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	排放标准

	噪声
	厂界东、南、西、北外1m处
	等效连续
A声级
	1次/季度
（昼间、夜间）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中2类标准


（7）噪声预测小结
根据噪声预测结果，本项目运行期间厂界（东、南、西、北）昼间噪声值均不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，厂界噪声达标排放，本项目的运行不会改变声环境保护目标的声环境功能。
4.2.4 固体废物
（一）固体废物产生量及处置去向
项目运营期的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物（锅炉炉渣、除尘灰、沉淀池沉渣、气浮池浮渣、化粪池污泥、生物质燃料包装废物、废反渗透膜、废树脂），危险废物（废矿物油）。
①生活垃圾
项目职工2人，项目员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，年工作365天，则项目生活垃圾产生量为1kg/d、0.365t/a，生活垃圾收集后委托环卫部门统一处理。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）：生活垃圾废物种类为SW64其他垃圾，废物代码为：900-099-S64，统一袋装收集后，运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运。
②锅炉炉渣
根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）表1中源强核算方法选取次序表，固体废物的新（改、扩）建工程污染源核算方法及选取优先次序为：1.物料衡算法、2.类比法、3.产污系数法。本项目优先采用物料衡算法，其计算公式为：

式中：Ehz-核算时段内灰渣产生量，t；
R-核算时段内锅炉燃料耗量，2000t；
Aar-收到基灰分的质量分数，参照煤的不同基之间换算公式，本项目Aad为1.02%，换算得Aar=1.0%；
q4-锅炉机械不完全燃烧热损失，参照《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）表B.1层燃炉（链条炉排炉）取5%；
Qnet,ar-收到基低位发热量，18070kJ/kg；
根据上文，计算出本项目锅炉炉渣产生量约73.35t/a。项目燃料为合格的生物质成型燃料，燃烧后产生的炉渣主要成分为草木灰，不含有毒有害成分，属于一般工业固废，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW03炉渣，废物代码为：900-099-S03，本项目锅炉炉渣袋装收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售。
③除尘灰
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），除尘器收集的粉尘采用物料衡算法进行计算。本项目通过“低氮燃烧+旋风除尘器+布袋除尘器”对锅炉烟气进行处理，根据废气物料衡算结果，烟气中烟尘产生总量为12t/a，除尘效率按99%计，则除尘器收集的烟尘量为11.88/a。除尘灰主要成分为草木灰。项目燃料为合格的生物质成型燃料，燃烧后产生的除尘灰主要成分为草木灰，不含有毒有害成分，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW17可再生类废物，废物代码为：900-099-S17，本项目除尘器除尘灰袋装收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售。
④沉淀池沉渣
项目生物质锅炉排污水、离子交换树脂再生废水处理过程中沉淀池沉渣产生量约0.15t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）：沉淀池沉渣废物种类为SW07污泥，废物代码为：900-099-S07，委托当地环卫部门负责清理清运。
⑤气浮机浮渣
项目生物质锅炉排污水、离子交换树脂再生废水处理过程中气浮机浮渣产生量约0.2t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）：气浮机沉渣废物种类为SW07污泥，废物代码为：900-099-S07，委托当地环卫部门负责清理清运。
⑥化粪池污泥
本项目化粪池污泥产生量约为0.02t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）：化粪池污泥废物种类为SW07污泥，废物代码为：900-099-S07，委托当地环卫部门负责清理清运。
⑦废包装材料
项目在生产过程中会产生废包装材料。本项目废包装材料产生量约为0.6t/a，属于一般工业固废，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），包装废物种类为SW17可再生类废物，废物代码为：900-003-S17，暂存在一般固废暂存间，定期外卖给废品回收公司。
⑧废反渗透膜
本项目R/O反渗透软水设备运行过程中会产生一定量的废反渗透膜，产生量 0.032t/a，属于一般固废，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为：900-008-S59，委托生产厂家或有资质的专业机构进行处置。
⑨废树脂
本项目离子交换树脂软水制备过程中会产生一定量的废树脂，产生量约为0.4t/a，未沾染危险物质，属于一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为：900-009-S59，委托生产厂家或有资质的机构进行处置。
⑩废矿物油
本项目机械设备保养和维修过程中可能会产生少量废矿物油，产生量约为0.01t/a，《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油类别属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”；废物代码“900-214-08”，危险特性为“毒性、易燃性”，产生的废润滑油通过收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位清运处置。本环评要求建设单位根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立危险废物管理台账。
综上所述，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）和《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目运营过程中主要固体废物排放及处置方式及去向见表4-21。
表4-21 固体废弃物产生情况及处置措施  单位：t/a
	名称
	产生
环节
	属性
	代码
	物理性状
	产生量
	危险特性
	贮存
方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量

	生活
垃圾
	日常
工作
	生活垃圾
	SW63
900-099-S64
	固态
	0.365
	/
	垃圾桶收集
	统一收集，交由环卫部门定期清运
	0.365

	锅炉
炉渣
	锅炉
燃烧
	一般固废
	SW03
-900-099-S03
	固态
	73.35
	/
	收集袋收集
	通过密封袋收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售
	73.35

	除尘灰
	旋风除尘+布袋除尘器
	一般固废
	SW03
-900-099-S03
	固态
	11.88
	/
	收集袋收集
	
	11.88

	沉淀池沉渣
	沉淀池
	一般固废
	SW07
140-001-S07
	半固态
	0.15
	/
	桶装
	交由环卫部门定期清运处置
	0.15

	气浮机浮渣
	气浮机
	一般固废
	SW07
900-099-S07
	固态
	0.2
	/
	桶装
	交由环卫部门定期处理
	0.2

	化粪池
污泥
	化粪池
	一般固废
	SW07
900-099-S07
	半固态
	0.02
	/
	桶装
	交由环卫部门定期处理
	0.02

	废包装材料
	生产
	一般固废
	SW17
900-003-S17
	固态
	0.6
	/
	一般固废暂存间暂存
	暂存一般固废暂存间，定期外卖给废品回收公司
	0.6

	废反渗透膜
	软水制备
	一般固废
	SW59
900-009-S59
	固态
	0.032
	/
	一般固废暂存间暂存
	委托生产厂家或有资质的专业机构进行处置
	0.032

	废树脂
	软水制备
	一般固废
	SW59
900-008-S59
	固态
	0.4
	/
	收集袋收集
	委托生产厂家或有资质的专业机构进行处置
	0.4

	废矿
物油
	设备
检修
	危险固废
	HW08-900-214-08
	液态
	0.01
	T, I
	危险废物贮存库
	委托资质的单位处理
	0.01




（二）一般工业固废处置要求
厂区内应设置符合要求的一般固废暂存区，厂区内一般固废临时贮存应注意以下几点：
①本项目产生的一般固体废物集中收集于一般固废暂存处，一般固废暂存处需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求建设，并满足相关规范要求。
②贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。
③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。
④单位须对员工进行培训，加强安全及防治污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效地收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。
本项目一般固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-22。
表4-22 固废堆放场的环境保护图形标志
	排放口名称
	图形标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色
	提示图形符号

	一般固废暂存区
	提示标志
	正方形
边框
	绿色
	白色
	[image: 1651818348(1)]


经采取以上固体废物污染防治措施后，本项目所产生的固废均可得到有效处置，不会引起环境卫生和“二次污染”的问题，对周围环境基本无影响。
（三）危险废物管理要求
本项目拟建设1间危险废物贮存库，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求做好“六防”措施（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐），具备完善的防渗措施和渗漏收集措施，同时按照《环境保护图形标志》（GB 15562.2-1995）及修改单的规定设置警示标志，周围设置围墙和其他防护栅栏；配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施等。另外，本环评对危废暂存、转移和处置提出如下措施：
（1）遵守危险废物申报登记制度，建立并严格落实危险废物管理台账制度，转移过程应遵从《危险废物转移管理办法》及其他有关规定的要求，办理转移联单，与持有危废处置的资质的危废接收单位签订危废协议，确保该类废物的有效处置，避免二次污染产生。
（2）危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。设置专职管理人员进行规范化管理。
（3）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求建设危险废物贮存库，在严格落实《报告表》要求的防渗措施、健全管理制度的条件下，对外环境产生影响可控。
（4）危险废物贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
（5）对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。
（6）建设单位应结合自身实际生产情况，如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息，定期汇总，并分类装订成册，由专人管理，防止遗失。可通过“固体废物管理信息平台”对危险废物管理台账进行信息化管理。具体要求详见《危险废物产生单位建立台账的要求》，一般工业固体废物参照执行。
4.2.5 地下水环境影响
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于U城镇基础设施及房地产，142、热力生产和供应工程中的其他，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据导则要求：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。
本项目运营期污染物进入地下水环境的途径主要是废水泄漏，并导致废水垂直渗透进入包气带，废水在物理、化学和生物作用下，以吸附、转化、迁移和分解方式进入地下水，项目发生废水渗漏的可能环节为污水管网、污水处理设施。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中地下水污染防渗分区原则，项目沉淀池、化粪池及污水管道区域需进行一般防渗，并加强对污水设施的巡查，可从污染源头和途径上减少因废水泄漏、渗入地下水，不会对地下水环境造成不利影响。
4.2.6 土壤环境影响
本项目为生物质锅炉建设生产项目，根据项目建设内容及其对土壤环境可能产生的影响，判定本项目土壤影响类型为污染影响型。根据项目类别、占地规模与敏感程度划分评价等级（表4评价等级划分表），参照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，行业类别属于电力热力燃气及水生产和供应业中的“其他行业”，项目类别属于Ⅳ类，可不开展环境影响评价工作。因此本项目不设土壤环境评价等级，不开展土壤环境影响评价工作，本项目仅进行简单分析。
（1）污染途径
根据分析，本项目土壤环境影响类型属污染影响型，项目土壤污染源、污染物类型及污染途径见下表。
表4-23 地下水及土壤污染源、污染物类型及污染途径表
	污染节点
	污染物
	污染途径
	污染物指标
	发生条件

	沉淀池、污水输送管道
	废水
	垂直入渗、
地面漫流
	pH、化学需氧量、氨氮、总磷、色度、五日生化需氧量、悬浮物
	污水设施出现破裂，导致的废水滴漏


（2）防控措施
①源头控制措施 
a、本项目污水管道定期检查，防止地面污水下渗污染土壤和地下水。 
b、在锅炉等设备选型上把好关，不合格的配件坚决不用；严格掌握关键设
备的性能，安装质量要做到一丝不苟，并请劳动安全部门对设备和管道进行探伤、 检查。
c、加强生产管理，对管道阀门定期检查，减少“跑、冒、滴、漏”等现象的发生。管道、阀门等尽可能设置在地上，以便于发现破损等问题及时更换，对设置地下的管道必须采用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便于出现渗漏问题及时观察解决。
②分区防控措施
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，沉淀池及污水管道区域需进行一般防渗，能有效防止污染物“跑、冒、滴、漏”，从污染源头和途径上减少因废水泄漏，不会对土壤环境造成不利影响。
③跟踪监测计划 
由于项目建设可能导致地下水和土壤污染的可能性较小，因此不设置跟踪监 
测计划。 
综上分析，本项目将建立完善雨污分流系统，项目锅炉房严格做好防渗措施， 
不会对地下水、土壤产生不良影响。
4.2.7 生态环境影响
项目位于峨山县小街街道大平地，用地属于综合用地，施工期仅在已建锅炉房内进行生物质锅炉配套设备进行安装，无新增占地，不涉及任何土建，加之本项目位于峨山佳洁洗涤服务有限公司已有厂区内，周边无特殊保护物种，项目建设对生态环境的影响在可接受范围内。
4.2.8 环境风险分析
（一）危险物质及风险源分布情况
（1）物质危险性识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本项目危险物质最大存在量与其临界量的比值（Q）见下表。
表4-24 风险物质及其Q值调查表
	风险物质
名称
	贮存位置
	《建设项目环境风险评价技术导则》
（HJ169-2018）附录 B
	Q值

	
	
	最大存在量（t）
	临界量（t）
	

	[bookmark: _Hlk223967122]废矿物油
	危险废物暂存间
	0.01
	2500
	0.000004

	合计
	0.000004


经计算，项目Q=0.000004＜1，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ，并确定项目环境风险评价等级为简单分析，本次评价不开展环境风险专项评价。
（2）影响途径
①危险物质直接泄漏污染土壤、地下水、地表水环境影响分析
危险物质的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用，又由于这种渗漏必然穿过较厚的土层，使土壤层中吸附有大量的燃料，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷补充到地下水，泄漏或渗漏的油类物质一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染。
②火灾、爆炸产生的污染物对人和环境的影响分析
火灾爆炸事故中受污染的消防废水、雨水对地表水的影响具有突发性、高强度、复合性、长期性特点，一旦直排将引发不可逆的水质恶化与生态破坏。防控工作的核心是构建“源头截流-应急处理-后期管控”的闭环体系，通过应急池、雨污切换阀等设施杜绝废水直排，结合针对性处理工艺降低污染负荷，在风险单元周边设置环形导流沟，确保泄漏物、消防废水可定向收集。
厂区火灾爆炸事故产生的CO、氮氧化物（NOₓ）等次生大气污染物，会通过烟气扩散、沉降累积对区域环境空气及周边大气环境保护目标造成急性、短期叠加污染，甚至引发健康与生态风险。
本项目分区管控与防渗隔离，泄漏风险较低，即使发生少量泄漏，物料也会被围堰导流沟截留，厂区雨水分流，本项目产生的锅炉排水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀池+气浮机处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂处理。锅炉房内配备有灭火器材和禁止明火标识；危险废物单独储存于危废间内，要求设置标识牌，发生泄漏、火灾和爆炸的概率相对较低。
（二）环境风险防范措施
①项目依托的危险废物暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定进行管理，相关要求如下：各类危险废物分类贮存、分开存放，盛装危险废物的容器必须粘贴标签，不存放除危险废物和应急工具以外的物品；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求且完好无损；危险废物暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗漏的材料建造，并采取防渗漏措施，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数K≦1×10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数K≦1×10-10cm/s，建筑材料必须与危险废物相容；危险废物暂存间设置警示标志和危险废物标签，标识标志正确、清晰、完好，危废暂存设施必须建设有安全照明设施和观察窗口，不可露天暂存；
②项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，并定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护；
③废矿物油为储罐储存，储罐四周需设置围堰，避免泄漏；
④定期对废矿物油储罐进行检查，若有破损及时处理；
⑤按规定设置安全警示标志和消防安全标志；
⑥加强员工培训及安全管理，减少事故隐患。
项目分区防渗区划见表4-25
表4-25 分区防渗表
	防渗等级
	防渗区域
	防渗要求

	重点防渗区
	危险废物贮
存库
	防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求

	一般防渗区
	一般工业固体废物暂存间
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。

	
	化粪池
	

	
	三级沉淀池
	

	
	收集池
	

	简单防渗区
	锅炉房、生物质燃料堆放区
	地面硬化处理


（三）环境风险分析结论
由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。本项目通过加强环境管理，可以把本项目存在的环境风险降低至可接受的程度。项目在落实本评价提出的各项风险防范和应急措施的前提下，本项目环境风险影响可接受。本次评价建议建设单位在项目建成运行后，应自主组织相关人员进行环保验收。

4.2.9 环境监测计划
项目环境监测计划见表4-26。
表4-26 建设项目监测计划表
	因素
	监测点位
	监测指标
	方法及
频率
	执行排放标准

	噪声
	厂界
	噪声
	1次/季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准

	废气
	厂界上（1个监测点）、下风向（3个监测点）
	颗粒物
	1次/季
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值标准

	
	生物质锅炉排放口（DA001）
	颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度
	1次/月
	《锅炉大气污染物排放标准》
[bookmark: OLE_LINK2]（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉大气污染物排放限值

	废水
	依托的
佳洁公司间
接总出水口（DW001）
	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、流量、动植物油、溶解性总固体、总磷、LAS等
	一年
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级较严格标准


4.2.10竣工环境保护验收
本项目环保措施应当与整合主体工程同时设计、同时施工和同时投产，环保设施按照建设项目竣工环境保护验收管理办法，进行竣工验收。
表4-27项目环保设施竣工验收一览表
	项目
	验收对象
	治理措施
	指标
	验收标准

	大气污染防治措施
	有组织
废气（DA001）
	①2台生物质专用锅炉（一备一用）采用低氮燃烧；②2台生物质专用锅炉（一备一用）共设置1套“旋风除尘器+布袋除尘器”，综合除尘效率99%。③2台生物质专用锅炉（一备一用）废气经1根35m高排气筒（DA001）排放。
	颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度
	《锅炉大气污染物
排放标准》（GB1
3271-2014）中表2燃煤锅炉大气污染物排放限值

	
	无组织
废气
	生产车间通风换气
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准

	废水防治措施
	废水
	项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，产生的锅炉排水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀池+气浮机处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂，出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准较严标准。
	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、溶解性总固体、总磷、LAS等
	《污水排入城镇下水道水质标准》
（GB/T 31962
-2015）表一B等级标准和《污水综合排
放标准》（GB8978
-1996）表4三级较严标准

	噪声防治措施
	噪声
	项目所有生产设备均置于锅炉房内，选用低噪设备、安装减震垫、厂房隔音。
	/
	厂界四周《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准

	固废治理措施
	生活垃圾
	统一收集，交由环卫部门定期清运
	/
	处置率100%

	
	锅炉炉渣
	通过密封袋收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售。
	/
	

	
	除尘灰
	袋装收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售。
	/
	

	
	沉淀池沉渣
	交由环卫部门定期处理。
	/
	

	
	气浮机浮渣
	交由环卫部门定期处理。
	/
	

	
	化粪池污泥
	委托当地环卫部门负责清理清运。
	/
	

	
	废包装材料
	暂存一般固废暂存间，定期外卖
给废品回收公司。
	/
	

	
	废反渗透膜
	委托生产厂家或有资质的专业机构进行处置。
	/
	

	
	废树脂
	委托生产厂家或有资质的机构进行处置。
	/
	

	
	废机油
	收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位清运处置。
	/
	

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：危险废物贮存库作为重点防渗区。
危险废物贮存库区域参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。
一般防渗区：一般固废暂存间、化粪池、三级沉淀池收集池等区域地面为一般防渗区，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K<1.0×10-7cm/s；或参照 GB 16889执行。
简单防渗区：锅炉房、生物质燃料堆放区等区域地面为简单防渗区，一般地面硬化处理。
	/
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内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	生物质锅炉排放口（DA001）
	颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度
	①2台生物质专用锅炉（一备一用）采用低氮燃烧，废气经
1套“旋风除尘器+布袋除尘器”，综合除尘效率99%。
②2台生物质专用锅炉（一备一用）废气经1根35m高排气筒（DA001）达标排放。
	《锅炉大气污染物
排放标准》（GB1
3271-2014）中表2 燃煤锅炉大气污染物排放限值

	
	无组织废气
	颗粒物
	生产车间通风换气
	《大气污染物综
合排放标准》
（GB16297-1996）
表2无组织排放
监控浓度限值标准

	地表水环境
	依托的佳洁公司间接总出水口
（DW001）
	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、溶解性总固体、总磷、LAS等
	项目R/O反渗透系统弃水经收集池收集后回用于峨山佳洁洗涤服务有限公司布草初洗工段，产生的锅炉排水和离子交换树脂软水处理废水一起进入佳洁公司的三级沉淀池+气浮机处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入峨山县污水处理厂处理，出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表一B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准较严标准。
	《污水排入城镇下水道水质标准》
（GB/T 31962
-2015）表一B等级标准和《污水综合排
放标准》（GB8978
-1996）表4三级较严标准

	声环境
	生产设备运营噪声
	等效A
声级
	优化设备、做好设备隔震、减震措施、合理布局、合理安排生产时间等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1的2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①生活垃圾和沉淀池沉渣、气浮机浮渣、化粪池污泥委托环卫部门处置。②锅炉
炉渣和除尘灰通过密封袋收集后暂存一般固废暂存间，定期外售。③废包装材料暂存在一般固废暂存间，定期外卖给废品回收公司。④废反渗透膜和废树脂委托生产厂家或有资质的专业机构进行处置。⑤废矿物油属于危险废物，暂存危险废物贮存库后委托有资质的单位处置。

	土壤及地下
水污染防治措施
	重点防渗区：危险废物贮存库作为重点防渗区。
危险废物贮存库区域参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。
一般防渗区：一般固废暂存间、化粪池、三级沉淀池、收集池等区域地面为一般防渗区，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K<1.0×10-7cm/s；或参照 GB 16889执行。
简单防渗区：锅炉房、生物质燃料堆放区等区域地面为简单防渗区，一般地
面硬化处理。

	生态保护
措施
	/

	环境风险
防范措施
	（1）环境风险管理 
①严格按照安全生产规定，设置安全监控点。
②加强原材料管理，场内暂存转运规范作业流程，操作人员进行安全生产教育。
③加强职工安全环保教育，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育。
④应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。
⑤强化设备检修，减少因设备损坏、老化带来的遗漏。
（2）火灾事故防范措施 
①库房远离火源、电源、同时加强管理，严禁烟火。
②加强管理，严禁将生物质成型燃料放置在有火源、高温、有易燃易爆物品处，生物质成型燃料旁严禁吸烟、使用火源。
③应配备收集桶、铁锹、吸附棉、黄沙、消防器材等应急物资，防止火灾事故废水后流入地表水、土壤，造成环境污染。
④生产装置的供电、供水等公用设施必须加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求。建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行。

	其他环境
管理要求
	1、环境管理 
建立环境保护管理机构，根据工程生态环境影响评价中提出的施工期和营运期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理关系，具体管理内容如下： 
（1）项目在建设和运行中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照生态环境局的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级生态环境保护部门的检查监督。
（2）加强管理，使污染物尽量消除在源头。 
（3）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。 
（4）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。 
2、排污口规范化设置 
设置1个废气排放口，应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。 
3、建设项目竣工环境保护验收 
本项目环保设施竣工验收由建设单位自己组织实施验收。 
建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 
3、排污许可
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），该公司主行业所属行业类别属于“三十九、电力、热力生产和供应业44 96热力生产和供应443单台且合计出力20t/h（14MW）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1t/h（0.7MW）及以下的天然气锅炉）”，属于简化管理。因此，本项目实行排污许可简化管理。
综合分析，项目应当在（http://permit.mee.gov.cn/）全国排污许可证管理信息平台申报排污许可证，填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。
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六、结论
	本项目的建设符合国家产业政策，选址合理，通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，项目产生的环境影响包括废气、噪声、废水、固体废弃物等，在采取环评提出的防治措施后，废气、废水、噪声均能达标外排，固体废物均得到妥善处置。项目产生的影响可以得到有效控制，不会对周围环境产生显著的影响，在认真执行环评中提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境的影响较小，不会改变环境功能，从环境保护的角度分析，该项目建设是可行的。
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	  项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.12t/a
	0
	0.12t/a
	+0.12t/a

	
	SO2
	0
	0
	0
	0.456t/a
	0
	0.456t/a
	+0.456t/a

	
	NOx
	0
	0
	0
	1.428t/a
	0
	1.428t/a
	+1.428t/a

	废水
	CODCr
	0
	0
	0
	0.183t/a
	0
	0.183t/a
	0.183t/a

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.0003t/a
	0
	0.0003t/a
	0.0003t/a

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.072t/a
	0
	0.072t/a
	0.072t/a

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0.365t/a
	0
	0.365t/a
	+0.365t/a

	
	锅炉炉渣
	0
	0
	0
	73.35t/a
	0
	73.35t/a
	+73.35t/a

	
	除尘灰
	0
	0
	0
	11.88t/a
	0
	11.88t/a
	+11.88t/a

	
	沉淀池沉渣
	0
	0
	0
	0.15t/a
	0
	0.15t/a
	+0.15t/a

	
	气浮机浮渣
	0
	0
	0
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	化粪池污泥
	0
	0
	0
	0.02t/a
	0
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	废包装材料
	0
	0
	0
	0.6t/a
	0
	0.6t/a
	+0.6t/a

	
	废反渗透膜
	0
	0
	0
	0.032t/a
	0
	0.032t/a
	+0.032t/a

	
	废树脂
	0
	0
	0
	0.4t/a
	0
	0.4t/a
	+0.4t/a

	危险废物
	废矿物油
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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