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项目由来
云南华泰铝业有限公司成立于2022年12月12日，是一家从事有色金属压延加工，有色金属合金制造，建筑材料销售等业务的公司，公司坐落于云南省玉溪市华宁县宁州街道新庄工业园区内。
企业于2022年12月26日取得华宁县工业园区管委会办公室的《入园通知》（华工规字[2022]8号），以及华宁县行政审批局出具的《项目投资备案证》（华行政审批[2022]207号），项目代码：2212-530424-04-01-623314，项目名称为高端铝合金型材和光伏组件边框项目。
2023年9月委托玉溪民佑环境科技有限公司编制了《高端铝合金型材和光伏组件边框项目环境影响报告书》，2023年10月19日玉溪市生态环境局华宁分局以《关于高端铝合金型材和光伏组件边框项目环境影响报告书的批复》（华环审[2023]24号）对项目进行了批复。
取得《高端铝合金型材和光伏组件边框项目环境影响报告书》环评批复后于2023年11月开工建设，由于市场原因建设单位采用分期的方式进行项目建设，最终建成年产2.096万高端铝合金型材吨生产线、年产1.76万吨光伏组件生产线及配套的环保设施及措施。已申领排污许可证，排污许可证号：91530424MAC5BMT16D。
2024年6月14日，委托云南清源环境科技有限公司组织专家进行《高端铝合金型材和光伏组件边框项目竣工环境保护验收（分期）》自主验收，并通过验收。
因现今管道天然气供应成本增加，供应不稳定，云南华泰铝业有限公司计划在华宁县新庄工业园区内租赁闲置场地，占地面积6892.46㎡，在现有管道燃气设施基础上扩建LNG与CNG供气系统，构建多气源互补体系，现有管道天然气仍保留使用。
本项目于2025年11月18日取得华宁县发展和改革局出具的《云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目投资项目备案证》，项目代码2511-530424-04-01-804433。
主要建设内容如下：LNG系统：新建卸车、储存、气化、调压与计量加臭系统，含20m³/0.8MPa低温储罐2台、500Nm³/h空温式汽化器2台，配套卸车增压撬、储罐增压器、EAG+BOG加热器及调压计量加臭撬各1套。CNG系统：新建调压计量系统，设CNG调压计量橇1套（含调压器1台，DN50，P1=0.2–0.4MPa，P2=0.09MPa），规模500Nm³/h。配套工程：包括约100米工艺管道、设备基础与消防土建、PLC自动控制系统、视频监控及防雷设施，符合《城镇燃气设计规范》（GB50028）。
本项目设置LNG储罐2台，厂内最大暂存量为15.84t，不设置CNG储罐，采用CNG管束车，CNG管束车最大容积不超过18m³，则最大释放气体量为4500m³，在线存在量为3.23t。
根据《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目需履行环境影响评价手续。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别为G5949其他危险品仓储。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），“五十三、装卸搬运和仓储业-危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）-其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，项目应编制生态环境影响报告表。受云南华泰铝业有限公司委托，我公司编制了《云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目生态环境影响报告表》，供建设单位经技术评审后，报行政管理部门审批。
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[bookmark: _Toc14826]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目

	项目代码
	2511-530424-04-01-804433

	建设单位联系人
	李云泰
	联系方式
	15398777224

	建设地点
	云南省玉溪市华宁县宁州街道新庄工业园云南华泰铝业有限公司

	地理坐标
	东经：102°57′26.631″，北纬：24°12′02.591″

	国民经济
行业类别
	G5949其他危险品仓储
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业-危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）-其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	华宁县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	277
	环保投资（万元）
	15.6

	环保投资占比（%）
	5.6
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	6892.46

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，专项设置原则及本项目专项设置情况如下：
表1-1专项设置原则及本项目专项设置情况一览表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况
	本项目是否设置专项

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目不涉及
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目废水不外排
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目储存天然气（LNG、CNG）最大在线量为18.9132t，超过最大临界量10t，需设置环境风险专项
	是

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	项目不涉及
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	项目不涉及
	否

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


本项目储存天然气（LNG、CNG）最大量为18.9132t，超过最大临界量10t，需设置环境风险专项评价。

	规划情况
	规划文件名称：《云南华宁产业园区总体规划修编（2021~2035）》

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《云南华宁产业园区总体规划修编（2021~2035）环境影响报告书》
审查机关：玉溪市生态环境局
审查文件名称及文号：玉溪市生态环境局关于《云南华宁产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（玉市环函〔2023〕26号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	[bookmark: _Toc26962][bookmark: _Toc49685613]1、与产业园区规划符合性分析
根据《云南华宁产业园区总体规划修编（2021-2035年）》，园区规划用地总面积为1488.91公顷，规划期限为2021-2035年，按照“一园两片区”进行空间布局，包括新庄片区1038.8公顷、盘溪片区450.11公顷。
云南华宁产业园区新庄片区以装备制造为主导产业，辅以建材陶瓷产业和消费品制造业；盘溪片区重点发展基础磷化工，同步发展精细磷化工，形成产业链高度集成，具有产业特色和竞争优势的化工产业基地。
云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目于2025年11月18日取得华宁县发展和改革局投资备案证，投资备案证项目代码：2511-530424-04-01-804433。本项目为云南华泰铝业有限公司的配套燃气系统建设项目，与园区功能定位相符。
2、与《云南华宁产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》中环保要求符合性分析
表1-2  项目与园区规划环评相符性一览表
	污染物
	规划环评环保要求
	项目执行情况
	符合性

	废气
	按照《环境空气质量检测规范（试行）》对园区空气质量进行监测预警工作；推荐采用天然气和液化石油作为能源供能；贯彻城市总体规划合理布局，将大气污染物排放量较大的企业安排在园区下风向，减少工业物探队居民造成的危害；加强城镇绿化，高速公路、主要干道两侧以及工业生产区设置防护绿化带，利用植物吸收空气中的有害气体和飘尘；对于物流仓储（片区），应按国家相关规定，仓储区分区分类建设，建盖标准仓库，禁止露天堆存；运输、装卸、贮存会散发有毒有害气体或粉尘原、辅材料等物料时，必须按照规定采取密闭或者覆盖等防护措施。
	本项目为云南华泰铝业有限公司的配套燃气系统建设项目，主要为危险品仓储，不涉及排放有毒有害气体。
	符合

	废水
	在生产废水污染控制方面，应集中有限资金和采取强硬手段加强重点污染企业的治理；对园区污水实行清浊分流、污水截流和集中处理，并尽可能回收利用；对于物流仓储（片区），遇运输、装卸、贮存有毒有害原、辅材料等物料时，其仓库和设施清洁水预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）排放要求后，排入片区的污水管网；入园企业应建立生产废水处理循环回用系统，并应建立污水处理站，处理达标后回用于生产或用作降尘用水，不可消耗部分外排至片区污水管网；进入园区的企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，并加强管理，减少水污染的产生。
	本项目为云南华泰铝业有限公司的配套燃气系统建设项目，租赁新庄工业园区闲置场地，已实行雨污分流，厂区雨水排入园区雨水管网。本项目不产生生产废水；生活污水经隔油池、化粪池处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准进入园区污水管网。
	符合

	噪声
	对产生环境噪声污染的企业单位，必须保持防治环境噪声污染设施的正常使用，并应当采取有效措施，减少噪声对周围环境的影响；在工业生产中使用固定的设备造成环境噪声污染的工业企业，须向工业园区环境保护行政主管部门申报拥有的造成环境噪声污染的设备、种类和数量以及在正常作业条件下所发出的噪声值和防治环境噪声污染的设施情况，并提供防治噪声污染的技术资料；建筑施工噪声应符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准，禁止进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。
	本项目生产设备均布置于封闭车间内，通过选用低噪声设备、基础减震及安装消声器等降噪措施后厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
	符合

	固废
	推广清洁生产技术，降低固体废弃物产生量，同时提高原材料利用率；环保部门要逐步完成对生产废渣的全过程管理，实现“减量化、资源化、无害化”；园区中的生产废弃物主要为金属废弃物，集中堆放后作为可回收物处理。生活垃圾应逐步实行袋装化，并向分类收集方向发展。可外运到垃圾处理厂采取卫生填埋、堆肥、生物降解或者焚烧方式处理；对于无毒害固体废弃物，可利用其加工制作建筑材料或者作为建材添加物，进行综合利用。
	本项目设置垃圾桶收集生活垃圾，委托园区环卫部门清运处置；废润滑油由专用收集桶收集后暂存于危废贮存间内。固废均合理处置。
	符合


根据上述分析，本项目各环保措施满足《云南华宁产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》中相关环保要求。
3、与《云南华宁产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见相关要求符合性分析
玉溪市生态环境局于2023年8月以（玉市环函〔2023〕26号）号文件出具了该规划环评的审查意见。本项目与规划环评审查意见的符合性分析详见下表：
表1-3  项目规划环评审查意见符合性分析一览表
	序号
	审查意见
	本项目情况
	符合性

	1
	严格控制产业发展规模，合理安排开发时序。根据资源环境禀赋条件、产业政策、能源双控、环境容量等要求，审慎论证规划产业规模，科学确定盘溪片-区黄磷产业规模；实施“雨污分流”，加强建设初期雨水收集处理系统，加强园区企业废水的梯级利用，区域水环境质量未达到水质目标前，除城镇污水处理厂入河排污口外，不得新设、改设或者扩大排污口，结合水污染防治方案等实施相应的水环境质量改善工程，切实削减COD、氨氮等污染物，配合华宁县相关政府部门，加强龙洞河、南盘江等河道的水环境综合整治与生态修复工程，切实改善地表水环境质量。
	本项目实行雨污分流，厂区雨水排入园区雨水管网，本项目不产生生产废水；生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准进入园区污水管网。
	符合

	2
	进一步优化园区空间布局，加强空间管控，加大对环境敏感区的保护力度，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。《规划》范围内的一般生态空间等敏感区域，严格进行保护，原则上不得进行开发建设；盘溪片区规划范围以地下水F1断层为分界线，F1断层北部临近大龙潭水源保护区区域不得纳入园区规划范围，同时为保障降低该片区发展对区域地下水环境产生影响，盘溪片区入驻企业需提供针对地下水防渗措施的施工期监理报告。加强对各片区内及周边集中居住区等生活空间防护，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	本项目为云南华泰铝业有限公司的配套燃气系统建设项目，位于云南华宁产业园区新庄片区，符合园区管控要求；本项目50m范围内无声环境保护目标；项目区420m处为新庄村，距离敏感区较远，对敏感区影响较小，不会影响附近敏感区的正常生活空间和人居环境安全；本项目整体合理布局。
	符合

	3
	强化污染物排放总量管控。根据国家和云南省污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，落实园区污染减排措施和要求，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，促进产业发展与生态环境保护相协调，“两高”项目实行主要污染物区域削减替代。
	本项目位于云南华宁产业园区新庄片区，不涉及生态红线范围和一般生态空间；根据项目与华宁县生态环境分区管控单元叠图，本项目属于华宁县产业园区重点管控单元。本项目符合国家和云南省污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控的相关要求，本项目为云南华泰铝业有限公司的配套燃气系统建设项目，LNG 卸车气、储罐闪蒸气依靠BOG系统回收后通过气化器加热后，再经调压、计量、加臭后接入供气管网，不外排；EAG系统紧急放散排放的天然气经12m高的放散管排放，汽车尾气、运输时地面扬尘在厂内无组织排放；CNG系统不设置CNG储罐，采用CNG储运车，当天使用当天运输，生产结束后立即离开。
	符合

	4
	1）严守环境质量底线，严格片区环境管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序；入园企业采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生，在技术经济可行的条件下，应采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等污染物的减排工作，结合区域大气污染防治要求，加快能源结构升级改造和使用清洁能源，促进区域大气环境质量改善。
2）高度重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理，实施“雨污分流”，加快各片区污水管网、回用管网的建设，结合区域的建设时序适时建设污水处理厂、再生水处理设施，确保受纳水体水质满足环境功能要求。
3）园区产业布局和项目建设时应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及溶岩发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水环境安全；严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
4）将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。入园企业产生的危险废物按照规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用。
5）根据国家和地方碳达峰碳中和行动方案和节能减排工作要求，积极开展园区减污降碳协同管控，推广园区能源梯级利用等节能低碳技术，实现减污降碳协同增效目标。
	1）本项目符合玉溪市“三线一单”有关大气污染防治的相关要求；本项目为云南华泰铝业有限公司的配套燃气系统建设项目。项目LNG 卸车气、储罐闪蒸气依靠BOG系统回收后通过气化器加热后，再经调压、计量、加臭后接入供气管网，不外排；EAG系统紧急放散排放的天然气经12m 高的放散管排放，汽车尾气、运输时地面扬尘在厂内无组织排放，对大气环境的影响较小。
2）本项目实行雨污分流，雨水排入园区雨水管网。本项目不产生生产废水；生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准进入园区污水管网。
3）本项目为云南华泰铝业有限公司的配套燃气系统，不在地下暗河及溶岩发育区域。本项目场地按相关规范要求采取针对性防渗措施，对地下水及土壤污染隐患较小。
4）本项目属于危险品仓储项目，本项目场地按相关规范要求采取针对性防渗措施，产生的危险废物依托现有危废贮存间暂存，定期清运，对土壤环境影响不大。
5）本项目属于危险品仓储项目，暂不需要进行碳达峰碳中和和节能减排。
	符合

	5
	严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平；推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平；园区招商引资、入园项目环评审批应严格执行生态环境准入要求，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。
	对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于目录中允许类；不属于“两高”行业，属于云南华泰铝业有限公司的配套燃气系统，符合入园要求。
	符合

	6
	建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜；强化园区危险化学品储运的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。
	企业正在进行安全评价，并制定相关安全防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并在项目完成评审后编制应急预案，防范环境风险。
	符合


综上所述，项目建设与《云南华宁产业园区总体规划修编（2021~2035）环境影响报告书》不冲突。


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)（按第1号修改单修订）》本项目属于G5949其他危险品仓储，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本）本项目不属于“鼓励类、限制类和淘汰类”，本项目涉及的产品、工艺和设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”之列，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条规定，本项目属于“允许类”；对照《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》，本项目属于“绿色铝产业（生产、精深加工）”的配套能源供给项目，属于“鼓励类”；同时对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止事项，符合国家产业政策。项目于2025年11月18日取得华宁县发展和改革局出具的投资项目备案证，项目代码2511-530424-04-01-804433。
根据云南省发展和改革委员会2022年5月18日印发的《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》，本项目不属于负面清单内容。
表1-4  长江经济带发展负面清单对照一览表
	功能区
	具体要求
	本项目
	符合性

	一、各类功能区
	（一）禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。
	本项目位于云南华宁产业园区新庄片区，为云南华泰铝业有限公司的配套燃气系统建设项目，租赁新庄工业园区闲置场地。故本项目占地不涉及生态红线范围。
	符合

	
	（二）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》定的岸线保护区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的的河段保护区、保留区内。
	符合

	
	（三）禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。
	本项目不在云南省生态红线范围内，不涉及生态红线。
	符合

	
	（四）禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划。
	本项目选址不涉及基本农田。
	符合

	
	（五）禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。
	本项目不占用基本农田。
	符合

	
	（六）禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目。
	本项目不在金沙江、长江一级支流内。
	符合

	二、各类保护区
	（七）禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。
	本项目不涉及。
	符合

	
	（八）禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。
	本项目不涉及。
	符合

	
	（九）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目不涉及。
	符合

	
	（十）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程。禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。
	本项目不涉及。
	符合

	三、工业布局
	（十一）禁止在金沙江、长江一级支流（详见附件1）岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。
	本项目不在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内。
	符合

	
	（十二）禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。
	本项目不涉及。
	符合

	
	（十三）禁止在合规园区（详见附件2）外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。
	本项目不涉及。
	符合

	
	（十四）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目不涉及。
	符合

	
	（十五）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。
	本项目为危化品仓储项目，属于允许类，项目符合国家现行产业政策。不属于禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。
	符合

	
	（十六）禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	本项目不涉及。
	符合

	
	（十七）禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。
	本项目不属于列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的生产项目。
	符合


2、项目选址合理性分析
本项目为云南华泰铝业有限公司的配套燃气系统建设项目，位于云南华宁产业园区新庄片区，租赁新庄工业园区闲置场地进行建设，该场地内无值守人员，用地性质属于工业用地。合建站周边建筑物相关防护距离符合《城镇燃气设计规范》（GB50028）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB 50028-2006）、《压缩天然气供应站设计规范》（GB21102-2016），项目选址符合《云南华宁产业园区总体规划修编（2021~2035）》、《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）及华宁县国土空间总体规划的相关要求。
根据现场勘查，项目附近无已建的或规划的医院，无特殊文物保护单位等其他环境敏感点，周围不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区，无国家规定保护的珍稀动植物；50m范围内无声环境保护目标；距离本项目最近的大气环境保护目标为南侧420m处的新庄村，项目区常年主导风向为西南风，新庄村位于项目区侧风向，本项目运营期产生的废气均采取有效措施处置，不会对周围环境产生大的影响。本项目不产生生产废水，生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准进入园区污水管网，环境风险可接受。项目的建设不会改变和降低周边环境质量和功能。
综上所述，项目选址从环境保护的角度分析是合理的。
3、项目平面布置合理性分析
项目总占地面积为6892.46㎡，主要建设内容如下：LNG系统：新建卸车、储存、气化、调压与计量加臭系统，含20m³/0.8MPa低温储罐2台、500Nm³/h空温式汽化器2台，配套卸车增压撬、储罐增压器、EAG+BOG加热器及调压计量加臭撬各1套。CNG系统：新建调压计量系统，设CNG调压计量橇1套（含调压器1台，DN50，P1=0.2–0.4MPa，P2=0.09MPa），规模500Nm³/h。配套工程：包括约100米工艺管道、设备基础与消防土建、PLC自动控制系统、视频监控及防雷设施，符合《城镇燃气设计规范》（GB50028）。
本项目功能分区明确，管理方便，各建筑物间协调紧密、厂区的道路通畅，规划结构清晰明确，因此平面布置合理。
4、项目与玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）符合性分析
根据《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）基本情况如下。
表1-5  项目与玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）符合性分析
	项目
	分析内容
	项目情况
	符合性

	空间布局约束
	1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。
2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。
3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。
5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
	1.项目性质为改建，不在生态红线范围内。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目属于“允许类”，符合产业政策。
2.本项目不在“三湖”流域范围内。
3.本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目；不属于列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业；不属于“两高”项目。
4.本项目不在“三湖”流域范围内。
5.根据《云南省人民政府关于印发云南省碳达峰实施方案的通知》，主要推动钢铁、建材、有色金属、化工、交通、能源、建筑等领域绿色低碳技术应用和设计，本项目所处行业暂无明确碳达峰碳中和相关要求，若本次环评审批后，相关政策文件下发，则依据相关政策要求进行碳达峰碳中和工作。
	符合

	污染物排放管控
	1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。
3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。
4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。
5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。
6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。
7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。
8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。
	1.本项目不属于重点行业。
2.项目不位于“三湖”及“两江”流域范围内。
3.本项目不在饮用水水源地范围内。
4.本项目施工期采取扬尘治理方案。运营期运输车辆扬尘采取洒水降尘后无组织排放。本项目不涉及餐饮业、恶臭异味，不使用秸秆。不属于有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业。
5.本项目运输车辆扬尘采取洒水降尘后无组织排放；生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准进入园区污水管网。
6.项目不属于农用地，不属于列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块。
7.建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，本项目产生的固废清运处置率100%，不涉及重金属污染物。
8.本项目运输车辆扬尘采取洒水降尘后无组织排放；本项目不产生生产废水，生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准进入园区污水管网。危险废物依托现有危废贮存间暂存，定期清运。
	符合

	环境风险防控
	1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。
2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。
	1.与区域内应急体系的联防联控联动协作详见专篇。
2.本项目危险废物不涉及重金属、医疗废物，不位于化工园区等重点领域。项目产生的危险废物暂存于危废贮存间，定期清运处置。
	符合

	资源开发利用效率
	1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。
2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。
3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。
4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。
5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。
6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。
	本项目运营会消耗一定量电能、水资源，水、电消耗量较区域总量来说，占比很小；不占用耕地；不使用高污染燃料；不涉及农田灌溉。
	符合

	华宁县产业园区重点管控单元

	项目
	分析内容
	项目情况
	符合性

	空间布局约束
	1.合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目入园区。园区水泥等产业严格执行产能置换，严禁新增产能。
2.限制新增高耗水、水污染物排放强度高的工业企业进入。
3.盘溪片区北侧仅布置二类工业用地，预留用地和农林用地划为防护绿地，种植高大植被；拟入驻黄磷生产线发展规模控制在15万吨以下，同时布局于片区南侧。
4.三类工业用地与居民集中区之间设置绿化防护隔离区。
	1.项目性质为改建，不在生态红线范围内。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目属于“允许类”，符合产业政策。
2.本项目不属于高耗水、高水污染物排放企业。
3.本项目不涉及。
4.本项目为云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目，厂区距居民区较远。
	符合

	污染物排放管控
	1.现有“两高”企业应从原燃料清洁替代、节能降耗技术、余热余能利用、清洁运输方式等方面提出针对性的降碳措施与污染控制要求。新建“两高”项目依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建、扩建（转型升级）的“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
2.加快雨水管网的建设，进一步实现园区雨污分流。生产废水由企业自建污水处理设施处理达标后回用，生活污水由片区配套污水处理设施处理达标后用作绿化及交通设施用水。2025年前逐步完成新庄片区生活污水管网建设，提高生活污水处理率。
3.使用电能、天然气、生物质燃料等清洁能源为主要能源，逐步降低煤炭等高污染燃料的使用，降低大气污染物以及温室气体的排放。
4.采取严格分区防渗措施，定期开展土壤隐患排查，降低企业建设对周边土壤环境产生的影响。
	1.本项目为云南华泰铝业有限公司的配套燃气系统建设项目，不属于“两高”项目。
2.本项目实行雨污分流，厂区雨水排入园区雨水管网。本项目不产生生产废水；生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准进入园区污水管网。
3.本项目为云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目，建成后为现有项目提供天然气。
4.本项目场地按相关规范要求采取针对性防渗措施，对地下水及土壤污染隐患较小。
	符合

	环境风险防控
	1.靠近城区居民分布密集区周边区域不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。
2.注重危险化学品的贮存和风险防范，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。
3.对于进驻园区项目在选址布局时要充分考虑卫生防护距离和安全防护距离的要求
4.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。
	本项目为云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目。距离本项目最近的环境保护目标为南侧420m处的新庄村，距厂区较远。周边建构筑物与储运设施间安全防护距离满足相关要求。建立完善的监管机制和风险防范措施，现有项目已完成验收工作，并制定了突发环境事件应急预案，本项目为改建项目，当企业建设完成投用前，将编制突发环境事件应急预案。
	符合

	资源开发效率要求
	企业工业水循环利用率必须大于80%，中水回用率100%。
	本项目不产生工业废水。
	符合



5、项目与《危险化学品储存通则》（GB 15603-2022）相符性分析
摘选与项目相关要求如下。
表1-6  项目与《危险化学品储存通则》的符合性分析表
	分析内容
	项目情况
	符合性

	危险化学品储存、经营企业的仓库规划选址、建设、安全设施应符合GB50016、GB 18265 的要求。
	《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）相关要求：
1.根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分可分为甲、乙、丙、丁、戊类，并符合相关规定；甲、乙、丙类液体储罐区，液石油气储罐区，可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场等，应布置在城市（区域）的边缘或相对独立的安全带，并宜布置在城市（区域）全年最小频率风向的上风侧。
2.防火墙耐火等级为一至四级；甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级；储罐区四周应设置不燃性防火堤。
3.办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻，需保持一定防火间距；
4.有爆炸危险的部位应设置泄压设施；总控制室应独立设置。
	本项目为云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目，位于云南华宁产业园区新庄片区，在城市全年最小频率风向的上风侧。
本项目天然气储存气化装置为甲类，耐火等级为二级；储存区域相关设备采取防火防爆的设施，且设置防雷接地装置。储罐区四周设置围堰，围堰内地面为不发火地面，围墙为不燃性。防护间距与GB 50028、GB21102相关要求重合，经后文对比，防火间距符合相关要求；合建站设有放散管用于泄压，站内场地平整，易于清理，总控制室独立设于北侧的办公楼。
本项目储罐区严格按相关要求建设，并设有相关的消防及化学品安全管理设备。
本项目不涉及危险化学品经营，但相关规划选址、建设、安全设施均符合GB50016、GB 18265 的要求。项目已取得投资项目备案证。
	符合

	
	《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）相关要求：
1.危险化学品仓库应进行防雷、防静电措施；应设置通信、火灾报警装置，配备相应的气体检测报警装置，并设声光报警器；设置消防设施和消防器材，配备相应的防护装备及应急救援器材、设备、物资等；
2.危险化学品库房应防潮、平整、坚实、易于清扫。可能释放可燃性气体或气，在空气中能形成粉尘、纤维等爆炸性混合物的危险化学品库房应采用不发生火花的地面
	
	

	应建立危险化学品储存信息管理系 统，按照储存量大小进行分层次要求，实时记录作业基础数据，包括但不限于： 
a）危险化学品出入库记录，包括但不限于，时间、品种、品名、数量： 
b）识别化学品安全技术说明书中要求的灭火介质、应急、消防要求以及危险特性，理化性质，搬运、储存注意 
事项和禁忌等，以及可能涉及安全相容矩阵表： 
c）库存危险化学品品种、数量、库内分布、包装形式等信息： 
d）库存危险化学品禁忌配存情况： 
e）库存危险化学品安全和应急措施。
	本项目仅涉及天然气储存，项目建立危险化学品储存信息管理台账，站内配备有相应的应急、消防物资。
	符合

	危险化学品储存信息数据应进行异地实时备份，数据保存期限不少于1 年。
	按照要求进行储存信息进行异地实 时备份，数据保存期限不少于 1 年。
	符合

	危险化学品仓库应采用隔离储存、隔开储存（分离储存的方式对危险化学品进行储存）。
	本项目设置LNG储罐2台，不设置CNG储罐，采用CNG储运车，当天使用当天运输，生产结束后立即离开。
	符合

	应选择符合危险化学品的特性、防火要求及化学品安全技术说明书中储存要求的仓储设施进行储存。
	本项目储罐区严格按相关要求建设，并设有相关的消防及化学品安全管理设备。符合危险化学品的特性、防火要求及化学品安全技术说明书中的储存要求。
	符合

	应根据危险化学品仓库的设计和经营许可要求，严格控制危险化学品的储存品种、数量。
	本项目设置LNG储罐2台，厂内最大暂存量为15.84t，符合危险化学品的储存设计要求。
	符合

	危险化学品储存应满足危险化学品分类、包装、储存方式及消防要求。
	项目天然气储存在LNG储罐内，符合危险化学品分类、包装、储存方式及消防要求。
	符合

	危险化学品的储存、配存，应符合附录A及其化学品安全技术说明书的要求。
	项目天然气储存在LNG储罐内，符合附录A及其化学品安全技术说明 书的要求。
	符合

	储存有毒气体或易燃气体，且其构成危险化学品重大危险源的仓库，其外部安全防护距离应满足GB 18265的要求。
	项目储存天然气属于易燃气体，不属于危险化学品重大危险源的仓库，防护间距与GB 50028、GB21102相关要求重合，经后文对比，防火间距符合相关要求。
	符合

	剧毒化学品、易燃气体、氧化性气体、急性毒性气体、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氯酸盐、高锰酸盐、亚硝酸盐、过氧化钠、过氧化氢、溴素应分离储存。
	本项目仅涉及天然气储存。
	符合

	剧毒化学品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品，应按规定 
将储存地点、储存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案，剧毒化学品以及构成重大危险源的危险化学品，应在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。
	项目天然气储存在LNG储罐内，CNG不在厂区贮存，设有专门的存放区域，安排有专门的人员管理，并按照要求将项目情况报至相关部门备案。
	符合

	装卸搬运：应按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行作业。应做到轻拿轻放，不应拖拉、翻滚、撞击、摩擦、摔扔、挤压等。应使用防爆叉车搬运装卸爆炸物及其他易发生燃烧爆炸的危险化学品。气体钢瓶的装卸、搬运应符合 GB/T 34525 的有关规定。
	项目储存天然气，LNG系统采用LNG槽车运至LNG气化站，在装卸车台通过卸车增压器对槽车储罐增压，利用压差将LNG 送至气化站的低温LNG储罐；CNG系统采用储运车，当天使用当天运输，生产结束后立即离开。不涉及气体钢瓶的装卸、搬运。

	符合

	人员与培训：应建立全员培训体系，对从业人员进行法规、标准、岗位技能、安全、个体防护、应急处置等培训，考核合格后上岗作业：对有资质要求的岗位，应配备依法取得相应资质的人员。危险化学品仓库管理人员应具备危险化学品储存管理范围相关的安全知识和管理能力。危险化学品仓库从业人员应能理解化学品安全技术说明书的内容并掌握风险防范措施，掌握岗位操作技能。
	项目定期组织员工进行培训、考核，合格后才可上岗作业。对有资质要求的岗位，依法配备具有相应资质的人员。

	符合


6、项目与《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB 50028-2006）相符性分析
2020年4月9日，中华人民共和国住房和城乡建设部发布了关于发布国家标准《城镇燃气设计规范》局部修订的公告，明确《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）局部修订的条文，自2020年6月1日起实施。项目设置20m3的LNG储罐2台，厂内最大暂存量为15.84t。与项目相关要求如下。
表1-7  LNG储罐、放散总管与站外设施防火间距  单位：m
	站外建（构）筑物
	站内LNG工艺设备，三级
	项目情况

	
	地上LNG储罐(>30~≤50）
	集中放散装置的天然气放散总管
	

	居住区、村镇和影剧院、体育馆、
学校等重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙）
	规范值
	45
	45
	不涉及

	
	设计值
	-
	-
	

	工业企业（最外侧建、构筑物外墙）
	规范值
	27
	20
	围墙

	
	设计值
	67.9
	95.9
	

	明火地点、散发火花地点和室外
变、配电站
	规范值
	45
	30
	不涉及

	
	设计值
	-
	-
	

	民用建筑，甲、乙类液体储罐，甲、
乙类生产厂房，甲、乙物品仓库，
稻草等易燃材料堆场
	规范值
	40
	25
	北面控制室（原有办公楼利旧）

	
	设计值
	61.6
	79.7
	

	
	结论
	符合
	符合
	

	
	设计值
	104.8
	97.4
	北面配电室

	
	结论
	符合
	符合
	

	丙类液体储罐，可燃气体储罐，丙、
丁、戊类物品生产厂房，丙、丁类
物品仓库
	规范值
	32
	20
	东南面闲置厂房

	
	设计值
	37.3
	54.3
	

	
	结论
	符合
	符合
	

	
	设计值
	80.4
	108.8
	东北面华泰铝业生产车间

	
	结论
	符合
	符合
	

	
	设计值
	113.3
	137.3
	东北面华泰铝业磨具房

	
	结论
	符合
	符合
	

	铁路（中心线）
	国家线
	规范值
	60
	40
	不涉及

	
	
	设计值
	-
	-
	

	
	企业专用线
	规范值
	25
	30
	不涉及

	
	
	设计值
	-
	-
	

	公路、道路（路
边）
	高速、I级、
II级公路
	规范值
	20
	15
	不涉及

	
	
	设计值
	-
	-
	

	
	其他
	规范值
	15
	10
	不涉及

	
	
	设计值
	-
	-
	

	架空电力线（中心线）
	无绝缘层
	规范值
	1.5倍杆高
	2.0倍杆高
	西面30kV架空
电力线
（H=30.0m）

	
	
	设计值
	104.8
	92.3
	

	
	
	结论
	符合
	符合
	

	架空通信线
	I、II级
	规范值
	1倍杆高
	1倍杆高
	不涉及

	
	
	设计值
	-
	-
	

	
	其他
	规范值
	0.75倍杆高
	0.75倍杆高
	不涉及

	
	
	设计值
	-
	-
	

	注：1.表中“标准值”根据《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）表9.2.4来确定；设计值根据总平面布置设计图纸确定；
2.“-”表示不涉及；“H”表示架空通信线和架空电力线的杆高或塔高；



表1-8  LNG储罐、放散总管与站内设施防火间距  单位：m
	项目
	站内建（构）筑物和设施名称

	
	储罐总容积>30~≤50m³
	集中放散装置的天然气放散总管

	变配电室、仪表间、值班室、汽车槽车库、汽车衡及其计量室、空压机室、汽车槽车装卸台柱（装卸口）、钢瓶灌装台
	规范值
	18
	25.0

	
	设计值
	20.5
	34.6

	天然气（气态）气瓶车固定车位
	规范值
	26
	20.0

	
	设计值
	26.6
	43.9

	站内主要道路（路边）
	规范值
	10.0
	2.0

	
	设计值
	10.0
	2.8

	围墙
	规范值
	15.0
	2.0

	
	设计值
	15.3
	2.0

	集中放散装置的天然气放散总管
	规范值
	25.0
	-

	
	设计值
	25.1
	-

	符合性
	符合
	符合

	注：-表示无防护间距要求。



表1-9  与站址选择要求对比一览表
	序号
	站址选择要求
	本项目实际情况
	符合性

	1
	站址应符合城镇总体规划的要求
	本项目为云南华泰铝业有限公司的配套燃气系统建设项目，位于云南华宁产业园区新庄片区，租赁新庄工业园区闲置场地，项目建设符合国土空间规划和用途管制要求；
	符合

	2
	站址应避开地震带、地基沉陷、废弃矿井等地段
	本项目不涉及地震带、地基沉陷、废弃矿井等区域。
	符合


7、项目与《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）与相符性分析
《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）要求，建筑防火应保障人身和财产安全及人身健康，保障重要使用功能，保障生产、经营或重要设施运行的连续性，建筑的承重结构应保证其在受到火或高温作用后，建筑应设置满足在建筑发生火灾时人员安全疏散或避难需要的设施，建筑的总平面布局及与相邻建筑的间距应满足消防救援的要求；厂房内的生产工艺布置和生产过程控制，工艺装置、设备与仪器仪表、材料等的设计和设置，应根据生产部位的火灾危险性采取相应的防火、防爆措施；建筑的消防救援设施应与建筑的高度（埋深）、进深、规模等相适应，并应满足消防救援的要求。工业与民用建筑应根据建筑使用性质、建筑高度、耐火等级及火灾危险性等合理确定防火间距，建筑之间的防火间距应保证任意一侧建筑外墙受到的相邻建筑火灾辐射热强度均低于其临界引燃辐射热强度。甲类厂房与人员密集场所的防火间距不应小于50m，与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m，甲乙类仓库不应设置在地下或半地下。
本项目为云南华泰铝业有限公司的配套燃气系统建设项目，位于云南华宁产业园区新庄片区。项目500m范围内的敏感目标为南侧420m处的新庄村（约932人），无其他敏感目标，项目所有建筑耐火等级均按照二级设计，项目储罐为地上储罐，项目在用地北侧设置了一个进出口，东侧设置主要进站道路，道路满足宽度≥4m，转弯半径≥9m。场站用地范围四周设置高度为2.2m的实体围墙。根据要求储罐区地面为不发火地面，其余区域硬化地面为普通硬化地面；储罐周围配有专业的消防设备及应对应急情况的应急物资，各个区域的划分符合《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB 50028-2006）中规定的标准。
综上，本项目建设符合《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）要求。
8.与《天然气利用管理办法》的符合性分析
中华人民共和国国家发展和改革委员会于2024年5月29日通过了《天然气利用管理办法》审议，该政策将天然气利用顺序分为优先类、允许类、限制类和禁止类。其中优先类为城镇居民炊事、生活热水等用气；公共服务设施用气；集中式采暖用户；已纳入国家级规划计划，气源已落实、气价可承受地区的农村清洁取暖项目；以天然气为燃料的可中断工业用户；天然气调峰站项目等。
本项目为云南华泰铝业有限公司的配套燃气系统建设项目，属于该政策里的以天然气为燃料的可中断工业用户，属于优先类，本项目于2025年11月18日取得华宁县发展和改革局出具的《云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目投资项目备案证》，项目代码2511-530424-04-01-804433。
9.与《压缩天然气供应站设计规范》（GB21102-2016）符合性
本项目为云南华泰铝业有限公司计划在华宁县新庄工业园区内租赁闲置场地，占地面积6892.46㎡，在现有管道燃气设施基础上扩建LNG与CNG供气系统，构建多气源互补体系。
本项目CNG系统新建调压计量系统，设CNG调压计量橇1套（含调压器1台，DN50，P1=0.2–0.4MPa，P2=0.09MPa），规模500Nm³/h。不设置CNG储罐，采用CNG储运车，当天使用当天运输，供应结束后立即离开。根据《压缩天然气供应站设计规范》（GB21102-2016）可知本项目不涉及CNG储罐，不设供应站，设卸车区。根据《压缩天然气供应站设计规范》（GB21102-2016）3.0.10和3.0.11条可知，项目属于四级供应站，CNG槽车与站内外的防火间距详见表1-10、1-11，相关符合性分析详见表1-12。
表1-10  CNG气瓶车车位、放散管、卸气柱与站内设施防火间距  单位：m
	项目
	站内建（构）筑物和设施名称

	
	气瓶车固定车位
	集中放散装置的天然气放散总管
	卸气柱
	露天工艺装置区

	卸气柱
	规范值
	2.0-3.0
	-
	-
	-

	
	设计值
	2.3
	-
	-
	-

	围墙
	规范值
	6.0
	2.0
	6.0
	10.0

	
	设计值
	13.2
	2.0
	11.1
	10.0

	储气井、固定式储气瓶组、气瓶车固定车位
	规范值
	-
	20.0
	2.0-3.0
	-

	
	设计值
	-
	43.9
	2.0
	-

	站内主要道路（路边）
	规范值
	-
	2.0
	-
	4.0

	
	设计值
	-
	2.8
	-
	4.0

	符合性
	符合
	符合
	符合
	符合

	注：-表示无防护间距要求。



表1-11  CNG气瓶车车位、放散管、卸气柱与站外设施防火间距  单位：m
	站外建（构）筑物
	总储气容积V（m3）
	集中放散管口
	项目情况

	
	V≤10000
	
	

	居住区、村镇及重要公共建筑（学校、影剧院、体育馆等）
	规范值
	50
	50
	不涉及

	
	设计值
	——
	——
	

	高层民用建筑
	规范值
	35
	35
	不涉及

	
	设计值
	——
	——
	

	高层民用建筑裙房、民用建筑
	规范值
	25
	25
	北面控制室（原有办公楼利旧）

	
	设计值
	26.0
	79.7
	

	
	结论
	符合
	符合
	

	明火、散发火花地点，室外变、配电站
	规范值
	25
	30
	不涉及

	
	设计值
	——
	——
	

	甲、乙、丙类液体储罐，甲、乙类生产厂房，甲、乙类物品库房，可燃材料堆场
	规范值
	25
	30
	不涉及

	
	设计值
	——
	——
	

	丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品库房
	规范值
	20
	25
	北面配电室

	
	设计值
	133.8
	97.4
	

	
	结论
	符合
	符合
	

	
	设计值
	62.0
	54.3
	东面闲置厂房

	
	结论
	符合
	符合
	

	
	设计值
	52.0
	108.8
	东北面华泰铝业生产车间

	
	结论
	符合
	符合
	

	
	设计值
	43.9
	137.3
	东北面华泰铝业磨具房

	
	结论
	符合
	符合
	

	其他建筑
	耐火等级
	一、二级
	规范值
	15
	20
	不涉及

	
	
	
	设计值
	——
	——
	

	
	
	三级
	规范值
	20
	25
	不涉及

	
	
	
	设计值
	——
	——
	

	
	
	四级
	规范值
	25
	30
	不涉及

	
	
	
	设计值
	——
	——
	

	铁路（中心线）
	正线
	规范值
	35
	40
	不涉及

	
	
	设计值
	——
	——
	

	
	其他线
	规范值
	25
	30
	不涉及

	
	
	设计值
	——
	——
	

	公路、道路（路边）
	高速，一、
二级，城市快速
	规范值
	20
	20
	不涉及

	
	
	设计值
	——
	——
	

	
	其他
	规范值
	12
	15
	不涉及

	
	
	设计值
	——
	——
	

	架空电力线（中心线）
	规范值
	1.5倍杆高
	2.0倍杆高
	西面30kV架空电力线（H=30.0m）

	
	设计值
	81.5
	92.3
	

	
	结论
	符合
	符合
	

	架空通信线（中心线）
	规范值
	1.5倍杆高（且与I、II级架空通信线距离不得少于20cm）
	1.5倍杆高
	不涉及

	
	设计值
	——
	——
	



表1-12  与站址选择要求对比一览表
	序号
	站址选择要求
	本项目实际情况
	符合性

	1
	 压缩天然气供应站选址应符合城镇总体规划和城镇燃气专项规划的要求，并应与城镇的能源规划、环保规划等相结合，
	本项目位于云南华宁产业园区新庄片区，本项目于2025年11月18日取得华宁县发展和改革局出具的《云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目投资项目备案证》，项目代码2511-530424-04-01-804433。
	符合

	2
	一级、二级压缩天然气供应站宜远离居住区、学校、医院、大型商场和超市等人员密集的场所
	本项目不属于一级、二级压缩天然气供应站。
	不涉及

	3
	压缩天然气供应站选址应遵循不占或少占农田、节约用地的原则，并宜与周围环境、景观相协调
	本项目位于云南华宁产业园区新庄片区，属于工业园区内，不涉及占用农田。
	符合

	4
	压缩天然气供应站应避开山洪、滑坡等不良地质地段、且周边应具备交通、供电、给水排水及通信等条件
	本项目位于云南华宁产业园区新庄片区，已避开了山洪、滑坡等不良地质地段；项目周边已具备了交通、供电、给水排水及通信等条件
	符合

	5
	压缩天然气加气站、压缩天然气储配站宜靠近上游来气的管道或气源厂站设置，压缩天然气瓶组供气站宜靠近供气负荷设置
	本项目不设置CNG储罐，采用CNG储运车，当天使用当天运输，生产结束后立即离开。
	符合

	6
	城市中心区不应建设一级、一级三级压缩天然气供应站及其与各级液化石油气混气站的合建站，不应建设四级、五级压缩天然气供应站与六级及以上液化石油气混气站的合建站。城市建成区不宜建设一级压缩天然气供应站及其与各级液化石油气混气站的合建站。压缩天然气供应站与液化石油气混气站合建站的设置，除应符合本规范的规定外，尚应符合现行国家标准《液化石油气供应工程设计规范》GB51142的有关规定
	本项目LNG属于液化天然气，位于云南华宁产业园区新庄片区，不在城市中心区；不设置CNG储罐，采用CNG储运车，当天使用当天运输，生产结束后立即离开；不涉及各级液化石油气混气站，不涉及液化石油气。
	不涉及

	7
	城市建成区内两个压缩天然气瓶组供气站的水平净距不应小于300m。当不能满足跑离要求且必须设置时，站内压缩大然气瓶组与站外建(构)筑物的防火间距应按本规范表4.2.2中最大总储气容积小于等于10000m'的规定执行
	本项目不设置CNG储罐，采用CNG储运车，当天使用当天运输，生产结束后立即离开。
	符合

	8
	压缩天然气供应站的防洪标准应与所供气用户的防洪标准相适应，且不得低于站址所在地的防洪标准。一级、二级压缩天然气供应站的防洪标准不宜低于洪水重现期50年一遇，三级压缩天然气供应站不宜低于洪水重现期30年一遇，四级、五级压缩天然气供应站不宜低于洪水重现期20年一遇
	本项目压缩天然气供应站的防洪标准已与所供气用户的防洪标准相适应，未低于站址的防洪标准。
	符合



10、与《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的符合性分析
2014年1月29日，中华人民共和国住房和城乡建设部发布了国家标准（公告号第319号），自同年10月1日起实施。摘选与本项目相关内容进行符合性分析。
表1-13  与《爆炸危险环境电力装置设计规范》符合性分析
	序号
	《规范》要求
	项目基本情况
	符合性

	1
	爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间分为0区、1区、2区。
	本项目为云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目，本工程主要存在甲烷危险爆炸性气体，为ⅡA级，T1组，轻于空气，正常时无泄漏。爆炸危险区域划分图详见附图。
防爆区域划分如下:
1)LNG卸车口：以密闭注送口为中心，半径为1.5m的空间，应划分为1区，半径为4.5米的空间及地坪以上的范围内，应划分为2区。
2)LNG罐区：LNG储罐内部的液体表面以上的空间划为0区；爆炸危险区域内地坪下的坑、沟划为1区；距离LNG储罐的外壁和顶部3m的范围内划为2区；储罐区的防护堤至储罐外壁，高度为堤高度的范围内划为2区。
3)工艺区：以释放源为中心，半径为4.5m，顶部与释放源的距离为7.5m，及释放源至地坪以上的范围划为2区。
爆炸危险区域内的所有设备防爆级别不低于ExdbIBT4。露天安装防护等级IP65，室内安装防护等级IP55
	符合

	2
	释放源应按可燃物质的释放频繁程度和持续时间长短分为连续级释放源、一级释放源、二级释放源。爆炸危险区域的划分应按释放源级别和通风条件确定,存在连续级释放源的区域可划为0区,存在一级释放源的区域可划为1区,存在二级释放源的区域可划为2区，并应根据通风条件按相关规定调整区域划分。
	
	符合

	3
	爆炸危险区域的等级和范围可按本规范附录A的规定,并根据可燃物质的释放量、释放速率、沸点、温度、闪点、相对密度、爆炸下限、障碍等条件，结合实践经验确定。
	
	符合

	4
	炸性气体环境电力装置设计应有爆炸危险区域划分图,对于简单或小型厂房,可采用文字说明表达。
	
	符合

	5
	爆炸性气体混合物应按其最大试验安全间隙或最小点燃电流比分级。爆炸性气体混合物应按引燃温度分组。
	
	



11.与《华宁县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
本项目为云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目，位于华宁产业园区新庄片区，属于《华宁县国土空间总体规划（2021-2035年）》中心城区规划分区中的工业发展区，矢量范围内不涉及生态保护红线、永久基本农田，项目的建设符合华宁县国土空间总体规划的相关要求。
12.与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析
本项目与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》的符合性分析见下表：
表1-14  与《污染防治攻坚战实施方案》符合性分析
	序号
	《方案》要求
	项目基本情况
	符合性

	1
	深入推进碳达峰行动。处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、群众正常生活的关系，推动重点领域、重点行业碳达峰行动。在国家统一规划的前提下，支持有条件的地区和重点行业、重点企业率先达峰。
	本项目为云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目，本行业暂无碳达峰要求。
	符合

	2
	坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。坚决停批停建不符合规定的项目，深入推进产业延链补链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和产能控制政策，实施粗钢产能清理整顿。
	本项目不属于高耗能高排放项目。
	符合

	3
	推进清洁生产和能源资源节约高效利用。深入实施清洁生产改造，依法开展清洁生产审核。推进绿色能源与绿色制造融合发展。强化能源和水资源“双控”，加强重点领域节能，实施节水行动。
	本项目为云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目。项目实行雨污分流，厂区雨水排入园区雨水管网。本项目不产生生产废水；生活污水依托现有生活污水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准进入园区污水管网。
	符合

	4
	改善区域大气和声环境质量。持续开展春夏季攻坚行动，提升滇西南、滇南环境空气质量。完善滇中地区大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题。
	根据环境质量现状评价结果，本项目区域环境质量达标。根据源强核算，本项目废气、废水、噪声均达标排放，对区域环境影响不大。本项目食堂油烟经治理后达标排放。
	符合


综上，本项目符合《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。
13、与《云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》的符合性分析
根据云南省人民政府办公厅关于印发《云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》的通知，购买新增量，用于解决新污染物排放量。对照要求如下表：
表15  《云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》对照分析（摘抄）
	相关要求
	本项目情况

	第6条 实施排污权有偿使用和交易的污染物为氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、总磷、重金属(铅、汞、镉、铬和砷)5类指标。省级生态环境部门可根据环境质量改善和政策要求，会同有关部门适时调整纳入排污权有偿使用和交易范围的污染物种类。
第11条 对现有排污单位，逐步实行初始排污权和富余排污权的核定和有偿使用，其初始排污权原则上采用定额出让方式获得。对新建、改建、扩建排污单位，其新增排污权应当在实际排污行为发生之前进行核定并通过交易方式获得。
第十二条排污权管理应当与环评、排污许可、总量减排等制度有效衔接。
	本项目涉及挥发性有机物，建设单位承诺（详见附件）在项目建设完成运行前，将在省公共资源交易平台进行排污权交易取得“挥发性有机物排污权。”目前企业正在履行“环保三同时”手续，且后申请排污许可证变更，与项目排放总量衔接。
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[bookmark: _Toc24414]二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1 建设项目概况
项目名称：云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目
建设单位：云南华泰铝业有限公司
建设性质：改建
建设地点：云南省玉溪市华宁县宁州街道新庄工业园云南华泰铝业有限公司，中心坐标为东经：102°57′26.631″，北纬：24°12′02.591″。
总投资：277万元。
主要建设内容或生产能力：主要建设CNG减压、LNG气化合建站。LNG系统：主要包括20方立式LNG低温储罐2座，300Nm³/h卸车增压撬一台，一体撬1座（撬内主要设备包括：500Nm³/h空温式气化器2台，300Nm³/h储罐增压器1台，200Nm³/h BOG加热器1台，150Nm³/h EAG加热器1台，500Nm³/h调压计量装置一套）。CNG系统：主要包括CNG卸气柱2座，CNG减压撬1座。LNG气化、CNG减压共用部分：手动加臭装置1套，放散立管1座。
2.2 项目工程内容及规模
本项目在华宁县新庄工业园区内租赁闲置场地，占地面积6892.46㎡，在现有管道燃气设施基础上改造扩建LNG与CNG供气系统，主要储存能力为厂内可最大储存15.84吨LNG。主要设置合建站，依托现有办公楼；根据《云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目施工设计》的设计需要，站内需设计消防回转场，占地面积为144㎡，围墙与建筑之间需保持一定安全距离，作为防火隔离带。现有天然气管道保留，对进入企业现有生产车间的天然气管道，在与既有天然气管道接合时，应对接合段实施改造，安装多气源切换阀。
项目工程组成情况见下表2-1。项目平面布置图见附图。
表2-1  项目主要建设内容一览表
	名称
	项目内容
	建设规模
	备注

	主体
工程
	合建站主体建设
	合建站占地面积约3138㎡，标高1621m，四周设置1道2.2m的密砌实体围墙，其中西侧围墙依托现有，长度69.4m，其余三面为新建不燃烧实体围墙，长度145.1m。在北侧设置1个进出口，宽10m，南侧设置1个安全逃生门，宽2.5m。站内北侧至南侧依次设置加臭撬、CNG减压撬、CNG卸车区、LNG停车卸车区、气化调压计量一体撬、LNG储罐、消防回转场、放散管。拟建建筑物均为丙类抗震建筑物。
	新建

	
	LNG储罐区
	LNG储罐区占地面积约195㎡，设置围堰高1m，长度16.6m×11.7m。内设2台20m³/0.8MPa低温立式储罐。
	新建

	
	气化调压区
	1座气化调压撬，1000Nm³/h，包括储罐增压器、BOG加热器、EAG加热器、空温式气化器、过滤器、调压器、流量计等。
	新建

	
	LNG卸车区
	设有1个LNG槽车停车位，占地面积4m×15m，配套卸车增压撬300Nm³/h。
	新建

	
	CNG卸车区
	设有2个CNG卸车位，占地面积4.5m×15m，配套2座卸气柱，1座CNG减压撬500Nm³/h。安全措施：要求站内停放的CNG管束车不得超过一辆，卸气柱采用一用一备配置。
	新建

	
	加臭撬
	位于站内西北侧，设有1座加臭撬。
	新建

	
	放散管
	位于站内西南侧，设有1座放散管，高12m。
	新建

	
	天然气输配管网
	卸气后的天然气经管线输送至车间，LNG气化部分长度为258m，CNG减压部分长度为135m。出站至车间管道长度约为104m。站内主管道材质为E-06Cr19Ni10（符合GB/T14976-2012），出站段管道材质为B-20#（符合GB/T8163-2018）。
	新建

	
	
	进入企业现有生产车间的天然气管道，在与既有天然气管道接合时，应对接合段实施改造，安装多气源切换阀。改造后的管路系统支持CNG、LNG和管道天然气三种气源的自由切换，以满足不同供气情况下生产用气的灵活性与连续性。
	改造

	辅助工程
	消防回转场
	站内西南侧设1座消防回转场，占地面积12m×12m。
	新建

	
	办公楼
	现有3层空置办公楼，将1层改造为控制室，其余预设为办公室。
	依托并改造

	公用
工程
	供电系统
	依托现有供电系统供给。
	依托原有

	
	供水系统
	依托现有供水管网供给。
	

	
	自动控制系统
	本工程设置一个控制室，控制室内设置1套站控PLC系统。
	新建

	
	消防工程
	项目配备消防管道及消防沙灭火，当厂区发生火灾事故时，消防灭火产生的废水将流入厂区雨水管网。项目厂区雨水管网与市政管网连接处设置清污切换阀，建议此切换阀为电磁阀，与火灾报警系统相连锁，一旦发生火灾事故时.排入市政雨水管网方向的阀门立即自动关闭，消防废水流入LNG区内设置的不小于180m³围堰内暂存。消防废水经收集后，通过应急消防水泵将消防废水输送至现有项目生产废水处理站处理。本项目配套的消防系统以玉溪市应急管理局的相关要求为准。要求企业严格落实安全“三同时”，依法履行相关消防手续。
	新建

	环保工程
	废水
	厂区已实行雨污分流，厂区雨水排入园区雨水管网。本项目不产生生产废水；生活污水依托现有隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准进入园区污水管网。
	依托

	
	
	办公楼旁现有1个化粪池，容积4m³，用于收集和处理员工产生的生活污水。处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，排入园区污水管网。
	依托

	
	噪声
	围墙隔声、消声器、加强管理、限速、禁止鸣笛等措施。
	新建

	
	固体废物
	员工产生的生活垃圾收集后，按当地环卫要求处置。
	新建

	
	
	本项目产生的危险废物暂存于现有危废贮存间，定期委托有资质单位清运处置。
	依托现有

	
	防渗措施
	在储罐四周设置1道1.0m的围堰（长16.6cm、宽11.7m），合建站外围设置1道2.2m的密砌实体围墙，并设危险物品标志。对储罐围堰区采用HDPE防渗膜+混凝土防渗层进行防渗，按《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中技术要求。
	新建


2.3 项目储存能力及供气规模
本项目为云南华泰铝业有限公司配套的天然气储存与供气，租用现有项目旁闲置场地进行建设，建设合建站，服务对象为现有项目生产使用，仅在企业内部使用，不涉及对外服务。LNG厂内最大储存量为17吨，CNG不设储罐，使用气瓶车运输，当天使用完后立即离开。LNG供气规模为500Nm³/h，CNG供气规模为500Nm³/h。LNG和CNG工艺系统为独立运行，LNG气化后和CNG减压后的天然气总管线连接，两个系统不同时使用。年供气量为360万m³/a。
本项目采购的天然气质量要求符合《天然气》（GB17820-2018）中的相应标准，主要质量要求见下表。
表2-2-1  《天然气》（GB17820-2018）标准
	项目
	一类
	二类

	高位发热量a,b/（MJ/m³）        ≥
	34.0
	31.4

	总硫（以硫计）a/（mg/m³）        ≤
	20
	100

	硫化氢a/（mg/m³）           ≤
	6
	20

	二氧化碳摩尔分数/%            ≤
	3.0
	4.0

	a本标准中使用的标准参比条件是101.325kPa，20℃。
b高位发热量以干基计。


表2-2-2  LNG成分分析表
	项目
	乙炔
	氮气
	甲烷
	二氧化碳
	丙烷
	异丁烷

	组成含量%
	0.508
	0.906
	98.586
	0
	0
	0

	项目
	正丁烷
	异戊烷
	正戊烷
	氧气
	/
	/

	组成含量%
	0
	0
	0
	0
	/
	/


表2-2-3  CNG成分分析表
	项目
	CH4
	C2H6
	C3H8
	n-C4H10
	i-C4H10
	i-C5H12

	组成含量%
	99.4441
	0.0919
	0.0226
	0.0022
	0.0094
	0.0034

	项目
	C6+
	N2
	CO2
	H2S
	/
	/

	组成含量%
	0.0145
	0.1663
	0.2456
	0.2mg/m³
	/
	/



2.4 主要设备情况
本项目主要设备见下表。
表2-3-1  项目主要设备一览表
	序号
	设备设施及仪器名称
	型号
	数量(台/套)
	规格或处理能力
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	LNG储罐
	CFL-20/0.8型
	2
	20m³/0.8MPa
	新建

	2
	卸车增压撬
	/
	1
	/
	新建

	3
	LNG气化调压计量撬
	/
	1座
	包括储罐增压器、BOG加热器、EAG加热器、空温式气化器、过滤器、调压器、流量计
	新建

	4
	CNG卸车柱
	/
	2
	额定卸气量：2~50Nm³/min
	新建

	5
	CNG减压撬
	/
	1座
	设计流量500Nm³/h
	新建

	6
	手动加臭机
	/
	1
	20L
	新建

	7
	仪表风系统
	/
	/
	包括活塞式无油空压机、吸附式干燥机
	新建

	8
	集中放散管
	/
	1座
	中压
	新建

	9
	可燃气体探测器
	/
	5
	/
	新建

	10
	监控系统
	/
	1套
	/
	新建


储罐设计参数如下：
表2-3-2  储罐技术特性表
	指标
	內罐
	外壳

	工作压力MPa（G）
	0.8
	真空

	设计压力MPa
	0.84
	-0.1

	工作温度  ℃
	-162
	-20/50

	设计温度  ℃
	-196~50
	50

	工作介质
	LNG
	膨胀珍珠岩

	腐蚀裕度mm
	0
	0.5

	容积m³
	20.0
	37.06

	装量系数
	0.90
	-

	真空度
	/
	≤3

	静态蒸发率%/d
	0.32
	/

	安全阀整定压力MPa（四安全阀）
	0.84
	/


为了确保安全，LNG储罐工艺中包括进、排液系统，进、排气系统，增压系统，吹扫置换系统，仪表控制系统，紧急截断系统与气控系统，安全系统，抽真空系统和测满分析取样系统。
表2-3-3  设备特征参数一览表
	设备
	设计流量Nm³/h
	工作压力MPa
	设计压力MPa
	工作温度℃
	设计温度℃
	气体出口温度

	卸车增压撬
	300
	0.8
	1.6
	-162
	-196
	高于-133℃

	储罐增压器
	300
	0.88
	1.6
	-162
	-196
	不低于环境温度10℃

	EAG加热器
	150
	0.88
	1.6
	-162
	-196
	不低于环境温度10℃

	BOG加热器
	200
	0.88
	1.6
	-162
	-196
	不低于环境温度10℃

	空温式气化器
	500
	0.88
	1.6
	-162
	-196
	不低于环境温度10℃


表2-3-4  设备特征参数一览表
	设备
	设计流量Nm³/h
	进口压力MPa
	出口压力MPa
	工作压力MPa
	设计压力MPa
	设计温度℃
	精度

	调压计量
	调压器
	500
	0.5-0.7
	0.09
	/
	/
	-19/50
	/

	
	过滤器
	500
	/
	/
	0.35
	1.6
	-19/50
	1.5级


2.5 主要原辅材料及能源消耗
本项目运营期主要原料为液化天然气与压缩天然气，辅料为加臭剂，主要原辅材料和能源消耗量见下表。
表2-4-1  主要原辅材料一览表
	序号
	名称
	本项目满负荷年耗量
	最大储存量
	备注

	1
	天然气
	360万m³/a
	40m³
	LNG储罐、CNG槽车

	2
	加臭剂（四氢噻吩）
	0.04t/a
	30L
	加臭系统储罐


项目原辅料理化性质及危险性详见下表。
表2-4-2  液化天然气的理化性质及危险性一览表
	标识
	中文名：天然气[含甲烷，液化的]；液化天然气
	危险货物编号：21008

	
	英文名：Liquefied natural gas，LNG
	UN编号：1972

	
	分子式：/
	分子量：/
	CAS号：8006-14-2

	理化性质
	外观与性状
	无色无臭液体。

	
	熔点（℃）
	/
	相对密度(水=1)
	0.44
	相对密度(空气=1)
	/

	
	沸点（℃）
	-160～-164
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	/

	毒性及健康危害
	健康危害
	天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。液化天然气与皮肤接触会造成严重灼伤。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	/

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	14（室温时）；13（-162℃）

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	5（室温时）；6（-162℃）

	
	危险特性
	极易燃；蒸气能与空气形成爆炸性混合物；当液化天然气由液体蒸发为冷的气体时，其密度与常温下的天然气不同，约比空气重1.5倍，其气体不会立即上升，而是沿着液面或地面扩散，吸收水与地面的热量以及大气与太阳的辐射热，形成白色云团。由雾可察觉冷气的扩散情况，但在可见雾的范围之外，仍有易燃混合物存在。如易燃混合物扩散到火源，就会立即闪回燃着。当冷气温热至-112℃左右，就变得比空气轻，开始向上升。液化天然气遇水生成白色冰块，冰块只能在低温下保存，温度升高即迅速蒸发，如急剧扰动能猛烈爆喷。

	
	储运条件
与泄漏处理
	储运条件：液化天然气应在大气压下稍高于沸点温度(-160℃)下用绝缘槽车或槽式驳船运输；用大型保温气柜在接近大气压并在相应的低温(-160～-164℃)下储存，远离火种、热源，并备有防泄漏的专门仪器；
泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。

	
	灭火方法
	用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。


表2-4-3  压缩天然气的理化性质及危险性一览表
	标识
	中文名：甲烷[压缩的]
	危险货物编号：21007

	
	英文名：methane；Marsh gas
	UN编号：1971

	
	分子式：CH4
	分子量：16.04
	CAS号：74-82-8

	理化性质
	外观与性状
	无色无臭液体。

	
	熔点（℃）
	-182.5
	相对密度(水=1)
	0.42
	相对密度(空气=1)
	0.55

	
	沸点（℃）
	-161.5
	饱和蒸气压（kPa）
	53.32/-168.8℃

	
	溶解性
	微溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	毒性及健康危害
	健康危害
	属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	/

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	15

	
	引燃温度(℃)
	537
	爆炸下限（v%）
	5.3

	
	危险特性
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

	
	储运条件
与泄漏处理
	储运条件：用钢瓶;液化甲烷用特别绝热的容器。储存于阴凉、通风良好的不燃材料结构的库房或大型气柜。远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。液化甲烷必须在很低的温度下装运,这种低温通过液化气体的蒸发来保持或用甲烷专用罐车保温运输。
泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	
	灭火方法
	切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。


表2-4-4  四氢噻吩的理化性质及危险性一览表
	标识
	中文名：四氢噻吩；四甲撑硫；四氢硫杂茂
	危险货物编号：2075

	
	英文名：tetrahydrothiophene
	UN编号：2412

	
	分子式：C4H8S
	分子量：88.17
	CAS号：110-01-0

	理化性质
	外观与性状
	无色液体。

	
	熔点（℃）
	-96
	相对密度(水=1)
	1
	相对密度(空气=1)
	/

	
	沸点（℃）
	119
	饱和蒸气压（kPa）
	2.4kPa（25℃）

	
	临界压力（MPa）
	4.7
	折射率
	1.504（20℃）

	
	溶解性
	不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮。

	毒性及健康危害
	健康危害
	本品具有麻醉作用。小鼠吸入中毒时，出现运动性兴奋、共济失调、麻醉，最后死亡。急性毒性LC50：27000mg/m³（小鼠吸入，2h）。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化硫、硫化氢。

	
	闪点(℃)
	12
	爆炸上限（v%）
	12.3

	
	引燃温度(℃)
	200
	爆炸下限（v%）
	1.1

	
	危险特性
	遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧。

	
	储运条件
与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射；包装要求密封，不可于空气接触，与氧化剂分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。
泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂职称的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。


2.6 运输、储存、使用方式
（1）运输方式
液化天然气和压缩天然气均使用槽车运至合建站，由专业运输公司负责，企业不负责道路运输，厂内运输道路约有370m，在厂区内道路的运输需避开工作人员高度集中时段，防止运输时突发事故，人员密集导致多人受伤。
（2）储存方式
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《压缩天然气供应站设计规范》（GB51102-2016）建设合建站，LNG使用2座20方立式LNG低温储罐进行储存，CNG使用槽车进行储存，不设储罐。
（3）使用方式
LNG与CNG分别配套一套卸气系统。
LNG汽车槽车依靠站内卸车增压器，将液化天然气通过进液管道卸入储罐，通过储罐增压器增压将储罐内的LNG送到LNG空温气化器中去换热气化，再经过调压、加臭、计量后出站供车间使用。CNG管束车来气后，经CNG卸气柱后通过减压撬调压计量后输至出站管路。
2.7 公用工程
2.7.1 给水
本项目新增员工，新增生活用水，本项目为储存项目，不存在生产用水，亦不产生废水，生活用水依托现有供水管网。
2.7.2 排水
项目区域实行雨污分流制，雨水经雨水管网收集后进入园区雨水管网。本项目生活污水经自建生活污水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准进入园区污水管网。不产生生产废水。
2.7.3 供电
本项目用电依托现有供电系统，能满足项目用电需求。
2.7.4 自动控制系统
本工程设置一个控制室，控制室内设置1套站控PLC系统，用于实现对整个装置的集中监视和控制，完成本工艺单元内生产过程中各类工艺控制参数的控制、操作画面监视、参数报警、数据记录及趋势、报表处理、站场紧急切断连锁（ESD）等功能。同时在可能出现天然气泄漏和火灾的场所设置火焰和气体检测报警系统。
2.7.5 防雷、防静电、接地等措施
本工程户外有爆炸危险的工艺装置按二类防雷设计，其余建构筑物按三类防雷设计。
站内接地网主接地干线采用热镀锌扁钢，整个地网埋深均为1m，相距各建构筑物基础水平距离大于1m。本接地装置为联合接地装置，防雷接地与工作，保护防静电接地共用一套接地装置，要求接地电阻小于4Ω，若达不到要求，则增加人工接地极或灌注物理性降阻剂。在合建站进出口处设置人体静电释放装置，防止工作人员携带静电进入。
电气装置外露导电部分和装置外导电部分均应与接地网连接，以形成各操作面上的等电位。凡接地装置埋设于人行通道下时，应铺设2m宽80mm厚的沥青层，以防止产生跨步电压。
架空金属管道，在进出建筑物处，应与防闪电感应的接地装置相连。距离建筑物100m内的管道，宜每隔25m接地一次，其冲击接地电阻不应大于30Ω，并应利用金属支架或钢筋混凝土支架的焊接、绑扎钢筋网作为引下线，其钢筋混凝土宜作为接地装置。
管道与管道、低温阀门与管道之间采用焊接连接；管道与常温阀门之间采用法兰连接。法兰连接时螺栓少于5个时，应进行有效的防静电跨接。
气化调压计量加臭橇成套提供防爆接线箱，水浴式电加热器成套提供就地控制箱。
2.8 水平衡
本项目新增员工，新增生活用水，食堂废水经隔油池处理后与其余生活污水一起进入自建生活污水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准进入园区污水管网。
生活用水：
本项目新增工作人员50人，在厂区内就餐，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019），职工生活用水量按每人每天100L计，则职工生活用水为5.0m³/d（1500m³/a）。其中食堂用水量按每人每天20L计，则食堂用水为1m³/d（300m³/a），其余生活用水量按每人每天80L计，则其余生活用水为4m³/d（1200m³/a）。产排污系数按0.8计，则食堂废水为0.8m³/d（240m³/a），其余生活污水为3.2m³/d（960m³/a），总生活污水产生量为1200m³/a。本项目产生的食堂废水经隔油池处理后与其余生活污水一起进入自建生活污水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准进入园区污水管网。
生活污水经本项目产生的食堂废水经隔油池处理后与其余生活污水一起进入化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准进入园区污水管网。
水平衡图如下：
[image: ]
图2-5  本项目水平衡图  单位：m³/d
2.8 劳动定员及工作制度
现有项目全厂劳动定员350人，已验收工程劳动定员280人，全年生产300天，每天工作24小时，3班制，每班8小时。根据建设单位提供的资料，本项目新增工作人员为50人，年工作300天，每天工作24小时。
2.9 项目平面布置
本项目租用附近闲置用地进行建设，总占地面积约6892.46㎡，建设面积438㎡。合建站四周设置1道2.2m的密砌实体围墙，在北侧设置1个主要进出口，南侧设置1个应急出口。站内北侧至南侧依次设置加臭撬、CNG减压撬、CNG卸车区、LNG停车卸车区、气化调压计量一体撬、LNG储罐、消防回转场、放散管，均为1层建筑。项目平面布置合理，详见附图。
2.10 环保工程
项目总投资277万元人民币，其中环保投资约15.6万元人民币，占总投资的5.6%。项目环保投资情况见下表。
表2-6  项目环保投资一览表
	类型
	工程内容
	投资金额（万元）

	施工期
	废气
	洒水降尘
	0.2

	
	
	遮盖篷布
	0.2

	
	
	临时围挡
	0.5

	
	废水
	临时沉淀池
	0.3

	
	
	临时排水沟
	0.2

	
	固体废物
	生活垃圾、建筑垃圾
等清运、处理、处置
	0.2

	运营期
	废水
	雨水管网
	2

	
	
	污水管网
	2

	
	防渗要求
	重点防渗
	10

	合计
	15.6




	工艺流程和产排污环节
	2.11 工艺流程及产污节点简述
2.11.1 施工期
本项目施工期主要进行场地平整、合建站建设、相关设施设备安装。施工期对环境的影响具有瞬时性，工程结束后施工产生的扬尘、噪声等对环境影响即随之消失的特点。项目施工期工艺流程及产污节点如图所示。
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图2-7  施工期工艺流程及产污节点图
产污节点：
（1）施工期废水
项目施工期主要水污染源为施工人员生活污水、施工废水和雨季地表径流水。
（2）施工期废气
项目施工期主要大气污染源为施工扬尘、汽车运输时产生的粉尘及施工机械产生的废气。
（3）施工期噪声
施工期产生的噪声主要是运输车辆产生的噪声、施工时产生的噪声。
（4）施工期固体废物
项目建设施工期间产生的固体废物主要为员工生活垃圾、建筑垃圾。产污节点见下表。
表2-8  施工期主要污染工序一览表
	污染类别
	污染源名称
	产生工序
	主要污染因子

	废气
	施工扬尘
	施工过程
	TSP

	
	施工机械废气
	施工机械运行过程
	非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物

	废水
	生活污水
	施工人员生活
	CODCr、NH3-N、SS等

	
	工地废水
	施工过程
	SS

	噪声
	生产设备噪声
	施工过程
	噪声

	固废
	生活固废
	施工人员生活
	生活垃圾

	
	建筑垃圾
	施工过程
	建材等建筑垃圾


2.11.2 运营期
项目主要为储存天然气，LNG、CNG由气源当地的物流运输公司运输，不包括在本项目评价范围内。工作流程依次为：LNG卸车、气化、调压、加臭、放散，CNG减压、换热、调压、加臭。项目运营期工作流程如下：
（1）项目工作流程简述
①LNG工作流程
1）LNG卸车部分：液化天然气用低温运输槽车运至站场，通过LNG流向卸车撬中增压器气化后回流至槽车气相，增大气相压力进而将槽车内LNG送至低温LNG储罐储存。
2）LNG储罐增压和气化工艺：LNG储罐内的低温液体通过储罐增压器进入空温式气化器气化为气体，气化后进入调压装置。LNG储罐正常工作时的储存参数为0.8MPa、-162℃，运行时随着储罐内LNG的不断排出，压力不断降低。当LNG储罐压力不足时，通过流入卸车撬中储罐增压器进入空温式气化器，在空温式气化器中LNG经过与空气换热气化成气态天然气，然后气态天然气流入储罐内，将储罐内压力升至所需的工作压力。利用该压力将储罐内LNG送至空温式气化器气化，然后对气化后的天然气进行调压、计量、加臭后，送入管道为生产供气。
3）BOG工艺：
卸车作业时，当液态LNG全部卸入储罐后，关闭储罐进液阀门，此时槽车内充满气相天然气；卸车结束时，液相管路残存部分液化天然气未能完全进入储罐，卸车增压器残存部分天然气；储罐进液时，随着液相的进入，储罐压力增加，气相通过旁通阀门回收；使用过程中储罐中液化天然气也有一定量的自然气化率；这些部分的气态天然气回收时温度极低，需经过BOG加热器进一步与外界环境换热方能回收利用，再经过调压、计量、加臭后送入燃气管道。
4）放散系统：储罐、卸车撬、气化撬EAG经过EAG加热器经放散管至放散立管进行放散。
天然气为易燃易爆物质，在温度低于-120℃左右时，天然气密度重于空气，一旦泄漏将在地面聚集，不易挥发；而常温时，天然气密度远小于空气密度，将从泄漏处上升飘走。为了防止安全阀放空的低温气态天然气向下积聚形成爆炸性混合物，设置1台EAG加热器，放散气体先通过该加热器加热至不低于环境温度10℃后，使其密度小于空气，经阻火器后通过12m高的放散管高点排放，预计每年放散两次，每次历时5分钟。
5）调压、计量、加臭工艺：
LNG气化后的天然气和BOG天然气分别进入调压段，调压后压力降为0.09MPa，进入计量段，计量完成进行加臭，加臭剂为四氢噻吩，滴入量控制在15～20mg/m³天然气。燃气中臭味剂的最小量应符合《城镇燃气设计规范》的规定：当燃气泄漏到空气中，在达到爆炸下限的20%时，应能察觉。加臭后的燃气送入燃气管道，为生产供气。
6）相关技术参数
卸车管道最高工作压力：0.8MPa，气化/调压撬入口前管道工作压力：0.8MPa，气化/调压撬出口管道工作压力：0.09MPa。调压前工艺管道设计压力：1.6MPa，调压后工艺管道设计压力：0.1MPa，仪表风管路系统设计压力：1.0MPa。LNG原料气温度约为-162℃，管道设计温度为-196℃。NG管道设计温度为-19℃/50℃。LNG管道系统设计流速：≤3m/s，NG管道系统设计流速：≤15m/s。阀门、管件及法兰选用压力等级：1.6MPa。
②CNG工作流程
1）工艺流程
管束车来气后，经CNG卸气柱后通过减压撬调压计量后输至出站管路。减压撬先经过紧急切断阀，出现任何故障及压力超高等非正常工况，可立即切断入口气源，再经过换热器一级加热后、过滤器过滤后通过调压阀调压，最后经过换热器二级加热后通过流量计计量，最后加臭输出至出站管路。泄压气体通过12m高放散管放散。
两级换热保证压缩天然气在减压过程中其温度在5℃左右。一级调压器进口前压力等级为20MPa，二级调压器出口压力为0.09MPa。每路具有自动调压、自动切断、超压放散和自动报警功能。控制采用双路冗余报警连锁，保证整套装置的安全运行。
2）相关技术参数
CNG减压撬设计流量：500Nm³/h，气源来气工作压力：20MPa，CNG减压撬调压后工作压力：0.09MPa，一级调压前设计压力：27.5MPa，二级调压前设计压力：0.4MPa，CNG减压撬调压后设计压力：0.1MPa。工作温度为常温，设计温度为-19℃/50℃。
（2）工艺流程图和产污节点
LNG工作流程图如下图：
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图2-9-1  项目LNG工作流程图
CNG工作流程图如下图：
[image: ]
图2-9-2  项目CNG工作流程图
项目运营期产污节点及污染因子见下表。
表2-10  项目运营期产污节点及污染因子一览表
	类别
	污染源
	产污环节
	主要组成
	治理措施

	
	编码
	名称
	
	
	

	废气
	G1
	LNG 卸车气、储罐闪蒸气
	LNG卸车、储罐
	非甲烷总烃
	BOG系统回收后通过气化器加热后，再经调压、计量、加臭后接入供气管网，不外排

	
	G2
	系统调压废气
	LNG卸车、储罐
	非甲烷总烃
	经EAG系统加热后经12m高的放散管排放

	
	G3
	
	CNG调压
	非甲烷总烃
	经12m高的放散管排放

	
	G4
	汽车尾气、运输扬尘
	企业内部汽车运输
	颗粒物
	大气扩散，定期洒水降尘

	噪声
	N1-N2
	设备、运输噪声
	设备运行、汽车运输
	机械噪声
	围墙隔声、消声器、加强管理、限速、禁止鸣笛等

	
	
	
	人员活动
	社会噪声
	

	废水
	W1
	生活污水
	员工办公
	COD、BOD、NH3-N、SS等
	生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准进入园区污水管网。

	固体废弃物
	S1
	生活垃圾
	员工办公
	生活垃圾
	按当地环卫要求处置。

	
	S2
	废润滑油
	检修、维护过程
	废润滑油
	依托现有危废贮存间暂存，定期清运处置。




	与项目有关的原有环境污染问题

	按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关解释，与项目有关的原有环境污染问题编制如下：
2.12 华泰铝业现有项目环保手续履行情况
2023年9月委托玉溪民佑环境科技有限公司编制了《高端铝合金型材和光伏组件边框项目环境影响报告书》，2023年10月19日玉溪市生态环境局华宁分局以《关于高端铝合金型材和光伏组件边框项目环境影响报告书的批复》（华环审[2023]24号）对项目进行了批复。2024年6月14日，委托云南清源环境科技有限公司组织专家进行《高端铝合金型材和光伏组件边框项目竣工环境保护验收（分期）》自主验收，并通过验收。
2.13 排污许可证
2024年5月15日取得全国排污许可证，证书编号：91530424MAC5BMT16D，有效期为2024年5月15日至2029年5月15日。现有排污许可证中废气排放口（一般排放口）均不设置排放量；项目生产废水循环使用，不外排，不设置排放总量；生活污水经现有的10m³/d的污水处理系统处理达标后，回用于厂区绿化和洒水降尘不外排，不设置排放总量。
根据现有排污许可证，自行监测方案如下。
表2-11-1  现有项目自行监测方案一览表
	污染物
	监测点位
	监测内容
	监测频率

	废气
	DA001
	林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物
	1次/年

	
	DA002
	硫酸雾
	1次/半年

	
	DA003
	硫酸雾
	1次/半年

	
	DA004
	林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物
	1次/年

	
	DA005
	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	1次/年

	
	DA006
	林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物
	1次/年

	
	DA007
	非甲烷总烃
	1次/年

	
	MF0104
	颗粒物
	1次/年

	
	厂界
	臭气浓度、氨（氨气）、氮氧化物、硫化物、颗粒物、非甲烷总烃
	1次/年

	废水
	DW001
	pH、悬浮物、化学需氧量
	1次/月（雨水排放口有流动水排放时。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度/1次。）

	噪声
	厂界外
	厂界噪声
	1次/季度


执行情况如下图。
[image: ]
图2-11-2 自行监测执行情况图
2.14 现有项目应急预案情况
云南华泰铝业有限公司与玉溪民佑环境科技有限公司联合编制了《云南华泰铝业有限公司突发环境事件应急预案（2024年版）》，玉溪市生态环境局华宁分局于2024年03月25日予以备案，备案号：530424-2024-006-L。
2.15现有项目基本情况
2.15.1 现有项目工程内容
工程内容一览表见下表。
表2-12-1  现有项目工程内容一览表
	工程名称
	工程内容
	备注

	主体工程
	挤压车间
	挤压车间建筑面积9644m²，现有项目设有铝棒加热炉（10座）、时效炉2座（为10条生产线共用）、挤压机10台、矫直机10台，设置天然气管道等生产设施、设备。
	现有

	
	木纹车间
	在包装车间内设置1条铝合金木纹生产线，设有1条固化炉。采用天然气为燃料。
	现有

	
	氧化电泳车间
	占地面积为2560㎡，设除油槽、中和槽、阳极氧化槽等，合计共44个槽，主要负责产品表面氧化覆膜。设置1座固化炉，通过2个燃烧室进行供热，燃料为天然气。
	现有

	
	喷涂车间
	占地面积为1600㎡，设置固化炉、烘干房和天然气管路。设有立式喷涂机、喷粉系统、1座固化炉、1间烘干房，2个燃烧室负责供热，主要负责产品的表面加工。设置有除油槽、水洗槽、钝化槽等，合计共10个表面处理槽。
	现有

	
	天然气管道
	厂房结构按照二级耐火等级建设，并设置视频监控报警、消防栓等设施。
	现有

	
	炉窑类型
	炉窑类型为加热炉窑，采用天然气作为燃料。燃烧产生的热风直接对工件表面进行处理。
	现有

	辅助工程
	包装车间
	建筑面积2240㎡，设置10条包装线。
	现有

	
	食堂
	设置一间占地面积为100平方米的食堂，配套2个0.5m³的隔油池。
	现有

	
	纯水站
	项目氧化电泳车间设置一套3m³/h的纯水制备系统。
	现有

	
	办公楼
	办公楼占地面积约800㎡，为6层建筑，一楼设置食堂、厨房、杂物间、行政办公区、会议室；二楼至六楼设置宿舍、休息室和活动室；每层楼设置两个卫生间。
	现有

	
	电泳漆回收系统
	现有项目在氧化电泳车间设置一套5m³/h的RO电泳漆回收系统。
	现有

	
	模具车间
	挤压车间西北角设置模具储存区，占地面积约771m2，主要用于储存模具；模具房设置于挤压车间西面，占地约170㎡，内部设置模具加热炉，用于氮化模具，增强模具金属抗疲劳性。
	现有

	储运工程
	原料区
	原料区设置于挤压车间东北侧，占地面积约459m2，主要存放铝锭原料及不合格产品。
	现有

	
	成品库
	位于厂房东侧建筑面积1764m2，主要负责成品堆存。
	现有

	
	危化品仓库
	项目将危化品仓库设置在危废间（槽渣）旁，占地面积约30㎡，用于存放氢氧化钠、着色剂、封闭剂等。硝酸单独在氧化电泳车间内设置1间硝酸库房，占地面积约20㎡内部采用环氧树脂进行防渗。
	现有

	
	硫酸储罐
	现有项目在氧化电泳车间设置1个29m³卧式硫酸罐。
	现有

	
	盐酸储罐
	项目区在污水处理站旁设置一个5m³的盐酸储罐。
	现有

	
	硝酸储存
	硝酸桶采用高密度聚乙烯，每桶170Kg，存放于硝酸库内。
	现有

	
	辅料区
	项目区在包装车间设置一间占地面积182.4㎡辅料区。
	现有

	
	氨气储存
	项目在模具车间设置氨储存间，占地面积约10㎡，氨气采用钢瓶储存，单瓶储量为400kg，最多储存3瓶。
	现有

	
	污泥池
	项目在污水处理站旁设置1间占地约50㎡的污泥间，未单独设置污泥收集池。
生产废水处理污泥通过带式压滤机脱水后临时存放于污泥间，再运往华宁县城市建筑垃圾和一般工业固废I类综合利用及集中处置场填埋处置。
表面加工槽废槽渣通过带式压滤机脱水后打包暂存于危废贮存间（槽渣）内并委托有资质单位进行处置。
	现有

	
	五金仓库
	设置一间占地面积约为220㎡的两层五金仓库位于包装车间。
	现有

	公用工程
	供水
	园区管网供水。
	现有

	
	供热
	现有项目食堂使用液化天然气灶、电磁炉进行生活供热。生产采用炉窑燃烧天然气产生的热量供热。
	现有

	
	供电
	项目从园区电网接电至本项目35kV变压器，本项目设置200㎡配电室，生产用电从项目设置的配电室接电。
	现有

	
	供气
	项目由园区天然气管网供给，经天然气管道接入至厂内，供气单位为国家管网集团西南油气管道有限责任公司。
	现有

	风险防范措施
	硫酸罐围堰采用环氧树脂防渗处理，围堰容积为36m³；在生产废水处理站设置1个容积为130m³的应急事故池；天然气管道设置有气体泄漏警报。
	现有

	绿化
	厂区内新建绿化约1000㎡。
	现有



2.15.2 现有项目依托工程内容
本项目依托工程内容一览表见下表。
表2-12-2  现有项目依托工程内容一览表
	工程名称
	工程内容
	备注

	主体工程
	天然气管道
	厂房结构按照二级耐火等级建设，并设置视频监控报警、消防栓等设施。
	依托

	储运工程
	危化品仓库
	项目将危化品仓库设置在危废间（槽渣）旁，占地面积约30㎡，用于存放氢氧化钠、着色剂、封闭剂等。硝酸单独在氧化电泳车间内设置1间硝酸库房，占地面积约20㎡内部采用环氧树脂进行防渗。
	现有

	公用工程
	供水
	园区管网供水。
	依托

	
	供热
	现有项目食堂使用液化天然气灶、电磁炉进行生活供热。生产采用炉窑燃烧天然气产生的热量供热。
	依托

	
	供电
	项目从园区电网接电至本项目35kV变压器，本项目设置200㎡配电室，生产用电从本项目设置的配电室接电。
	依托

	风险防范措施
	设有1个容积为130m³的应急事故池；天然气管道设置有气体泄漏警报。
	依托


2.15.3 现有项目产品方案
现有项目设计生产能力为年产光伏组件2.62万吨、年产高端铝合金型材2.2万吨，验收生产能力为年产光伏组件2.096万吨，年产高端铝合金型材1.76万吨，具体产品方案见下表。
表2-12-3 现有项目产品方案
	序号
	产品类型
	产能（t/a）

	1
	光伏组件
	20960

	2
	高端铝型材
	氧化电泳铝型材
	4800

	
	
	静电喷涂铝型材
	11600

	
	
	木纹转印铝型材
	1200

	合计
	38560



2.15.4 现有项目主要能源消耗（天然气）
根据建设单位实际生产统计，天然气用量约为年耗量240万m³。
由于市场原因建设单位采用分期建设的方式进行项目建设，验收阶段生产设备未能全部建设，因此产能发生变化，相应能源（天然气）消耗量减少，根据建设单位评估，后期建设完全后，本项目合建站供气量仍能够保证能源供给足够项目生产需求。
2.15.5 现有项目环保设施
现有项目环保设施见下表。
表2-12-4  现有项目环保设施一览表
	项目
	内容、规格
	现状

	废水处理设施
	生产废水
	采用“中和（曝气搅拌）+絮凝沉淀”处理工艺的生产废水回用系统，生产废水经处理后全部回用于生产工序，处理规模为100m³/d。
	已验收，正常使用

	废气治理设施
	有机废气
	设置2套集气管路+“喷淋+干式过滤+UV光氧催化+活性炭吸附”系统处理+15m高的排气筒的VOCs治理系统
	已验收，正常使用

	
	金属切割粉尘
	每条挤压生产线的剪切机单独设置1套“旋风+滤袋”除尘设施
	已验收，正常使用

	
	酸雾
	3套集气管路+酸雾吸收塔+15m排气筒
	已验收，正常使用

	危废贮存间
	3座危废间共计35㎡
	已验收，正常使用

	防渗、防腐分区
	危废间、罐区围堰、导流沟采用环氧树脂涂覆；表面处理水池使用防腐涂料涂覆。
	已验收，正常使用

	风险防范与应急
	设置130m³应急事故池1个，硫酸储罐设置36m³围堰，盐酸罐区设置30cm高围堰，厂区设置天然气报警器。
	已验收，正常使用

	隔音措施
	隔音板
	已验收，正常使用

	厂区初期雨水收集池
	1个40m³雨水收集池
	已验收，正常使用


2.15.6 现有项目全厂排放口统计
表2-12-5  现有项目全厂排放口一览表
	生产线
	排放口编号
	排气筒高度（m）
	环保设施编号
	环保设施
	备注

	挤压车间
	挤压加热炉、时效炉燃烧废气排放口
	DA001
	15
	/
	/
	现有

	静电喷涂车间
	酸洗槽、碱洗槽、钝化槽废气排放口
	DA002
	15
	TA001
	集气+酸雾吸收塔喷淋中和
	现有

	氧化电泳车间
	除油槽、中和槽、阳极氧化槽废气排放口
	DA003
	15
	TA002
	集气+酸雾吸收塔喷淋中和
	现有

	静电喷涂车间
	烘干房、固化炉废气排放口
	DA004
	15
	/
	/
	现有

	
	固化炉有机废气排放口
	DA005
	15
	TA003
	喷淋+干式过滤+UV光氧+活性炭吸附
	现有

	氧化电泳车间
	固化炉燃烧废气排放口
	DA006
	15
	/
	/
	现有

	
	固化炉有机废气排放口
	DA007
	15
	TA004
	喷淋+干式过滤+UV光氧+活性炭吸附
	现有


2.16 现有项目废气排放情况
（一）有组织废气
项目有组织废气主要包括：①挤压车间加热炉、时效炉天然气燃烧废气；②氧化电泳车间固化炉天然气燃烧废气；③氧化电泳车间固化炉有机废气；④氧化电泳车间酸雾废气；⑤氧化电泳车间金属表面加工槽酸性废气；⑥2台0.46MW天然气热水炉废气；⑦静电喷涂车间固化炉、烘干房天然气燃烧废气；⑧静电喷涂车间固化炉有机废气；⑨静电喷涂车间金属表面加工槽酸性废气。
（1）挤压车间
①挤压车间加热炉、时效炉天然气燃烧废气
项目在加压车间内设置10座铝棒加热炉、2座时效炉，使用天然气作为燃料，10座铝棒加热炉、2座时效炉产生燃烧废气统一收集至1根15米高的排气筒进行排放。
（2）氧化电泳车间
①氧化电泳车间固化炉天然气燃烧废气
氧化电泳车间的固化炉使用天然气在内胆中燃烧间接加热型材，内胆中的天然气燃烧废气通过1根15米高的排气筒进行排放。
②氧化电泳车间固化炉有机废气
氧化电泳车间的固化炉使用天然气在内胆中燃烧间接加热型材，固化过程中型材产生的有机废气经设置在固化炉顶部的集气罩收集后通过“喷淋+干式过滤+UV光氧催化+活性炭吸附”处理后由1根15米高的排气筒进行排放。
③氧化电泳车间酸雾废气
氧化车间顶部吊装集气罩用于收集除油槽、中和槽、阳极氧化槽等环节产生的硫酸雾，并与碱蚀槽槽体上抽风通道收集的废气一同进入酸雾吸收塔处理后通过1根15米高排气筒进行排放；
④氧化电泳车间加工槽酸雾废气
为进一步提高处理效率，建设单位在阳极氧化槽槽体上增加一套抽风管道，并额外增加了一套酸雾吸收塔，阳极氧化槽抽风管道将阳极氧化槽产生的酸雾废气收集至新增的酸雾吸收塔处理后通过1根独立的15高排气筒进行排放。
⑤热水炉废气
项目设2台0.46MW的热水炉，用于加热2个热纯水洗槽、1个中温封孔槽、1个热水洗槽的槽液，2台热水炉使用天然气做为燃料，每天运行时间最大工作时间为12h，主要污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，2台热水炉产生的废气共用1根15米高的排气筒直接排放。
（3）静电喷涂车间
①静电喷涂车间固化炉、烘干房天然气燃烧废气
静电喷涂车间的固化炉、烘干房使用天然气在内胆中燃烧间接加热型材，内胆中的天然气燃烧废气通过1根15米高的排气筒进行排放。
②静电喷涂车间固化炉有机废气
静电喷涂车间的固化使用天然气在内胆中燃烧间接加热型材，固化过程中型材产生的有机废气收集后通过“喷淋+干式过滤+UV光氧催化+活性炭吸附”处理后由1根15米高的排气筒进行排放。
③静电喷涂车间酸洗槽、碱洗槽、钝化槽废气
项目静电喷涂车间酸洗槽、碱洗槽、钝化槽顶部设置集气罩酸碱气体通过集气罩进入酸雾吸收塔处理后通过15米高排气筒排放。
（4）其他
①食堂油烟
本项目设有职工食堂，配置有1个灶头，使用液化天然气作为燃料，烹饪活动时产生油烟通过抽油烟机抽至屋顶的烟囱外排。
（二）无组织废气
（1）铝棒裁剪（切割）粉尘
项目铝棒在裁剪时会产生少量粉尘，通过安装在剪切机上的小型“旋风+滤袋”除尘器收集处理后在车间内无组织排放。
（2）臭气
项目固化环节会产生一定的特殊异味，在车间内呈无组织扩散，通过厂房进行阻隔。
（3）氮化废气
项目建有模具车间，模具车间设置2座氮化炉，氮化结束后，需要用氮气置换出氮化炉内的氢气和少量的氨，采用直接点燃的方式，燃烧过程产生的少量二氧化氮和水蒸汽在车间内无组织排放。
（4）模具抛丸废气
模具车间设置1台小型抛丸机，用于对有需要的模具进行表面清理。需要进行抛丸的模具约占模具总数的15%，抛丸过程为全封闭过程，产生的粉尘设备自带的滤筒除尘器进行处理后的废气在车间内呈无组织排放。
（5）冰机制冷剂废气
项目冰机的压缩机在检修时将产生少量的制冷剂异味，冰机使用R404a作为制冷剂，运营过程中会有少量的挥发，在车间内无组织排放，通过厂房进行阻隔。
（6）喷砂废气
项目挤压车间内设置1台喷砂机，喷砂过程产生的颗粒物通过“多管旋风除尘+布袋除尘+水浴除尘”后在车间内无组织排放。
（三）验收监测结果
（1）有组织废气
根据《高端铝合金型材和光伏组件边框项目竣工环境保护验收（分期）》，2024年4月25日至4月26日、2024年5月20日至5月21日、2024年5月30日至5月31日及2024年7月3日至7月4日，云南清源环境科技有限公司对项目有组织废气进行监测，监测期间，项目主体工程正常运行。本次验收监测的有组织废气为喷涂车间加工槽酸雾吸收塔废气排放口；2台0.46MW天然气热水炉共用废气排放口；氧化电泳车间酸雾吸收塔废气排放口；氧化电泳加工槽酸雾吸收塔废气排放口；挤压车间加热炉、时效炉废气排放口；静电喷涂车间烘干房、固化炉燃烧废气排放口；静电喷涂车间固化炉有机废气排放口；氧化电泳车间固化炉有机废气排放口；氧化电泳车间固化炉燃烧废气排放口。监测结果见表2-13-1至2-13-10。
表2-13-1  喷涂车间加工槽酸雾吸收塔废气排放口检测结果表
	监测项目
	监测类型
	2024.04.25
	2024.04.26
	标准限值
	评价

	
	
	平均值
	
	

	硫酸雾
	排放浓度（mg/m³）
	3.70 
	2.34 
	≤45
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	0.033 
	0.021 
	/
	合格

	备注：①2024年04月25日 气压：83.4kPa，烟气湿度：3.5%，气温：27.0℃；
②2024年04月26日 气压：83.5kPa，烟气湿度：3.5%，气温：26.0℃；
③排放高度为15m，检测断面直径为0.58m；
④“限值”参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放浓度限值”要求。


根据验收监测结果，项目喷涂车间加工槽酸雾吸收塔废气排放口硫酸雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放浓度限值”要求。
表2-13-2 氧化电泳车间酸雾吸收塔废气排放口检测结果表
	监测项目
	监测类型
	2024.04.25
	2024.04.26
	标准限值
	评价

	
	
	平均值
	
	

	硫酸雾
	排放浓度（mg/m³）
	6.02 
	5.76
	≤45
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	0.094 
	0.141 
	/
	合格

	备注：①2024年04月25日 气压：83.5kPa，烟气湿度：12.3%，气温：26.2℃；
②2024年04月26日 气压：83.5kPa，烟气湿度：12.5%，气温：26.2℃；
③排放高度为15m，检测断面直径为0.9m；
④“限值”参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放浓度限值”要求。


根据验收监测结果，项目氧化电泳车间酸雾吸收塔废气排放口硫酸雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放浓度限值”要求。
表2-13-3 氧化电泳加工槽酸雾吸收塔废气排放口检测结果表
	监测项目
	监测类型
	2024.04.25
	2024.04.26
	标准限值
	评价

	
	
	平均值
	
	

	硫酸雾
	排放浓度（mg/m³）
	6.75 
	5.93
	≤45
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	0.043 
	0.039 
	/
	合格

	备注：①2024年04月25日 气压：83.4kPa，烟气湿度：13.0%，气温：28.4℃；
②2024年04月26日 气压：83.4kPa，烟气湿度：13.2%，气温：28.8℃；
③排放高度为15m，检测断面直径为0.6m；
④“限值”参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放浓度限值”要求。


根据验收监测结果，项目氧化电泳加工槽酸雾吸收塔废气排放口硫酸雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放浓度限值”要求。
表2-13-4 挤压车间加热炉、时效炉废气排放口检测结果表
	监测项目
	监测类型
	2024.04.25
	2024.04.26
	标准限值
	评价

	
	
	平均值
	
	

	颗粒物
	实测浓度（mg/m³）
	10
	10 
	/
	合格

	
	排放浓度（mg/m³）
	7.4
	8.1 
	≤200
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	＜0.072 
	＜0.071 
	/
	合格

	二氧化硫
	实测浓度（mg/m³）
	2
	2
	/
	合格

	
	排放浓度（mg/m³）
	2
	2
	≤850
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	＜0.011 
	＜0.011 
	/
	合格

	氮氧化物
	实测浓度（mg/m³）
	19 
	15 
	/
	合格

	
	排放浓度（mg/m³）
	14
	12
	≤240
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	0.069 
	0.055 
	/
	合格

	烟气黑度
	＜1
	＜1
	≤1
	合格

	备注：①2024年04月25日 气压：83.4kPa，烟气湿度：3.2%，气温：29.0℃；
②2024年04月26日 气压：83.3kPa，烟气湿度：3.0%，气温：27.0℃；
③排放高度为15m，检测断面直径为0.5m，检测期间燃料为天然气；
④“限值”参考《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）“表2金属延压、锻造加热炉，二级标准”要求，“表4 有色金属冶炼，二级标准”和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放浓度限值”要求；
⑤“＜”表示低于该方法检出限，以检出限的1/2参与平均浓度的计算。


根据验收监测结果，项目挤压车间加热炉、时效炉废气排放口颗粒物和二氧化硫排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）“表2金属延压、锻造加热炉，二级标准”要求，“表4 有色金属冶炼，二级标准”要求；氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放浓度限值”要求。
表2-13-5  2台0.46MW天然气热水炉共用废气排放口检测结果表
	监测项目
	监测类型
	2024.07.03
	2024.07.04
	标准限值
	评价

	
	
	平均值
	
	

	颗粒物
	实测浓度（mg/m³）
	10
	10
	/
	合格

	
	排放浓度（mg/m³）
	10.0
	11.8
	≤20
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	＜0.032
	＜0.026
	/
	合格

	二氧化硫
	实测浓度（mg/m³）
	2
	2
	/
	合格

	
	排放浓度（mg/m³）
	2
	2
	≤50
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	＜0.005
	＜0.004
	/
	合格

	氮氧化物
	实测浓度（mg/m³）
	74
	76
	/
	合格

	
	排放浓度（mg/m³）
	74
	90
	≤200
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	0.117
	0.101
	/
	合格

	备注：
①2024年07月03日 气压：83.2kPa，烟气湿度：4.3%，气温：22.4℃；
②2024年07月04日 气压：83.4kPa，烟气湿度：4.5%，气温：22.4℃；
③排放高度为15m，检测断面直径为0.2m；检测期间燃料为天然气，基准含氧量取3.5%；
④“＜”表示低于该方法检出限，以检出限的1/2参与平均浓度的计算；
⑤“限值”参考《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值”要求。


根据验收监测结果，项目2台0.46MW天然气热水炉共用废气排放口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值”要求。
表2-13-6 静电喷涂车间烘干房、固化炉燃烧废气排放口检测结果表
	监测项目
	监测类型
	2024.05.20
	2024.05.21
	标准限值
	评价

	
	
	平均值
	
	

	颗粒物
	实测浓度（mg/m³）
	10 
	10
	/
	合格

	
	排放浓度（mg/m³）
	36.0
	36.1
	≤200
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	＜0.015 
	＜0.015 
	/
	合格

	二氧化硫
	实测浓度（mg/m³）
	8 
	11 
	/
	合格

	
	排放浓度（mg/m³）
	30 
	38 
	≤850
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	0.006 
	0.008 
	/
	合格

	氮氧化物
	实测浓度（mg/m³）
	33 
	29 
	/
	合格

	
	排放浓度（mg/m³）
	118
	102
	≤240
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	0.025 
	0.022 
	/
	合格

	烟气黑度
	＜1
	＜1
	≤1
	合格

	备注：
①2024年05月20日 气压：84.0kPa，烟气湿度：2.8%，气温：19.2℃；
②2024年05月21日 气压：84.1kPa，烟气湿度：2.9%，气温：18.4℃；
③排放高度为15m，检测断面直径为0.2m；理论过量空气系数为1.7；
④“限值”参考《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）“表2金属延压、锻造加热炉，二级标准”要求，“表4 有色金属冶炼，二级标准”和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放浓度限值”要求；
⑤“＜”表示低于该方法检出限，以检出限的1/2参与平均浓度的计算。


根据验收监测结果，项目静电喷涂车间烘干房、固化炉燃烧废气排放口颗粒物和二氧化硫排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）“表2金属延压、锻造加热炉，二级标准”要求，“表4 有色金属冶炼，二级标准”要求；氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放浓度限值”要求。

表2-13-7 静电喷涂车间固化炉有机废气排放口检测结果表
	监测项目
	监测类型
	2024.05.20
	2024.05.21
	标准限值
	评价

	
	
	平均值
	
	

	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m³）
	2.78 
	2.42 
	≤120
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	0.023 
	0.021 
	/
	合格

	备注：①2024年05月20日 气压：83.9kPa，烟气湿度：3.7%，气温：21.4℃；
②2024年05月21日 气压：84.1kPa，烟气湿度：3.7%，气温：18.4℃；
③排放高度为15m，检测断面直径为0.7m；
④“限值”参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放浓度限值”要求。


根据验收监测结果，项目静电喷涂车间固化炉有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放浓度限值”要求。
表2-13-8 静电喷涂车间固化炉有机废气排放口检测结果表
	监测项目
	监测类型
	2024.07.03
	2024.07.04
	标准限值
	评价

	
	
	平均值
	
	

	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m³）
	2.04
	2.32
	≤120
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	0.039
	0.043
	≤10
	合格

	苯
	排放浓度（mg/m³）
	0.0103
	0.0207
	≤12
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	＜0.00020
	＜0.00040
	≤0.5
	合格

	甲苯
	排放浓度（mg/m³）
	0.0408
	0.0095
	≤40
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	0.0008
	＜0.00018
	≤3.1
	合格

	二甲苯
	排放浓度（mg/m³）
	0.0100
	0.115
	≤70
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	＜0.00020
	0.002
	≤1.0
	合格

	备注：①2024年07月03日 气压：83.0kPa，烟气湿度：4.0%，气温：24.0℃；
②2024年07月04日 气压：83.0kPa，烟气湿度：4.0%，气温：24.2℃；
③排放高度为15m，检测断面直径为0.7m；
④“限值”参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放浓度限值”要求。


2024年7月3日、7月4日，监测单位对项目项目静电喷涂车间固化炉有机废气排放口苯、甲苯、二甲苯进行补充监测，根据监测结果，非甲烷总烃、口苯、甲苯、二甲苯排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放浓度限值”要求。
表2-13-9  氧化电泳车间固化炉有机废气排放口检测结果表
	监测项目
	监测类型
	2024.05.20
	2024.05.21
	标准限值
	评价

	
	
	平均值
	
	

	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m³）
	1.75 
	1.76 
	≤120
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	0.023 
	0.026 
	/
	合格

	备注：①2024年05月20日 气压：83.9kPa，烟气湿度：4.1%，气温：22.6℃；
②2024年05月21日 气压：84.0kPa，烟气湿度：3.9%，气温：21.0℃；
③排放高度为15m，检测断面直径为0.7m；
④“限值”参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放浓度限值”要求。


根据验收监测结果，项目氧化电泳车间固化炉有机废气排放口非甲烷总排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放浓度限值”要求。
表2-13-10 氧化电泳车间固化炉燃烧废气排放口检测结果表
	监测项目
	监测类型
	2024.05.30
	2024.05.31
	标准限值
	评价

	
	
	平均值
	
	

	颗粒物
	实测浓度（mg/m³）
	10 
	10
	/
	合格

	
	排放浓度（mg/m³）
	34.3
	32.0
	≤200
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	＜0.006 
	＜0.005 
	/
	合格

	苯
	实测浓度（mg/m³）
	2
	2
	/
	合格

	
	排放浓度（mg/m³）
	5
	5
	≤850
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	＜0.001 
	＜0.001 
	/
	合格

	甲苯
	实测浓度（mg/m³）
	16
	17 
	/
	合格

	
	排放浓度（mg/m³）
	52 
	53 
	≤240
	合格

	
	排放速率（kg/h）
	0.004 
	0.004 
	/
	合格

	烟气黑度
	＜1
	＜1
	≤1
	合格

	备注：①2024年05月30日 气压：83.2kPa，烟气湿度：3.4%，气温：24.6℃；
②2024年05月31日 气压：83.2kPa，烟气湿度：3.3%，气温：24.8℃；
③排放高度为15m，检测断面直径为0.2m；理论过量空气系数为1.7；
④“限值”参考《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）“表2金属延压、锻造加热炉，二级标准”要求，“表4 有色金属冶炼，二级标准”和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放浓度限值”要求；
⑤“＜”表示低于该方法检出限，以检出限的1/2参与平均浓度的计算。


根据验收监测结果，项目氧化电泳车间固化炉燃烧废气排放口颗粒物和二氧化硫排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）“表2金属延压、锻造加热炉，二级标准”要求，“表4 有色金属冶炼，二级标准”要求；氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放浓度限值”要求。
（2）无组织废气
2024年4月25日至4月26日对项目无组织排放的厂界颗粒物、氨、硫化氢、硫酸雾、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度和厂区非甲烷总烃进行了监测，具体检测结果见表2-14-1至表2-14-4。
表2-14-1 无组织废气检测结果表
	采样时间
	采样
时段
	采样
点位
	颗粒物（mg/m³）
	氨
（mg/m³）
	硫化氢（mg/m³）
	硫酸雾（mg/m³）
	二氧化硫（mg/m³）
	氮氧化物（mg/m³）
	氯化氢（mg/m³）

	2024.04.25
	09:00~10:00
	上风向
	0.131
	0.11
	0.002
	0.007
	0.040
	0.064
	＜0.02

	
	
	下风向1
	0.155
	0.15
	0.006
	0.015
	0.048
	0.096
	0.098

	
	
	下风向2
	0.187
	0.16
	0.008
	0.010
	0.048
	0.093
	＜0.02

	
	
	下风向3
	0.200
	0.17
	0.003
	0.016
	0.045
	0.095
	0.118

	
	11:00~12:00
	上风向
	0.153
	0.13
	0.003
	0.004
	0.043
	0.059
	＜0.02

	
	
	下风向1
	0.214
	0.18
	0.005
	0.018
	0.051
	0.083
	0.079

	
	
	下风向2
	0.232
	0.19
	0.006
	0.022
	0.055
	0.092
	0.106

	
	
	下风向3
	0.272
	0.18
	0.003
	0.025
	0.052
	0.079
	0.104

	
	13:00~14:00
	上风向
	0.180
	0.17
	0.001
	0.010
	0.044
	0.050
	＜0.02

	
	
	下风向1
	0.304
	0.18
	0.007
	0.033
	0.055
	0.062
	0.118

	
	
	下风向2
	0.337
	0.20
	0.004
	0.022
	0.051
	0.070
	＜0.02

	
	
	下风向3
	0.379
	0.20
	0.004
	0.018
	0.055
	0.076
	＜0.02

	2024.04.26
	09:00~10:00
	上风向
	0.148
	0.13
	0.001
	0.009
	0.046
	0.054
	＜0.02

	
	
	下风向1
	0.167
	0.18
	0.002
	0.017
	0.054
	0.074
	0.077

	
	
	下风向2
	0.201
	0.20
	0.004
	0.017
	0.057
	0.081
	0.109

	
	
	下风向3
	0.185
	0.15
	0.004
	0.012
	0.052
	0.072
	0.093

	
	11:00~12:00
	上风向
	0.162
	0.15
	0.003
	0.010
	0.044
	0.061
	＜0.02

	
	
	下风向1
	0.207
	0.19
	0.007
	0.021
	0.052
	0.086
	0.118

	
	
	下风向2
	0.243
	0.18
	0.006
	0.030
	0.055
	0.081
	0.097

	
	
	下风向3
	0.265
	0.17
	0.005
	0.028
	0.056
	0.089
	0.104

	
	13:00~14:00
	上风向
	0.188
	0.14
	0.002
	0.009
	0.050
	0.045
	＜0.02

	
	
	下风向1
	0.265
	0.18
	0.002
	0.026
	0.059
	0.064
	＜0.02

	
	
	下风向2
	0.300
	0.20
	0.003
	0.017
	0.054
	0.073
	0.086

	
	
	下风向3
	0.395
	0.15
	0.005
	0.022
	0.063
	0.078
	0.113

	限值
	≤1.0
	≤1.5
	≤0.06
	≤1.2
	≤0.40
	≤0.12
	≤0.20

	评价
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格

	备注：①2024年04月25日 现场检测时平均气温：25.3℃，平均气压：83.5kPa，风向：西南，平均风速：1.4m/s；
②2024年04月26日 现场检测时平均气温：24.6℃，平均气压：83.5kPa，风向：西南，平均风速：1.5m/s；
③“限值”参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放限值”和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）“表1恶臭污染物厂界标准值”；
④“＜”表示低于该方法检出限。


根据验收监测结果，项目厂界无组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；氨、硫化氢、氯化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。
表2-14-2 无组织废气检测结果表
	采样时间
	采样时段
	采样点位
	非甲烷总烃（mg/m³）

	2024.04.25
	09:03~09:09
	上风向
	0.25

	
	09:16~09:23
	下风向1
	0.27

	
	09:31~09:38
	下风向2
	0.26

	
	09:46~09:53
	下风向3
	0.40

	
	11:04~11:12
	上风向
	0.21

	
	11:19~11:26
	下风向1
	0.77

	
	11:33~11:40
	下风向2
	0.34

	
	11:46~11:53
	下风向3
	0.36

	
	13:09~13:15
	上风向
	0.17

	
	13:24~13:30
	下风向1
	0.21

	
	13:37~13:45
	下风向2
	0.28

	
	13:51~13:59
	下风向3
	0.25

	2024.04.26
	09:04~09:11
	上风向
	0.19

	
	09:18~09:25
	下风向1
	0.20

	
	09:31~09:38
	下风向2
	0.22

	
	09:45~09:52
	下风向3
	0.22

	
	11:04~11:08
	上风向
	0.15

	
	11:20~11:27
	下风向1
	0.42

	
	11:35~11:42
	下风向2
	0.55

	
	11:50~11:57
	下风向3
	0.32

	
	13:03~13:11
	上风向
	0.15

	
	13:18~13:25
	下风向1
	0.20

	
	13:32~13:38
	下风向2
	0.35

	
	13:45~13:52
	下风向3
	0.20

	限值
	≤4.0

	备注：①2024年04月25日 现场检测时平均气温：25.3℃，平均气压：83.5kPa，风向：西南，平均风速：1.4m/s；
②2024年04月26日 现场检测时平均气温：24.6℃，平均气压：83.5kPa，风向：西南，平均风速：1.5m/s；
③“限值”参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放限值”要求。


根据验收监测结果，项目厂界无组织非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。
表2-14-3 无组织废气检测结果表
	采样时间
	采样时段
	采样点位
	非甲烷总烃（mg/m³）

	2024.04.25
	09:59~10:06
	厂房东侧出口
	0.35

	
	11:58~12:05
	厂房东侧出口
	0.18

	
	14:04~14:11
	厂房东侧出口
	0.23

	2024.04.26
	09:57~10:04
	厂房东侧出口
	0.26

	
	12:06~12:13
	厂房东侧出口
	0.13

	
	13:59~14:05
	厂房东侧出口
	0.26

	限值
	≤30

	备注：①2024年04月25日 现场检测时平均气温：25.3℃，平均气压：83.5kPa，风向：西南，平均风速：1.4m/s；
②2024年04月26日 现场检测时平均气温：24.6℃，平均气压：83.5kPa，风向：西南，平均风速：1.5m/s；
③“限值”参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）“表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值”要求。


根据验收监测结果，项目厂区内无组织非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）“表A.1厂区内VOCs无组织排放限值”要求。
表2-14-4 无组织废气检测结果表
	采样时间
	采样时段
	采样点位
	臭气浓度（无量纲）

	2024.04.25
	09:02~09:10
	上风向
	＜10

	
	09:15~09:24
	下风向1
	＜10

	
	09:30~09:39
	下风向2
	＜10

	
	09:45~09:54
	下风向3
	＜10

	
	11:03~11:12
	上风向
	＜10

	
	11:18~11:27
	下风向1
	＜10

	
	11:32~11:41
	下风向2
	＜10

	
	11:45~11:54
	下风向3
	＜10

	
	13:08~13:17
	上风向
	＜10

	
	13:23~13:31
	下风向1
	＜10

	
	13:36~13:45
	下风向2
	＜10

	
	13:50~14:00
	下风向3
	＜10

	2024.04.26
	09:03~09:12
	上风向
	＜10

	
	09:17~09:25
	下风向1
	10

	
	09:30~09:38
	下风向2
	＜10

	
	09:44~09:53
	下风向3
	＜10

	
	11:05~11:14
	上风向
	＜10

	
	11:19~11:28
	下风向1
	＜10

	
	11:34~11:43
	下风向2
	＜10

	
	11:49~12:00
	下风向3
	＜10

	
	13:02~13:11
	上风向
	＜10

	
	13:17~13:26
	下风向1
	＜10

	
	13:31~13:39
	下风向2
	＜10

	
	13:44~13:53
	下风向3
	＜10

	限值
	≤20

	备注：①2024年04月25日 现场检测时平均气温：25.3℃，平均气压：83.5kPa，风向：西南，平均风速：1.4m/s；
②2024年04月26日 现场检测时平均气温：24.6℃，平均气压：83.5kPa，风向：西南，平均风速：1.5m/s；
③“限值”参考《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）“表1恶臭污染物厂界标准值”。


根据验收监测结果，项目厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）“表1恶臭污染物厂界标准值”要求。
2.15.7 现有项目用水和排水情况
（一）生活污水
项目劳动定员280人。食堂废水经过隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池，再通过化粪池进入30m³/d生活污水处理站处理，生活用水量为28m³/d，8400m³/a，生活污水22.4m³/d，6720³/a。生活污水处理站采用“二级厌氧生物处理+三级生物接触氧化+一级厌氧生物处理+MBR+消毒”工艺，生活污水处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，排入园区污水管网。
（二）生产废水
现有项目产生的生产废水为溢流出的槽液、加工槽废槽液、纯水槽废槽液、纯水制备浓水、反冲洗废水、喷淋塔废水、电泳液回收废水。现有项目建设1套规模为100m³/d的生产废水处理站，用以处理生产废水，采用“中和（曝气搅拌）+絮凝沉淀”的处理工艺。生产废水经处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中冷却用水中工艺与产品用水标准后全部回用于生产。
项目除油槽、水洗槽、中和槽、钝化槽、封孔槽、电泳槽、碱洗槽等工段溢出的槽液，产生量为66.867m³/d，其中53.49m³进入生产污水收集管网后进入生产废水处理系统处理，最终回用于生产。
加工槽槽液更换量为每年1343.5m³，平均4.48m³/d。纯水槽每月更换量为139m³，平均5.56m³/d。制备纯水每天产生的浓水量约2.64m³/d，石英砂反冲洗废水0.5m³/d。RO系统反冲洗废水为2.1m³。浓水用于酸雾吸收塔补水，其余生产废水全都进入生产废水处理系统处理，最终回用于生产。

[image: 水平衡图]
图2-15  现有项目水平衡图（m³/d）
（三）验收监测结果
根据《高端铝合金型材和光伏组件边框项目竣工环境保护验收（分期）》，2024年4月25日至4月26日，云南清源环境科技有限公司对项目生产废水污水处理站及生活污水处理站出水水质进行监测。监测结果见表表2-16-1、2-16-2。
表2-16-1 生活污水处理站出口检测结果表
	监测项目
	2024.04.25
	2024.04.26
	限值
	评价

	
	平均值
	
	

	pH（/）
	7.8~8.1
	7.8~8.0
	6.5~9.5
	合格

	氨氮（mg/L）
	38.7
	29.5
	≤45
	合格

	总氮（mg/L）
	47.5
	40.8
	≤70
	合格

	总磷（mg/L）
	4.04
	3.94
	≤8
	合格

	化学需氧量（mg/L）
	80
	79
	≤500
	合格

	五日生化需氧量（mg/L）
	18.7
	18.5
	≤350
	合格

	悬浮物（mg/L）
	20
	22
	≤400
	合格

	动植物油（mg/L）
	0.18
	0.20
	≤100
	合格

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.205
	0.198
	≤20
	合格

	总余氯（mg/L）
	0.38
	0.40
	≤8
	合格

	备注：“限值”参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）“表 1 污水排入城镇下水道水质控制项目限值A级限值”要求。


根据验收监测结果，项目生活污水处理站出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）“表1污水排入城镇下水道水质控制项目限值A级限值”要求。
表2-16-2 生产废水污水处理站出口检测结果表
	监测项目
	2024.04.25
	2024.04.26
	限值
	评价


	
	平均值
	
	

	pH（/）
	7.2~7.4
	7.2~7.4
	6.5~8.5
	合格

	浊度（NTU）
	4.3
	4.6
	≤5
	合格

	氨氮（mg/L）
	1.46
	1.29
	≤10
	合格

	总磷（mg/L）
	0.07
	0.08
	≤1
	合格

	色度（倍）
	2
	2
	/
	合格

	Cl-（mg/L）
	116
	122
	≤250
	合格

	化学需氧量（mg/L）
	41
	42
	≤60
	合格

	五日生化需氧量（mg/L）
	8.7
	8.6
	≤10
	合格

	悬浮物（mg/L）
	2
	2
	/
	合格

	石油类（mg/L）
	0.53
	0.53
	≤1
	合格

	总硬度（mg/L）
	361
	349
	≤450
	合格

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.077
	0.071
	≤0.5
	合格

	铁（mg/L）
	0.015
	0.015
	≤0.3
	合格

	锰（mg/L）
	0.005
	0.005
	≤0.1
	合格

	备注：①“限值”参考《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）“表1再生水用作工业用水水源的水质标准 工艺与产品用水 限值”要求；
②“＜”表示低于该方法检出限，以检出限的1/2参与平均浓度的计算。


根据验收监测结果，项目生产废水处理站出水水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）“表1再生水用作工业用水水源的水质标准工艺与产品用水限值”要求。
因天气原因，现有项目验收阶段未进行雨水监测，此处引用建设单位提供的雨水自行监测报告，具体见表2-18。
表2-16-3 雨水监测结果
	检测点位
	雨水排放口

	pH（/）
	8.0

	水温（℃）
	24.4

	悬浮物（mg/L）
	4

	化学需氧量（mg/L）
	13


2.15.8 现有项目噪声现状
现有项目泵、切割机、风机、挤压机、矫直机等设备在生产过程中会产生噪声，设备均布置于厂房内，项目通过厂房阻隔以及距离衰减降低噪声的影响。
根据《高端铝合金型材和光伏组件边框项目竣工环境保护验收（分期）》，在厂界的不同方向共设置了6个厂界噪声监测点，监测时间为2024年4月25日至4月26日连续2昼夜。其监测结果见表2-17。
表2-17 厂界噪声检测结果表
	检测时间
	2024.04.25
	2024.04.26

	检测点位
	昼间
[dB（A）]
	主要声源
	夜间
[dB（A）]
	主要声源
	昼间
[dB（A）]
	主要声源
	夜间
[dB（A）]
	主要声源

	1
	52.9
	设备
	44.3
	设备
	51.8
	设备
	45.0
	设备

	限值
	70
	/
	55
	/
	70
	/
	55
	/

	2
	54.6
	设备
	43.6
	设备
	53.9
	设备
	48.1
	设备

	3
	57.0
	设备
	49.6
	设备
	58.7
	设备
	47.8
	设备

	4
	54.7
	设备
	45.8
	设备
	58.3
	设备
	48.1
	设备

	5
	58.7
	设备
	51.0
	设备
	57.2
	设备
	49.9
	设备

	6
	56.1
	设备
	48.3
	设备
	60.9
	设备
	51.9
	设备

	限值
	65
	/
	55
	/
	65
	/
	55
	/

	备注
	①检测时段：昼间16:02~17:13，夜间22:00~23:15；
②天气：晴，风速：1.2m/s；
③校准：测量前93.8dB，测量后93.8dB；
④“限值”参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“表1工业企业厂界噪声排放限值4、3类限值”要求。
	①检测时段：昼间16:03~17:17，夜间22:00~23:15；
②天气：晴，风速：1.2m/s；
③校准：测量前93.8dB，测量后93.8dB；
④“限值”参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“表1工业企业厂界噪声排放限值4、3类限值”要求。


2.15.9 现有项目固废现状
现有项目固体废物产生处置情况汇总见下表。
表2-18  现有项目固体废物产生情况汇总表
	序号
	固体废物名称
	来源
	生产量（t/a）
	类别
	处置方式

	生活源

	1
	生活垃圾
	办公生活
	420
	生活垃圾
	委托华宁县环卫部门清运处置

	2
	生活污水处理站污泥
	生活污水处理站污泥
	6.7
	一般工业固废
	

	一般固体废弃物

	1
	不合格产品
	整个加工工序
	115
	一般工业固废
	统一收集后出售给废品回收商

	2
	挤压、裁断（切割）边角料
	挤压、裁断（切割）工序
	154
	一般工业固废
	

	3
	废模具
	挤压工序
	1.125
	一般工业固废
	

	4
	废旧包装材料
	全厂包装
	8
	一般工业固废
	

	5
	纯水制备废RO膜
	RO纯水制备系统
	0.8
	一般工业固废
	由设备更换厂家清运处置

	6
	除尘灰
	裁剪工序
	203.82
	一般工业固废
	统一收集后出售给废旧物资收购部门

	7
	喷砂收集尘
	喷砂过程
	54.9
	一般工业固废
	回用于喷砂环节

	8
	生产废水处理站污泥
	生产废水处理站
	1323
	一般工业固废
	通过带式压滤机脱水后临时存放于污泥间，再运往华宁县城市建筑垃圾和一般工业固废I类综合利用及集中处置场填埋处置

	危险废物

	9
	废机油
	设备维护过程中产生的废润滑油
	3.2
	危险废物
	统一至危废间后由云南责任清运服务有限公司峨山分公司定期清运处置

	10
	VOCs废活性炭
	有机废气处理装置
	5
	危险废物
	收集至危废间再委托有资质单位进行处置

	11
	废UV灯管
	UV光氧催化装置
	0.04
	危险废物
	

	12
	回收电泳漆RO膜
	电泳漆回收系统
	0.2
	危险废物
	

	13
	表面加工槽槽渣
	酸洗（除油）槽、碱洗槽、水洗槽、中和槽
	12
	危险废物
	通过带式压滤机脱水后打包至危废贮存间，再委有资质单位进行清运处置

	14
	
	钝化槽、阳极氧化槽、着色槽、封孔槽
	4.8
	危险废物
	


[bookmark: _Toc674]2.15.10 现有项目总量指标
（1）废水
现有项目全部生活污水量为8400m³/a，COD1.008t/a，氨氮0.143t/a。
（2）废气
现有项目废气排放量见下表。
表2-19  项目废气排放总量
	类别
	污染物名称
	排放量t/a

	全厂有组织排放总计
	颗粒物（含烟尘）
	1.24

	
	SO2
	1.24

	
	NOx
	18.53

	
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	3.795

	
	硫酸雾
	1.239

	全厂无组织排放总计
	硫酸雾
	1.301

	
	颗粒物
	1.44

	
	SO2
	0.0008

	
	NOx
	1.6320

	
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.255

	
	氯化氢
	0.023

	
	油烟
	0.0186


（3）固体废物
项目所有固废均得到有效处理、处置，处置率100%。
2.17 现有项目存在的主要环境问题及整改措施
根据现场踏勘，本项目租用闲置场地和1栋办公楼，场地内存在少量杂物堆积，在本项目开始建设前清运处置，该场地由园区直接租赁，厂区内无单独值守人员。






[bookmark: _Toc7385]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	3.1 环境空气质量现状
（1）环境空气质量标准
本项目位于玉溪市华宁县工业园区新庄片区，项目所在区域为环境空气功能区划中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准，标准限值如下表所示。
表3-1-1  环境空气质量标准表
	污染物名称
	取值时间
	标准浓度限值
	执行标准

	SO2
	年平均
	60ug/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准

	
	24小时平均
	150ug/m3
	

	
	1小时平均
	500ug/m3
	

	NO2
	年平均
	40ug/m3
	

	
	24小时平均
	80ug/m3
	

	
	1小时平均
	200ug/m3
	

	CO
	24小时平均
	4mg/m3
	

	
	1小时平均
	10mg/m3
	

	O3
	日最大8小时平均
	160ug/m3
	

	
	1小时平均
	200ug/m3
	

	PM10
	年平均
	60ug/m3
	

	
	24小时平均
	120ug/m3
	

	PM2.5
	年平均
	30ug/m3
	

	
	24小时平均
	60ug/m3
	


（2）环境空气质量现状
项目区域环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。根据2025年6月玉溪市生态环境局发布的《2024年玉溪市生态环境状况公报》，2024年，玉溪中心城区环境空气质量优良天数比率为99.5%，其余县（市、区）空气质量优良天数比率均达99%以上，区域质量达标。距离项目最近的环境空气质量自动监测站位于华宁县示范小学，距离本项目约5.1km。环境空气质量现状引用2023年华宁县空气质量统计数据。详细数据如下表：
表3-1-2  区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（ug/m3）
	标准值
（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	13.43
	60
	22.39
	达标

	
	98%日平均质量浓度
	29.00
	150
	19.33
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	16.00
	40
	39.99
	达标

	
	98%日平均质量浓度
	25.00
	80
	31.25
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	37.34
	60
	62.23
	达标

	
	95%日平均质量浓度
	82.00
	120
	68.33
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	23.73
	30
	79.10
	达标

	
	95%日平均质量浓度
	53.00
	60
	88.33
	达标

	CO
	95%日平均质量浓度
	900.00
	4000
	22.50
	达标

	O3
	90%日最大8小时平均质量浓度
	128.00
	160
	80.00
	达标


根据上表可以判定，项目所在区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六项污染物全部达标，所在区域环境空气质量达标，为达标区。
3.2 环境水质量现状
（1）地表水环境质量标准
本项目周边地表水体为幺彩河、龙洞河，幺彩河汇入龙洞河，龙洞河为曲江一级支流，属于珠江水系。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，本项目所在水功能区为：曲江峨山-华宁保留区，由峨山小街至入南盘江口（盘溪），全长104.9km，开发利用程度较低，现状水质为II~III类，评价区地表水属于珠江流域南盘江干流曲江支流峨山小街-入南盘江口河段，水体功能为农业、工业用水，2030年水质保护目标为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准限值如下所示。
表3-2-1  地表水环境质量Ⅲ类标准限值  单位：mg/L（pH无量纲）
	项目
	Ⅲ类标准
	项目
	Ⅲ类标准

	pH值(无量纲)
	6-9
	氰化物  ≤
	0.2

	溶解氧  ≥
	5
	挥发酚  ≤
	0.005

	高锰酸盐指数  ≤
	6
	石油类  ≤
	0.05

	化学需氧量（COD） ≤
	20
	阴离子表面活性剂  ≤
	0.2

	五日生化需氧量（BOD5）≤
	4
	硫化物  ≤
	0.2

	氨氮(NH3-N)  ≤
	1.0
	粪大肠菌群（个／L） ≤
	10000

	总磷（以 P 计）≤
	0.2
	砷  ≤
	0.05

	铜  ≤
	1.0
	汞  ≤
	0.0001

	锌  ≤
	1.0
	镉  ≤
	0.005

	氟化物（以 F- 计）≤
	1.0
	铬（六价） ≤
	0.05

	硒  ≤
	0.01
	铅  ≤
	0.05


（2）地表水质量现状
龙洞河为曲江一级支流，参考龙洞河下游曲江断面九甸大桥水质状况，根据《玉溪市生态环境局华宁分局2026年预算公开》（https://www.huaning.gov.cn/hnxzfxxgk/dwysjsgk/20260207/1648193.html），2025年度曲江九甸大桥水质综合评价稳定保持为Ⅱ类；根据国家地表水水质自动监测实时数据发布系统（https://szzdjc.cnemc.cn:8070/GJZ/Business/Publish/Main.html）2026年3月5日公布的曲江九甸大桥国控监测断面水质现状为Ⅱ类水质，满足水功能要求，区域地表水属于达标水体。
[image: ]
表3-2-2  项目区地表水监测结果
3.3 声环境质量现状
（1）声环境质量标准
项目位于玉溪市华宁县宁州镇华宁县工业园区新庄工业片区，根据《云南华宁产业园区总体规划修编（2021~2035）环境影响报告书》—“华宁工业园区声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)执行3类标准，交通干线两侧35m范围执行4a类标准”，本项目评价范围位于工业园区内，不在交通干线35m范围内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。标准限值如下所示。
表3-3-1  声环境质量标准限  单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间
	评价区域

	3类
	65
	55
	厂界东、西、南、北侧


（2）声环境质量现状
根据现场踏勘，项目厂界外50m范围内无保护目标。引用云南清源环境科技有限公司于2025年12月23日~24日对云南华泰铝业有限公司项目区进行的厂界噪声自行监测，监测昼夜间一次。厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准限值。监测结果见下表。监测点位见附件。
表3-3-2  厂界环境噪声检测结果一览表
	检测
日期
	2025.12.23~2025.12.24

	检测
点位
	检测时间
	昼间
[dB（A）]
	主要声源
	检测时间
	夜间
[dB（A）]
	主要声源

	N1
	16：02
	54.0
	生活
	23：42
	43.0
	生活

	N2
	16：08
	51.0
	生活
	23：50
	43.2
	生活

	N3
	16：15
	52.5
	生活
	23：58
	39.2
	生活

	N4
	16：21
	54.1
	生活
	00：06
	41.0
	生活

	N5
	16：29
	53.3
	生活
	00：14
	41.9
	生活

	限值
	/
	65
	/
	/
	55
	/

	N6
	16：36
	51.9
	生活
	00：21
	44.8
	生活

	限值
	/
	70
	/
	/
	55
	/

	备注
	①天气：晴，风速：1.5m/s；
②校准：测量前93.8dB，测量后93.8dB。


根据上表可知，项目厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准限值。
3.4 地下水、土壤环境质量
（1）水文地质现状
根据《云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目岩土工程勘察报告书》，现有场地土层上部为松散状态杂填土，中下部为硬塑状态粘性土。
粉质粘土属孔隙水潜水类型
地下水主要接受大气降雨、生产生活用水、农田灌溉用水补给，径流途径短，总体上由北向南径流，以地表蒸发、民井开采、排向龙洞河等形式排泄。
地下水主要属孔隙水潜水类型，埋深在现地面下3.10～3.70m，主要分布于粘性土中，属弱-微透水层，富水性弱-微。
根据临近工程地下水、土分析结果，地下水、土对砼具微腐蚀，对砼结构中钢筋具微腐蚀性，对钢结构具微腐蚀性。
现状地形平缓,拟建场地及附近无滑坡、崩塌、泥石流、采空区、地裂缝、地面塌陷等地质灾害发育，无软弱土、液化土等特殊土分布，拟建场地西侧已经形成高约21-23m高的上边坡，已经采取坡脚设置抗滑桩板墙+分级分台放坡处理，现状边坡稳定性较好。在地震作用下，场地发生软土震陷、砂土液化、滑坡、崩塌的可能性小。
（2）环境质量
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目若存在地下水、土壤污染途径应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目做好厂区地面硬化，并按照分区防控要求落实分区防渗等措施后，不存在土壤和地下水环境污染途径，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展地下水和土壤环境现状调查。
3.5生态环境质量
本项目位于云南华宁产业园区新庄片区（莲花塘），租用园区内现有闲置用地进行建设，受人类生产生活的干扰强度较大，项目周围因受自然条件和人为活动影响，植被类型较为单一。用地范围内已进行基本硬化，周围没有生态环境保护目标，生物物种单一，生物多样性较差，不需要进行生态现状调查。


	环境
保护
目标
	项目位于云南省玉溪市华宁县宁州街道新庄工业园云南华泰铝业有限公司，项目厂界外500m范围内无地下水、土壤、生态环境保护目标，50m范围内无声环境保护目标，大气环境保护目标为新庄村。
3.6 项目区周边环境保护目标
项目所在区域保护目标如下表。
表3-6  环境保护目标一览表
	环境因素
	敏感点
	经度(°)
	纬度(°)
	距离
(m)
	人口（人）
	环境功能

	大气环境
	新庄村
	102.957001
	24.197901
	南侧420
	932
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	地表水环境
	龙洞河
	/
	/
	南侧660
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	
	幺彩河
	/
	/
	东侧383
	/
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	3.7 大气污染物排放标准
3.7.1 施工期
施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放浓度监控限值。具体标准限值见下表。
表3-7  大气污染物无组织排放标准限值一览表  单位：mg/m3
	污染物名称
	周界外浓度最高点无组织排放标准限值

	颗粒物
	≤1.0


3.7.2 运营期
本项目运营期废气主要为颗粒物、非甲烷总烃，呈无组织排放，厂界颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值，具体标准限值见下表。
表3-8  大气污染物无组织排放标准限值一览表  单位：mg/m3
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	10
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30
	监控点处任意一次浓度值
	

	
	4.0
	监控点处1h平均浓度值
	周界外浓度最高点

	颗粒物
	1.0
	/
	周界外浓度最高点


3.8 废水排放标准
项目施工期废水全部回用不外排。
运营期本项目区实行雨污分流，雨水经现有的雨水管网收集后进入园区雨水管网。本项目生活污水经化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准进入园区污水管网。不产生生产废水。
表3-9  废水排放标准值  单位：mg/L
	标准类别
	pH值
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	总磷

	GB/T31962-2015 A等级标准
	6-9
	500
	350
	400
	45
	8



3.9 噪声排放标准
（1）施工期
施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），标准限值见下表。
表3-10  建筑施工噪声标准限值    单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	≤70
	≤55


（2）营运期
运营期间，厂界东、西、南、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准限值详见下表。
表3-11  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间
	备注

	3类
	65
	55
	厂界东、西、南、北侧


3.10 固废执行标准
本项目产生的一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；危险固废集中收集、临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。危险废物转移根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。危废贮存间标识牌执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。

	总量
控制
指标
	云南省人民政府办公厅于2025年12月2日发布的《关于印发<云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）>的通知》（云政办规〔2025〕8号），管理办法于2026年6月30日起实施。管理办法相关内容如下：
第三条 开展排污权有偿使用和交易的范围为实施排污许可重点管理和简化管理的排污单位。
第六条 实施排污权有偿使用和交易的污染物为氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、总磷、重金属（铅、汞、镉、铬和砷）5类指标。
第十一条 对新建、改建、扩建排污单位，其新增排污权应当在实际排污行为发生之前进行核定并通过交易方式获得。
根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制指标设置如下：
（1）废气：非甲烷总烃（无组织）：0.0126t/a。
（2）废水：项目废水经处理达标后进入园区污水管网，考核总量纳入园区污水处理厂。
（3）固废：固体废物均妥善处置，处置率100%。


[bookmark: _Toc14359]
四、主要环境影响和保护措施
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	4.1 施工期影响和保护措施
项目利用现有空地进行建设，施工工程内容主要为场地平整、合建站建设、相关设施设备安装，主要环境影响为噪声、扬尘、装修废气以及建设垃圾。
4.1.1 施工期大气环境保护措施
根据《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》有关要求，建筑单位务必做到以下几点：
（1）工地周边100%围挡
施工现场硬质围挡应连续设置，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。
（2）施工现场地面100%硬化
主要通道、进出道路、加工区及办公生活区地面进行硬化处理。
（3）渣土车辆100%密闭运输
施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。
（4）工地100%湿法作业
施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。
（5）物料堆放100%覆盖
易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。
（6）出入车辆100%冲洗
施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。
4.1.2 施工期废水环境保护措施
（1）施工废水包括机械设备运转的洗涤水。施工废水经沉淀处理后回用于施工场地的机械设备、运输车辆轮胎清洗和洒水降尘，不对外排放。
（2）本项目设置临时排水沟及临时沉淀池，引排施工场地雨天产生的地表径流水，经项目临时沉淀池（20m³）收集后回用于施工过程或施工现场洒水降尘，同时施工场地四周应设临时截水沟，避免场外雨水冲刷施工场地，减少雨水对当地水环境的影响。
（3）本项目不设施工营地，施工人员不在厂区食宿，使用周边公厕，主要污水为生活废水，生活污水中主要是洗手废水。施工期的生活污水通过设置临时沉淀池处理后回用于施工进行洒水降尘，不外排，不会对周边水环境产生影响。
（4）加强施工材料的管理，施工场地应设置挡护措施，施工材料堆放于厂区仓库内，做好施工场地地表的清洁工作。厂区远离地表水体，且施工材料置于仓库内，施工期施工对水环境影响小。
4.1.3 施工期噪声环境保护措施
（1）合理布局施工机械设备，进行一定的隔声及减振处理；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排；固定的机械设备尽量入棚操作。选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。
（2）应科学合理地安排施工步骤，尽量减短噪声持续排放的时间。
（3）合理安排施工作业时间，高噪声作业尽量安排在白天，禁止在22：00-06：00时段施工。因生产工艺要求必须夜间连续作业或者特殊需要的，应报当地环境保护行政主管部门审批，按规定申领夜间施工证，同时发布公告，最大限度地争取民众支持，并采取移动式或临时声屏障等防噪措施。施工便道周围有住宅时，禁止在22：00-06：00时段运输材料。
（4）采用噪声阻隔措施：应在施工场界设置临时挡墙及隔声屏障，挡墙高度应在2.5m以上，以进一步减轻噪声对周围环境的影响。装修阶段对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。
（5）建设单位应责成施工单位在施工现场安民告示，设置投诉电话，建设单位在接噪声影响投诉后应及时与当地环境保护部门联系，以便及时处理各种环境纠纷。
（6）加快施工进度，合理安排工期，特别是应加强敏感点附近的施工管理，精心组织施工，以缩短强敏感点附近建构筑物的施工周期，减少对居民休息造成的不利影响。
（7）施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行；施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，以减小载重汽车噪声对环境的影响。
（8）建设管理部门应加强对施工场地噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。
4.1.4 施工期固体废物环境保护措施
（1）施工单位应加强管理，禁止随意堆弃垃圾。
（2）车辆运输散体物和垃圾时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏物品、不飞扬。
（3）生活垃圾集中收集委托环卫部门清运处置。开挖的土石方回填进行场地平整，建筑垃圾收集后堆放于指定地点，可再生利用部分回收出售给废品站，不可再生利用的部分用车清运到政府部门指定堆放点进行处置。
综上所述，项目施工期采取环评提出的环保措施，可以实现文明施工，采取必要的降噪、防尘等措施，可以使施工期的环境影响降至最小，避免出现扰民现象。
施工期产生的环境影响短暂且影响程度较小，在采取相应污染防治措施后不利影响可得到有效控制，且随着施工的结束，各种影响逐渐消失，区域环境逐渐得到恢复。
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	4.2 废气环境影响和治理措施
4.2.1 运营期废气产生情况
通过对项目生产工艺、原辅料等进行分析，项目营运期废气主要为LNG卸车气、储罐闪蒸气、系统调压废气、汽车尾气、车辆运输扬尘等。
4.2.2 运营期废气排放核算
本项目建成后企业采用LNG、CNG、管道天然气作为燃料，三者成分基本相同，甲烷成分均大于98%，其余成分含量占比极小，燃料更换后燃料废气中各污染物的排放量基本不发生变化，故不对企业燃料废气进行分析，仅对合建站内产生的废气进行分析。
①LNG卸车气
LNG卸车过程中槽车内部由于蒸发作用会产生少量天然气，天然气通过回收管道收集BOG气化器，回收加热后经调压、计量、加臭后接入供气管道，不外排。
②储罐闪蒸气
储罐内LNG的体积发生变化，以及环境温度和大气压变化等外界能量的输入，使罐内产生闪蒸气，这些闪蒸气源源不断产生，会导致储罐内的压力持续增加，一旦超过其设计压力，会对LNG运输及接收系统的安全运行造成威胁，本项目产生的闪蒸气经储罐配置的降压调节阀排出，排出后通过BOG气化器回收，回收加热后经调压、计量、加臭后接入供气管道，不外排。
③系统调压废气
项目LNG供气系统装有EAG系统，EAG是用来在紧急放散条件下加热过冷液化天然气，使其密度降低，快速放散。从安全角度考虑，按EAG加热器最大设计参数150m³/h，每年放散两次，每次历时5分钟。CNG调压撬在夏季气温过高时或非正常情况下，会发生非正常超压，CNG减压撬设计流量500Nm³/h，预计每年放散六次，每次历时5分钟。天然气密度为0.7174kg/m³，则天然气的放散量为0.1973t/a。天然气中的甲烷含量为93.609%，则调压过程甲烷排放量为0.1847t/a，天然气中非甲烷总烃含量按6.391%计，则调压过程非甲烷总烃排放量约为0.0126t/a，排放的天然气经12m高的放散管排放，放散管位于站场西南角。
④汽车尾气
LNG和CNG均由槽车运送至项目站区，槽车会排放汽车尾气，主要为CO、SO2、NOx等污染物，由于运输车辆在项目厂区行驶时间较短，呈间歇式排放，汽车尾气排放量较少，此外项目场地开阔，空气扩散条件好，对周边影响较小。
⑤运输时地面扬尘
场内车辆运输时会产生地面扬尘，通过厂内道路定期洒水降尘可减少扬尘产生量，颗粒物新增排放量较小，故不进行定量分析，仅进行定性分析。由于本项目的运输频率不高，且场地空旷，产生的扬尘随大气的自然扩散、稀释和厂区绿植的吸收，再通过洒水降尘后，对周边环境空气影响较小。
⑥食堂油烟
本项目新增一个食堂，主要供新增50名员工就餐使用，配置1个基准灶头，食堂使用清洁能源，为小型规模，废气主要为油烟，经抽油烟集气罩收集后，通过一根油烟管高于屋顶1.5m的烟囱外排。按平衡膳食推荐的以每人每天食用25g食用油计算，据类比调查，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%。炒菜按每天4h小时计，灶台基准风量按2000m3/h计，净化率为60%的油烟净化设施。油烟产生量为35.375g/d，10.61kg/a，则项目食堂油烟排放量为4.244kg/a，排放速率为0.0035kg/h，排放浓度为1.75mg/m³，排放量较小，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中最高允许排放标准2.0mg/m³的要求。
4.2.3 放散管设置合理性分析 
根据《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）（2020 版）9.2.12 节规定：液化天然气集中放散装置的汇集总管，应经加热将放散物加热成比空气轻的气体后方可排入放散总管：放散总管管口高度应高出距其25m内的建、构筑物2m以上，且距地面不得小于10m。本项目放散管25m范围内主要的建（构）筑物为站区围墙，围墙高度约2.2m，放散管高度为12m，因此本项目放散管设置高度符合《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）（2020 版）9.2.12节规定的设置高度要求，设置高度合理。
4.2.4 废气治理可行性分析 
项目营运期产生废气包括LNG卸车气、储罐闪蒸气、系统调压废气、汽车尾气。LNG卸车气、储罐闪蒸气依靠回收系统回收后通过BOG气化器加热后，再经调压、计量、加臭后接入供气管网，不外排；系统调压废气通过安全阀，经放散管排放，排放量为0.0126t/a，排放量不大，且属于间歇式排放（每年排放时间按40min计），对环境影响不大。项目运输车辆在项目厂区行驶时间较短，呈间歇式排放，汽车尾气排放量较少，此外项目场地开阔，空气扩散条件好，对周边影响较小。综上项目废气治理措施可行。
4.2.5非正常工况
天然气在进入城市管网前需要进行加臭处理，加臭剂为四氢噻吩。正常情况下加臭剂四氢噻吩通过精密的计量控制器按比例投加进系统，全线封闭，不会有泄漏臭气排放。只有在非正常工况下如检修调压计量加臭撬时会有微量的四氢噻吩随管道中残余的天然气进入大气环境。根据《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB 50028-2006）规定，本项目根据天然气流量变化自动控制加臭量，加臭量按20mg/Nm³天然气计，即使在非正常情况下，泄漏臭气排放浓度也不大，经过大气扩散作用，四氢噻吩对大气环境影响较小。
项目正常工况下不会发生臭气泄漏，只有非正常工况才会发生臭气泄漏，项目属于24h有人值守站点，当值守人员发现臭气泄漏，立即进行巡查检修，消除隐患，故泄漏臭气对环境影响不大。
4.2.6 监测要求
参考《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 8192017），废气监测要求如下。
表4-1  废气监测要求
	排放形式
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	无组织废气
	厂界上风向设置1个，下风向设置3个，共4个点位
	非甲烷总烃、颗粒物
	1次/年


4.3 废水环境影响和治理措施
4.3.1运营期废水产生情况
项目区域实行雨污分流制，雨水经雨水管网收集后进入园区雨水管网。本项目生活污水经化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准进入园区污水管网。不产生生产废水。
4.3.2运营期废水源强核算
（1）本项目产排情况及保护措施
生活污水产生量为4m³/d，项目产生的食堂废水经隔油池处理后与其余生活污水一起进入化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准进入园区污水管网。
（2）污水处理措施可行性分析
①生活污水处理设施依托可行性分析
本项目员工为50人，生活污水产生量为4m³/d（其中食堂污水产生量为0.8m³/d），办公楼原有隔油池1.8m³，化粪池4m³，可完全容纳员工产生的全部生活污水。
根据《产排污系数手册》，生活污水中CODcr约为350mg/L、BOD5约为180mg/L、SS约为250mg/L、NH3-N为35mg/L、TP约为6mg/L、动植物油约为30 mg/L，经化粪池12h水利停留时间后，可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准。排入园区污水管网，进入华宁县污水处理厂处理可行。
②污水排入园区污水处理厂可行性分析
2014年园区管委会投资350万元在修建5号路时（上海电气云南风电设备有限公司、中复连众（玉溪）复合材料有限公司）建成1200米排污管道；2015年投资39万元建成了从康宏球团至4号路入口约950米排污管道；2017年投资150万元建成金昌路（江华公路至金晨纸业段）的排污管道设施650米排污管道；将沿线各企业的生活污水接入华宁县污水处理厂进行集中处理。
新庄片区已初步形成生活污水入网线路，为后续发展拟入驻企业生活污水进入华宁县污水处理厂提供基础条件。本项目租赁的场地已建设有完备的雨污分流管网，可直接通过管网进入华宁县污水处理厂。
华宁县污水处理厂位于距县城1.4km的宁州镇江华路东北侧龙洞河西岸，占地面积2.33公顷，处理规模2.0万m³/d，分两期建设，一期1万m³/d于2011年开始建设，2012年7月投入试运行，出口水质稳定达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，2014年6月通过了由云南省环保厅组织的竣工环境保护验收。同时，2019年对其进行提标改造，改造后《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级标准的A标准。目前，华宁县污水处理厂运行约为建设规模的80%，剩余处理能力为4000m³/d。本项目生活污水产排放为4m³/d，1200m³/a，排放量较小，华宁县污水处理厂目前剩余容量能够消纳本项目产生的生活污水。
4.4运营期噪声污染源强
4.4.1 运营期噪声产生情况
项目运营期主要噪声源为气橇等设备运转时产生的机械噪声和车辆运输时产生的运输噪声。厂内通过限速、禁鸣等方式降低了运载车辆噪声，通过以上措施有效降低了噪声对环境的影响。
4.4.2 运营期噪声预测
（1）厂界噪声影响预测及达标分析
预测模式
本次环评的噪声预测根据项目特点，按《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中的工业噪声预测计算模式。
①预测点的等效声级贡献值
[image: ]式中：
Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
LAj—j声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
tj—在T时间内j声源工作时间，s；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个
②噪声预测值
[image: ]
式中：
Leq—预测点的噪声预测值，dB；
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
（2）预测结果分析
①噪声源强
见表4-2。
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	表4-2-1  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段h/a

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	卸车增压撬
	/
	-8.02
	-22.58
	1
	75
	低噪声设备，围墙隔声，基础减振等
	7200

	2
	LNG气化调压计量撬
	/
	-7.32
	-28.19
	1
	80
	
	

	3
	CNG卸气柱
	/
	-10.54
	-7.25
	1
	70
	
	

	4
	CNG卸气柱
	/
	-10.21
	-13.22
	1
	70
	
	

	5
	CNG减压撬
	/
	-12.91
	-10.55
	1
	75
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	②厂界噪声预测
为了解项目噪声源对周边声环境的影响情况，本次环评选择噪声环评专业辅助系统（EIAProfessionalAssistantSystemSpecialforNoise）EIAProN2021噪声预测软件对声环境影响情况进行预测，该预测软件包含对周边地形地貌对本项目及周边声环境的影响，预测结果见表所示。
表4-3  项目厂界及周边敏感点噪声影响预测结果一览表  单位：dB（A）
	预测点
	贡献值
	标准值
	达标情况

	厂界西线性预测Max
	43.89
	昼间65
	达标

	厂界东线性预测Max
	45.36
	昼间65
	达标

	厂界北线性预测Max
	31.96
	昼间65
	达标

	厂界南线性预测Max
	41.86
	昼间65
	达标

	厂界西线性预测Max
	43.89
	夜间55
	达标

	厂界东线性预测Max
	45.36
	夜间55
	达标

	厂界北线性预测Max
	31.96
	夜间55
	达标

	厂界南线性预测Max
	41.86
	夜间55
	达标


根据预测，项目厂界昼夜间噪声影响预测结果与等值声线图一致。等值声线图中横坐标表示厂界距离，其中线段1对应的步长为10米；纵坐标表示噪声贡献值，单位：dB（A）。具体如下。
[image: ]
图4-4-1  厂界西线性噪声预测等值声线图
[image: ]
图4-4-2  厂界东线性噪声预测等值声线图
[image: ]
图4-4-3  厂界北线性噪声预测等值声线图
[image: ]
图4-4-4  厂界南线性噪声预测等值声线图
[image: ]
图4-4-5  厂界噪声预测等值声线图
本项目为仓储类项目，在LNG与CNG需要运输时，运输车辆会产生噪声，主要影响公司内部的声环境，对公司外的声环境影响较小。根据预测结果，运营期厂界昼夜间噪声东、西、南、北侧可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求；为减小运营期噪声对周边环境的影响，本环评提出如下措施：
①选择低噪声、低振动、高质量的设备；设置基础减振措施，对设备进行有效的减振、隔声处理；
②制定严格的管理制度，减少午间、夜间运输，汽车在厂内行驶时限速、禁鸣等；
③加强设备的保养、检修，保证设备处于良好的运转状态，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振。
综上，本项目将采取低噪声设备，减小固定源噪声源强，具有突发性和间歇性，且采取围墙隔声，加强管理、限速、禁止鸣笛等措施后，各厂界昼夜间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准值即：昼间≤65dB（A）；厂界夜间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准值即：夜间≤55dB（A）。因此项目运行后产生的噪声不会对区域声环境产生明显不利影响。对周边声环境影响较小。
（3）噪声监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），结合项目情况，提出监测计划如下。
表4-5  噪声监测要求一览表
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	厂界东、南、西、北侧
	厂界噪声
	1次/季度


4.5 固废环境影响和治理措施
4.5.1 运营期固废产生情况
本项目运营过程中的固体废物主要为生活垃圾、废润滑油，生活垃圾收集后委托华宁县环卫部门清运处置，废润滑油依托现有危废贮存间暂存，定期交由云南大地丰源环保有限公司清运处置。
4.5.2 运营期固废核算
（1）生活垃圾
本项目劳动定员50人，均不在厂内住宿，在厂内用餐1顿，每人每天垃圾产生量以0.5kg计，则生活垃圾产生量约为25kg/d，7.5t/a。收集后委托华宁县环卫部门清运处置。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于生活垃圾，根据垃圾分类，分为SW62可回收物、SW64其他垃圾。
（2）废润滑油
本项目设备检修维护过程中会产生废润滑油，属于危险废物，产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油属HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-214-08，经专用容器收集后暂存至现有危废贮存间，委托有资质的单位清运处置。
本项目依托现有已建的1间危废贮存间，已完成验收，具备依托条件，占地面积为10m2，现有废机油产生量为3.2t/a，剩余空间可完全容纳本项目产生的全部废润滑油，危险废物每年至少转运一次。
综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，清运处置率为100%，不会对外环境产生明显的影响。
4.6地下水、土壤环境影响分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可不开展地下水、土壤环境影响分析，但结合项目性质，LNG罐区等如若未进行防渗处理、发生泄漏的情况下，可能对区域地下水及土壤造成影响。为防止对地下水、土壤造成污染，本次评价要求采取进一步的防渗措施。
4.6.1 污染源
影响地下水、土壤环境的污染源主要为LNG罐区储存的LNG泄漏下渗产生的影响。由于LNG为液态，且由LNG储罐密闭储存，下渗几率较低。当LNG发生泄漏事故时，将会产生废水。这些有毒有害物质一旦下渗到地下水体或土壤中，将会造成环境污染。
4.6.2 防护措施
（1）LNG罐区严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《压缩天然气供应站设计规范》（GB51102-2016）等相关要求进行建设和管理。
（2）当发生事故时，消防废水或泄漏废液由围堰收集，通过潜水排污泵排出围堰进行处理。
（3）按照《环境影响评价技术导则—地下水》（HJ610-2016）中的有关要求，一般企业分区防渗分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。针对本项目地下水、土壤环境污染源，结合本项目工程分析，确定项目分区防渗分为重点防渗区和简单防渗区。
①重点防渗区
LNG罐区（围堰内采用不发火法地面做法）设置防渗层（自下而上）如下：素土压实基础层；100mm厚混凝土保护层；1.5mm厚聚氨酯防水层或2mm厚聚合物水泥基放水涂料；40mm厚不发火细石混凝土。确保重点防渗区地面防渗能力相当于《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中技术要求等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的防渗能力。
②简单防渗区
其余场地防渗技术要求为地面硬化。
综上，在建设单位严格按照本次评价提出的防护措施对各单元进行防渗处理治理后，各单元的渗透系数均较低，本项目废水、物料向地下水发生渗透的概率较小，因此对区域内地下水污染产生的不利影响较小，发生事故排放情况较低，正常生产情况下对地下水影响较小。
4.7环境风险分析及防范措施
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算公式计算后，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）。当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)；
[image: ]
式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，危险物质数量和分布情况详见下表。项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果。
表4-6  危险物质及临界量、辨识结果表
	序号
	原辅料物质名称
	主要危险物质
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	辨识指标q/Q

	1
	天然气（LNG和CNG）
	甲烷
	78-82-8
	18.8286583
	10
	1.88286583

	
	
	乙烷
	74-84-0
	0.0834386
	10
	0.00834386

	
	
	丙烷
	74-98-6
	0.0007300
	10
	0.00007300

	
	
	丁烷
	106-97-8
	0.0003747
	10
	0.00003747

	2
	四氢噻吩
	四氢噻吩
	110-01-0
	0.03
	50
	0.0006

	3
	废润滑油
	矿物油
	/
	0.5
	2500
	0.0002

	合计
	1.89212016

	注：①LNG储量：2个LNG储罐几何容积为40m³，装量系数为0.9，密度为0.44t/m³，故存在量为15.84t；
②CNG储量：CNG管束车最大容积不超过18m³，则最大释放气体量为4500m³，密度为0.7174kg/m³，故最大存在量为3.23t；
③管道在线量：天然气管道管径为DN105，出站至车间长度约104m，密度为0.7174kg/m³，故在线量为0.0006t。
④天然气各组分组成详见表2-3和表2-4，各风险物质的量=占比×最大储存量。


根据上表计算得Q=1.89212016，根据导则附录C.1.1规定，该项目Q值划分为：1≤Q＜10。根据《云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目环境风险专项评价》分析，本项目环境风险潜势综合等级为Ⅲ级，对应的环境风险评价工作等级为二级评价。
《云南华泰铝业有限公司燃气设施改造项目环境风险专项评价》中根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定各环境要素的评价范围，具体如下：
①大气环境风险评价等级为二级评价，评价范围：距离项目边界5km，燃气管道中心线两侧200m的区域。
②地表水环境风险评价等级三级评价，评价范围：项目危险物质泄漏到水体排放点顺水流向下游10km范围的地表水。
③地下水环境风险评价等级为简单分析，不设置评价范围。
（2）结论
本项目LNG储罐区租用厂区西南侧紧邻的建设用地6892.46㎡。LNG储罐区西面为山地，东面紧邻上海电气风电云南有限公司，北面紧邻云南华泰铝业有限公司。LNG储罐区距离南侧新庄村420m。根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006，2020年修订版）本项目设置20m³的LNG储罐，所需防火距离为＞35m，LNG储罐范围35m内无居民生活区、明火、散发火花地等，符合防火距离，且建设单位已经委托有资质的安全评价单位编制安全评价报告。
本项目的环境风险主要是贮存、生产等过程发生泄漏、火灾、爆炸等安全、消防风险事故所引发的环境污染。为避免安全、消防风险事故发生后对环境造成的污染，建设单位首先应树立安全风险意识，并在管理过程当中强化安全风险意识。在实际生产管理过程中，应按照安监、消防部门的要求，严格落实安全风险防范措施，并自觉接受安监、消防部门的监督管理。 
同时，建设单位应制定切实可行的环境风险事故应急预案，当出现事故时，要采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。总的来说，本项目的建设在严格按照安监、消防部门的要求，落实安全风险防范措施和应急措施后，环境风险水平是可以接受的。具体环境风险详见风险专项。

4.8 电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射。
4.9 环境管理与监测计划
企业应加强管理，建立健全环境管理体系，设立专门的环保机构和专职负责人，配备环保人员，确定相应的职责和工作计划，负责全厂的环境管理工作。
4.9.1建立和完善环境管理制度
（1）建立健全企业环境管理台账和资料
按照“规范、真实、全面、细致”的原则，建立环境管理台账和资料。企业环境管理档案分类分年度装订，资料和台账完善整齐，装订规范，排污许可证齐全，污染物处理装置日常运行状况和监测记录连续、完整，指标符合环境管理要求。环境管理档案有固定场所存放，资料保存应在5年及以上，确保环保部门执法人员随时调阅检查。
（2）建立和完善企业内部环境管理制度
企业内部管理制度主要包括：企业环境综合管理制度、企业环境保护设施设备运行管理制度、企业环境监督员管理制度、企业内部环境监督管理制度等。
（3）建立和完善企业内部环境管理体系
企业设置环境监督管理机构，建立企业领导、环境管理部门、车间负责人和车间环保员组成的企业环境管理责任体系，定期或不定期召开企业环保情况报告会和专题会议，专题研究解决企业的环境保护问题，共同做好本企业的环境保护工作。
[bookmark: _Toc47702573]4.9.2环境管理机构与职责
（1）环境管理机构
为保证环境管理任务的顺利实施，企业应设立专门的环保机构和专职负责人，配备环保人员，负责全厂的污染源监测和环境保护管理工作。
（2）环境管理职责
①贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制，并对实施情况进行监督、检查；
②项目建设期间，严格执行“三同时”规定，使本项目的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，有效的控制环境污染；
③建立各污染源档案和环保设施的运行记录。负责企业各种环保报表的编制，统计上报及污染源档案、监测资料的档案管理工作；
④负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，安排落实环保设施的日常维修；
⑤负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划；
⑥做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施；
⑦负责组织制定和实施企业日常的环境监测计划，安排各污染源的监测工作，监督检查污染物总量控制与达标情况；
⑧建立企业与周边民众生活和谐共存的良好生存环境，也是确保企业可持续发展的关键。
4.10企业环境信息公开
企业应按相关规定进行排污申报登记，企业应建立环境管理台账和信息档案，依法向社会公开相关信息。建设单位应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定对企业环境信息公开。本次评价要求企业在项目周边张贴公示，公开企业信息如下：
（1）基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
（2）排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
（3）污染防治设施的建设和运行情况；
（4）建设项目环境保护行政许可情况；
（5）当地要求的其他应当公开的环境信息。
4.11建设项目环境保护竣工验收
自主开展环境保护验收的程序和标准。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告，公告 2018年 第9号）及《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
①建设单位如实查验、监测记载环保设施的建设和调试情况。调试期间，建设单位应当确保该期间污染物排放符合国家和地方的有关污染物排放标准和排污许可等相关规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。
②编制验收监测报告，本项目以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南——污染影响类》编制验收监测报告，建设单位不具备自主验收能力的可以委托有能力的技术机构编制。
③验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在《建设项目竣工环保验收暂行办法》中第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容。
④验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日，同步公开环保设施竣工日期以及对环保设施公开调试的起始日期。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。
⑤验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。
⑥纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。
4.12自行监测方案
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），结合华泰公司现有工程自行监测方案，本项目建成后全厂自行监测方案不变，见表2-11-1。
4.13排污许可
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于G5949其他危险品仓储。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号，2019年12月20日），本项目为“四十四、装卸搬运和仓储业59-危险品仓储594-其他危险品仓储（含油品码头后方配套油库，不含储备油库）”，属于登记管理，待本项目取得项目行政批复，应及时在全国排污许可证管理信息平台填报排污申请。





[bookmark: _Toc5054][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	LNG 卸车气、储罐闪蒸气
	非甲烷总烃
	通过BOG系统回收后进入气化器，不外排
	/

	
	系统调压废气
	非甲烷总烃
	经12m高的放散管排放
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	运输车辆扬尘
	颗粒物
	厂区道路定期洒水降尘
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	地表水环境
	生活废水
	SS、CODcr、
BOD5等
	经隔油池、化粪池处理达标后进入园区污水管网。
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准

	声环境
	设备、运输噪声
	Leq（A）
	围墙隔声、消声器、加强管理、限速、禁止鸣笛等措施。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾收集后委托华宁县环卫部门清运处置。废润滑油收集后暂存于现有危废贮存间，定期清运处置。

	土壤及地下水
污染防治措施
	LNG储罐区按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中技术要求等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s进行防渗处理。
其余站区等，防渗技术要求为地面硬化。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	①运输应严格按照《道路危险货物运输管理规定》《危险化学品安全管理条例》、《危险货物运输包装通用技术条件》(GB 12463一1996)和《危险货物包装标志》的规定进行。
②LNG储罐区设置16.6m×11.7m×1m围堰，围堰内地面采用不发火法地面做法，储配站四周设置不燃烧体实体围墙，北侧设置宽度为10m的出入口，出入口旁办公楼设置站控室，南侧设置宽度为1.8m的逃生通道；
③项目共设置6个可燃气体探测器，其中在LNG气化站的储罐区、卸车增压撬、调压撬设置4个可燃气体探测器；在CNG减压站的卸气柱、减压撬设置2个可燃气体探测器。
④站控PLC系统内设置站场紧急切断连锁（ESD）功能，主要完成本站的紧急停车，同时接受操作人员下达的ESD（紧急切断）命令，ESD命令优先于任何操作方式。卸车口、控制室操作台上内设置ESD按钮，并设置醒目提示信息及必要的防误操作措施。
⑤设置安全警示标志：LNG储罐、CNG槽车位、CNG调压撬等环境风险源区域设置醒目的“严禁烟火”、“当心火灾爆炸”、“禁止穿化纤服装”等警示标志。
⑥LNG储罐、CNG槽车位、CNG调压撬区域配备防爆消防按钮、防爆电话等防爆工具。
⑦LNG储罐区防渗要求为等效黏土防渗层厚度 Mb≥6m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。
⑧由于事故造成火灾爆炸产生的有毒有害气体，应及时上报相关部门，及时处理。如果废气大量排放或是浓度较大时，相关处理人员在做好充足的防护措施后可以用消防水枪或消防水炮喷洒现场和现场的周围空气，防止废气蔓延到周边环境而造成重大影响。
⑨若发生火灾事故，产生的消防废水将流入厂区雨水管网或溢流出厂区污染周边地表水。项目厂区雨水管网与市政管网连接处设置清污切换阀，建议此切换阀为电磁阀，与火灾报警系统相连锁，一旦发生火灾事故时.排入市政雨水管网方向的阀门立即自动关闭，消防废水流入LNG区内设置的不小于180m³围堰内暂存。消防废水经收集后，通过应急消防水泵将消防废水输送至现有项目生产废水处理站处理。采取上述措施火灾消防废水的泄露对地表水的影响可控。等。

	其他环境
管理要求
	①严格执行环境保护设施应与主体同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”。
②按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求开展竣工环境保护验收工作。
③要求企业严格落实安全“三同时”，依法履行相关消防手续。


[bookmark: _Toc16211]
六、结论
	项目符合国家相关产业政策；选址符合规划，不涉及自然保护区、饮用水源保护区、生态红线、基本农田等环境敏感区域，平面布局较合理，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的控制要求。
建设单位在严格按照环评提出的要求，切实落实相应的污染防治对策及生态保护措施，严格执行建设项目竣工环境保护验收，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行的基础上，可做到噪声和废气达标排放；固体废弃物100%合理处置，项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响，项目的建设与周围环境是相容的。
经营单位需在今后的运营过程中严格按本生态环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，可减缓项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。从环境保护角度，项目建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	非甲烷总烃（无组织）
	0.255t/a
	/
	/
	0.0126t/a
	0
	0.2676t/a
	+0.0126t/a

	废水
	水量
	8400m³/a
	/
	/
	1200m³/a
	0
	9600m³/a
	+1200m³/a

	生活垃圾
	420t/a
	/
	/
	7.5t/a
	0
	427.5t/a
	+7.5t/a

	一般工业
固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	废润滑油
	3.2t/a
	/
	/
	0.5t/a
	0
	3.7t/a
	+0.5t/a

	备注
	仅与现有项目中与本项目有关污染物作为比较，现有工程的其余污染物均不发生改变。


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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