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前 言

玉溪双胞胎饲料有限公司成立于2012年08月28日，位于峨山县小街街道石邑社区（云南红塔产业园区研和片区双小地块）。玉溪双胞胎饲料有限公司（以下简称“建设单位”）占地面积55328m2，本次改建锅炉房及原料堆棚占地面积为320m2。
建设单位于2012年开展“年产24万吨绿色饲料生产基地项目”建设，于2012年8月31日在峨山彝族自治县人民政府发展和改革局取得了投资项目备案证，备案编码为：125304261320012；2012年11月2日玉溪市环境保护局出具了关于建设项目办理环境影响评价的函（玉市环评函（2012）80号），同意项目办理环境影响评价手续；2012年11月玉溪双胞胎饲料有限公司委托编制完成了《玉溪双胞胎饲料有限公司年产24万吨绿色饲料生产基地项目建设项目环境影响报告表》，2013年1月21日，玉溪市环境保护局以玉环审〔2013〕4号对报告表进行了批复。于2016年9月29日完成了竣工环境保护验收，并取得峨山县环境保护局（现玉溪市生态环境局峨山分局）验收意见（峨环验〔2016〕22号）。于2021年07月05日取得《固定污染源排污登记回执》登记编号：91530426052224911B001Z。
目前，现有项目建设有一条年产24万吨绿色饲料生产线，其中包括2万吨浓缩料、10万吨乳猪料、12万吨肥猪料，现有项目主要建设内容有：生产车间、原料车间、成品车间、综合楼、附属房、锅炉房等。

现有项目设置有1台10吨/小时燃煤锅炉，主要用于生产过程中蒸汽供应（主要用于饲料生产线制粒及入场车辆消毒），该锅炉已投入使用多年，虽保持日常维护保养，但随着国家、云南省及玉溪市、峨山县大气污染防治政策的不断收紧，其污染物排放水平已难以满足现行环保标准要求，同时存在能耗偏高、环保运维成本逐年上升等问题。为减小对环境的影响，建设单位拟建设“玉溪双胞胎饲料有限公司除尘设施改造及锅炉房修缮项目”，对现有锅炉及附属设施进行改建。
本次项目改建拟对锅炉除尘设施进行改造，对锅炉房进行修缮，同时将10吨每小时燃煤锅炉进行改造，改造后变为10吨每小时燃生物质锅炉。本次改建不改变现有生产工艺、生产规模及产品方案，在现有锅炉房内进行改建，不新增占地，改造后锅炉蒸汽供应能力与原燃煤锅炉保持一致，可完全满足企业现有生产需求。项目实施后，可减少烟尘、二氧化硫等污染物排放量，实现能源清洁化利用，符合国家产业政策及生态环境保护相关要求。
本次改建项目于2026年07月07日取得峨山县发展和改革局《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码为2607-530426-04-02-782350，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），项目类别属于“四十一、91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”，应编制生态环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在现场踏勘，调查、收集建设项目资料基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程实际污染特性等因素，以及项目现有的环保治理设施和管理制度编制了《玉溪双胞胎饲料有限公司除尘设施改造及锅炉房修缮项目生态环境影响报告表》，提交给建设单位上报主管部门审批。
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	玉溪双胞胎饲料有限公司除尘设施改造及锅炉房修缮项目

	项目代码
	2607-530426-04-02-782350

	建设单位联系人
	陶学昆
	联系方式
	18179163101

	建设地点
	玉溪市峨山县小街街道石邑社区

	地理坐标
	东经102度26分58.387秒，北纬24度10分46.075秒

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业：91 热力生产和供应工程

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	峨山彝族自治县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	32.1

	环保投资占比（%）
	32.1%
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	320

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不涉及专项评价设置原则中的内容，因此，不设置专项评价，具体专项评价设置原则及判定情况详见表1-1。

表1-1   专项评价设置原则与本项目判定情况对照表

类别

设置原则

项目判定情况

是否涉及

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目废气排放主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，不涉及排放《有毒有害大气污染物名录》中确定的有毒有害污染物及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物。
否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目产生废水主要为软水制备系统浓水、锅炉排污水，锅炉排污水、软水站浓水经处理后回用于厂区绿化，不外排。
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目废润滑油，最大存储量0.1t不超临界量（临界2500t）
否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目不涉及
否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不涉及
否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。



	规划情况
	规划名称：《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）》
审批文件名称及文号：《玉溪市人民政府关于云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）的批复》（玉政复〔2023〕21号）。

	规划环境影响

评价情况
	规划环评文件名称：《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》；

规划环评审查机关：玉溪市生态环境局；
审查文件名称及文号：玉溪市生态环境局关于《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》审查意见的函（玉市环函〔2023〕20号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）》符合性分析
根据《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）》云南红塔产业园区采用“两片十块，一带一环”的规划结构模式。

两片：红塔片区、研和片区整合红塔工业园区、研和工业园区，形成园区的发展两片，做优先进装备制造、新材料新能源、钢铁及压延加工、现代物流、现代建材产业、生物制药。

十块：即卧牛山地块、青龙山地块、莲池地块、观音山地块、大营街地块、研和地块一、研和地块二、研和地块三、研和地块四、双小地块。十地块分散布置于城市周边，与城市发展相互辅助、相互促进。

一带：即昆曼产业聚集发展带。依托昆玉高速作为连接各个工业片区以及连接城市对外交通出入口的主要通道之一，形成高原特色农业、卷烟及配套、生物制药、装备制造、现代物流、新能源新材料等产业集聚，形成昆曼产业聚集发展带。

一环：即玉溪市绕城高速公路形成的交通环线，连接红塔片区、研和片区。绕城高速公路北至卧牛山和青龙山地块，西侧连接观音山、大营街地块，南至研和片区，环绕城市连接周边工业园区。交通环线将大幅提高工业园区与外部的流通效率，并减少工业运输对城市交通产生的影响，对工业园区建设和城市发展都起到积极的促进作用。

双小地块重点发展金属冶炼加工制造，同时辅以铸造及装备制造、轻工生产等功能。

本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，根据研和片区土地利用规划图，项目所在地为工业用地，符合用地规划。

本项目为玉溪双胞胎饲料有限公司年产24万吨绿色饲料生产基地项目中锅炉改建项目，本次项目改建主要对锅炉主体及配套环保设施进行更换升级，不改变现有生产工艺、生产规模及产品方案，在现有锅炉房内进行改建，不新增占地，因此，项目建设与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）》不冲突。
（2）与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》的符合性分析

表1-2  项目与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》对入驻项目环保要求符合性分析

序号

规划环评对入驻项目环保要求

本建设项目情况

是否符合要求

1

禁止不符合产业政策、不符合片区产业定位企业入驻。

2、在玉溪大河、石邑河水质达标前，研和片区禁止引入高废水产生的项目。

3、研和片区地块二位于岩溶含水层分布区，含水层天然防污性能弱，地下水环境较脆弱。禁止新增金属冶炼产能，慎重布局危险化学品仓储设施和污水处理设施等对地下水存在较大环境风险的设施。

1、本项目为锅炉改建项目，项目行业类别属于“热力生产和供应工程”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》判定，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。

2、本项目产生废水主要为软水制备系统浓水、锅炉排污水，锅炉排污水、软水站浓水经处理后回用于厂区绿化，不外排。
3、项目区位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，不涉及溶含水层分布区。
符合

2

新改扩建项目排放区域大气环境超标污染因子的，在区域环境质量不能稳定达标前，须做到“增产不增污”,废气污染物排放必须实施“区域倍量削减替代”。

在区域水环境质量不能稳定达标前，排放受纳水体超标污染因子的新建、扩建项目，实行区域内现有污染源1.5-2倍的削减替代。

1、本项目所在区域属于大气环境质量达标区，无超标污染因子。

2、本项目区域水环境质量达标，且项目废水不外排，不涉及削减。
符合

3
1、岩溶发育区域，应严格分区防渗要求。区域设置地下水监测井定期监测，防止事故情况下污染区域地下水。2、规划布局中注意与村庄规划发展区保持必要的环境防护距离。居民集中区不宜布置重大危险源。

3、制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。

4、工业企业应有完善的风 险防范措施。

5、重污染企业周边合理设置环境防护距离，保障居民生活环境的安全。

根据《云南红塔产业园区总体规划修（2021—2035年）环境影响报告书》，项目所在区域不属于岩溶发育区域；

本项目与最近周边村樱桃村距离为42m，且本项目不涉及重大危险源；

3、项目建成后，企业将及时编制应急预案。

4、项目建成后，将根据应急预案完善、落实风险防范措施。

5、本项目不属于重污染企业
符合

根据上表，项目符合《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》对入驻项目的环保要求。
（3）与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》审查意见符合性分析
表1-3  项目与规划环评（2021~2035年）审查意见符合性分析

序号

规划环评审查意见提出的环保措施

本建设项目情况

是否符合要求

1
加强《规划》引导，坚持绿色低碳高质量发展理念，结合生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，做好与国土空间规划和“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）生态环境分区管控体系的协调衔接，产业园区应与红塔区、峨山县“三区三线”充分衔接，符合“三区三线”规划管控要求。按国家生态工业示范园区标准推进《规划》实施，进一步优化《规划》的布局和发展规模。
项目符合产业政策，园区规划与红塔区、峨山县 “三区三线”充分对接，规划用地不涉及生态保护红线，符合“三区三线”管控要求。本次项目改建主要对锅炉主体及配套环保设施进行更换升级，不改变现有生产工艺、生产规模及产品方案，在现有锅炉房内进行改建，不新增占地，本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，用地性质为工业用地，符合峨山县“三区三线”规划管控要求。
符合

2
进一步优化空间布局，加强空间管控，严格对环境敏感区的保护， 严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。
研和片区禁止布局有色金属冶炼行业。研和片区地块二和地块四、观音山地块位于岩溶含水层分布区，含水层天然防污性能弱，地下水环境较脆弱，在岩溶强发育、天窗、漏斗等分布区域禁止布局危险化学品仓储设施和涉及酸 洗、电镀等表面处理的工业项目等对地下水存在较大环境风险的设施。产业园区按《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号）相关要求，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和落后、过剩产能，分行业有序退出“限制类”产能，钢铁等行业实施超低排放改造，鼓励发展短流程工艺，压减粗钢产能。工业用地与人口密集区、自然保护区、河流岸线等敏感区间应合理设置绿化隔离带，留出必要的防护距离，防控布局性环境风险。

项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，不涉及岩溶含水层分布区；

本项目属于锅炉改建项目，所用燃料为生物质，不涉及危险化学品仓储和污水处理等对地下水存在较大环境风险的设施。本项目不属于能耗、环保、质量、安全不达标和落后、过剩产能，不属于“限制类”产能；本次评价范围内不涉及人口密集区、自然保护区、河流岸线等敏感区；根据工程分析可知，在采取相应防治措施后，项目运营期大气污染物均能达标排放，符合空间布局要求；项目运营期加强管理并积极落实有关防范措施后，环境风险处于可接受水平。
符合

3
严守环境质量底线，严格环境管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治行动的相关要求制定大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序。采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生。入驻企业要采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，大气污染物排放水平应达到国内先进水平，必要时对规划区开发强度及布局产业规模进行控制，重点行业建设项目应实行主要污染物区域削减。

高度重视规划区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。规划区实施“雨污分流”,因地制宜建设初期雨水收集处理系统，配合红塔区等相关政府部门，加强玉溪大河等河道的水环境综合整治与生态修复工程。加快推进污水处理厂再生水处理设施及配套管网建设和改造。区域水环境质量未达到水质目标前建设项目实行流域内主要污染物倍量削减，除城镇污水处理厂入河排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口。项目建设应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施。严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目，确保区域地下水安全。将土壤污染防治工作纳入规划区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染。重视污染物通过大气—土壤—地下水等环境介质跨相输送、迁移和累积过程及影响，确保满足土壤环境管控要求。

危险废物须按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存或安全填埋处置的，暂存（处置）场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施。

经工程分析可知，项目生物质锅炉运行过程中产生的有组织废气采取“旋风+布袋除尘”处理后通过1根40m高排气筒DA001排放，根据分析项目产生的污染物能够达标排放，不会对周围环境产生较大影响；本项目已采取“雨污分流”措施，雨水经雨水管网收集后排出厂区外，生活污水经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水标准》（GB/T18920-2020）绿化用水标准后回用绿化，不外排。项目运营期产生的软水制备系统浓水、锅炉排污水经处理后回用于厂区绿化，不外排，不设废水外排口。生产废水、生活污水处理设施均采用推荐的可行技术。在采取本次评价中所提出的污染防范措施并加强管理后，可有效减少土壤及地下水环境受到的影响。项目用地范围内不涉及岩溶地区，符合文件要求。
符合

4
严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和规划区的绿色低碳化水平。规划区招商引资、入园项目环评审批应严格执行生态环境准入要

求。要以规划区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。

本项目为锅炉改建项目，不属于“两高”行业，满足园区生态环境准入清单中相关要求；项目生产工艺及设备均满足清洁生产要求；根据环境质量现状分析，项目评价范围内有一定的环境容量和承载力；本项目不属于工艺装备落后企业，在采取本次评价所提出的防治措施后，建设单位承诺在环评批复后按照排污许可证核定的总量要求执行。
符合

5

建立健全区域环境风险防范和生

态安全保障体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜；强化园区危险化学品储运的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。

项目严格落实风险评价中提出的风险防范措施，及时编制突发环境风险事件应急预案。针对可能发生的风险事故，环评要求建设单位加强运输管道、连接阀门等设备的运营维护和管理，落实各项风险防范措施，加强环境风险防控，降低风险事故的发生概率，减小事故发生时对环境的影响范围和程度，在采取环评提出的相应措施要求后，项目的环境风险是可控的。

符合

6
拟入区建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，严格项目生态环境准入条件，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施、固体废物综合利用途径及危险废物处理处置措施的可行性论证等工作，强化环境保护相关措施的落实规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。

项目无废水外排，本次评价已针对大气污染物排放量进行测算，并已论证环保措施、固体废物综合利用途径处置措施的可行性，已根据相关规范制定自行监测计划，已强化运营期产生的各污染物提出防治措施。
符合

根据上表，项目与园区规划环评审查意见相符。

	其他符合性分析
	1.与《玉溪市生态环境分区管控动态调整方案（2023年）》（玉市环〔2024〕40号）的符合性分析
根据《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号），各县（市、区）结合调整后环境管控单元的生态环境主要特征、突出问题和环境质量目标，以改善生态环境质量为导向，提出具有针对性、可操作性的管控要求。

根据查询云南省生态环境分区管控公共服务查询平台，网址为“http://183.224.17.39:19272/sxydyn”，项目位于峨山县产业园区重点管控单元，管控单元编码为ZH53042620005，查询结果如下图：
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图1-1   项目与管控单元位置图
本项目与《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》中的生态环境管控总体要求的符合性详见下表：

表1-4  与《玉溪市生态环境分区管控动态调整方案（2023年）》的

符合性分析表
序号
《通知》要求
项目情况
符合性
一、生态保护红线和一般生态空间
1
执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。

本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，项目用地性质为工业用地，不涉及占用峨山县生态保护红线，符合生态保护红线要求；不涉及自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域。通过玉溪市生态环境局峨山分局对本项目三线一单管控及饮用水源地保护区压覆查询情况可知，本项目不涉及饮用水源保护地，本项目属于重点管控单元。
符合
二、环境质量底线
1
水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量持续改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖、杞麓湖水质指标均达到Ⅴ类水质标准。中心城区及县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%。到2035年，全市水环境质量总体改善，水生生态系统功能恢复。地表水水体水质优良率全面提升，彻底消除劣V类水体。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖和杞麓湖水质持续稳定向好。

本项目最近的地表水体为石邑小河、石邑河和曲江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，根据现状监测和国控断面监测资料，石邑小河、石邑河和曲江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
符合
2
大气环境质量底线。到2025年，全市环境空气质量稳中向好，中心城区城市空气质量优良天数比率保持稳定，主要污染物排放量达到国家和省级污染物总量控制要求，单位GDP二氧化碳排放控制在省下达指标内。到2035年，全市环境空气质量持续保持优良，实现稳中向好，主要污染物排放总量和二氧化碳排放量持续减少。

根据2024年峨山县自动监测站空气质量统计数据可知，项目区域属于环境空气二类功能区，为达标区，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准，根据本项目生态环境影响评价分析，项目废气污染物达标排放，且排放量不大，对大气环境的影响不大。
符合
3
土壤环境风险防控底线。到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到省下达的目标要求。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，土壤环境风险得到全面管控。

项目锅炉房地面进行硬化处理，项目建成后，土壤环境风险较低，不会触及土壤环境风险防控底线。
符合
三、资源利用上线
1
强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于省下达的总量和强度控制目标。

本项目运营过程中消耗的水资源、电能取自当地，生物质燃料外购，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源上限的要求。
符合
四、生态环境管控总体要求
空间布局约束

1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。

2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。

3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生

产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求

1.根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类，符合产业政策。

2.项目建设地位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，不在（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”管控范围内，且本项目为锅炉改建项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目，也不属于“两高”项目，符合产业政策。
符合
污染物排放管控

1.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。

2.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。

1、本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，项目不涉及饮用水源保护区，项目的建设不会对城乡饮用水水源地造成污染。

2、本项目运营期产生的生物质燃料灰渣，布袋除尘器收尘灰，用收集袋统一收集后外售，不会阻碍“无废城市”的建设目标。

符合

环境风险防控

1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。

2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。

本项目锅炉改建项目，不涉及医疗废物。项目运营期间产生的废气、废水、固废均得到妥善处置，对周围环境影响较小。项目建成后根据应急管理办法制定相应的应急预案与市县应急预案联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。
符合

五、峨山彝族自治县工业集中区重点管控单元相关要求
管控要求

项目情况
符合性
空间约束布局

1.合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目入园区。新建“两高”项目依据区域环境质量改善目标，必须严格落实产能减量置换，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建、扩建（转型升级）的“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
2.研和片区双小地块限制养殖屠宰等恶臭废气产生量大的企业布局，禁止布局危险废物集中处置项目和大气重污染产业，在猊江水质不能稳定达标前，不得引进排水量大的水污染型企业。
1.根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类，符合产业政策；项目属于现有锅炉改建项目，与园区规划要求不冲突。项目为锅炉改建项目，不属于“两高”项目。

2.本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，为锅炉改建项目，不涉及养殖屠宰等恶臭废气，不属于布局危险废物集中处置项目和大气重污染产业，废水不外排。
符合
污染物排放管控

1.研和片区污水处理厂未建成投建前，规划区企业废水自行处置后回用，不外排；污水处理厂投入运行后，猊江水质不能稳定达标前，企业外排废水须实施“区域倍量削减替代”。加快推进园区煤炭能源替代，鼓励企业采用清洁能源，减少煤烟型污染，同时加强废气收集处理措施，避免重污染企业过度集中造成区域大气环境恶化和超标。

2.开展淘汰关闭企业迹地清理，妥善解决遗留环境问题。督促现有企业履行环保责任，落实各项污染防治措施。
1.项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，目前峨山区域的污水处理厂未建成，项目运营期产生的软水制备系统浓水、锅炉排污水经处理后回用于厂区绿化，不外排。项目锅炉采用生物质成型燃料，锅炉废气经“旋风+布袋除尘”处理达标后经1根40m高排气筒有组织排放，经核算，排放的锅炉废气对区域大气环境影响较小。
2.项目建成后严格履行环保责任，废气、废水、固废均已落实污染防治措施。
符合
环境风险防控

1.工业企业应有完善的风险防范措施，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。

2.重污染企业周边合理设置环境防护距离，保障居民生活环境的安全。及时完成重污染企业周边环境防护距离内居民的搬迁工作。

3.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。
1.本次评价已设置风险防范措施，企业应严格执行。周边居民点距离项目区较远，项目运营对周边居民影响较小。
2项目为锅炉改建项目不属于重污染企业。
3.项目待取得环评批复并建成后及时制定突发环境事件应急预案，完善风险管理制度，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。
符合
综上，本项目与《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案》（2023年）相符合。

2.与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析

《中华人民共和国生态环境法典》（以下简称《法典》）已由第十四届全国人民代表大会第四次会议于2026年3月12日通过，并自2026年8月15日起正式施行。本项目在设计、建设及运营全过程中，严格贯彻落实《法典》的各项管控要求，具体符合性分析如下：
（1）生态环境分区管控与选址符合性
根据《法典》第六十六、六十七条关于生态环境分区管控的规定，本项目选址严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求。本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，属于改建项目，本次改建项目在现有项目厂界范围内进行改建，不新增占地，项目用地性质为工业用地，项目选址符合当地国土空间规划，未突破生态保护红线、永久基本农田等管控底线，且不在生态环境准入清单的禁止或限制建设区域内，从宏观选址层面满足《法典》的刚性约束要求。
（2）生态环境影响评价与“三同时”制度符合性
根据《法典》第八十二、八十三及九十五条规定，本项目依法开展生态环境影响评价，并严格落实环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目建成后将依法填报排污登记表，并按规定完成竣工环境保护验收，确保环保手续合法合规。
（3）污染防治措施与法典要求符合性

本项目针对运营期产生的各类污染物，采取了切实可行的防治措施，符合《法典》第二编“污染防治”的相关规定：
①大气污染防治：锅炉废气经1套旋风除尘器+布袋除尘器处理后经1根40m高排气筒排放，确保排气筒有组织排放满足相关标准要求。

②水污染防治：锅炉废水经1套锅炉处理系统（1个36m3沉淀池，采用絮凝沉淀+过滤工艺）处理后进入1个100m3收集池，晴天回用于厂区绿化，不外排，可有效防范运营期废水对地表水体及地下水污染。
③噪声污染防治：对水泵、风机等高噪声设备采取基础减振、厂房隔声及合理布局等措施，根据预测分析，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
④固体废物处置：本项目遵循“减量化、资源化、无害化”原则。生物质燃料灰渣，布袋除尘器收尘灰，采用收集袋收集暂存于生物质燃料储存间，委托周边农户定期拉走用作农肥；项目软水制备系统产生的废过滤介质、废反渗透膜，由设备厂家负责回收；锅炉废水处理系统沉淀池沉渣，定期清掏后用作厂区绿化肥料；运营期锅炉风机在维修和保养过程中产生的废润滑油，收集后分区暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位清运处置。
（4）环境风险防范与绿色低碳发展符合性
根据《法典》关于突发生态环境事件应对及绿色低碳发展的要求，本项目已对危废贮存间采取了重点防渗处理，待项目建成后及时修编制突发环境事件应急预案。同时项目实施后锅炉燃料从煤变为生物质燃料，可减少烟尘、二氧化硫等污染物排放量，实现能源清洁化，符合《法典》推动绿色低碳发展的宏观导向。

综上所述，本项目的建设及运营在选址准入、污染防治、风险防控及环保管理等方面，均符合《中华人民共和国生态环境法典》的相关规定。
3.与《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022年版》符合性分析

根据《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》（长江办〔2022〕7号），本项目与其符合性详见如下：

表1-5  本项目与长江经济带发展负面清单指南相关规定要求对照表
规定保护要求

本项目情况

符合性

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目不属于码头项目，不涉及。
符合

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，不在自然保护区及风景名胜区范围。

符合

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，不涉及饮用水源保护地。

符合

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不在水产种质资源保护区及国家湿地公园范围。

符合

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。

符合

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目不在长江干支流范围。
符合

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区，且本项目不涉及生产性捕捞。

符合

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内、长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。

符合

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目为锅炉改建项目，不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

符合

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目锅炉能源为生物质，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于高耗能项目。

符合

综上所述，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022年版》要求。

4.与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析

项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，不在《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》禁止建设的负面清单内。具体符合性分析见下表。

表1-6  与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析

法律规定保护要求
本项目情况
符合性
禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目

项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，属于锅炉改建项目，项目建设与双小地块产业功能定位和布局不冲突。
符合

禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目

本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。
符合
禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理

项目厂址位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，不在生态保护红线范围内。

符合

禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划

项目厂址位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，所在厂区用地性质为工业用地，不占用永久基本农田。

符合

禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。

项目厂址位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，所在厂区用地性质为工业用地，不占用永久基本农田。

符合

禁止在金沙江、长江一级支流（详见附件1）建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目。

本项目选址不在金沙江、长江一级支流范围内。
符合

禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、种猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。

本项目选址不在自然保护区核心区、缓冲区。
符合

禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。

本项目选址不在风景名胜区。
符合

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不在饮用水水源一级、二级的岸线和河段范围内。
符合

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁 止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动

本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，本项目不涉及湿地，不设置排污口。
符合

禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。

本项目不在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内
符合

禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸

线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。

本项目为锅炉改建项目，不属于非煤矿山及尾矿库。
符合

禁止在合规园区（详见附件2）外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。

本项目为锅炉改建项目，能源为生物质，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目
符合

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目为锅炉改建项目，不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
符合

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙培烧 络化合物生产装置和有机一无机复混肥料、过磷酸钙和钙铁磷肥生产线。

本项目为锅炉改建项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。
符合

禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷倍、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能

本项目为锅炉改建项目，不属于高毒高残留行业。
符合

禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。

本项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》中的企业。
符合

综上所述，本项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》中的相关要求。
5.与《玉溪市大气污染防治行动实施方案》相符性分析
表1-7  项目与《玉溪市大气污染防治行动实施方案》相符性分析

内容
相符性分析
符合性
(二)严格节能环保准入。提高高污染、高耗能行业准入门槛，进一步强化节能、环保指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。对新增用能项目，要实施严格的节能评估审查和环境影响评价制度。把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的主要因素予以审查。未通过能评和环评审查的建设项目，有关部门不得审批、核准、备案。积极发展绿色建筑，新建建筑要严格执行强制性节能标准，大力推广使用太阳能热水系统和光伏建筑一体化等技术和装备。
本项目不属于高污染、高耗能行业，项目使用可燃成型生物质，经核算锅炉二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘达标排放，符合总量控制要求。
符合
(四)加快清洁能源替代利用。优化调整能源结构，加大清洁能源推广使用力度。在做好生态保护和移民安置的基础上，积极推进水电开发，统筹协调中小水电发展，规范有序发展风电。积极开发以生物柴油、生物质固体成型燃料为主的生物质能，稳妥推进太阳能发电，加快推进太阳能多元化利用。加快建设和完善天然气管网及配套设施，不断扩大天然气利用规模。认真落实《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市中心城区天然气利用发展三年行动计划的通知》(玉政办发〔2014〕113号)，从2014年起，用3年左右的时间，全力推进中心城区天然气利用普及工作。各县区应逐步建设和完善天然气管网及配套设施，加快清洁能源替代，优化调整能源结构。
本项目使用生物质固体成型燃料为主的生物质能，符合优化调整能源结构，加大清洁能源推广要求。
符合
(五)转变生产、生活方式，逐步取缔高污染燃料。各县区政府所在地建成区全面禁止烧煤、烧柴，取缔燃煤锅炉、炉灶，推广使用天然气、液化石油气、电力、生物燃料等清洁能源。中心城区及各县县城所在地建成区在2016年底前制定并实施高污染燃料禁燃区管理规定。提高煤炭洗选比例，鼓励建设群矿型和矿区选煤厂，大力发展煤炭洗选加工技术，现有煤矿要加快结构调整和升级改造。发展洁净煤技术，实现煤炭高效洁净燃烧，新建高耗能项目单位产品(产值)能耗要达到国内先进水平。逐步淘汰各县区燃煤锅炉，到2017年底基本淘汰中心城区建成区内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；原则上不再新建、改建、扩建燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。其他具备天然气供应和使用条件的地区，不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。2017年底前，县区政府所在地建成区全面禁止使用燃煤锅炉。产业聚集区要集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。天然气干、支线可以覆盖的地区原则上不再审批以煤(油)作为燃料的新建、改建、扩建项目。
本项目为锅炉改建项目，使用生物质成型燃料，符合审批要求。
符合
(八)深化城市扬尘污染治理。

2014年底前，各县区人民政府要制定并完善工程建设工地扬尘管理措施办法，明确部门职责，加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区及周边地区的工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输，2017年底前基本安装卫星定位系统。县级以上城市要加大城市建成区内洒水等防风抑尘作业力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式；大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施。
本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，施工工程量小，扬尘产生量较少，经自然扩散后对环境影响不大。
符合
综上所述，本项目建设符合《玉溪市大气污染防治行动实施方案》中的相关要求。
6.与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析

表1-8  项目与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析
序号

要求

项目情况

符合性

1

加快推动绿色低碳发展：

1.推动能源清洁低碳转型，在保障能源安全的前提下，严格合理控制煤炭消费增长，有序减量替代。建设国家清洁能源基地，打造“风光水火储”多能互补基地，提高电能占终端能源消费比重；

2.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，坚决停批停建不符合规定的项目，深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和产能控制政策，实施粗钢产能清理整顿；推进清洁生产和能源资源节约高效利用，深入实施清洁生产改造，依法开展清洁生产审核。推进绿色能源与绿色制造融合发展。强化能源和水资源“双控”，加强重点领域节能，实施节水行动
1.本项目为燃煤锅炉改生物质锅炉项目，不使用煤炭，选用生物质成型燃料作为能源，符合推动能源清洁低碳转型要求，所用电能消费比重高；
2.项目不属于高耗能高排放项目，锅炉废气经“旋风+布袋除尘”处理达标后经1根40m高排气筒有组织排放，经核算，各项污染物排放量不大，均达标排放。废水均处置后回用不外排。
符合

2
深入打好蓝天保卫战：

1.深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战，全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控；

2.推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。推进氮氧化物排放深度治理，完成钢铁企业超低排放改造，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造；3.改善区域大气和声环境质量，持续开展春夏季攻坚行动，提升滇西南、滇南环境空气质量。完善滇中地区大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题。
1.本项目施工期会产生一定量的粉尘，通过厂房阻隔、定期清扫、洒水抑尘等措施处理后，对周围环境的影响较小；

2.本项目企业不属于钢铁、煤电、水泥、焦化企业，锅炉废气产生的氮氧化物经核算能达标排放；
3.根据峨山县人民政府旁的环境空气质量自动监测站（项目西南侧4.5km处）2024年1月1日～12月31日环境空气质量监测结果，以及对周边环境现场勘察，项目所在区域大气环境为达标区，声环境质量良好，且项目对废气、噪声均采取了有效可行的措施，经计算均能达标排放，对周边环境影响较小。
符合

3
深入打好碧水保卫战：深入打好“湖泊革命”攻坚战；深入打好长江流域（云南段）保护修复攻坚战；深入打好珠江流域（云南段）保护治理攻坚战；深入打好赤水河流域（云南段）保护治理攻坚战；深入打好重度污染水体脱劣攻坚战；持续打好城市黑臭水体治理攻坚战；持续打好城市黑臭水体治理攻坚战；巩固提升饮用水安全保障水平；强化陆域水域污染协同治理。
本项目不属于九大高原湖泊径流区；不属于珠江流域（云南段）、赤水河流域（云南段）沿岸；本项目废水经处理后全部回用，不外排；项目占地范围不涉及饮用水源保护区。
符合

4
深入打好净土保卫战：

1.持续打好农业农村污染治理攻坚战，因地制宜推进农村厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理，基本消除较大面积的农村黑臭水体。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收行动，推进农作物秸秆综合利用和畜禽粪污资源化利用；

2.深入推进农用地土壤污染防治和安全利用，实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。开展耕地土壤污染成因排查和分析。落实农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控；

3.有效管控建设用地土壤污染风险，严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理，从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途；

4.进一步加强重金属污染防控，完善重金属污染物排放全口径清单动态调整机制。依法依规推动有色金属矿采选、冶炼行业落后和低效产能退出。深入开展重点行业重金属污染治理；
1.项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，人员产生的生活污水经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水标准》（GB/T18920-2020）绿化用水标准后回用绿化。

2.3.项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，用地为工业用地，未发现项目区内土壤污染情况。项目区采取分区防渗措施，对固废合理处置，处置率达100％。

4.项目为燃煤改生物质锅炉项目，不属于有色金属矿采选、冶炼行业，不涉及重金属污染。
符合

5
切实维护生态环境安全：持续提升生态系统质量；实施生物多样性保护重大工程；强化生态保护监督管理；确保核与辐射安全；严密防控环境风险。
本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，项目用地性质为工业用地，占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、饮用水源保护区，项目不涉及占用峨山县生态保护红线和一般生态空间；项目运营期采取切实有效的风险防范措施，并按要求编制突发环境事件应急预案。
符合

综上所述，本项目建设符合《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》中的相关要求。

与《高污染燃料目录》符合性分析

《高污染燃料目录》未将生物质成型燃料直接列为高污染燃料，仅对燃用方式作出管控要求：Ⅲ类管控条件下，非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料属于管控对象；使用专用生物质锅炉，配套袋式除尘等高效除尘设施，规范燃用生物质成型燃料不属于高污染燃料管控范畴。

本项目将现有10t/h燃煤锅炉改造为10t/h生物质锅炉，燃料为外购生物质成型颗粒；废气治理设施采用“旋风+布袋除尘”高效除尘装置，禁止掺烧煤炭、生活垃圾、工业固废等其他物料，配套低氮燃烧，燃料储存于锅炉房内密闭储存间。项目不属于目录中需要管控的燃用情形，符合《高污染燃料目录》管理要求。
与《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》符合性分析

该方案提出因地制宜推广绿色低碳锅炉，在确保污染物达标排放前提下，鼓励有条件地区选用农林废弃物类生物质燃料锅炉；推动燃煤锅炉清洁能源替代，提升锅炉能效与污染治理水平，推动锅炉行业节能降碳减污协同增效。

本项目属于改建项目，将现有10t/h燃煤锅炉改造为生物质成型燃料锅炉，完成煤炭清洁能源替代；选用低氮燃烧生物质锅炉，并配套“旋风+布袋除尘”高效废气治理设施，废气经40m高排气筒排放，确保颗粒物、SO₂、NOₓ稳定达标；项目不新增锅炉规模，在现有锅炉房内改造，不新增占地，以可再生生物质燃料替代化石能源，减少碳排放与大气污染物排放，契合锅炉绿色低碳、清洁化改造导向。

与《云南省大气污染防治条例》符合性分析

根据《云南省大气污染防治条例》（2019年01月01日施行）第十九条“县级以上人民政府应当采取措施优化能源结构，推广利用清洁能源，实现煤炭减量替代”；第二十一条“燃煤锅炉使用单位应当按照规定配套建设、使用和维护除尘、脱硫、脱硝等装置”相关要求。本项目将现有燃煤锅炉改造为生物质成型燃料锅炉，落实煤炭减量替代；配套低氮燃烧+旋风+布袋除尘废气治理设施，废气经40m高排气筒排放，废气治理设施正常运行情况下污染物可稳定达标排放，符合《云南省大气污染防治条例》相关管控要求。
与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析
2024年4月，云南省人民政府发布了《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的通知（云政发〔2024〕14号），项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析如下：

表1-9  与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

序号

《云南省空气质量持续改善行动实施方案》要求

本项目情况

符合性
1

（一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。

项目符合国家产业政策、生态环境分区管控要求，项目改建后燃料由煤变更为生物质燃料，本项目实施后，可减少烟尘、二氧化硫等污染物排放量，实现能源清洁化利用。项目主要采用公路汽车运输方式，建议有条件情况下尽量采用新能源车辆运输。

符合

2

（二）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。

本项目符合产业政策，不属于落后产能项目。

符合

3
（九）推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工业余热、电能、天然气等清洁能源进行替代。

项目改建后燃料由煤变更为生物质燃料，本项目实施后，可减少烟尘、二氧化硫等污染物排放量，实现清洁能源替换。

符合
4

（十四）持续推动扬尘污染治理管控。严格落实建筑施工工地“六个百分之百”要求，对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。到2025年，城镇装配式建筑和采用装配式技术体系建筑占新开工建筑面积比重达30%；昆明市主城区道路机械化清扫率达90%左右，其他地级城市建成区达85%左右，县城达70%左右。

项目施工过程中严格执行施工工地“六个百分百”要求，降低施工扬尘影响。
符合

根据上表分析结果，项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》相符。
与《玉溪市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析
《玉溪市空气质量持续改善行动实施方案》重点任务包含：推进燃煤锅炉清洁能源替代，持续推进工业污染源综合治理；鼓励生物质成型燃料等清洁能源合理利用；强化锅炉废气污染治理，推进重点源减排，巩固改善区域环境空气质量。

本项目为现有企业锅炉改建，淘汰现有10t/h燃煤锅炉，改造为生物质成型燃料锅炉，属于燃煤设施清洁能源替代；配套“旋风+布袋除尘”高效除尘设施，采用低氮燃烧，降低颗粒物、SO₂、NOₓ排放；改建后废气污染物排放量相比原燃煤锅炉实现削减，可减轻区域煤烟型污染；项目不在城市建成区高污染燃料禁燃区，生物质燃料规范储存、规范燃烧，落实方案中工业锅炉污染治理、能源结构优化的相关工作要求，项目建设与《玉溪市空气质量持续改善行动实施方案》相符合。

12.与《云南省主体功能区规划》符合性分析

《云南省主体功能区规划》将云南省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类主体功能区域，其中重点开发区是重点进行工业化城镇化开发的区域，包括国家层面的重点开发区域、省级层面集中连片重点开发区域和其它重点开发的城镇。限制开发区域是保障农产品供给和生态安全的重要区域，包括农产品主产区和重点生态功能区。禁止开发区域是保护自然文化遗产的重要区域，包括农产品主产区和重点生态功能区，具体包括：自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、城市饮用水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区等。

本项目选址位于峨山县小街街道石邑社区（云南红塔产业园区研和片区双小地块），属于国家级重点开发区域，符合《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号）要求。

13.与《云南省生态功能区划》符合性分析

本项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道宝山村村委会宝山组；所在地生态区属于Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区中Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区，主要生态特征以湖盆和丘状高原地貌为主。杞麓湖高原湖泊分布在本区内，大部分地区的年降雨量在900-1000毫米，现存植被以云南松林为主。土壤以红壤、紫色土和水稻土为主。主要生态环境问题为农业面源污染、环境污染、水资源和土地资源短缺，生态环境敏感性为高原湖盆和城乡交错带的生态脆弱性，主要生态系统服务功能为昆明中心城市建设及维护高原湖泊群及周边地区的生态安全，保护措施与发展方向为调整产业结构，发展循环经济，推行清洁生产，治理高原湖泊水体污染和流域区的面源污染。

本项目用地类型为工业用地，运营期废水不外排，不涉及高原湖泊污染问题，因此项目建设符合《云南省生态功能区划》。

14.与《峨山县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

根据《峨山县国土空间总体规划（2021-2035年）》，基于峨山县自然地理格局、人口经济分布和城镇化阶段等特征，严格落实生态环境保护要求，积极参与滇中城市群建设，对接玉溪市空间格局建设，统筹协调生态、农业、城镇三大空间，构建“两区三廊三片，两心两带多廊”的总体格局：

两区：玉溪玉白顶省级自然保护区、峨山高鲁山省级森林自然公园。 

三廊：绿汁江生态廊道、小河底生态廊道、曲江生态廊道。 

三片：西部山地生态农业发展片区、北部高原综合农业发展片区、南部高效农业示范片区。

两心：县城发展核心区、云南绿色钢城（化念）核心区。 

两带：绿色矿冶集聚和资源型经济转型发展带、红河谷—绿汁江热区产业经济带。 

多廊：玉磨铁路、高速公路沿线特色产业经济走廊。

双江街道和小街街道为中心城区，是峨山县政治、经济和文化中心，为县域发展的引领示范区，城镇职能定位为综合型。

本项目位于峨山县小街街道石邑社区（云南红塔产业园区研和片区双小地块），用地性质为工业用地，本次项目改建在现有锅炉房内进行改造，将10吨/每小时燃煤锅炉改造后变为10吨/每小时燃生物质锅炉。本次改建不改变现有生产工艺、生产规模及产品方案，在现有锅炉房内进行改建，不新增占地，改造后锅炉蒸汽供应能力与原燃煤锅炉保持一致，可完全满足企业现有生产需求。项目实施后，可减少烟尘、二氧化硫等污染物排放量，实现能源清洁化利用，符合国家产业政策及生态环境保护相关要求，本改建项目与中心城区发展规划不冲突，符合《峨山县国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。

15.产业政策符合性

本项目属于“热力生产和供应工程”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》判定，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，项目于2026年07月07日取得了峨山彝族自治县发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》，因此项目建设符合国家现行的产业政策。

16.选址合理性分析

本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，项目周围500m范围没有需要特殊保护的文物、风景游览区、名胜古迹和文化自然遗产，不属于自然保护区、生活饮用水源保护区、风景名胜区、基本农田保护区、生态功能保护区和其他需要特别保护的范围。对照《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》分区管控体系，项目所在片区为工业重点管控单元，不属于生态优先保护单元、严格管控单元，符合区域生态环境准入清单及各项管控要求。项目建设不破坏区域生态结构、不侵占生态保护空间，施工期严格落实生态防护、扬尘防控措施，运营期常态化落实污染物减排与环境管控措施，可有效规避各类生态环境风险，完全满足区域生态环境分区管控约束要求，生态环境相容性良好，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。因此，项目的选址是合理的。
17.平面布置合理性分析

本项目在现有项目锅炉房内进行改造，不单独新增占地。整个厂区占地呈规则矩形，按使用功能划分为生产区和办公生活区两个区域，本项目位于厂区生产车间西侧，锅炉房内布置有锅炉主机、生物质燃料储存间及配套建设的排气管道和蒸汽输送管道。
峨山主导风向为西南风，办公生活区位于生产区侧风向，且远离生产区，距离最近的环境保护目标为东侧樱桃村，位于主导风侧风向，故运营期间生产区对办公生活区和敏感点影响较小。项目高噪声设备锅炉、风机、水泵等布置于封闭锅炉房内，通过设置减振垫、厂房隔音等措施后，减少了噪声对办公生活区及周围环境的影响。

综上所述，项目平面布置比较合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.工程内容

本次改建项目主要将10t/h燃煤锅炉改造为10t/h生物质锅炉，同时对锅炉除尘设施进行改造、对锅炉房进行修缮。本次改建项目在现有锅炉房内进行改造，不新增占地。

现有项目生产规模为年产24万吨绿色饲料，原燃煤锅炉生产的蒸汽主要用于饲料生产线制粒及入场车辆消毒。本次改建不改变现有生产工艺、生产规模及产品方案，改造后锅炉蒸汽供应能力、蒸汽使用环节均与原燃煤锅炉保持一致，本项目工程内容一览表见表2-1。
表2-1  工程内容组成一览表

工程名称

工程内容及规模

备注

主体工程

锅炉房
1间，占地面积180m2，将10t/h燃煤锅炉改造为10t/h生物质锅炉，锅炉生产的蒸汽主要用于饲料生产线制粒及入场车辆消毒。对锅炉房屋顶及墙面进行修缮，更换生锈损坏彩钢瓦；锅炉蒸汽供热管线及分气缸均依托现有，不再新建。
本锅炉改造内容主要为：炉膛改造、新增生物质给料系统、一二次风系统、电控变频系统、炉膛耐火保温施工。
依托改造
储运工程

生物质燃料储存间
1间，占地面积140m2，袋装成型生物质颗粒物，放置于燃料，燃料储存间储存。
依托现有燃料堆场间
管道运输
锅炉配套的废气排放及蒸汽运输管道依托现有，此次不新建。
依托现有
辅助工程

软水水站
1座，位于锅炉房内，反渗透系统设计产水量为10t/h，为锅炉提供所需的软水。设有软水储水罐1个（地上立式，容积为20m³）。
依托现有
办公楼、综合楼
位于厂区北侧，占地面积620m2，地上4层，砖混结构，用于办公、接待，设置员工宿舍和食堂。
依托现有
公用工程

供水

由园区供水管网供给。
依托现有
供电

由园区供电线路接入厂区使用。
依托现有
排水

实行雨污分流，屋顶及办公生活区地面的雨水通过厂区内的雨水沟排入外环境；生活污水隔油池（2.5m3）、化粪池（15.3m3）经生活污水处理站（处理规模为10m3/d）处理达标后回用厂区绿化，不外排；项目运营期产生的软水制备系统浓水、锅炉排污水经锅炉废水处理系统处理达标后回用于厂区绿化，不外排。
依托现有
环保工程

废气处理工程

将现有1套水膜脱硫除尘改为1套“旋风+布袋除尘”，锅炉废气经“低氮燃烧+旋风+布袋除尘”处理达标后经一根40m高排气筒（DA001）排放。
“旋风+布袋除尘”新增；40m高排气筒依托现有
废水处理工程
软水制备系统浓水、锅炉排污水：锅炉废水处理系统1套〔沉淀池36m3（3格，每格12m3）采用絮凝沉淀+过滤工艺〕，1个100m3收集池。在沉淀池基础上增加pH调节器、投药器及搅拌机。
依托改造
生活污水：1个隔油池（2.5m3）、1个化粪池（15.3m3）、1套生活污水处理站，处理规模为10m3/d，处理工艺为：调节池+MBR生物反应+消毒+中水池（1个10m3）。
依托现有
噪声治理工程

锅炉、水泵、风机等布置于室内，设置减震、消声设备。
依托
固废处置工程

一般固废：生物质燃料灰渣、布袋除尘器收尘灰，用收集袋统一收集后暂存于生物质燃料储存间（1间，占地面积140m2）外售；项目软水制备系统产生的废过滤介质、废反渗透膜，由设备厂家负责回收；锅炉废水处理系统沉淀池沉渣，定期清掏后用作厂区绿化肥料。
依托
废润滑油：统一收集后暂存于现有危险废物贮存库内（1间30m2），定期委托玉溪同磊再生资源回收有限公司清运处置。并对现有危险废物贮存库更换、新增危废暂存间标识标牌。
依托改造
绿化

绿化面积约8000m2。
依托
2.主要产品及产能

项目产品方案详见下表所示。

表2-2   项目产品方案表

序号

产品名称

产量

备注

1

蒸汽
11200t/a

锅炉生产的蒸汽主要用于饲料生产线制粒及入场车辆消毒。
3.主要生产设备
项目主要生产设备如下表所示：

表2-3  生产设备一览表

序号

设备名称

规格

数量

单位

备注

1、锅炉主机
1

锅炉本体（由锅壳，管板，炉胆、回燃室、烟箱、头孔、手孔和管座等组成）

10t/h
1

台

更换
2

燃生物质型燃烧器

/
1

台

更换
3
锅炉本体阀门仪表

标配

1

套

更换
2、锅炉辅机
1
分汽缸

/
1

台

依托现有
2
给水泵

/
1
台

依托现有
3
引风机

25000m3/h
1

台

依托现有
4
鼓风机
/
1
台
更换
5
软水储水罐
地上立式，容积为20m³
1

个

依托现有
6
软水制备系统

制备能力为10t/h，工艺为反渗透法
1
套

依托现有
表2-4  10t/h生物质锅炉技术参数

序号
名称
技术指标参数
1
额定蒸发量

10t/h

2
额定工作压力

1.25MPa

3
额定蒸汽温度

194℃

4
锅炉给水温度

25℃

5
锅炉排烟温度

152.85℃

6
设计燃料

生物质成型燃料
7
涉及热效率
≥88%
8
锅炉排污率
3%
4.主要原辅材料及能源

项目原辅料及能源情况见下表所示。

表2-5  原辅材料消耗情况表

项

目

物料名称

单位
消耗量

形态

最大储存量

储存形式
用途
原辅料
成型生物质颗粒
t/a
1967.34
固
200
袋装
锅炉燃料
能源

水
t/a
17304
液
/
园区供水管网
生产
电
万kw.h
8.4
/
/
园区变电站
生产
生物质燃料成分：
本项目生物质燃料从大理颗利源科技有限公司购买，根据佛山市陶瓷研究所检测有限公司检测报告（见附件7），生物质燃料成分详见下表。

表2-6 生物质燃料成分一览表

序号
项目
结果
1
空干基弹筒发热量 Qb,ad
18664 J/g
2
空干基高位发热量 Qgr,ad
18.64 MJ/kg
4458 kcal/kg
3
收到基低位发热量 Qnet,v,ar
17.35 MJ/kg
4150 kcal/kg
4
空干基水分 Mad
5.28%
5
全水分 Mt
6.1%
6
空干基含硫量 St,ad
0.02%
7
空干基含氢量 Had
4.82%
8
空干基挥发分 Vad
76.00%
9
空干基灰分 Aad
1.90%
10
空干基固定碳 FCad
16.82%
5.工作时间

锅炉工作时间为280天，每天运行4小时。
6.水平衡

（1）项目用排水情况

1）生活用排水

本项目不新增劳动定员，均为现有劳动定员，全厂共有职工50人（由公司派遣3人负责锅炉房），人员生活用排水量已在现有项目核算过，本次不单独进行核算。

2）生产用排水
1）锅炉用水
本项目锅炉每天运行4小时，年运行280天，设计年提供蒸汽11200吨（40t/d），蒸汽主要用于饲料生产线制粒及入场车辆消毒，无冷凝回收，全部损失，因此，需补充水量为40m3/d，11200m3/a。
根据锅炉参数，排污率为3%，锅炉蒸发量为40t/d，因此排污量1.2m3/d，336m3/a。

锅炉用水量＝蒸汽损失量＋锅炉排污量，经计算锅炉用水量为41.2m3/d，11536m3/a，来自软水制备用水产出的软水。

2）软水制备用水

根据建设方提供，软水制备系统采用反渗透工艺，软水制备系统制水率为85%，软水制备总用水量（均来自自来水）为13571.76m3/d、48.47m3/d。

3）绿化用水
项目区绿化面积约8000m2，根据云南省地方标准《用水定额》（DB53/T 168-2026）中绿化用水，取2.6L/m2·d计，晴天按200天计，则绿化用水量为20.8m3/d，4160m3/a，其中4m3/d来自生活污水处理站中水，8.47m3/d来自经处理后锅炉排污水及软水制备浓水，8.33m3/d来自自来水。
（2）废水

1）锅炉排污水

根据锅炉参数，排污率取3％，则排污量＝锅炉蒸发量*3％＝1.2m3/d，336m3/a。锅炉排污水排至锅炉废水处理系统处理后达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化标准后回用于厂区绿化，不外排。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》，生物质锅炉废水主要污染物为化学需氧量，锅炉排水产生系数为20g/t-原料（生物质），项目生物质使用量为1967.34t/a，化学需氧量产生量为39346.8g/a（0.039t/a），即产生浓度为117.10mg/L。
2）软水制备系统浓水
根据建设方提供，软水制备系统制水率为85%，浓水产生量为15%，软水制备用水量为48.47m3/d，则浓水产生量为7.27m3/d，2035.6m3/a。软水制备浓水排至锅炉废水处理系统处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化标准后回用于厂区绿化，不外排。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》，生物质锅炉废水主要污染物为化学需氧量，软水制备系统浓水产生系数为30g/t-原料（生物质），项目生物质使用量为1967.34t/a，化学需氧量产生量为59020.2g/a（0.06t/a），即产生浓度为28.99mg/L。
综上，锅炉排污水、软水制备浓水全部排至锅炉废水处理系统处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化标准后回用于厂区绿化，不外排。
表2-7  项目用水排水情况一览表
序号

用水/废水产生环节

用水量（m3/d）
用水量（m3/a）
废水产生量（m3/d）

废水产生量（m3/a）
排放去向

1

软水制备
48.47
13571.76
7.27
2035.6
经处理后回用于厂区绿化，不外排。
2
锅炉生产
41.2（来自软水）
11536
1.2
336
合计
48.47
13571.76
8.47
2371.6
/
（2）项目水平衡
项目水平衡如下图所示：
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图2-1本次改建锅炉水量平衡图  单位：m3/d


[image: image3.emf]自来水

69.8

锅炉

软水制备

蒸汽

浓水

收集池

69.8

48.47

7.27

排污 1.2

8.47

沉淀池

7.27

车辆消毒

绿化

软水

41.2

41.2

制粒

生活用水

中水池

隔油池 +化

粪池

生活污水

处理站

回

用

绿

化

回用绿化 4

损失 20.8

8.33

8.47

5 4

4

4

损失 1.0

40.0

2.0

损失 0.4

37.6

39.6

损失 2.0

进入产品

生产混料

8.0


图2-2锅炉改建后全厂非雨天水量平衡图  单位：m3/d
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图2-3锅炉改建后全厂雨天水量平衡图  单位：m3/d




	
	7.蒸汽平衡

蒸汽平衡详见下图。
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图2-4项目蒸汽平衡图  单位：t/d

8.劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目不新增劳动定员，均为现有劳动定员，全厂共有职工50人（由公司派遣3人负责锅炉房），均在厂区食宿。

工作制度：本项目锅炉年生产280天，每天运行4小时。
9.平面布置

本项目在公司现有占地范围内建设，不单独新增用地。整个厂区占地呈规则矩形，按使用功能划分为生产区和办公生活区两个区域，本项目位于生产车间西侧，锅炉房内布置有锅炉主机、生物质燃料储存间及配套建设的排气管道和蒸汽输送管道。
10.项目环保投资

项目环保投资估算见表2-8。

表2-8  项目环保投资估算表
项目

污染物

处理措施

数量

环保投资

备注

废气

颗粒物、SO2、NOx
“旋风+布袋除尘”+40m高排气筒（DA001）
1套
30
“旋风+布袋除尘”新增；40m高排气筒依托现有
废水

锅炉废水

锅炉废水处理系统1套〔沉淀池36m3（3格，每格12m3）〕在沉淀池基础上增加pH调节器、投药器及搅拌机；1个100m3收集池
1套
1
依托改造
生活污水
1个隔油池（2.5m3）、1个化粪池（15.3m3）、1套生活污水处理站，处理规模为10m3/d。
/
/
依托

噪声

设备噪声

基础减震、隔声设备

若干
1
新建
固废
一般固废
生物质燃料灰渣、布袋除尘器收尘灰用收集袋收集后暂存于生物质燃料储存间外售
/

/
依托
危险废物
危废暂存间标识标牌
1套
0.1
更换
合计

32.1
/



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程图及产污节点图

本项目施工期主要开展锅炉房修缮、锅炉拆除更换、设备调试以及环保工程建设，施工期的工艺流程及产污情况见图2-5。
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图2-5施工期工艺流程及产污节点图
工艺流程及产污环节简述：
在锅炉房修缮、旧锅炉拆除、新锅炉安装、施工过程中，会产生废水、扬尘、噪声、固体废物等施工污染物；待锅炉房修缮完成、锅炉更换后，进入设备调试及工程验收阶段，对整套设施开展调试与验收。
项目施工全过程产污以粉尘（扬尘）、废水、噪声、固废为主，全部施工、调试、验收工作完成后，施工期结束，项目转入运营阶段。
二、运营期工艺流程图及产污节点图

生物质锅炉生产工艺流程及产污节点见图2-4。
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图2-6生物质锅炉生产工艺及产污节点图
1、工艺流程简述：

（1）软水制备

本项目锅炉用水取自自来水，经软水制备系统（现有，处理能力：10t/h）处理后变成软水，暂存于软水储水罐（现有，1个，地上立式，容积为20m³）内。

该工段所产生的废反渗透膜更换时由厂家回收；锅炉排污水与软水制备浓水一起全部排至锅炉废水处理系统处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化标准后回用于厂区绿化。

（2）锅炉加热

软水进入锅炉主体，锅炉燃料为成型生物质颗粒，锅炉额定蒸发量为10t/h。

锅炉炉渣采用收集袋收集暂存于生物质燃料储存间，委托周边农户定期拉走用作农肥。锅炉废气进入旋风+布袋除尘器（新建），废气经处理后由1根40m高排气筒（现有DA001）排放，布袋除尘灰采用收集袋收集暂存于生物质燃料储存间，委托周边农户定期拉走用作农肥。
（3）蒸汽输送

锅炉产生的蒸汽由分气缸及输送管道（现有）分别输送至生产车间制粒及车辆消毒，共2个工段。

	与项目有关的现有环境污染问题
	1.现有项目概况
1）现有项目背景：

玉溪双胞胎饲料有限公司年产24万吨绿色饲料生产基地项目位于峨山县小街街道石邑社区（云南红塔产业园区研和片区双小地块）。玉溪双胞胎饲料有限公司年产24万吨绿色饲料生产基地占地面积55328m2；项目主要建设内容包括生产车间、原料车间、成品车间、综合楼、附属房、锅炉房。
项目于2012年8月31日在峨山彝族自治县人民政府发展和改革局取得了投资项目备案证，备案编码为：125304261320012；2012年11月2日玉溪市环境保护局出具了关于建设项目办理环境影响评价的函（玉市环评函（2012）80号），同意项目办理环境影响评价手续；2012年11月玉溪双胞胎饲料有限公司委托编制完成了《玉溪双胞胎饲料有限公司年产24万吨绿色饲料生产基地项目建设项目环境影响报告表》，2013年1月21日，玉溪市环境保护局以玉环审〔2013〕4号对报告表进行了批复。于2016年9月29日完成了项目竣工环境保护验收，并取得峨山县环境保护局（现玉溪市生态环境局峨山分局）验收意见（峨环验〔2016〕22号）。2021年07月05日取得《固定污染源排污登记回执》登记编号：91530426052224911B001Z。

2）排污许可手续情况：

现有项目属于排污登记管理，于2021年07月05日取得《固定污染源排污登记回执》登记编号：91530426052224911B001Z。

3）自行监测情况

根据建设单位提供的资料，建设单位已按照排污许可自行监测要求对现有项目废水、废气、噪声、雨水进行自行监测。
2.现有项目建设内容

项目现有一条年产24万吨绿色饲料生产线，其中包括2万吨浓缩料、10万吨乳猪料、12万吨肥猪料，项目主要建设内容包括生产车间、原料车间、成品车间、综合楼、附属房、投料蓬、筒仓、锅炉房和配电室。工程建设内容详见下表 

表2-9 土建工程内容情况一览表

序号

建筑物名称

建筑面积（m2）

备注

1

生产车间

1200

钢架结构

2

原料车间

11245

钢架结构

3

成品车间

7958

钢架结构

4

综合楼

2678

框架结构

5

投料蓬

144

钢架结构

6

倒班房

0

项目实行一班制，实际未建设倒班房。

7

筒仓

628

/

8

附属房

256

砖混结构

8

锅炉房

180

钢架结构

10

配电室

130

砖混结构

11

合计

24419

/

3.现有项目产品方案

表2-10  现有项目产品方案一览表

产品名称

生产规模
浓缩料
2万吨/年
乳猪料
10万吨/年
肥猪料

12万吨/年

合计
24万吨/年
4.现有项目原辅材料及能源消耗

表2-11  现有项目原辅材料及能源消耗一览表

序号

名称

单位

年用量
备注

1

秘鲁鱼粉

t/a

3800

缅甸购买

2

豆粕

t/a

37000

广西购买

3
玉米

t/a

93000

当地购买

4
小麦

t/a

23000

当地购买
5

65%赖氨酸

t/a

1500

东北大成集团购买

6

磷酸氢钙

t/a

2200

云南新龙公司购买

7

糠粕

t/a

4700

当地购买
8

石粉

t/a

2100

当地购买
9

60胆碱

t/a

79

当地购买
10

小苏打

t/a

86

当地购买
11

玉米蛋白粉

t/a

35000

当地购买
12

豆油

t/a

2600

当地购买
13
石灰
t/a
14
用于锅炉废气脱硫
14
煤
t/a

1680
锅炉燃料
5.现有项目主要设备
表2-12  项目主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号

数量

备注

一
原料接收与清理系统

1
刮板输送机

TGSS40
2

/

2
斗式提升机

TDTG60/28、TDTG60/33
2

/

3
圆筒初清筛

TCQYS100/420
1

/

4
圆锥粉料筛

SCQZ5.5*46*150
1

/
5
脉冲除尘器

TBLMA78
2

/

6
自动除铁器
处置能力100T/H
1

/

二

粉碎系统

7
待粉碎仓

/

6

/

8
粉碎机

SFSP132*102C/A
2

/

9
粉碎系统风网

/

2

/

10
高压风机

5-48-5.6C
3

/

11
料封螺旋输送机

TLSGF32
4

/

12
脉冲除尘器

TBLMY76
2

/

13
斗式提升机

TDTG50/28
2

/

14
分配器

TFPX6-250A
1

/

15
旋风除尘器
直径1.2米

2

/

16
叶轮喂料器
TWLY20*102

2

/

三

原料膨化系统

17
待膨化仓

/

1

/

18
双层夹套调制机

MDTZ206
1

/

19
膨化机

PHY260
1

/

20
逆流式翻版冷却器

SLNF24X24A
1

/

21
高压风机

4-72-3.6A
1

/

22
高压风机

4-72-6C
1

/

23
旋风除尘器

/

2

/

24
脉冲除尘器

TBLMY15
1

/

25
料封螺旋输送机

TLSUW16、TLSGF25
2

/

26
斗式提升机

TDTG50/28
1

/

27
分配器

/

1

/

28
锤片式微粉碎机
SWFP66X60C
1

/

29
TBDQ系列气动阀门（四通）
TBDQ3*25/45
1

/

四

原料混合系统

30
小料添加机

/

1

/

31
气动闸门

AHKG50*100
3

/

32
双轴浆叶式混合机

SLHSJ12
1

/

33
刮板输送机

AHKG50
4

/

34
斗式提升机

TDTG60/33
2

/

35
分配器

/

2

/

36
配料仓
现场定制
2

/

37
配料秤

5000公斤/批

2

/

38
脉冲除尘器

9-26

1

/

39
自清式强力旋磁除铁器

牧羊80型

1

/

五

制粒系统

40
待制粒仓

现场定制
2

/

41
双层夹套调制器

24LTC12
1

/

42
颗粒机

CPM7726-9
1

/

43
旋风除尘器

/

1

/

44
斗式提升机

TDTG50/28
1

/

45
刮板输送机

/

1

/

46
回转分级筛

SFJH210*2C
1

/

47
翻板式逆流冷却器
SLNF32*32A
1

/

六

成品打包系统

48
成品仓

/

2

/

49
电子打包称

2TCDZ50-IA
2

/

50
缝包机皮带输送机

TS310，TC420
2

/

51
脉冲除尘器
TBLWY25
1

/

52
码垛机

EC201

1

/

七

其它辅助设备

53
锅炉设备

SZL10-1.25-AⅡ
1

本次改建
54
软水制备系统
设计产水量为10t/h
1套
依托沿用
55
豆油罐
容量60T

1

/

现有项目工艺流程

浓缩料生产工艺流程

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



工艺流程简介

    项目成品全部为猪饲料，分别为浓缩料、乳猪料和肥猪料，三种饲料均为一条生产线。浓缩料原料不含玉米及小麦，不需要经膨化工序，浓缩料主要原料为秘鲁鱼粉、豆粕、赖氨酸、磷酸氢钙、糠粕、石粉、胆碱、小苏打、玉米蛋白粉、豆油等经配料混合筛分，粗颗粒破碎后与细颗粒计量包装成为成品。
项目生产车间产生的粉尘，通过除尘设施对原料粉尘和成品粉尘进行回收处理，除尘器废气以无组织形式排放。

乳猪料及肥猪料生产工艺流程

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



乳猪料和肥猪料原料相同，生产工艺相同，只是配比不同。原料玉米经膨化后与豆粕和小麦经破碎后送入各自中间料仓，按照饲料配方和其它原料混合后经制粒冷却后，经破碎筛分后计量包装得到成品。

项目锅炉废气主要来自燃煤蒸汽锅炉燃煤烟气，锅炉排放的烟气主要污染物有烟尘、二氧化硫、氮氧化物，锅炉产生的废气经水膜脱硫除尘器处理后由40m高排气筒（DA001）排放。

项目生产车间有组织排放粉尘主要为原料膨化粉尘和制粒冷却后产生的废气。原料膨化主要为玉米原料进入膨化机后，玉米与膨化机螺杆机物料自身的机械摩擦，玉米被强烈挤压、搅拌、剪切，使玉米细化和均匀化的过程，在此过程中会产生粉尘，该粉尘主要为原料粉尘，原料膨化粉尘经脉冲布袋除尘器处理后，由15m高排气筒（DA002）排放。

饲料制粒后采用逆流式冷却器进行冷却，冷却过程中会产生一定的粉尘，这部分粉尘经旋风除尘器处理后，由12m高排气筒（DA003）排放；冷却原料车间异味经活性炭系统吸附后车间内无组织排放。
7.现有项目生产制度和劳动定员

年生产280天，每天2班，每班8小时，劳动定员50人，均在厂区食宿；其中锅炉每天运行4小时。
8.现有项目污染物产排情况
（1）废水

1）生活用排水情况

全厂共有职工50人（由公司派遣3人负责锅炉房），均在厂区食宿，根据云南省地方标准《用水定额》（DB53/T 168-2026）中城镇居民用水，取100L/人·d计，则项目生活用水量为5m3/d，1400m3/a。生活污水产污系数按0.80计，则生活污水量为4m3/d，1120m3/a，生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。
2)生产用排水
①生产用水
A锅炉用水
本项目锅炉每天运行4小时，年运行280天，设计年提供蒸汽11200吨（40t/d），蒸汽主要用于饲料生产线制粒及入场车辆消毒，无冷凝回收，全部损失，因此，需补充水量为40m3/d，11200m3/a。
根据锅炉参数，排污率为3%，锅炉蒸发量为40t/d，因此排污量1.2m3/d，336m3/a。

锅炉用水量＝蒸汽损失量＋锅炉排污量，经计算锅炉用水量为41.2m3/d，11536m3/a，来自软水制备用水产出的软水。

B软水制备用水

根据建设方提供，软水制备系统采用反渗透工艺，软水制备系统制水率为85%，软水制备总用水量（均来自自来水）为13571.76m3/d、48.47m3/d。

C水膜除尘用水

现有项目锅炉废气处理系统为水膜脱硫除尘系统，脱硫除尘系统用水为循环使用，不外排，定期补充，补充水来自锅炉排污水及软水制备浓水，补充量为8.47m3/d。
D混料用水

根据建设方提供，生产混料用水为8m3/d，2240m3/a，此部分水来自自来水。
E绿化用水

项目区绿化面积约8000m2，根据云南省地方标准《用水定额》（DB53/T 168-2026）中绿化用水，取2.6L/m2·d计，晴天按200天计，则绿化用水量为20.8m3/d，4160m3/a，其中4m3/d来自生活污水处理站中水。
②生产废水

A锅炉排污水

根据锅炉参数，排污率取3%，则排污量＝锅炉蒸发量*3%＝1.2m3/d，336m3/a。锅炉排污水排至沉淀池后用作水膜除尘系统补充用水。
B软水制备系统浓水
根据建设方提供，软水制备系统制水率为85%，浓水产生量为15%，软水制备用水量为48.47m3/d，则浓水产生量为7.27m3/d，2035.6m3/a。软水制备浓水排至沉淀池后用作水膜除尘系统补充用水。
综上，锅炉排污水、软水制备浓水全部排至沉淀池后用作水膜除尘系统补充用水，不外排。

现有项目水平衡详见下图：
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图2-9 现有项目非雨天水量平衡图  单位：m3/d

（2）废气

1）废气达标情况
现有项目自2016年建成后，生产工艺、生产规模及设施均未发生变化，现有项目达标情况根据《玉溪双胞胎饲料有限公司年产24万吨绿色饲料生产基地项目竣工环境保护验收监测表》清源监字（验）〔2016〕01号监测结果进行判定，废气检测结果详见下表：
①有组织废气（锅炉废气）
表2-13  锅炉废气排放情况一览表

序号

含氧量%

废气排放量m3/h

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

林格曼烟气黑度（级）

实测

浓度mg/m3
排放

浓度mg/m3
排放速率kg/h

实测

浓度mg/m3
排放

浓度mg/m3
排放速率kg/h

实测

浓度mg/m3
排放

浓度mg/m3
排放速率kg/h

1

14.7

12716

21.3

40.5

0.271

126

239

1.60

62

118

0.788

＜1

2

14.7

11654

16.0

30.4

0.186

133

253

1.55

57

108

0.664

3

15.0

13245

18.6

37.2

0.246

111

222

1.47

71

142

0.940

平均值

14.8

12538

18.6

36.0

0.234

123

238

1.54

63

123

0.797

/

4

14.8

14018

18.7

36.3

0.262

108

210

1.51

83

161

1.16

＜1

5

15.1

13337

15.2

30.9

0.203

128

260

1.71

62

126

0.827

6

14.9

12284

21.3

42.0

0.262

121

238

1.49

79

156

0.970

平均值

14.9

13213

18.4

36.4

0.242

119

236

1.57

75

148

0.986

/

7

14.6

11965

13.5

25.4

0.162

137

258

1.64

58

109

0.694

＜1

8

14.7

13221

20.1

38.2

0.266

103

196

1.36

68

129

0.899

9

15.0

12841

21.3

42.6

0.274

125

250

1.61

74

148

0.950

平均值

14.8

12676

18.3

35.4

0.234

122

235

1.54

67

129

0.848

/

标准限值

/

/

/

50

/

/

300

/

/

300

/

≤1

根据验收监测结果可知，锅炉废气污染物颗粒物、二氧化硫和氮氧化物均能达到了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉排放限值。
②有组织废气（冷却除尘废气）

表2-14  冷却除尘废气排放情况一览表
监测时间

项目

序号

废气排放量（m3/h）

颗粒物

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

2016年09月13日

1

22294

28.5

0.635

2

21248

19.4

0.412

3

21632

23.3

0.504

平均值

21632

23.7

0.517

2016年09月14日
4

21965

32.1

0.705

5

22436

24.3

0.545

6

20254

27.2

0.551

平均值

21552

27.9

0.600

标准限值

/

120

2.24

根据验收监测结果可知，冷却除尘废气污染物能达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放二级标准限值要求。

③有组织废气（膨化废气）

自行监测期间膨化工段未运行，此次达标判定采用验收检测结果进行评价。
表2-15   膨化机除尘器排放废气监测结果表

监测时间

项目

序号

废气排放量（m3/h）

颗粒物

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

2016年09月13日

1

14926

84.5

1.26

2

15291

79.3

1.21

3

15416

74.0

1.14

平均值

15211

79.3

1.20

2016年09月14日
4

16294

77.6

1.26

5

15329

90.3

1.38

6

14825

71.8

1.06

平均值

15483

79.9

1.23

标准限值

/

120

3.5

根据验收检测结果可知，膨化机除尘废气颗粒物排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准限值要求。
④无组织废气
表2-16  厂界无组织废气监测结果一览表

监测点位

监测时间

上风向

下风向1

下风向2

颗粒物（mg/m3）
2016年09月13日

10:00-11:00

0.131

0.153

0.284

13:00-14:00

0.243

0.309

0.265

16:00-17:00

0.242

0.154

0.199

2016年09月14日

10:00-11:00

0.242

0.264

0.154

13:00-14:00

0.200

0.178

0.200

16:00-17:00

0.199

0.155

0.155

2016年09月15日

10:00-11:00

0.154

0.197

0.110

13:00-14:00

0.200

0.177

0.243

16:00-17:00

0.176

0.176

0.243

标准限值
1.0
1.0
1.0
达标情况
达标
达标
达标
氨（mg/m3）
2016年09月13日
10:00-11:00
0.043
0.107
0.082
13:00-14:00
0.250
0.047
0.236
16:00-17:00
0.160
0.075
0.071
2016年09月14日
10:00-11:00
0.135
0.209
0.270
13:00-14:00
0.043
0.108
0.083
16:00-17:00
0.250
0.047
0.236
2016年09月15日
10:00-11:00
0.053
0.131
0.085
13:00-14:00
0.220
0.072
0.197
16:00-17:00
0.164
0.204
0.086
标准限值

1.5
1.5
1.5
达标情况

达标

达标

达标

硫化氢（mg/m3）
2016年09月13日
10:00-11:00
0.006
0.004
0.004
13:00-14:00
0.006
0.006
0.006
16:00-17:00
0.007
0.006
0.005
2016年09月14日
10:00-11:00
0.008
0.006
0.005
13:00-14:00
0.006
0.007
0.006
16:00-17:00
0.007
0.006
0.007
2016年09月15日
10:00-11:00
0.007
0.003
0.005
13:00-14:00
0.007
0.005
0.006
16:00-17:00
0.006
0.007
0.006
标准限值

0.06
0.06
0.06
达标情况

达标

达标

达标

根据自行监测结果可知，厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中标准限值要求；厂界氨、硫化氢浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准限值。
2）废气排放情况

①锅炉废气（DA001）

烟气量

根据验收监测可知，现有项目工业废气量为12676Nm3/h，1419.71万Nm3/a。
B、颗粒物
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》可知，蒸汽/其它-褐煤-层燃炉-所有规模的颗粒物产污系数为1.25Akg/吨-原料，原料收到基灰分为A=7.4，经计算，颗粒物产生量为15.54t/a、13.88kg/h，产生浓度为1094.59mg/m3，现有项目锅炉废气中颗粒物路经水膜脱硫塔处理后经40m排气筒排放，根据业主多年运行经验，湿法脱硫塔对颗粒物去除率约为97%，颗粒物的排放量为0.47t/a、0.42kg/h，排放浓度为32.84mg/m3。

C、二氧化硫

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》可知，蒸汽/其它-褐煤-层燃炉-所有规模的二氧化硫的产污系数为15Skg/吨-原料，原料含硫量为S=0.88，经计算，二氧化硫产生量为22.18t/a、19.8kg/h，产生浓度为1562.0mg/m3，现有项目锅炉废气中二氧化硫经水膜脱硫（采用钠碱法）塔处理后经40m排气筒排放，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中303《砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》中，双碱脱硫效率为90%，二氧化硫的排放量为2.22t/a、1.98kg/h，排放浓度为156.20mg/m3。

D、氮氧化物

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》可知，蒸汽/其它-褐煤-层燃炉-所有规模的，氮氧化物的产污系数为2.94kg/吨-原料，现有燃煤锅炉内通过控制进气量实现低氮燃烧，经计算，氮氧化物产生量为4.94t/a、4.41kg/h，产生浓度为347.9mg/m3，根据业主提供资料可知，现有锅炉氮氧化物炉内削减效率为20%，则氮氧化物的排放量为3.95t/a、3.53kg/h，排放浓度为278.32mg/m3。
②冷却、膨化废气

现有项目冷却、膨化废气评价采用实测法核算废气污染物年排放情况。根据《玉溪双胞胎饲料有限公司年产24万吨绿色饲料生产基地项目竣工环境保护验收监测表》清源监字（验）〔2016〕01号监测结果，可知，冷却除尘废气排放口（DA002）颗粒物平均排放速率为2.24kg/h；膨化除尘废气排放口（DA003）颗粒物平均排放速率为1.215kg/h。现有项目生产年运行4480小时，根据计算可知，颗粒物排放量为15.48t/a。
现有项目废气排放情况汇总具体如下：

表2-17  现有项目废气排放结果一览表
序号
排放口
污染物
排放量t/a
1
锅炉废气排放口（DA001）
颗粒物
0.47
二氧化硫
2.22
氮氧化物
3.95
2
冷却除尘废气排放口（DA002）、膨化除尘废气排放口（DA003）
颗粒物
15.48
合计
颗粒物

15.95
二氧化硫

2.22
氮氧化物

3.95
（3）噪声

现有项目运行期噪声源主要为粉碎机、筛分机、提升机、膨化机、输送机等，源强约80～95dB(A)。根据《玉溪双胞胎饲料有限公司年产24万吨绿色饲料生产基地项目竣工环境保护验收监测表》清源监字（验）〔2016〕01号监测结果，可知，厂界四周均能满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区排放限值。
（4）固废

生活垃圾

现有项目全厂共有50人，生活垃圾产生量为25kg/d、7t/a。统一收集后暂存于厂区垃圾房内，定期送至峨山垃圾填埋厂填埋处理。食堂泔水统一收集后，由附近村民运回家中喂猪。化粪池及污水处理站产生的污泥定期委托环卫部门进行清掏。

生产固废

项目生产固废主要为锅炉炉渣、水膜除尘渣、废过滤介质、废反渗透膜、物料初清过程中产生的杂质、废包装袋。

锅炉炉渣主要来源于锅炉燃煤过程中产生的炉渣，产生量约200t/a，这部分炉渣统一收集至锅炉房旁的废渣暂存场堆放，经采用收集袋收集暂存于燃料储存间，定期作为建筑材料生产原料外卖。

水膜除尘渣主要来源于锅炉水膜除尘器废水沉淀池沉淀废渣，产生量约30t/a，这部分水膜除尘渣统一收集至锅炉房旁的废渣暂存场堆放，经采用收集袋收集暂存于燃料储存间，定期作为建筑材料生产原料外卖。

锅炉废水处理系统沉淀池沉渣：沉淀池沉渣产生约为1.5t/a，定期清掏后用作厂区绿化肥料。
项目软水制备系统产生的废过滤介质、废反渗透膜产生量约为0.5t/a，由设备厂家负责回收。
物料初清过程中产生的杂质主要为少量金属和少量杂草，产生量约3t/a，杂草统一收集后并入厂区垃圾房内，定期送至峨山垃圾填埋厂填埋处理；少量金属统一收集后卖至废品收购站。

项目生产使用的部分原料及成品均由包装袋包装暂存，在生产过程中会产生废包装袋，产生量约1.5t/a，这部分废包装袋统一收集后暂存于厂区废包装袋收集房内，定期卖给废品收购站。

危险废物

①废矿物油

项目运营期设备维护保养会产生一定量废矿物油，产生量约为0.3t/a，暂存于危险废物贮存库，委托玉溪同磊再生资源回收有限公司清运处置。
②废油漆桶

项目运营期设备维护刷漆过程中会有废油漆桶产生，产生量约为0.1t/a，暂存于危险废物贮存库，委托玉溪同磊再生资源回收有限公司清运处置。
9.现有项目总量控制
1）废水：

锅炉排污水、软水制备浓水全部排至沉淀池后用作水膜除尘系统补充用水，不外排；生活污水经隔油池+化粪池+一体化污水处理设备处理后全部回用于厂区绿化，无废水外排，故未设总量控制指标。

2）废气：现有项目批复核定排放总量为二氧化硫5.632t/a，氮氧化物27t/a；本次评价根据验收监测结果核算总量为二氧化硫排2.22t/a，氮氧化物3.95t/a，颗粒物15.95t/a。
3）固废：根据工程分析，项目产生的固体废物得到合理处置，处置率达100%。

10.现有项目有关的主要环境问题及整改措施

环境问题：①根据《国家污染防治技术指导目录（2024年限制类和淘汰类）》，洗涤、水膜（浴）、文丘里等单一湿法除尘及以上技术组合的除尘净化工艺，由于除尘效率低，归为限制类防治技术。项目水膜除尘器沉淀池长期未清掏，严重影响除尘效率，且池内除尘水较满，存在跑冒滴漏现象。
②DA001排气筒未搭建监测平台。

③根据现场踏勘调查可知，现有项目危险废物贮存间已按要求采用玻璃钢及2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料进行了重点防渗（渗透系数不大于10-10cm/s）；危险废物分区堆存，并建立危废台账制度，执行危险废物转移联单制度，但未设置导流沟、收集池，标识标牌未及时更新不能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

“以新带老”措施：①本项目建成后将水膜除尘器更换为旋风+布袋除尘器，确保锅炉废气长期稳定达标排放。

②本项目建成后按《污染源监测技术规范》等要求建设DA001排气筒监测平台。

③本次改建要求按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求更换标识标牌、设置导流沟、收集池或购置防渗托盘，危险废物置于防渗托盘内。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气质量现状

（1）环境空气质量标准
项目位于峨山县小街街道石邑社区（云南红塔产业园区研和片区双小地块），项目所在区域环境空气功能为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准，本标准实施之日起至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目执行过渡阶段浓度限值，自2031年1月1日起，环境空气污染物基本项目执行正式浓度限值，具体标准限值如下表所示。

表3-1  环境空气质量标准

污染物

浓度限值

单位

标准来源

取值时间

过渡阶段二级标准

二级标准（2031年）

SO2
年平均

60

20
μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准
24小时平均

150

50
1小时平均

500

150
NO2
年平均

40

30
24小时平均

80

50
1小时平均

200

200
NOx

年平均

40
40
日平均

70
70
1小时平均

250
250
CO

24小时平均

4

4
mg/m3
1小时平均

10

10
O3
日最大8小时平均

160

160

μg/m3
1小时平均

200

200

PM10
年平均

60
50
24小时平均

120
100
PM2.5
年平均

30
25
24小时平均

60
50
TSP

年平均

200

200

24小时平均

300

300

（2）环境空气质量现状
1）环境空气质量达标区判定
本项目位于峨山县小街街道石邑社区（云南红塔产业园区研和片区双小地块），环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准，本标准实施之日起至2030年12月31日止，执行过渡阶段浓度限值，自2031年1月1日起，执行浓度限值。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5评价基准年筛选：依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2数据来源：采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。本项目选取位于峨山县人民政府旁的环境空气质量自动监测站（项目西南侧4.5km处）2024年1月1日～12月31日环境空气质量自动监测站环境空气质量监测结果，监测结果统计如下：

表3-2  2024年区域环境空气质量统计表

污染物

年评价指标

现状浓度（µg/m3）

标准值

（µg/m3）

占标率/%

评价结果

SO2

年平均质量浓度

6.91

60

11.52

达标

98%日平均质量浓度

10.0

150

6.67

达标

NO2

年平均质量浓度

19.35

40

48.38

达标

98%日平均质量浓度

42.0

80

52.50

达标

PM10

年平均质量浓度

29.57

70

42.24

达标

95%日平均质量浓度

58.0

150

38.67

达标

PM2.5

年平均质量浓度

17.0

35

48.57

达标

95%日平均质量浓度

33.0

75

44.00

达标

CO

95%日平均质量浓度

700

4000

17.50

达标

O3

90%日最大8小时平均质量浓度

86.82

160

54.26

达标

根据上表统计分析结果可知，2024年峨山县城区域环境空气可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准限值要求。

由于标准更新，项目区环境空气同时执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准，监测数据对照分析如下：
表3-3  2024年区域环境空气质量统计表

污染物

年评价指标

现状浓度（µg/m3）

标准值

（µg/m3）

占标率/%

评价结果

SO2
年平均质量浓度

6.91

60

11.52 
达标

98%日平均质量浓度

10.0

150

6.67 
达标

NO2
年平均质量浓度

19.35

40

48.38 
达标

98%日平均质量浓度

42.0

80

52.50 
达标

PM10
年平均质量浓度

29.57

60

49.28 
达标

95%日平均质量浓度

58.0

120

48.33 
达标

PM2.5
年平均质量浓度

17.0

30

56.67 
达标

95%日平均质量浓度

33.0

60

55.00 
达标

CO

95%日平均质量浓度

700

4000

17.50 
达标

O3
90%日最大8小时平均质量浓度

86.82

160

54.26 
达标

根据上表统计分析结果可知，2024年峨山县城区域环境空气可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段的二级标准限值要求。

由此，判定项目区域为达标区。

2）其他污染物环境质量现状

项目特征污染物为TSP、NOx，为了解项目区域NOx现状，本次评价引用《云南宏时金属制品有限公司新建年产90万吨镀锌板一期项目环境质量现状检测报告》的监测数据，监测时间为2024年3月5日-2024年3月11日，监测点位位于项目区东北面950m；为了解项目区域TSP现状，本次评价引用《云南鑫名物流有限公司煤炭集运站建设项目环境质量现状检测检测报告》的监测数据，监测时间为2025年7月2日-2025年7月5日，监测点位位于项目区东北面1584m。

以上监测数据在3年内，且监测点位与本项目在5千米范围内，监测数据有效，监测结果详见表3-4，引用监测点位详见图3-1。
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图3-1 引用大气监测点位图

表3-4  引用现状监测结果统计与评价表

监测点位

经纬度
平均时间
污染物

标准值/mg/m3
浓度范围/mg/m3
最大浓度占标率%
超标率%
达标情况
经度
纬度
A1

102.459483
24.184234
1h
NOx
0.25
0.02~0.042
16.8
0
达标
24h

NOx
0.07
0.015~0.025
35.71
0

达标
A2
102.272944

24.113504

24h

TSP

0.3
0.052~0.068
22.67
0
达标
由上表可知，项目区环境空气TSP、NOx浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二级标准限值要求。
2.地表水环境质量现状

（1）地表水环境质量标准
根据现场踏勘，项目区地表水体为北侧相邻石邑小河，石邑小河顺地势向东南约1.7km汇入石邑河，石邑河向南约1.1km汇入曲江。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，2030年曲江（峨山小街～入南盘江口）的主要功能是农业用水、工业用水，2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。石邑小河为曲江支流，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
表3-5  地表水环境质量标准 单位：mg/L

序号

项目

Ⅲ类标准值（单位mg/L）

1

pH值                  （无量纲）

6-9

2

溶解氧                          ≥

5.0

3

高锰酸盐指数                    ≤

6

4

化学需氧量（COD）              ≤

20.0

5

五日生化需氧量（BOD5）         ≤

4.0

6

氨氮（NH3-N）                  ≤

1.0
7

总磷（以P计）                  ≤

0.2
8

铜                              ≤

1.0

9

锌                              ≤

1.0

10

氟化物（以F-计）                ≤

1.0
11

硒                              ≤

0.01
12

砷                              ≤

0.05

13

汞                              ≤

0.0001

14

镉                              ≤

0.005

15

铬（六价）                      ≤

0.05

16

铅                              ≤

0.05

17

氰化物                          ≤

0.2

18

挥发酚                          ≤

0.005

19

石油类                          ≤

0.05

20

阴离子表面活性剂                ≤

0.2
21

硫化物                          ≤

0.2
22

粪大肠菌群（个/L）              ≤

10000.0

（2）地表水环境质量现状
1）国控断面水质现状
本次引用玉溪市生态环境局公布的《2024年玉溪市生态环境状况公报》，其中曲江监测断面、永昌桥，2024年水质类别为III类；九甸大桥，2024年水质类别为II类，均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

2）区域地表水环境质量现状监测
为了解石邑小河水环境质量现状，本次引用《云南宏时金属制品有限公司新建年产90万吨镀锌板一期项目环境质量现状检测报告》的监测数据，监测点位于石邑小河项目区下游10mW1和石邑小河项目区下游510mW2，监测时间为2024年3月6日-2024年3月8日。具体监测结果与评价详见表3-5，表3-6，引用监测点位详见图3-2。
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图3-2 引用地表水监测点位图

表3-6  石邑小河项目区下游10m处水质监测结果统计与评价
点位名称

石邑小河项目区下游10m（W1）
标准限值

最大标准指数

达标情况

采样日期

2024.3.6
2024.3.7
2024.3.8
水温（℃）
19.1
19.3
19.4
/

/

/
pH值（无量纲）
7.4
7.5
7.4
≤6-9

0.25
达标

溶解氧（mg/L）
5.5
5.6
5.5
≥5
0.89
达标
悬浮物（mg/L）
22
25
21
/

/
/
五日生化需氧量（mg/L）
3.0
2.8
3.2
≤4

0.8
达标

化学需氧量（mg/L）
17
16
18
≤20

0.9
达标

氨氮（mg/L）
0.724
0.777
0.668
≤1.0

0.777
达标

总磷（mg/L）
0.18
0.16
0.17
≤0.2

0.9
达标

石油类（mg/L）
0.01
0.02
0.01
≤0.05

0.4
达标

粪大肠菌群（MPN/L）
1.1×103
1.2×103
1.3×103
≤10000

0.13
达标

高锰酸盐指数（mg/L）
3.5
3.8
3.6
≤6

0.63
达标

阴离子表面活性剂（mg/L）
0.11
0.12
0.09
≤0.2

0.6
达标

砷（mg/L）
0.0028
0.0028
0.0031
≤0.05
0.062
达标

锌（mg/L）
0.05L
0.05L
0.05L
≤1.0
0.025
达标

铁（mg/L）
0.03L
0.03L
0.03L
≤0.3
0.05
达标

六价铬（mg/L）
0.004L
0.004L
0.004L
≤0.05
0.04
达标

挥发酚（mg/L）
0.0003L
0.0003L
0.0003L
≤0.005
0.03
达标

氰化物（mg/L）
0.004L
0.004L
0.004L
≤0.2
0.01
达标

硫化物（mg/L）
0.01L
0.01L
0.01L
≤0.2
0.025
达标

氯化物（mg/L）
58
63
55
≤250
0.252
达标

备注
采样方法：HJ 91.2-2022 地表水环境质量监测技术规范；2、检测结果低于方法检出限用“检出限+L”表示；3、对低于最低检出限的数据采用1/2最低检出限计算。
表3-7  石邑小河项目区下游510m处水质监测结果统计与评价
点位名称

石邑小河项目区下游500m（W2）
标准限值
最大标准指数

达标情况

采样日期

2024.3.6
2024.3.7
2024.3.8
水温（℃）
22.0
21.7
21.5
/

/
/
pH值（无量纲）
7.4
7.3
7.3
≤6-9

0.2
达标

溶解氧（mg/L）
7.0
6.9
7.0
≥5
0.71
达标
悬浮物（mg/L）
33
36
34
/

/
/
五日生化需氧量（mg/L）
2.4
2.8
2.4
≤4

0.7
达标

化学需氧量（mg/L）
12
13
10
≤20

0.65
达标

氨氮（mg/L）
0.174
0.148
0.165
≤1.0

0.174
达标

总磷（mg/L）
0.08
0.09
0.07
≤0.2

0.45
达标

石油类（mg/L）
0.02
0.02
0.01
≤0.05

0.4
达标

粪大肠菌群（MPN/L）
1.4×103
1.3×103
1.5×103
≤10000

0.15
达标

高锰酸盐指数（mg/L）
2.8
2.7
2.7
≤6

0.47
达标

阴离子表面活性剂（mg/L）
0.05
0.06
0.05L
≤0.2

0.3
达标

砷（mg/L）
0.0007
0.0006
0.0007
≤0.05
0.014
达标
锌（mg/L）
0.05L
0.05L
0.05L
≤1.0
0.025
达标
铁（mg/L）
0.03L
0.03L
0.03L
≤0.3
0.05
达标
六价铬（mg/L）
0.004L
0.004L
0.004L
≤0.05
0.04
达标
挥发酚（mg/L）
0.0003L
0.0003L
0.0003L
≤0.005
0.03
达标
氰化物（mg/L）
0.004L
0.004L
0.004L
≤0.2
0.01
达标
硫化物（mg/L）
0.01
0.01
0.01
≤0.2
0.05
达标
氯化物（mg/L）
46
41
49
≤250
0.196
达标
备注
采样方法：HJ 91.2-2022 地表水环境质量监测技术规范；2、检测结果低于方法检出限用“检出限+L”表示；3、低于最低检出限的数据采用1/2最低检出限计算。
由上表可知，石邑小河两个监测断面各监测因子现状监测结果均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，水温、悬浮物现状监测结果仅作为背景调查，不评价。

3.声环境现状

（1）声环境质量标准

本项目位于峨山县小街街道石邑社区（云南红塔产业园区研和片区双小地块），根据《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》属于3类声环境功能区，故项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。
表3-8  声环境质量标准  单位：dB（A）
声环境功能区类别

时段
昼间

夜间

3类

65
55
（2）声环境质量现状
本项目位于峨山县小街街道石邑社区（云南红塔产业园区研和片区双小地块），根据现场踏勘，项目周边最近的声环境保护目标为项目区东侧42m处樱桃村，50m范围内有居住声环境保护目标，为了解项目周边保护目标声环境质量现状，本次评价委托了云南清源环境科技有限公司于2026年08月28日-29日对项目区最近的声环境保护目标樱桃村进行声环境监测，监测情况如下所示：

表3-9   声环境质量现状（监测结果）表  单位：dB（A）
检测日期

检测点位

时间

噪声值Leq

标准值

达标情况

2026/08/28
樱桃村
昼间

55.9
60
达标

2026/08/29
夜间

42.4
50
达标

备注：①2026年08月28日 天气：晴，风速：1.4m/s；2026年08月29日 天气：晴，风速：0.8m/s；

②校准：测量前93.8dB，测量后93.8dB；
③“限值”参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008）“表1环境噪声限值限值2类限值”。
根据上表监测结果，项目区最近保护目标（樱桃村）声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域标准限值。
4.生态环境现状

本项目位于峨山县小街街道石邑社区（云南红塔产业园区研和片区双小地块），且项目为在现有厂址范围内进行的改建项目，不新增用地。项目所在区域无原生植被、未发现国家、云南省规定需要保护的植物、动物分布，生态环境状况一般。根据现场踏勘，该工业园区已成为开发程度较高的工业聚集区，区域内已不存在原生植被，项目区内均为人工植被。生物多样性及其自身调控能力一般，受人为因素影响较大。

5.土壤、地下水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）“附录A土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别为其他行业，属于Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，本项目行业类别属于Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目采取分区防渗，项目建成后对地下水和土壤影响不大，故不需要开展土壤、地下水环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目主要环境保护目标具体见表3-10。
表3-10  项目主要环境保护目标情况

环境要素
环境敏感点名称

与项目区（大厂界）相对方位

与项目区（大厂界）直线距离（m）

规模（人口数量）

经纬度

执行标准

大气环境

普家仓
东北侧
384
约158人
102°27′19.630″

24°10′58.928″
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准

安常村
北侧
312
约235人
102°27′6.498″

24°11′4.799″
樱桃村
东侧
42
约140人
102°27′12.755″

24°10′40.234″
声环境
樱桃村
东侧
42
约140人

102°27′12.755″

24°10′40.234″
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
地表水环境

石邑小河
北侧
相邻
/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类
石邑河
东南侧
1800
/

曲江
南侧
3200
/
地下水环境
区域的地下水含水层及附近地下水出露点
普家仓地下水出露点（项目东北约384m）
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
生态环境

本项目占地范围内植被及动植物等



	污染

物排

放控

制标

准
	1.大气污染物

（1）施工期

施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，厂界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

（2）运营期
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求和2024年9月3日玉溪市生态环境局发布的《玉溪市生态环境局关于生物质成型燃料锅炉排放标准等事宜的通知》要求，生物质成型燃料锅炉废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值，标准要求10t/h锅炉排气筒需设置不低于40m的排气筒，本项目排气筒高度为40m，能满足设置要求。标准值见下表3-11。

表3-11  新建锅炉污染物排放浓度限值

污染物项目

燃煤锅炉标准限值（mg/m3）

污染物排放监控位置

颗粒物

50

烟囱或烟道

二氧化硫

300

氮氧化物

300

烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1

烟囱排放口

厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值，具体标准限值详见表3-12。

表3-12 无组织污染物排放标准  单位：mg/m3

污染物项目

无组织排放监控浓度限值
监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

2.水污染物

（1）施工期

施工期废水主要为洗手废水，主要污染物为SS，经收集后用于洒水降尘，不外排，不设置排放标准。

（2）运营期

项目运营期间，锅炉排污水、软水制备浓水全部排至锅炉废水处理系统处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化标准后回用于厂区绿化，不外排；本项目不增加劳动定员，故不新增生活污水，生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入自建的生活污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水标准》（GB/T18920-2020）中的绿化用水水质标准后回用绿化，不外排，具体限值详见下表。
表3-13 锅炉废水、生活污水回用水质标准

序号

控制项目

绿化用水标准限值

标准来源

1

pH值（无量纲）
6.0~9.0

《城市污水再生利用 城市杂用水标准》（GB/T18920-2020）中的“绿化用水”

2

色度，铂钴色度单位            ≤

30

3

嗅

无不快感

4
浊度/NTU                     ≤

10

5
五日生化需氧量（BOD5）/(mg/L) ≤

10

6
氨氮/(mg/L)                   ≤

8

7

阴离子表面活性剂/(mg/L)       ≤

0.5

8

溶解性总固体/(mg/L)           ≤
1000（2000）a
9

溶解氧/(mg/L)                 ≥

2.0

10

总氯/(mg/L)                   ≥

1.0（出厂），0.2b（管网末端）

11

大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL)                   ≤

无c
注：a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性总固体含量较高的区域的指标。b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。c大肠埃希氏菌不应检出。

3.噪声

（1）施工期

项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值详见表3-14。
表3-14 建筑施工噪声排放标准   单位：dB(A)

昼间dB（A）

夜间dB（A）

70

55

（2）运营期

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值；北面临路一侧执行4类标准限值，标准限值详见表3-15。
表3-15  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

3类
65
55
4类
70                                                                                                                          
55
4.固体废物

（1）一般固废暂存及处置：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）。

（2）危险废物收集、暂存、转移及处置：危险废物按《国家危险废物名录（2025年版）》进行分类；危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）。

	总量

控制

指标
	（1）废水

项目锅炉废水及生活污水经处理达标后全部回用绿化，不外排，不设总量控制指标。

（2）废气

本次改建项目，锅炉废气总量建议控制指标为：颗粒物0.46t/a（其中：有组织排放量0.43t/a、无组织排放量0.03t/a），二氧化硫0.67t/a（有组织排放），氮氧化物1.61t/a（有组织排放）；改建后全厂废气总量建议控制指标为：颗粒物15.94t/a，二氧化硫0.67t/a，氮氧化物1.61t/a。

本项目为锅炉技改项目（将10吨每小时燃煤锅炉进行改造，改造后变为10吨每小时燃生物质锅炉），锅炉技改项目实施后全厂氮氧化物排放量由原有 3.95t/a 削减至 1.61t/a，实现氮氧化物总量削减。依据《云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》（云政办规〔2025〕8 号）相关规定，本项目无需开展排污权交易。
项目固废处理率100%，不设总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	1.废气

项目在现有锅炉房基础上进行修缮、锅炉拆除及更换安装锅炉等设备时会产生一定量的粉尘，呈无组织排放，通过建筑物阻隔及洒水降尘，对周围环境的影响较小；项目在锅炉修缮及附属设施安装过程中，需要焊接、打磨，会产生少量的烟尘，呈无组织排放。因项目工程量较小，通过定期清理打扫、洒水抑尘等措施，对周围环境的影响较小。

2.废水

（1）施工生活污水

施工人数约为5人，建设周期约为1个月，施工人员不在场区内住宿，不在厂区内用餐，主要为洗手废水，洗手废水依托现有项目化粪池及一体化污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排。
（2）施工废水

施工废水主要产生于机械冲洗，污染物以泥沙悬浮物为主，此类废水量小，依托现有收集池沉淀后用于场地洒水抑尘，不外排。

3.噪声

施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本环评提出如下措施：

①施工方应对物件装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷。

②施工方应合理安排施工时间（禁止在昼间12:00~14:00、夜间22:00~6:00施工）。

③对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。

4.固体废物

施工期固体废弃物主要来自废弃包装材料、锅炉拆除固废及施工人员生活垃圾。根据建设单位提供的资料，包装材料为废纸和包装带，产生量约0.02t，统一收集后外售给废旧回收公司回收利用；锅炉拆除固废主要为废铁、废保温材料、


	运营期环境影响和保护措施
	废耐火材料，属于一般固废，产生量约35t，统一收集后外售废旧回收公司回收利用，严禁随意倾倒；生活垃圾产生量约0.01t，统一收集于垃圾桶中，定期清运至工业园区垃圾收集箱，由当地环卫部门清运处置。
一、废气

1、项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-1。

表4-1  项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

序号

产排污环节

污染物

污染物产生

排放形式

治理设施

污染物排放

排放标准
产生量（t/a）

产生浓度（mg/m3）

产生速率（kg/h）
工艺

收集效率（%）

除尘效率（%）

是否为可行性技术

排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

1

生物质锅炉排放口（DA001）
颗粒物

17.92
1459.72
16
有组织

旋风除尘+布袋除尘
100
97.6
是
0.43
34.67
0.38
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
2
二氧化硫
0.67
54.74
0.60
有组织

/
/

/
/
0.67
54.74
0.60
3
氮氧化物
2.01
163.31
1.79
有组织

低氮燃烧
100
20
是
1.61
131.37
1.44
4
上料系统
颗粒物
0.098
/
0.088
无组织
厂房阻隔
/
70
/
0.03
/
0.026
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值



	
	2、主要污染工序及源强分析

本项目将现有10t/h燃煤锅炉改造为10t/h生物质锅炉，废气中主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，锅炉自带低氮燃烧技术，燃烧后废气经1套旋风+布袋除尘器（更换）处理后由1根40m高排气筒（DA001，现有）排放。
（1）生物质燃料消耗量
改造后锅炉以成型生物质颗粒作为燃料，每天运行4小时，每年运行280天，额定蒸汽量为10t/h，本次核算负荷按照满负荷状态下10t/h计算，根据《环境统计手册》，生物质燃料用量计算方法如下：
[image: image13.png]



式中：
B——生物质锅炉燃料耗量（单位 kg/h）；
D——锅炉产气量（单位kg/h）最大量为10000kg/h；
QL——燃料的低位发热值（单位KJ/kg），根据生物质燃料监测结果，项目生物质颗粒低位发热值为17350KJ/kg；
η——锅炉的热效率，项目锅炉设计热效率≥88%，本次以88%计；
i〞——锅炉在绝对工作压力下的饱和蒸汽热焓值（单位 KJ/kg），项目锅炉额定蒸汽压力为1.25MPa，经查询《环境统计手册》附录，该压力下蒸汽热焓值为2786.7KJ/kg；
i＇——锅炉给水热焓值（单位KJ/kg），进水水温度为25℃，经查询相关资料，该温度下给水热焓值为104.8KJ/kg。
经计算，项目生物质燃料消耗量为1756.55kg/h（1967.34t/a）。
（2）有组织废气
①烟气量
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》可知，蒸汽/其它-生物质燃料-层燃炉-生物质散烧-所有规模的工业废气量为6240Nm3/t-原料，本项目生物质用量为1967.34t/a，因此，工业废气产生量为1227.62万Nm3/a，10961Nm3/h。
②颗粒物

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），本项目颗粒物核算公式如下：
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式中：
[image: image15.wmf]A

E

——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；


[image: image16.wmf]R

——核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目年使用生物质燃料1967.34t；


[image: image17.wmf]ar

A

——收到基灰分的质量分数，%；本项目取1.9%；


[image: image18.wmf]fh

d

——锅炉烟气带出的飞灰份额，%，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B可知，取值为10~20%；本次取值为15%，燃用生物质时，飞灰份额加30%，因此，本项目取45%。


[image: image19.wmf]c

h

——综合除尘效率，%；本次取97.6%；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》可知，布袋除尘器处理效率为92%；根据《排放源统计调查产排污核实方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）产污系数表-生物质锅炉”旋风除尘器去除效率取70%；综合效率取97.6%。

[image: image20.wmf]fh

C

——飞灰中的可燃物含量，%；本项目取5%，满足GB/T15317、GB/T17954限值要求。
本项目锅炉废气经1套旋风+布袋除尘器（更换）处理后由1根40m高排气筒（现有）排放。

根据上式计算得，颗粒物的排放量为0.43t/a，年运行1120h，则排放速率为0.38kg/h，废气量为10961Nm3/h，颗粒物排放浓度为34.67mg/m3。
③二氧化硫

二氧化硫主要来自生物质燃烧过程，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告2021年第24号《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，二氧化硫的产污系数为17Skg/吨-原料，其中生物质燃料用量约为1967.34t/a，原料含硫量为S=0.02，经计算，则二氧化硫产生量为0.67t/a、0.60kg/h，产生浓度为54.74mg/m3，生物质颗粒燃烧的二氧化硫去除率为0%，二氧化硫的排放量为0.67t/a、0.60kg/h，排放浓度为54.74mg/m3。

④氮氧化物

氮氧化物主要来自生物质燃烧过程，氮氧化物产污系数参照生态环境部公告2021年第24号《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，氮氧化物的产污系数为1.02kg/t-原料，生物质燃料用量约为1967.34t/a，项目采用数码控制炉内温度及空气进入量来实现低氮燃烧，经计算，则氮氧化物产生量为2.01t/a、1.79kg/h，产生浓度为163.31mg/m3，根据锅炉厂家提供资料可知，锅炉设计氮氧化物炉内削减效率为20%，则氮氧化物的排放量为1.61t/a（1.44kg/h），排放浓度为131.37mg/m3。
（3）无组织上料粉尘

生物质颗粒从料斗落入螺旋下料器、螺旋输送至炉膛进料口，物料落差、颗粒摩擦产生少量粉尘，本项目上料漏斗为半敞开料斗，类比同类项目上料系统粉尘产污系数取 0.05kg/t燃料；项目生物质颗粒年消耗量1967.34t/a，锅炉年工作时间为1120h，经计算可知，粉尘产生量为0.098t/a、0.088kg/h，上料系统粉尘产生量较小，锅炉房内无组织排放，项目锅炉房设置为封闭车间（仅预留进出口），抑尘效率取70%，粉尘排放量为0.03t/a、0.026kg/h。
3、排放口基本情况

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953.2-2026），本项目锅炉废气排放口为主要排放口。
表4-2  排放口基本情况一览表

编号及名称

排放口地理坐标

排气筒高度（m）
排气筒内径（m）
排放口温度（℃）
类型

经度
纬度
DA001
102°26′57.972″

24°10′46.278″

40
0.82
152.85℃
主要排放口

4、监测要求

（1）自行监测

本项目废气主要是锅炉废气，根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）表1的监测要求，本项目自行监测要求如下表。
表4-3  自行监测方案一览表
序号
监测项目
监测点位
监测指标
监测频次
执行标准
1
有组织废气
DA001排气筒
颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度
1次/月
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放标准
2

无组织废气
厂界上风向（2-50m范围内）设置1个参照点、下风向10m范围内设置3个监控点
颗粒物
1次/年
大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2
（2）竣工环保验收监测

按照“环保三同时”要求，项目建成投产后及时组织竣工环境保护验收，项目环保竣工验收大气污染物监测计划见下表。

表4-4  废气竣工验收监测计划表

序号

监测项目

监测点位

监测因子

时间及频率

执行标准
1

有组织废气

DA001排气筒
颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度
连续监测2天，每天监测3次
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放标准
2
无组织废气
厂界上风向（2-50m范围内）设置1个参照点、下风向10m范围内设置3个监控点
颗粒物

连续监测2天，每天监测3次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
5、锅炉废气排气筒依托可行性

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“1适用范围：使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行”，根据“表4 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度：装机总容量在10~＜20t/h，其烟囱最低允许高度为40m”，根据4.5内容“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”，本项目改造后燃生物质锅炉为10t/h，锅炉废气依托现有40m高排气筒排放，现有排放口DA001规范设置，且周围半径200m距离内建筑物均不超过20m，因此排气筒高度满足标准要求。
6、废气达标情况

本项目锅炉烟尘通过1套旋风+布袋除尘器（更换）处理后由1根40m高的排气筒排放（现有DA001），根据上述工程分析核算，项目有组织排放大气污染物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准，即颗粒物≤50mg/m3、二氧化硫≤300mg/m3、氮氧化物≤300mg/m3，项目锅炉废气中各污染因子均小于标准值，因此，项目锅炉废气能够达标排放。
经对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953.2-2026）中“表3 锅炉排污单位废气产污环节名称、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表”可知，项目污染治理设施均为可行技术。对照情况如下：
表4-5  项目所采取废气污染治理设施与技术要求可行技术对照一览表
生产设施
污染物
要求设施
本项目所采取的设施

对照情况

燃生物质锅炉
二氧化硫
石灰石/石灰-石膏法、镁
法、钠碱法、氨法、烟
气循环流化床法、炉内
喷钙法、其他
其他（选用低硫生物质燃料，源头控制）
符合
氮氧化物
低氮燃烧、SNCR法、SNCR-SCR联合脱硝、SCR法、其他
低氮燃烧
符合
颗粒物

袋式除尘器、旋风除尘器、袋式除尘器＋旋风除尘器、其他
旋风+布袋除尘器
符合
本项目燃料采用合格生物质成型颗粒，上料系统产尘源强低，粉尘以粗颗粒为主，采用封闭锅炉房厂房阻隔、重力自然沉降的组合措施，技术成熟可靠；在落实门窗密闭、定期清扫、设备巡检等管理措施前提下，可有效控制无组织粉尘向外环境排放，厂界颗粒物浓度可满足排放标准要求，该治理措施技术可行。
7、非正常排放
本项目非正常排放环节主要是低氮燃烧技术和旋风+布袋除尘器故障，导致去除效率降低。本次按低氮燃烧失效效率为0%，颗粒物去除效率下降至90%进行核算，非正常排放源强详见下表。
表4-6  事故条件下非正常排放源强

产排污环节
污染物名称

非正常排放

标准值
达标情况
措施
处理效率%

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

锅炉废气

颗粒物

90
144.15
1.58
50
超标
停止运行，尽快安排人员检修

氮氧化物

0
163.31
1.79
300
达标

二氧化硫

/

54.74
0.6
300
达标
非正常排放情况下，颗粒物排放浓度出现超标情况，因此，为防止废气非正常排放情况出现，建设方应制定完善的工艺操作规程，严格按照要求操作，定期对设施运行情况进行检查和记录，定期对设备进行维护、保养，定期对处理后排放的废气进行检测，一旦发现处理效率降低，立即停止生产检修。
碳排放核算

本项目锅炉所使用的燃料为生物质燃料，根据《锅炉碳排放测试与计算方法》GB/T 45862‑2025中5.2.2条，生物质及其衍生燃料（简称生物质燃料）为碳中性燃料，燃烧产生的二氧化碳排放不计入锅炉碳排放量，本项目不涉及脱硫、脱硝药剂分解产生的化石源CO₂，只统计辅机电耗产生间接碳排放量。
1）电耗产生间接碳排放量

企业购入的电力所对应的热力生产环节二氧化碳排放量按下式计算：
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式中：ADe-测试边界内的电力消耗总量，单位为千瓦时(kW·h)，本项目锅炉用电量为8.4万kW·h；
EFe--电力碳排放因子，单位为千克二氧化碳每千瓦时[kgCO:/(kW·h)]，本项目电能由南方电网提供，根据《生态环境部 国家统计局 国家能源局关于发布2023年电力碳足迹因子数据的公告》，2023年度全国电力平均碳足迹因子为0.6205kgCO2/kW·h。经计算，本项目净购入电力产生的二氧化碳排放量为52.122t/a。

综上，本项目锅炉系统购入电力产生的间接二氧化碳排放量为52.122t/a，该部分排放量计入项目温室气体排放总量。
9、小结
项目位于峨山县小街街道石邑社区（云南红塔产业园区研和片区双小地块），环境空气功能区划为二类区，根据峨山县人民政府旁的环境空气质量自动监测站2024年自动监测结果可知，项目所在区域为达标区域。

锅炉废气经1套旋风+布袋除尘器处理后由1根40m高的排气筒排放，该符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953.2-2026）相关要求，属于可行技术。且通过分析，锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为34.67mg/m3、54.74mg/m3、131.37mg/m3能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准，即颗粒物≤50mg/m3、二氧化硫≤300mg/m3、氮氧化物≤300mg/m3，因此，项目建设对周边环境空气影响较小。
二、废水

1、主要污染工序及源强分析

（1）项目用水

1）生活用排水

本项目不新增劳动定员，均为现有劳动定员，全厂共有职工50人（由公司派遣3人负责锅炉房），人员生活用排水量已在现有项目核算过，本次不单独进行核算。

2）生产用排水
1）锅炉用水
本项目锅炉每天运行4小时，年运行280天，设计年提供蒸汽11200吨（40t/d），蒸汽主要用于饲料生产线制粒及入场车辆消毒，无冷凝回收，全部损失，因此，需补充水量为40m3/d，11200m3/a。
根据锅炉参数，排污率为3%，锅炉蒸发量为40t/d，因此排污量1.2m3/d，336m3/a。

锅炉用水量＝蒸汽损失量＋锅炉排污量，经计算锅炉用水量为41.2m3/d，11536m3/a，来自于软水制备用水产出的软水。

2）软水制备用水

根据建设方提供，软水制备系统采用反渗透工艺，软水制备系统制水率为85%，软水制备总用水量（均来自自来水）为13571.76m3/d、48.47m3/d。

绿化用水

项目区绿化面积约8000m2，根据云南省地方标准《用水定额》（DB53/T 168-2026）中绿化用水，取2.6L/m2·d计，晴天按200天计，则绿化用水量为20.8m3/d，4160m3/a，其中4m3/d来自生活污水处理站中水，8.47m3/d来自经处理后锅炉排污水及软水制备浓水，8.33m3/d来自自来水。
（2）废水

1）锅炉排污水

根据锅炉参数，排污率取3％，则排污量＝锅炉蒸发量*3％＝1.2m3/d，336m3/a。锅炉排污水排至锅炉废水处理系统处理后达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化标准后回用于厂区绿化，不外排。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》，生物质锅炉废水主要污染物为化学需氧量，锅炉排水产生系数为20g/t-原料（生物质），项目生物质使用量为1967.34t/a，化学需氧量产生量为39346.8g/a（0.039t/a），即产生浓度为117.10mg/L。
2）软水制备系统浓水
根据建设方提供，软水制备系统制水率为85%，浓水产生量为15%，软水制备用水量为48.47m3/d，则浓水产生量为7.27m3/d，2035.6m3/a。软水制备浓水排至锅炉废水处理系统处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化标准后回用于厂区绿化，不外排。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》，生物质锅炉废水主要污染物为化学需氧量，软水制备系统浓水产生系数为30g/t-原料（生物质），项目生物质使用量为1967.34t/a，化学需氧量产生量为59020.2g/a（0.06t/a），即产生浓度为28.99mg/L。
综上，锅炉排污水、软水制备浓水全部排至锅炉处理系统处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化标准后回用于厂区绿化，不外排。
2、废水排放口基本情况表

本项目无废水外排，不需要设置废水排放口。

3、监测要求

参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉（HJ 820-2017）》中表3要求，由于项目废水不外排，处理达标后回用于厂区绿化，项目验收时对锅炉废水沉淀池废水进行监测，本项目废水监测计划如下：

表4-7  废水监测计划一览表
序号

排放形式

监测点位

监测因子

监测频次

1
不排放
锅炉中水收集池
pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、大肠埃希氏菌等
验收时监测
4、生活污水处理可行性分析
本项目不新增劳动定员，均为现有劳动定员，全厂共有职工50人（由公司派遣3人负责锅炉房），均在厂区食宿，生活用水及产生量均未发生变化。厂内现有生活污水处理站处理工艺采用“一体式膜生物反应器工艺（MBR工艺）”处理工艺，生活污水处理站已在《玉溪双胞胎饲料有限公司年产24万吨绿色饲料生产基地项目竣工环境保护验收监测报告表》中已进行验收，并取得峨山县环境保护局（现玉溪市生态环境局峨山分局）的验收意见（峨环验〔2016〕22号），且根据验收结果可知，项目生活污水处理站日常运行过程中出口废水能够达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫标准要求。

5、锅炉废水达标及不外排可行性分析
锅炉废水中污染物主要包括CODcr、BOD5、SS、氨氮等，CODcr浓度根据前文计算可知，锅炉排污水及软水制备系统浓水为44.18mg/L，其他污染物浓度类比本项目类比《金星啤酒集团富民有限公司锅炉改造项目环境影响评价报告表》中相关数据，“根据《昆明金星啤酒厂搬迁改建提升建设项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告》，锅炉废水监测结果，BOD5浓度为10mg/L、氨氮浓度为2mg/L、SS浓度为100mg/L、总磷浓度为2mg/L。”引用项目锅炉废水为软水制备系统软化处理废水及锅炉排污水，与本项目锅炉排污水相似，软水制备工艺与本项目相似，故类比可行，生产废水处理站运行效果详见表4-8。
表4-8  生产废水处理站运行效果一览表

处理单元

指标

CODcr
BOD5
SS

氨氮
总磷
锅炉废水处理系统
进水（mg/L）

41.7
10
100
2
2
出水（mg/L）

35
9.2
8
1.8
1.8
去除率

16.07%

8%

92%

10%

10%
绿化用水标准
mg/L
/
10

/

8
是否满足要求

/
满足

/

满足
注：本项目锅炉废水处理工艺采用絮凝沉淀+过滤，根据设计资料及资料查询可知，CODcr去除效率为20.8%、BOD5去除效率为8%、SS去除效率为92%、氨氮去除效率为0.2%、总磷去除效率为0.2%。
根据上表，项目锅炉废水经处理后中水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化用水标准，因此项目锅炉废水处理系统水质达标是可行的。

6、废水不外排可行性分析

项目废水主要为生活污水、锅炉废水（软水制备浓水、锅炉排污水），最大总产生量为12.47m3/d，3491.6m3/a。项目区绿化面积约8000m2，根据云南省地方标准《用水定额》（DB53/T 168-2026）中园林绿化用水，取2.6L/m2·d计，晴天按200天计，则绿化用水量为20.8m3/d，4160m3/a，生活污水、锅炉废水（软水制备浓水、锅炉排污水）总产生量仅占厂区绿化用水量59.95%。项目设有1个容积100m3锅炉废水收集池，可收集10天以上锅炉废水，保证雨水锅炉废水不外排。综上，生活污水及锅炉废水全部回用于厂区绿化可行，从水量平衡角度分析，项目废水不外排可行。

7、小结
项目雨污分流，雨水通过厂区内的雨水沟排入外环境。本项目锅炉排污水、软水系统浓水，进入锅炉废水处理系统处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表 1 城市绿化、道路清扫标准后，回用于厂区绿化；生活污水经已自建设的生活污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表 1 城市绿化、道路清扫标准后，回用于厂区绿化，不外排，企业应定期对废水池、污水处理设备等定期维护，杜绝非正常情况的发生。通过采取防漏防渗设施，将污水渗漏的风险控制在可接受范围内。

因此，本项目的建设对地表水环境影响是可接受的。


	
	三、噪声

1、噪声污染源源强

锅炉房噪声主要来源于项目锅炉主机、出渣机、引风机、鼓风机、给水泵、布袋除尘器、多管旋风除尘器等设备，现有渣机、引风机、鼓风机、给水泵依托使用，本次更换设备主要为锅炉主体及两台鼓风机，经采取厂房隔声、基础建筑等措施处理，噪声对周围环境影响较小。本项目的噪声源均位于生产车间内，且较为集中，排放噪声源强见下表。

表4-9  噪声污染源源强调查清单（室内声源）

序号
建筑物名称

声源名称
型号
声源源强

声源控制措施
空间相对位置/m

距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段h/d
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声

声功率级/dB(A)
X
Y
Z
声压级/dB(A)
建筑物外距离

1
锅炉房
锅炉主机
/
85
基座设置减震垫，墙体隔声
139.05
61.03
1
1
2
4
20
63
1
表4-10  噪声污染源源强调查清单（室外声源）
序号

声源

名称

型号

空间相对位置
声源源强

声源控制措施

运行时段h/d
X

Y

Z

声功率级/dB(A)
1

鼓风机
/
130.44
66.29
1
80
减速限行、严禁鸣笛
4
2
鼓风机
/
129.72
63.06
1
80
减速限行、严禁鸣笛

4



	
	2、主要污染工序及源强分析

噪声主要来源于项目生产设备，经采取距离衰减、减振等措施处理，噪声对周围环境影响较小。

采用点声源模式预测噪声源对环境的影响，预测厂界噪声考虑距离衰减。预测中噪声源强取采取措施后的噪声值，预测模式如下：

①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 

如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式计算：
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式中：
Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，为0；倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； 

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； 

Agr—地面效应吸收引起的倍频带衰减，dB； 

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； 

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（2）计算：

（2）[image: image23.png]LN =Ly(royDe—(Agn+ Aum+ At vt Amicc)




预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级公式（3）计算：
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式中：

LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

Lpi(r)—预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； 

ΔLi—第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 

在只考虑几何发散衰减时，可按公式（4）做近似计算： 

（4）[image: image25.png]L(r)=Ly(5) -4




式中： 

LA(r)—距声源 r 处的 A 声级，dB（A）； 

LA(r0)—，参考位置 r0 处的 A 声级 dB（A）。 

Adiv—几何发散引起的衰减，dB。 

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 

设靠近开口处（或窗户）室内，室外某倍频带的声压级分别为LP1 和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频声压级可按以下公式近似求出：

[image: image26.png]L, =L, ~(TL+6) (6)




式中：TL—隔墙或窗户倍频带的隔声量，dB。 

③噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为（Leqg）： 
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式中： 

tj—在 T 时间内 j 声源工作时间，s； 

ti—在 T 时间内 i 声源工作时间，s； 

T—用于计算等效声级的时间，s； 

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。 

④预测值计算
预测值计算预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（Leq）计算公式为：
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式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。
3、预测结果

本次评价采用环安科技-噪声环境影响评价（V4）NEIAOL在线模型，以厂址西南边角为坐标原点（0，0），坐标原点经纬度为E102.44814517°、N24.17890226°。正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。计算区域设置10×10m的计算网格，4个厂界设置步长为10m的线接受点，对网格点及厂界进行项目设备噪声运行对厂界贡献值达标情况。
项目噪声贡献值预测结果如下表所示。
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图4-2  项目厂界（昼间）噪声贡献值预测结果图

4、厂界噪声排放达标情况及可行性
表4-11  项目厂界噪声预测结果一览表

序号

方位

时段

最大贡献值（dB（A））

背景值
叠加值
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类/4类标准

达标情况

1
厂界东侧

昼间

31.2
55
55.02
65
达标

2
厂界南侧

昼间

35.42
55
55.05
65
达标

3

厂界西侧
昼间

35.07
54
54.06
65
达标

4

厂界北侧

昼间

30.03
55
55.01
70
达标

注：背景值取值源于《玉溪双胞胎饲料有限公司年产24万吨绿色饲料生产基地项目竣工环境保护验收监测表》清源监字（验）〔2016〕01号检测结果。
根据噪声预测结果，项目运营期设备噪声经厂房隔音、减振降噪、距离衰减后，厂界东、南、西侧昼间贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值；厂界北侧昼间贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值。
5、关心点噪声分析

本次评价采用点声源模式预测噪声源对距离最近声环境保护目标樱桃村的影响，预测仅考虑距离衰减，预测结果详见下表。
表4-12  最近声环境保护目标噪声预测结果   单位：dB(A)
预测点

时段
背景值

贡献值

叠加值

噪声标准
评价

樱桃村
昼间
55.9
26.26
55.91
60
达标

项目厂界50m范围内最近声环境保护目标为东侧42m处的樱桃村，根据预测结果，樱桃村噪声预测值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，运营期噪声不会对周边声环境造成大的影响。

为了进一步降低项目噪声对周围环境的影响，建议项目运营期应采取以下措施：

（1）加强设备日常检修和维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象；

（2）进一步完善产噪设备减振措施，合理布局噪声设备；
（3）合理安排运输车辆运输时间，厂内低速行驶，禁止鸣笛。

6、道路运输车辆噪声防治措施

道路交通噪声主要是瞬时影响，主要影响区域为道路边界外10m范围，运输车辆交通噪声对紧邻道路两侧的居民会产生一定影响。为减小运输车辆对沿路居民及周边环境的噪声影响，运营期间应采取以下噪声防治措施：

加强运输车辆的管理，合理安排运输时间，减少或避免夜间运输；

车辆在路经的村庄处设置限速、禁鸣标志牌；

严禁车辆超速、超载行驶，经过村庄时严禁鸣笛。

7、监测要求

1）自行监测
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声自行监测计划如下表所示。

表4-13  噪声监测要求

序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

厂界四周

等效连续A声级

1次/季

2）验收监测
按照“环保三同时”要求，项目建成投产后及时组织竣工环境保护验收，项目环保竣工验收噪声监测计划见下表。

表4-14  噪声监测要求

序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

厂界四周

等效连续A声级

连续监测2天，每天监测2次，昼间及夜间各1次




	
	四、固体废物

1、固体废物污染源源强核算结果及相关参数

本项目固体废物及相关参数如下表4-15所示。

表4-15  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

序号

产生环节

固体废物名称

固废属性

类别及代码

物理性状

产生量（t/a）

环境危险特性
贮存方式

利用处置方式和去向
环境管理要求

1
锅炉燃烧
生物质燃料灰渣
一般固废

443-999-99
固态

138.16
/
收集袋收集放置生物质燃料储存间
采用收集袋收集暂存于生物质燃料储存间，委托周边农户定期拉走用作农肥。
合理处置，不外排
2
旋风+布袋除尘
除尘器收尘灰
一般固废
443-999-99

固态
17.49
/
3
软水制备
废过滤介质、废反渗透膜

一般固废

443-999-99
固态
0.5
/
收集袋收集
设备厂家更换时回收
妥善处置
4
锅炉废水
沉淀池沉渣
一般固废
443-999-99
固态
1.5
/
/
定期清掏后用作厂区绿化肥料
妥善处置
5
风机维修保养
废润滑油
危险固废
HW08

900-214-08
液态
0.1
T，I
危险废物贮存库
暂存于危险废物贮存库，定期委托玉溪同磊再生资源回收有限公司清运处置
定期委托有资质单位处置



	
	（2）固体废物核算

项目运营期产生的固废为锅炉房生物质燃料灰渣、除尘器收尘灰、废过滤介质和废反渗透膜、沉淀池沉渣、废润滑油等。

1）一般固废
①生物质燃料灰渣
项目炉渣产生量按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中固体废物污染源源强核算方法中物料衡算法计算，计算公式如下：
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——核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目生物质燃料年使用量为1967.34t；
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A

——收到基灰分的质量分数，%；本项目取1.9%；


[image: image33.wmf]4

q

——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取值为5~15%；本项目取10%；
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Q

,

——收到基低位发热量，kJ/kg，本项目为17350KJ/kg。

经计算得，本项目锅炉炉渣产生量为138.16t/a。
②收尘灰

项目锅炉燃烧过程中收集的收尘灰主要成分为燃料灰渣，根据废气计算可知，颗粒物收集量为17.49t。
燃烧产生的炉渣及收尘灰：燃烧产生的炉渣及除尘室除尘渣含有丰富的钾、镁和钙等营养元素，是一种优质肥料，经采用收集袋收集暂存于生物质燃料储存间，委托周边农户定期拉走用作农肥。
③废过滤介质、废反渗透膜
项目软水制备系统产生的废过滤介质、废反渗透膜产生量约为0.5t/a，由设备厂家负责回收。

④沉淀池沉渣

锅炉废水处理系统沉淀池沉渣，根据设计资料可知，沉淀池沉渣产生约为1.5t/a，定期清掏后用作厂区绿化肥料。
2）生活垃圾

本项目不新增劳动定员，由公司派遣3人负责锅炉房，人员生活垃圾产生量已核算过，本次不单独进行核算。
3）危险废物

项目运营期对风机进行检修及维护保养会产生少量废润滑油，产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油属于HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码：900-214-08（车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机、制动油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），废润滑油分区暂存于危险废物贮存库（30m2），定期委托玉溪同磊再生资源回收有限公司清运处置。

表4-16  危险废物情况一览表

固体废物名称

废润滑油
危险废物类别

HW08

危险废物特性
900-214-08

危险废物类别
T、I

产生量（t/a）

0.1
产生工序及装置

锅炉风机维护及保养
形态

液体

主要成分

矿物油

产废周期

1年

污染防治措施

收集方式

桶装

暂存区域

危险废物贮存库
处置方式

委托有资质单位处置

（3）项目依托危险废物暂存间设计要求

根据现场踏勘调查可知，现有项目危险废物贮存间已按要求采用玻璃钢及2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料进行了重点防渗（渗透系数不大于10-10cm/s）；危险废物分区堆存，并建立危废台账制度，执行危险废物转移联单制度，但未设置导流沟、收集池，标识标牌未及时更新不能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，本次改建项目要求按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求更换标识标牌、设置导流沟、收集池或购置防渗托盘，危险废物置于防渗托盘内。
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危废暂存间现状
危废暂存间现状
五、地下水、土壤
1）污染源
项目地下水、土壤污染源为锅炉房废水管道、依托的危险废物贮存库。
2）污染物类型
危险废物暂存间污染因子主要为石油烃；锅炉房废水管道污染因子主要是SS。
3）污染途径
本项目对地下水、土壤环境可能产生影响的环节主要有：

①危险废物暂存间地面防渗破损，废润滑油泄漏，渗透污染地下水和土壤。

②锅炉房排水管破损，废水渗透污染地下水和土壤。
4）分区防控措施

为了进一步缓解项目对周围地下水、土壤环境的影响，环评要求按下述要求实行分区防渗要求：
表4-17  项目污染防渗分区及要求一览表

防渗分区

项目构筑物及设施名称
防渗技术要求
重点防渗区

危险废物贮存库
危险废物贮存间，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的防渗要求进行防渗
一般防渗区

锅炉房车间地面、化粪池、隔油池、生活污水处理站、沉淀池、收集池、中水池、生物质燃料储存间
已按要求进行了一般防渗；已按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
简单防渗区

厂区道路

地面采用混凝土硬化
六、环境风险

（1）风险源
项目涉及风险物质为废润滑油。危险物质分布、影响途径及环境风险防范措施情况如下。
表4-18  危险物质分布、影响途径及环境风险防范措施情况一览表

名称

最大储存量/t
危险特性

分布情况

可能影响途径

环境风险防范措施

废润滑油

0.1
遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险

危险废物暂存间

泄漏、燃烧

危险废物贮存库设置重点防渗措施（防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）

Q值计算：

项目风险物质Q值见下表：

表4-19  项目危险物质Q值核算表

序号

危险物质名称

CAS号

最大储存量（t）

临界量（t）

Q值

1

废润滑油
/

0.1
2500

0.00004
合计

0.00004
根据计算项目Q值为0.00004＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）4.3小节，风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。
（2）环境风险影响分析

①火灾事故影响分析

一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中，泄漏液体和消防水将进入排水系统以及渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水环境、土壤环境的污染。

②泄漏事故影响分析

危险废物暂存间废油液泄漏，易发生火灾和爆炸事故会威胁人身安全，产生大量烟气会危害人体健康和污染环境空气；蒸汽管道泄漏会导致人员烫伤。

（3）风险防范措施
①危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，须设置防晒、防雨淋等装置，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器最大储量或总储量的1/5；须设置收集沟及收集井等。

②定期检查检修生产设备，防止生产过程中物料发生跑冒滴漏；由专人负责环境保护工作，每天对危险废物贮存库进行检查，定期维护，制定环保设施运行维护台账，定期委托有资质单位对项目外排废气进行检测，确保各项污染物达标排放。

③对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。同时在危险废物储存区设置警示标牌。

④所有包装袋、桶必须贴上危险废物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色，稳妥贴附在包装袋、桶适当位置，使其清晰易读。危险废物标签要提供下列说明：“危险废物”字样、危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分或商品名称、危险类别、安全措施等。

⑤加强安全管理，制定突发环境事件应急预案，设置应急领导小组，按照应急预案要求配备应急设施和资源，落实风险防范和应急处置措施。
（4）环境风险分析结论

表4-20  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

玉溪双胞胎饲料有限公司除尘设施改造及锅炉房修缮项目
建设地点

云南省

玉溪市
峨山县
小街街道石邑社区
地理坐标

经度

102度26分58.387秒
纬度

24度10分46.075秒
主要危险物质及分布

废润滑油属于目录中“381、油类物质”，最大储存总量0.1t，废润滑油分布于危险废物贮存间中。
环境影响途径及危害后果

油类泄漏可能会造成地表水、地下水及土壤造成污染，遇火源可能引起火灾，产生的非甲烷总烃、烟尘、SO2、NOx、CO、CO2等废气可能对环境空气造成污染，产生的污染物会对周边大气环境造成影响。灭火产生的消防废水及消防垃圾可能会造成地表水、地下水及土壤造成污染。
风险防范措施要求

①危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，须设置防晒、防雨淋等装置，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器最大储量或总储量的1/5；须设置收集沟及收集井等。

②定期检查检修生产设备，防止生产过程中物料发生跑冒滴漏；由专人负责环境保护工作，每天对危险废物贮存库进行检查，定期维护，制定环保设施运行维护台账，定期委托有资质单位对项目外排废气进行检测，确保各项污染物达标排放。

③对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。同时在危险废物储存区设置警示标牌。

④所有包装袋、桶必须贴上危险废物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色，稳妥贴附在包装袋、桶适当位置，使其清晰易读。危险废物标签要提供下列说明：“危险废物”字样、危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分或商品名称、危险类别、安全措施等。

⑤加强安全管理，制定突发环境事件应急预案，设置应急领导小组，按照应急预案要求配备应急设施和资源，落实风险防范和应急处置措施。
根据上述分析，项目生产过程中危险源为废润滑油泄漏风险及废润滑油泄漏遇明火、引发火灾风险。建设单位应高度重视暂存过程中存在的风险因素。当出现事故时，应采取应急措施，如有必要，可向峨山县应急部门求助，以减少事故对环境造成的危害；针对不同环节的事故风险，应从产生、贮存及末端治理进行全面的风险管理和防范；要备足、备全应急救援物资和设备。采取上述措施之后，本项目的环境风险是可接受的。
七、“三本账”核算
项目改建前后废水、废气、固废汇总情况如下所示：

表4-21   改建前后锅炉房污染物排放情况汇总表  单位：t/a

项目排放量

污染物种类

现有项目

本项目

以新带老削减量

全场
增减量

废气（锅炉废气）

颗粒物

0.47
0.46
0.47
0.46
-0.01
SO2
2.22
0.67
2.22
0.67
-1.55
NOx

3.95
1.61
3.95
1.61
-2.34
固废

锅炉

炉渣

200
138.16
200
138.16
-61.84
水膜除尘器
水膜除尘器污泥

30
0
30
0
-30
软水制备

废过滤介质及废反渗透膜
0.5
0.5
0.5
0.5
0
锅炉废水
沉淀池沉渣
1.5
1.5
1.5
1.5
0
布袋除尘器
布袋除尘灰
0
17.49
0
17.49
+17.49
物料初清
物料初清杂质
3
0
0
3
0
包装
废包装袋
1.5
0
0
1.5
0
机修
废润滑油

0.3
0.1
/
0.4
+0.1
废油漆桶
0.1
0
0
0.1
0



五、环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	排气筒

（DA001）
	颗粒物
	“旋风+布袋除尘”+40m高排气筒（DA001）
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	

	地表水环境
	锅炉废水
	CODcr、BOD5、SS、氨氮
	锅炉废水处理系统1套（1个36m3沉淀池，采用絮凝沉淀+过滤工艺），1个100m3收集池。
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化用水标准

	声环境
	生产设备
	等效连续A声级
	距离衰减、减震、厂房隔声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类排放标准限值

	固体废物
	生物质燃料灰渣、布袋除尘器收尘灰，采用收集袋收集暂存于生物质燃料储存间，委托周边农户定期拉走用作农肥；项目软水制备系统产生的废过滤介质、废反渗透膜，由设备厂家负责回收；锅炉废水处理系统沉淀池沉渣，定期清掏后用作厂区绿化肥料；运营期锅炉风机在维修和保养过程中产生的废润滑油，收集后分区暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位清运处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	项目已按要求进行了分区防渗，其中锅炉房车间地面、化粪池、隔油池、生活污水处理站、沉淀池、收集池、中水池、生物质燃料储存间为一般防渗区。危险废物贮存间为重点防渗区。危险废物贮存间已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设。锅炉房车间地面、锅炉废水处理系统已按要求进行了一般防渗。加强废气治理设施监管，确保其长期稳定达标。

	生态保护措施
	保护占地范围内植被及动植物等。

	环境风险

防范措施
	①危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，须设置防晒、防雨淋等装置，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器最大储量或总储量的1/5；须设置收集沟及收集井等。

②定期检查检修生产设备，防止生产过程中物料发生跑冒滴漏；由专人负责环境保护工作，每天对危险废物贮存库进行检查，定期维护，制定环保设施运行维护台账，定期委托有资质单位对项目外排废气进行检测，确保各项污染物达标排放。

③对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。同时在危险废物储存区设置警示标牌。

④所有包装袋、桶必须贴上危险废物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色，稳妥贴附在包装袋、桶适当位置，使其清晰易读。危险废物标签要提供下列说明：“危险废物”字样、危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分或商品名称、危险类别、安全措施等。

⑤加强安全管理，制定突发环境事件应急预案，设置应急领导小组，按照应急预案要求配备应急设施和资源，落实风险防范和应急处置措施。
在采取本评价提出的风险防范措施后，本项目环境风险水平在可接受范围内，从环境风险的角度分析，本项目建设可行。

	其他环境

管理要求
	1.根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于登记管理企业。

2.项目建成后，及时修编企业突发环境事件应急预案，并严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南(试行)》要求，组织开展应急预案评审，将应急预案报玉溪市生态环境局峨山分局备案并定期进行演练；

3.为加强事故应急环境管理，实施环境保护提供可靠的技术依据，建设单位应与第三方环境监测机构签订应急监测协议；

4.根据《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）及相关法律法规和规范要求，本项目在运营期应落实环境管理台账记录制度，明确责任人和人员工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。台账记录内容如下：

（1）基本信息：包括排污单位产污设施基本信息、污染防治设施基本信息；

（2）产污设施运行管理信息：包括原料系统、主体生产、公用单元等的产污设施运行管理信息，至少记录：①正常工况：运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅料、燃料、其他；②非正常工况：起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等；

（3）污染防治设施运行管理信息：包括废气、废水污染防治设施的运行管理信息，至少应记录：①正常情况：运行情况、无组织废气污染防治措施相应的运行、维护、管理相关的信息记录，可用于说明无组织防治措施运行情况和效果；废水污染防治设施应记录废水处理能力、运行参数、废水排放量、废水回用量、污泥产生量及运行费用、滤泥量及去向、出水水质、排水去向及受纳水体。②非正常情况：起止时间、污染物排放浓度、非正常原因、应对措施、是否报告等；

（4）监测记录信息：按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行；

（5）其他环境管理信息：

①无组织废气污染防治措施管理维护信息：管理维护时间及主要内容等；

②特殊时间环境管理信息：具体管理要求及其执行情况；

③其他信息：法律法规、标准规范确定的其他信息，排污单位自主记录的环境管理信息等；

（6）记录形式：同时使用电子台账和纸质台账；

（7）记录频次：对于基本信息没有发生变化的每年记录1次，基本信息发生变化的在发生变化时记录1次；生产设施在正常运行情况下对运行状态、生产负荷、产品质量、原辅料等每天记录1次；污染防治设施在正常情况下每天记录运行情况1次；

（8）记录存储及保存：

①纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中，由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年。

②电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于5年。

在固体废物贮存区、排放口等区域设置环境保护图形标志，分为提示图形和警告图形符号两种，环境保护图形符号下表5-1。

危险废物标识按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）进行设置，标志牌的设置按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌，并保证环保标志明显。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换，检查时间一年两次。
表5-1   环境保护图形符号一览表

提示图形符号
警告图形符号
名称
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六、结论

	本项目的建设符合国家、地方产业政策，以及相关规划，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，选址合理。在采取环评提出的措施后，项目产生的废气、废水、噪声均可达标排放，固废处置率100%，对当地环境质量及主要关心点环境影响较小，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求，符合国家法律法规要求。

本项目在严格执行环境保护“三同时”制度，严格进行环境管理，保证项目内的废气处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，从环境保护角度论证，本项目的建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.47t/a
	/
	0
	0.46t/a
	0.47t/a
	0.46t/a
	-0.01t/a

	
	二氧化硫
	2.22t/a
	/
	0
	0.67t/a
	2.22t/a
	0.67t/a
	-1.55t/a

	
	氮氧化物
	3.95t/a
	/
	0
	1.61t/a
	3.95t/a
	1.61t/a
	-2.34t/a

	废水
	废水
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0

	固废
	生活垃圾
	生活垃圾
	7t/a
	/
	0t/a
	0t/a
	0
	7t/a
	0

	
	一般固废
	炉渣
	200t/a
	/
	0
	138.16t/a
	200t/a
	138.16t/a
	-61.84t/a

	
	
	水膜除尘器污泥
	30t/a
	/
	0
	0
	30t/a
	0
	-30t/a

	
	
	废过滤介质及废反渗透膜
	0.5t/a
	/
	0
	0.5t/a
	0.5t/a
	0.5t/a
	0

	
	
	沉淀池沉渣
	1.5t/a
	/
	0
	1.5t/a
	1.5t/a
	1.5t/a
	+1.5t/a

	
	
	布袋除尘灰
	0
	/
	0
	17.49t/a
	0
	17.49t/a
	+17.49t/a

	
	
	物料初清杂质
	3t/a
	/
	0
	0
	0
	3t/a
	0

	
	
	废包装袋
	1.5t/a
	/
	0
	0
	0
	1.5t/a
	0

	
	危险废物
	废润滑油
	0.3t/a
	/
	0
	0.1t/a
	0.3t/a
	0.4t/a
	+0.1t/a

	
	
	废油漆桶
	0.1t/a
	/
	0
	0
	0
	0.1t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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图2-7  浓缩料生产工艺流程图
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图2-8  乳猪料及肥猪料生产工艺流程图
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